## 水冷式电制冷
表D.2.3-2 水冷式电制冷机冷源系统组综合性能系数SCOP计算表
机组与冷却水泵、冷却塔采用一对一配置
制冷机组 |  |  |  | 冷却泵 |  |  |  | 冷却塔 耗电量Et | SCOP 计算值 | SCOP 限值 | 结论
类型 | 制冷量Qc | COP或EER | 耗电量EL | 流量G | 扬程H | 效率ηb | 耗电量Eb
| kW | / | kW | m3/h | m | / | kW | kW | / | / | /
接风管单元式机组 | 20 | 3 | 6.6667 | 5 | 30 | 0.7 | 0.66343 | 0 | 2.7285 | 2.7 | 符合要求
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
多台机组共用一套冷却水系统
制冷机组 | [7 empty] | 冷却泵
类型 | 单台制冷量 | 同规格 数量 | 同规格制冷量Qc | COP或EER | 耗电量EL | SCOP 限值 | Qc·SCOP | 流量G | 扬程H | 效率ηb | 同规格数量 | 耗电量Eb
| kW | 台 | kW | / | kW | / | / | m3/h | m | / | 台 | kW
螺杆式冷水机组 | 600 | 1 | 600 | 5.3 | 113.2075 | 4.4 | 2640 | 130 | 20 | 0.69 | 1 | 11.6661
螺杆式冷水机组 | 600 | 2 | 1200 | 5.3 | 226.4151 | 4.4 | 5280 | 130 | 20 | 0.69 | 2 | 23.3322
螺杆式冷水机组 | 600 | 2 | 1200 | 5.3 | 226.4151 | 4.4 | 5280 | 130 | 20 | 0.69 | 2 | 23.3322
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
机组制冷量总计 ΣQc | 3000 | 机组耗电量总计ΣEL | 566.0377 | 冷却泵耗电量总计ΣEb | 58.3304 | 冷却塔风机总功率ΣEt | 15 | 综合SCUPz | 4.6921 | 限值SCOPzx | 4.4 | 符合要求
Note on A4: 请在下拉菜单中选择电制冷机组类型。
Note on G4: 根据水泵生产企业提供的数据取值，当无资料时可按水泵流量近似取值：G≤60m3/h时取0.63，60m3/h<G≤200m3/h时取0.69，G＞200m3/h时取0.71。
Note on K12: 根据水泵生产企业提供的数据取值，当无资料时可按水泵流量近似取值：G≤60m3/h时取0.63，60m3/h<G≤200m3/h时取0.69，G＞200m3/h时取0.71。