## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024-12-10
场地信息
地点 | 邢台 | 经纬度 | 北纬37°4′ 东经114°30′
水平面总辐照量 | 1306.48kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 555Wp
组件数量 | 164 | 总装机量 | 91.02
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角22°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 81.62%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 75.8 | 6.2151 | 6.3
2月 | 80.3 | 6.515 | 6.6
3月 | 121.8 | 9.4065 | 9.6
4月 | 133 | 9.9548 | 10.1
5月 | 164.5 | 11.9148 | 12.1
6月 | 147.9 | 10.4155 | 10.6
7月 | 133.1 | 9.2637 | 9.4
8月 | 131.9 | 9.2843 | 9.5
9月 | 118.9 | 8.5471 | 8.7
10月 | 89.6 | 6.7004 | 6.8
11月 | 63.8 | 5.0288 | 5.1
12月 | 60.4 | 4.8993 | 5
全年 | 1321.1 | 98.1453 | 100
年总发电量 | 98.1
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 91.02 | 首年发电量（MWh） | 98.1453 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 98.1453 | 1078.28
2 | 0.7 | 93.238 | 1024.37
3 | 0.7 | 92.5853 | 1017.2
4 | 0.7 | 91.9372 | 1010.08
5 | 0.7 | 91.2937 | 1003.01
6 | 0.7 | 90.6546 | 995.99
7 | 0.7 | 90.02 | 989.01
8 | 0.7 | 89.3899 | 982.09
9 | 0.7 | 88.7642 | 975.22
10 | 0.7 | 88.1428 | 968.39
11 | 0.7 | 87.5258 | 961.61
12 | 0.7 | 86.9131 | 954.88
13 | 0.7 | 86.3048 | 948.2
14 | 0.7 | 85.7006 | 941.56
15 | 0.7 | 85.1007 | 934.97
16 | 0.7 | 84.505 | 928.42
17 | 0.7 | 83.9135 | 921.92
18 | 0.7 | 83.3261 | 915.47
19 | 0.7 | 82.7428 | 909.06
20 | 0.7 | 82.1636 | 902.7
21 | 0.7 | 81.5885 | 896.38
22 | 0.7 | 81.0173 | 890.1
23 | 0.7 | 80.4502 | 883.87
24 | 0.7 | 79.8871 | 877.69
25 | 0.7 | 79.3279 | 871.54
总计 |  | 2164.638 | 23782

## 投资收益
总装机量（kW） | 91.02 | 首年发电量（MWh） | 98.1453 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 1137750
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -113.78 | -
1 | 5 | 98.1453 | 98145.2682 | -103.97 | 1078.28
2 | 0.7 | 93.238 | 93238.0048 | -94.65 | 1024.37
3 | 0.7 | 92.5853 | 92585.3387 | -85.39 | 1017.2
4 | 0.7 | 91.9372 | 91937.2414 | -76.2 | 1010.08
5 | 0.7 | 91.2937 | 91293.6807 | -67.07 | 1003.01
6 | 0.7 | 90.6546 | 90654.6249 | -58 | 995.99
7 | 0.7 | 90.02 | 90020.0425 | -49 | 989.01
8 | 0.7 | 89.3899 | 89389.9022 | -40.06 | 982.09
9 | 0.7 | 88.7642 | 88764.1729 | -31.18 | 975.22
10 | 0.7 | 88.1428 | 88142.8237 | -22.37 | 968.39
11 | 0.7 | 87.5258 | 87525.824 | -13.62 | 961.61
12 | 0.7 | 86.9131 | 86913.1432 | -4.93 | 954.88
13 | 0.7 | 86.3048 | 86304.7512 | 3.7 | 948.2
14 | 0.7 | 85.7006 | 85700.6179 | 12.27 | 941.56
15 | 0.7 | 85.1007 | 85100.7136 | 20.78 | 934.97
16 | 0.7 | 84.505 | 84505.0086 | 29.23 | 928.42
17 | 0.7 | 83.9135 | 83913.4735 | 37.62 | 921.92
18 | 0.7 | 83.3261 | 83326.0792 | 45.95 | 915.47
19 | 0.7 | 82.7428 | 82742.7967 | 54.22 | 909.06
20 | 0.7 | 82.1636 | 82163.5971 | 62.44 | 902.7
21 | 0.7 | 81.5885 | 81588.4519 | 70.6 | 896.38
22 | 0.7 | 81.0173 | 81017.3328 | 78.7 | 890.1
23 | 0.7 | 80.4502 | 80450.2114 | 86.75 | 883.87
24 | 0.7 | 79.8871 | 79887.0599 | 94.74 | 877.69
25 | 0.7 | 79.3279 | 79327.8505 | 102.67 | 871.54
25年总计 |  | 2164.638 | 216.4638

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 86.586 | 2164.638 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 26.106 | 652.65 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.19 | 4.75 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 71.693 | 1792.325 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 0.875 | 21.875 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 1.316 | 32.9 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 2278×1134 | 单晶硅 | 164 | 555 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%