[image: image9.png]




建筑全能耗报告书
公共建筑
	工程名称
	忍冬不凋，绕蒂拾香——双碳背景下的经济作物展销中心设计

	工程地点
	河北-邢台

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年12月17日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	能耗计算BESI2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15130841688 


目  录
31 建筑概况


3

2 计算依据

3

3 软件介绍

4

4 气象数据

4

4.1 气象地点

4

4.2 逐日干球温度表

4

4.3 逐月辐照量表

5

4.4 峰值工况

5

5 围护结构

5

5.1 工程材料

6

5.2 围护结构作法简要说明

6

6 围护结构概况

7

7 房间类型

7

7.1 房间参数表

7

7.2 作息时间表

7

8 暖通空调系统

7

8.1 系统类型

7

8.1.1 系统分区

7

8.1.2 热回收参数

8

8.2 制冷系统

8

8.2.1 默认冷源

9

8.3 供暖系统

9

8.3.1 默认热源

9

8.4 空调风机

9

8.4.1 独立新排风

10

8.4.2 风机盘管

10

9 照明

10

10 插座设备

10

11 光伏发电

11

12 计算结果

11

12.1 负荷分项统计

12

12.2 逐月负荷表

13

12.3 逐月电耗

13

12.4 全年能耗

15

13 附录

15

13.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

15

13.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

16

13.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

16

13.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

17

13.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	忍冬不凋，绕蒂拾香——双碳背景下的经济作物展销中心设计

	工程地点
	河北-邢台

	地理位置
	北纬：37.00°
	东经：114.50°

	建筑面积(m2)
	地上6474    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上13.5     地下0.0

	建筑体积(m3)
	29134.01

	建筑外表面积(m2)
	6534.62

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.48

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.48

	控温期
	供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.30-2.28


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2024计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
气象数据
气象地点
河北-邢台, 《建筑节能气象参数标准》
逐日干球温度表
[image: image2.png]=

-

|

= -

I i

E 3

m_m -

m o

° s

g S

o

m s
S





逐月辐照量表
[image: image3.png]BB EREMI/) WK W KRS





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月28日15时
	37.2
	20.6
	8.4
	59.0

	最冷
	01月26日02时
	-9.4
	-10.6
	1.0
	-7.0


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	聚苯乙烯泡沫塑料（灰板）
	0.033
	0.280
	20.0
	1380.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石墨聚苯板
	0.033
	0.280
	20.0
	1633.5
	0.0162
	内蒙古12系列建筑标准设计图集 DBJ03-22-2014

	岩棉板（涂料饰面）
	0.040
	0.700
	160.0
	1052.8
	0.0000
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34/T5076-2017

	无机轻集料砂浆
	0.085
	1.500
	400.0
	910.0
	0.0000
	北京居住建筑节能设计标准 DB11/891-2020


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.324,D=3.542)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 90mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm
2. 外墙：
    （1） 填充墙构造一 (K=0.246,D=5.629)：（由外到内）

    岩棉板（涂料饰面） 15mm＋无机轻集料砂浆 20mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） 50mm＋无机轻集料砂浆 30mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋无机轻集料砂浆 20mm＋岩棉板（涂料饰面） 15mm

    （2） 外墙（填充墙）构造一 (K=0.319,D=4.373)：（由外到内）

    岩棉板（涂料饰面） 15mm＋无机轻集料砂浆 10mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） 50mm＋无机轻集料砂浆 30mm＋钢筋混凝土 170mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 50mm＋无机轻集料砂浆 10mm＋岩棉板（涂料饰面） 15mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.419,D=2.425)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

4. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.758,D=3.764)：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 190mm＋混合砂浆 20mm

5. 幕墙：95系列内平开保温型铝合金窗5Low-E(双银)+16Ar(暖边)+5Low-E(双银)+16Ar(暖边)+5 (K=1.000)：
    传热系数1.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.240

6. 外窗：90系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+V+5Low-E) (K=1.000)：
    传热系数1.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.370

7. 周边地面：周边地面构造一 (K=1.240,D=1.644)：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 120mm
围护结构概况

	
	设计建筑

	屋顶传热系数K

和热情性指标 D
	0.32
3.54

	外墙传热系数K

和热情性指标 D
	0.30
5.61

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	0.42

2.43

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	－

－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.89
	1.00
	0.24

	
	北向
	北-默认立面
	0.43
	1.00
	0.24

	
	东向
	东-默认立面
	0.57
	1.00
	0.24

	
	西向
	西-默认立面
	0.47
	1.00
	0.27


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	展览馆
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)


作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	制冷
SEER
	制热
HSPF
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	4970.00
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	－
	－
	－
	－


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	默认


冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统

	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比
(kWh/m3)
	台数

	冷却水泵
	单速
	320
	25
	80
	31.3
	0.03
	1

	冷冻水泵
	单速
	320
	30
	80
	37.6
	－
	1


运行工况

	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	31.3
	37.6
	10

	40
	200
	48
	4.17
	31.3
	37.6
	10

	60
	300
	68
	4.41
	31.3
	37.6
	10

	80
	400
	80
	5.00
	31.3
	37.6
	10

	100
	500
	100
	5.00
	31.3
	37.6
	10


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	20~40
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	40~60
	3789
	13
	860
	4.40
	407
	489
	130

	60~80
	52687
	146
	11031
	4.78
	4570
	5490
	1460

	80~100
	183037
	403
	36608
	5.00
	12614
	15153
	4030

	>100
	142213
	251
	25100
	－
	7856
	9438
	2510

	合计
	381726
	813
	73599
	
	25447
	30569
	8130


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	默认


热水锅炉系统

热水锅炉

	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	1
	46643
	0.78
	0.92
	2.93
	22181


热水循环泵

	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	单速
	320
	30
	80
	37.6
	1


热水循环水泵能耗

	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	37.6
	0.1880
	46643
	1027
	38615

	40
	400
	37.6
	0.0940
	0
	0
	0

	60
	600
	37.6
	0.0627
	0
	0
	0

	80
	800
	37.6
	0.0470
	0
	0
	0

	100
	1000
	37.6
	0.0376
	0
	0
	0

	综合
	46643
	1027
	38615


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	25811
	0.24
	6195
	2040
	12637

	合计
	12637


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	20649
	0.8
	0.24
	4956
	2040
	10110

	合计
	10110


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	默认
	400
	1
	1840
	736

	合计
	736


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公室
	44.53
	1
	31
	1383

	卫生间
	44.53
	6
	119
	5291

	大厅
	36.14
	1
	549
	19843

	展览馆
	44.53
	5
	3896
	173497

	设备间
	14.05
	1
	18
	253

	走廊
	44.53
	1
	704
	31364

	总计
	231630


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公室
	37.96
	1
	31
	1179

	卫生间
	37.96
	6
	119
	4510

	大厅
	47.45
	1
	549
	26057

	展览馆
	37.96
	5
	3896
	147899

	设备间
	54.75
	1
	18
	986

	走廊
	37.96
	1
	704
	26737

	总计
	207366


光伏发电

	月
	发电量(kWh)

	1
	6220

	2
	6510

	3
	9410

	4
	9950

	5
	11910

	6
	10420

	7
	9260

	8
	9280

	9
	8550

	10
	6700

	11
	5030

	12
	4900

	总计
	98140


计算结果

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-13.11
	13.72
	3.73
	-11.55
	0.00
	-7.20

	供冷(kWh/㎡)
	10.59
	28.46
	4.97
	14.94
	0.00
	58.96


[image: image4.png]FERSTA(KWh)

100000

80000

60000

40000

20000

0

W {HEETESK
e

W =RER

LE=({=En)

W REH

O X/BE





[image: image5.png]FERAT(kWh)





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	33982
	0
	179.024
	1月18日10时
	0.000
	--

	2月
	4499
	0
	117.630
	2月1日10时
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	69540
	0.000
	--
	528.884
	6月25日12时

	7月
	0
	166536
	0.000
	--
	652.295
	7月18日20时

	8月
	0
	145650
	0.000
	--
	724.401
	8月4日15时

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	892
	0
	132.149
	11月30日10时
	0.000
	--

	12月
	7270
	0
	158.062
	12月2日10时
	0.000
	--


[image: image6.png]180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000

BRLERRKWh)

4 5 6 7 8 9 10

n

12

. Sk
uEEETK





[image: image7.png]BB IEERTT (kW)

4 5 6 7 8 9 10 1

1 12




逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	4.66
	0.66
	3.04
	2.72
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	0.00
	2.28
	0.60
	2.74
	2.46
	
	
	

	3
	0.00
	0.00
	0.00
	3.04
	2.72
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	2.94
	2.63
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	3.04
	2.72
	
	
	

	6
	4.23
	0.00
	0.36
	2.94
	2.63
	
	
	

	7
	9.19
	0.00
	0.66
	3.04
	2.72
	
	
	

	8
	7.85
	0.00
	0.66
	3.04
	2.72
	
	
	

	9
	0.00
	0.00
	0.00
	2.94
	2.63
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	3.04
	2.72
	
	
	

	11
	0.00
	0.14
	0.02
	2.94
	2.63
	
	
	

	12
	0.00
	2.32
	0.66
	3.04
	2.72
	
	
	

	合计
	21.28
	9.39
	3.63
	35.78
	32.03
	0.00
	0.00
	0.00


全年能耗

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	58.96
	

	
	耗热量
	7.20
	

	
	冷热合计
	66.17
	

	热回收
	供冷
	0.00
	

	
	供暖
	0.00
	

	
	冷热合计
	0.00
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	11.37
	

	
	冷却水泵
	3.93
	

	
	冷冻水泵
	4.72
	

	
	冷却塔
	1.26
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	

	
	供冷合计
	21.28
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	3.43
	

	
	供暖水泵
	5.96
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	

	
	供暖合计
	9.39
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	3.51
	

	
	风机盘管
	0.11
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	3.63
	

	照明电耗(El)
	35.78
	

	插座设备电耗(Ej)
	32.03
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	0.00
	

	
	独立排风机
	0.00
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	其他设备
	0.00
	

	
	其他合计
	0.00
	

	可再生发电
(Er)
	光伏发电(Ep)
	15.16
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	
	合计
	15.16
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	86.94
	E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er


[image: image8.png]A HFE
HEBREFE
W RAL
o B
R
u HAh

23 1 UL

4%




附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	展览馆
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	设备间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	走廊
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
4

[image: image9.png]