公共建筑换气次数

计算书

| 工程名称 | 西藏生物多样性博物馆 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 拉萨 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 四川农业大学建筑与城乡规划学院光域团队 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18687963310 |

建筑概况

| 工程名称 | 西藏生物多样性博物馆 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 拉萨 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  西藏生物多样性博物馆相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 中5.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

Q——房间体积流量（m3/s）

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；

A——洞口面积（m2）

ρ——空气密度 （kgm3）

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

Q——房间体积流量（m3/s）

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）；

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 5613.89 | ㎡ |
| 总面积 | 5696.61 | ㎡ |
| 面积比例RR | 98.55 | % |

| 房间 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1038[展厅4：高寒植物] | 1893.88 | 378.77 | 36.55 |
| 1039[中庭] | 159.77 | 31.95 | 263.98 |
| 2层 |  |  |  |
| 2034[展厅4：西藏动物] | 1893.88 | 378.77 | 38.01 |
| 2037[中庭] | 159.77 | 31.95 | 137.73 |
| 2043[修复室] | 92.00 | 18.40 | 78.22 |
| 2045[实验室] | 122.00 | 24.40 | 90.41 |
| 2047[科研室] | 131.10 | 26.22 | 108.19 |
| 2049[办公室] | 154.00 | 30.80 | 35.74 |
| 2058[研讨室] | 159.60 | 31.92 | 54.26 |
| 3层 |  |  |  |
| 3013[展厅4：微生物与DNA] | 1893.88 | 378.77 | 43.42 |
| 3018[修复室] | 92.00 | 18.40 | 38.26 |
| 3020[馆长办公室] | 122.00 | 24.40 | 35.39 |
| 3022[修复室] | 131.10 | 26.22 | 107.14 |
| 3023[办公室] | 154.00 | 30.80 | 44.99 |
| 3026[会议室] | 159.60 | 31.92 | 58.06 |
| 3034[中庭] | 159.77 | 31.95 | 50.78 |
| 4层 |  |  |  |
| 4002[多媒体室] | 740.74 | 185.18 | 15.16 |
| 4010[资料档案室] | 312.20 | 78.05 | 40.50 |
| 4015[中庭] | 127.82 | 31.95 | 166.28 |
| 5层 |  |  |  |
| 5001[中庭] | 154.00 | 30.80 | 0.00 |
| 6层 |  |  |  |
| A:1层 |  |  |  |
| 1052[中庭] | 116.82 | 25.96 | 87.23 |
| 1056[中庭] | 116.82 | 25.96 | 84.53 |
| 1078[微生物观察互动馆] | 474.70 | 105.49 | 77.52 |
| 1083[儿童生物探索馆] | 379.53 | 84.34 | 28.99 |
| 1086[展厅] | 564.48 | 125.44 | 28.92 |
| 1089[展厅3：雪域之光] | 1018.78 | 226.40 | 54.60 |
| 1093[展厅4：高寒植物] | 1455.03 | 323.34 | 52.47 |
| 1094[展厅4：高寒植物] | 1677.38 | 372.75 | 52.97 |
| A:2层 |  |  |  |
| 2048[中庭] | 116.82 | 25.96 | 140.04 |
| 2050[中庭] | 116.82 | 25.96 | 105.28 |
| 2066[互动活动厅（讲座）] | 1018.78 | 226.40 | 53.74 |
| 2072[展厅4：西藏动物] | 1455.03 | 323.34 | 49.19 |
| 2073[展厅4：西藏动物] | 1677.38 | 372.75 | 55.56 |
| A:3层 |  |  |  |
| 3028[大厅] | 1455.03 | 323.34 | 47.46 |
| 3029[大厅] | 1677.38 | 372.75 | 55.74 |
| 3035[中庭] | 116.82 | 25.96 | 77.14 |
| 3036[中庭] | 116.82 | 25.96 | 67.96 |
| A:4层 |  |  |  |
| 4013[中庭] | 116.82 | 25.96 | 0.00 |
| 4014[中庭] | 116.82 | 25.96 | 0.00 |
| A:5层 |  |  |  |
| C:1层 |  |  |  |
| 1036[问讯处] | 51.87 | 17.29 | 50.18 |
| 1037[文创商店] | 380.28 | 126.76 | 91.23 |
| 1048[文创商店] | 503.58 | 167.86 | 85.84 |
| C:2层 |  |  |  |
| B:1层 |  |  |  |
| 1067[展厅2：高原地理] | 1372.36 | 249.52 | 56.40 |
| 1071[展厅1：高原地理] | 1372.36 | 249.52 | 54.73 |
| B:2层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为98.55%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1038[展厅4：高寒植物] | C1827 | 东 | 0.75 |
|  |  | C1827 | 东 | 0.72 |
|  |  | C1827 | 东 | 0.61 |
|  |  | C1827 | 东 | 0.65 |
|  |  | C1827 | 西 | -1.41 |
|  |  | C1827 | 西 | -1.56 |
|  |  | C1827 | 西 | -1.56 |
|  |  | C1827 | 西 | -1.57 |
|  |  | M1620 | 南 | -1.54 |
|  |  | M1620 | 南 | -1.54 |
|  |  | M1620 | 南 | -1.54 |
|  |  | M1620 | 南 | -1.50 |
|  |  | M1620 | 南 | -0.52 |
|  |  | M1620 | 南 | -0.52 |
|  |  | M1620 | 南 | -1.52 |
|  |  | M1620 | 南 | -1.52 |
|  |  | M1620 | 南 | -1.50 |
|  |  | M1620 | 南 | -1.52 |
|  | 1039[中庭] |  |  |  |
|  | 1050[卫生间] | C2139 | 东 | 1.04 |
|  | 1051[无房间] |  |  |  |
|  | 1053[接待室] | C1830 | 北 | -2.09 |
|  |  | C1830 | 北 | -2.07 |
|  |  | C1830 | 北 | -2.09 |
|  |  | C1839 | 西 | -1.58 |
|  |  | C1839 | 西 | -1.69 |
|  |  | M2420 | 北 | -2.12 |
|  |  | M2420 | 北 | -2.09 |
|  |  | M2420 | 北 | -2.07 |
|  |  | M2420 | 北 | -2.06 |
|  | 1054[卫生间] | C2139 | 东 | 0.92 |
|  | 1055[藏品库] |  |  |  |
|  | 1057[电梯间] | C2139 | 东 | 1.56 |
|  | 1059[库房] |  |  |  |
|  | 1060[楼梯间] | C2139 | 东 | -0.80 |
|  | 1061[设备用房] | C3030 | 北 | -2.05 |
|  |  | C3030 | 西 | -2.03 |
|  | 1062[消防控制室] | C1827 | 南 | -1.57 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.68 |
|  |  | M1620 | 西 | -1.46 |
|  | 1063[电梯间] | C2139 | 东 | -2.09 |
|  | 1064[楼梯间] | C2139 | 东 | -2.12 |
| 2层 | 2034[展厅4：西藏动物] | C1827 | 东 | 0.84 |
|  |  | C1827 | 东 | 0.72 |
|  |  | C1827 | 东 | 0.51 |
|  |  | C1827 | 东 | 0.62 |
|  |  | C1827 | 南 | -0.52 |
|  |  | C1827 | 南 | -0.49 |
|  |  | C1827 | 西 | -1.55 |
|  |  | C1827 | 西 | -1.56 |
|  |  | C1827 | 西 | -1.58 |
|  |  | C1827 | 西 | -1.59 |
|  |  | M1620 | 南 | -1.50 |
|  |  | M1620 | 南 | -1.54 |
|  |  | M1620 | 南 | -1.50 |
|  |  | M1620 | 南 | -1.50 |
|  |  | M1620 | 南 | -1.50 |
|  |  | M1620 | 南 | -1.50 |
|  |  | M1620 | 南 | -1.50 |
|  |  | M1620 | 南 | -1.50 |
|  | 2037[中庭] |  |  |  |
|  | 2039[卫生间] | C2139 | 东 | 1.54 |
|  | 2040[无房间] |  |  |  |
|  | 2041[走廊] | C1518 | 北 | -2.08 |
|  |  | C1518 | 北 | -2.08 |
|  |  | C1830 | 北 | -2.09 |
|  |  | C1830 | 北 | -2.08 |
|  |  | C1830 | 北 | -2.05 |
|  | 2042[卫生间] | C2139 | 东 | 1.23 |
|  | 2043[修复室] |  |  |  |
|  | 2044[电梯间] | C2139 | 东 | 0.64 |
|  | 2045[实验室] |  |  |  |
|  | 2046[楼梯间] | C2139 | 东 | -0.34 |
|  | 2047[科研室] | C3030 | 北 | -2.05 |
|  |  | C3030 | 西 | -2.03 |
|  | 2049[办公室] | C1827 | 西 | -1.36 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.61 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.63 |
|  | 2052[电梯间] | C2139 | 东 | -2.10 |
|  | 2056[楼梯间] | C2139 | 东 | -2.14 |
|  | 2058[研讨室] | C1827 | 北 | -2.15 |
|  |  | C1827 | 北 | -2.11 |
|  |  | C1839 | 西 | -1.52 |
|  |  | C1839 | 西 | -1.64 |
| 3层 | 3013[展厅4：微生物与DNA] | C1827 | 东 | 0.93 |
|  |  | C1827 | 东 | 0.69 |
|  |  | C1827 | 东 | 0.52 |
|  |  | C1827 | 东 | 0.44 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.54 |
|  |  | C1827 | 南 | -0.52 |
|  |  | C1827 | 西 | -1.57 |
|  |  | C1827 | 西 | -1.55 |
|  |  | C1827 | 西 | -1.61 |
|  |  | C1827 | 西 | -1.61 |
|  |  | M1620 | 南 | -1.49 |
|  |  | M1620 | 南 | -1.54 |
|  |  | M1620 | 南 | -1.54 |
|  |  | M1620 | 南 | -1.54 |
|  |  | M1620 | 南 | -0.05 |
|  |  | M1620 | 南 | -0.79 |
|  |  | M1620 | 南 | -1.57 |
|  |  | M1620 | 南 | -1.54 |
|  | 3014[卫生间] | C2139 | 东 | 2.06 |
|  | 3015[无房间] |  |  |  |
|  | 3016[走廊] | C1518 | 北 | -2.16 |
|  |  | C1518 | 北 | -2.06 |
|  |  | C1830 | 北 | -0.82 |
|  |  | C1830 | 北 | 1.63 |
|  |  | C1830 | 北 | -2.09 |
|  | 3017[卫生间] | C2139 | 东 | 2.06 |
|  | 3018[修复室] |  |  |  |
|  | 3019[电梯间] | C2139 | 东 | -1.69 |
|  | 3020[馆长办公室] |  |  |  |
|  | 3021[楼梯间] | C2139 | 东 | -0.55 |
|  | 3022[修复室] | C3030 | 北 | -2.07 |
|  |  | C3030 | 西 | -2.09 |
|  | 3023[办公室] | C1827 | 西 | -1.39 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.66 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.69 |
|  | 3024[电梯间] | C2139 | 东 | -2.10 |
|  | 3025[楼梯间] | C2139 | 东 | -2.14 |
|  | 3026[会议室] | C1827 | 北 | -2.11 |
|  |  | C1827 | 北 | -2.11 |
|  |  | C1839 | 西 | -1.55 |
|  |  | C1839 | 西 | -1.82 |
|  | 3034[中庭] |  |  |  |
| 4层 | 4001[藏品库] | C1827 | 东 | 0.69 |
|  |  | C1827 | 东 | 1.09 |
|  |  | C1827 | 东 | 0.69 |
|  |  | C1827 | 东 | -2.14 |
|  |  | C1827 | 南 | -0.79 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.67 |
|  | 4002[多媒体室] | C1827 | 南 | -1.54 |
|  |  | C1827 | 南 | -0.79 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.72 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.54 |
|  |  | C1827 | 西 | -1.41 |
|  |  | C1827 | 西 | -2.08 |
|  | 4003[卫生间] | C2127 | 东 | 1.89 |
|  | 4004[展示空间] | C1518 | 北 | -2.06 |
|  |  | C1518 | 北 | -2.11 |
|  |  | C1827 | 西 | -1.66 |
|  |  | C1827 | 西 | -1.58 |
|  |  | C1830 | 北 | -2.09 |
|  |  | C1830 | 北 | -1.66 |
|  |  | C1830 | 北 | -0.36 |
|  | 4005[无房间] |  |  |  |
|  | 4006[卫生间] | C2127 | 东 | 2.17 |
|  | 4007[电梯间] | C2127 | 东 | 0.79 |
|  | 4008[楼梯间] | C2127 | 东 | -1.69 |
|  | 4009[机房] | C3030 | 北 | -2.10 |
|  |  | C3030 | 西 | -0.73 |
|  | 4010[资料档案室] | C1827 | 南 | -1.73 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.73 |
|  |  | C1827 | 西 | -1.53 |
|  |  | C1827 | 西 | -1.41 |
|  |  | C1827 | 西 | -1.56 |
|  |  | C1827 | 西 | -1.82 |
|  |  | C1827 | 北 | -2.11 |
|  |  | C1827 | 北 | -2.11 |
|  | 4011[电梯间] | C1827 | 东 | -0.38 |
|  | 4012[楼梯间] | C1827 | 东 | -2.14 |
|  | 4015[中庭] |  |  |  |
| 5层 | 5001[中庭] |  |  |  |
| A:1层 | 1052[中庭] |  |  |  |
|  | 1056[中庭] |  |  |  |
|  | 1078[微生物观察互动馆] | C1509 | 南 | -0.70 |
|  |  | C1509 | 南 | -0.75 |
|  |  | C1509 | 南 | -0.96 |
|  |  | C1809 | 西 | -0.64 |
|  |  | C1809 | 西 | -0.63 |
|  |  | C1809 | 西 | -0.66 |
|  |  | M1620 | 东 | 1.09 |
|  |  | M1620 | 东 | 1.09 |
|  |  | M1620 | 东 | -0.38 |
|  |  | M1620 | 南 | -0.67 |
|  |  | M1620 | 南 | -0.67 |
|  | 1079[卫生间] | C2409 | 东 | 1.09 |
|  | 1080[房间] |  |  |  |
|  | 1081[走廊] | C1827 | 北 | 0.68 |
|  |  | DT3 | 西 | -0.60 |
|  | 1082[卫生间] | C1827 | 北 | 0.77 |
|  |  | C2409 | 东 | 1.00 |
|  | 1083[儿童生物探索馆] | C1509 | 南 | -0.84 |
|  |  | C1509 | 南 | -0.87 |
|  |  | C1509 | 南 | -1.06 |
|  |  | C1809 | 东 | -0.18 |
|  |  | C1809 | 西 | -1.13 |
|  |  | C1809 | 西 | -1.22 |
|  |  | C1809 | 西 | -1.25 |
|  |  | M1620 | 南 | -0.01 |
|  | 1084[房间] |  |  |  |
|  | 1085[空房间] |  |  |  |
|  | 1086[展厅] | C1812 | 东 | -0.45 |
|  |  | C1812 | 东 | -0.43 |
|  |  | C1812 | 东 | -0.46 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.68 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.68 |
|  |  | C1827 | 西 | -1.06 |
|  |  | C1827 | 西 | -1.06 |
|  |  | CK1 | 北 | -0.63 |
|  |  | M1620 | 东 | -0.29 |
|  | 1087[空房间] |  |  |  |
|  | 1088[楼梯间] | C1827 | 东 | 0.30 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.65 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.07 |
|  | 1089[展厅3：雪域之光] | C1827 | 东 | 0.30 |
|  |  | C1827 | 东 | 0.71 |
|  |  | C1827 | 北 | -0.82 |
|  |  | C1827 | 北 | -0.91 |
|  |  | C1827 | 北 | -1.02 |
|  |  | C1827 | 北 | -0.99 |
|  |  | C1827 | 西 | -1.34 |
|  |  | C1827 | 西 | -1.41 |
|  |  | M1620 | 南 | -0.54 |
|  |  | M1620 | 南 | -0.53 |
|  |  | M1620 | 南 | -0.53 |
|  |  | M1620 | 南 | -0.53 |
|  |  | M1620 | 东 | 0.80 |
|  |  | M1620 | 北 | -0.92 |
|  |  | M1620 | 北 | -0.85 |
|  |  | M1620 | 北 | -0.88 |
|  |  | M1620 | 北 | -1.10 |
|  | 1090[楼梯间] | C1827 | 南 | -0.91 |
|  |  | C1827 | 南 | -0.91 |
|  |  | C1827 | 西 | -0.05 |
|  | 1091[电梯间] | C1827 | 西 | 0.80 |
|  | 1092[卫生间] | C1827 | 南 | 0.90 |
|  |  | C1827 | 南 | 0.95 |
|  |  | C3609 | 东 | 1.73 |
|  | 1093[展厅4：高寒植物] | C1827 | 西 | -0.69 |
|  |  | C1827 | 西 | -2.03 |
|  |  | C1827 | 南 | 0.10 |
|  |  | C1827 | 南 | 0.31 |
|  |  | C1827 | 南 | 0.56 |
|  |  | C1827 | 南 | 0.73 |
|  |  | C1827 | 东 | 1.54 |
|  |  | C1827 | 东 | 1.04 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.25 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.34 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.30 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.34 |
|  |  | M1620 | 北 | -1.52 |
|  |  | M1620 | 北 | -1.52 |
|  |  | M1620 | 北 | -0.72 |
|  |  | M1620 | 北 | -1.52 |
|  |  | M1620 | 南 | -0.22 |
|  | 1094[展厅4：高寒植物] | C1827 | 东 | -0.85 |
|  |  | C1827 | 东 | -0.54 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.10 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.08 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.16 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.11 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.36 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.25 |
|  |  | C1827 | 西 | -2.11 |
|  |  | C1827 | 西 | -2.15 |
|  |  | C1827 | 西 | -3.61 |
|  |  | C1827 | 西 | -2.06 |
|  |  | C1827 | 北 | -1.51 |
|  |  | C1827 | 北 | -1.97 |
|  |  | C1827 | 北 | -1.57 |
|  |  | C1827 | 北 | -1.60 |
|  |  | M1620 | 北 | -1.57 |
|  |  | M1620 | 北 | -1.51 |
|  |  | M1620 | 北 | -1.51 |
|  |  | M1620 | 北 | -1.55 |
|  |  | M1620 | 南 | -1.05 |
|  | 1095[电梯间] |  |  |  |
|  | 1096[楼梯间] | C1827 | 北 | -1.50 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.65 |
|  |  | M1620 | 北 | 0.50 |
|  | 1097[电梯间] |  |  |  |
|  | 1098[楼梯间] | C1827 | 北 | -1.55 |
|  |  | C1827 | 北 | -1.55 |
|  |  | M1620 | 北 | -1.55 |
| A:2层 | 2048[中庭] |  |  |  |
|  | 2050[中庭] |  |  |  |
|  | 2065[楼梯间] | C1827 | 东 | 0.87 |
|  | 2066[互动活动厅（讲座）] | C1827 | 西 | -1.41 |
|  |  | C1827 | 西 | -1.51 |
|  |  | C1827 | 北 | -1.00 |
|  |  | C1827 | 北 | -0.96 |
|  |  | C1827 | 北 | -0.92 |
|  |  | C1827 | 北 | -0.91 |
|  |  | C1827 | 东 | 0.77 |
|  |  | C1827 | 东 | 1.11 |
|  | 2068[楼梯间] | C1827 | 西 | -1.75 |
|  | 2069[电梯间] | C1827 | 西 | -1.52 |
|  | 2070[卫生间] | C1827 | 南 | 0.91 |
|  |  | C1827 | 南 | 0.91 |
|  |  | C3609 | 东 | -2.14 |
|  | 2072[展厅4：西藏动物] | C1827 | 西 | -0.57 |
|  |  | C1827 | 西 | -0.57 |
|  |  | C1827 | 南 | 0.14 |
|  |  | C1827 | 南 | 0.32 |
|  |  | C1827 | 南 | 0.58 |
|  |  | C1827 | 南 | 0.75 |
|  |  | C1827 | 东 | 1.77 |
|  |  | C1827 | 东 | 1.76 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.26 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.34 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.29 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.33 |
|  |  | M1620 | 北 | -1.51 |
|  |  | M1620 | 北 | -1.51 |
|  |  | M1620 | 北 | -0.52 |
|  |  | M1620 | 北 | -1.50 |
|  | 2073[展厅4：西藏动物] | C1827 | 东 | -0.55 |
|  |  | C1827 | 东 | -0.52 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.03 |
|  |  | C1827 | 南 | -0.46 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.15 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.04 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.32 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.25 |
|  |  | C1827 | 西 | -2.12 |
|  |  | C1827 | 西 | -2.18 |
|  |  | C1827 | 西 | -2.26 |
|  |  | C1827 | 西 | -2.12 |
|  |  | C1827 | 北 | -1.70 |
|  |  | C1827 | 北 | -1.92 |
|  |  | C1827 | 北 | -1.53 |
|  |  | C1827 | 北 | -1.54 |
|  |  | M1620 | 北 | -1.51 |
|  |  | M1620 | 北 | -1.50 |
|  |  | M1620 | 北 | -1.51 |
|  |  | M1620 | 北 | -1.51 |
|  | 2074[电梯间] |  |  |  |
|  | 2075[楼梯间] | C1827 | 北 | -1.51 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.66 |
|  | 2076[电梯间] |  |  |  |
|  | 2077[楼梯间] | C1827 | 北 | -1.55 |
|  |  | C1827 | 北 | -1.54 |
| A:3层 | 3027[卫生间] | C1827 | 南 | 1.10 |
|  |  | C1827 | 南 | 0.97 |
|  |  | C3609 | 东 | 2.62 |
|  | 3028[大厅] | C1827 | 西 | -0.57 |
|  |  | C1827 | 西 | -0.61 |
|  |  | C1827 | 南 | 0.21 |
|  |  | C1827 | 南 | 0.35 |
|  |  | C1827 | 南 | 0.65 |
|  |  | C1827 | 南 | 0.85 |
|  |  | C1827 | 东 | 2.09 |
|  |  | C1827 | 东 | 1.51 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.14 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.28 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.24 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.31 |
|  |  | M1620 | 北 | -1.57 |
|  |  | M1620 | 北 | -1.57 |
|  |  | M1620 | 北 | -1.57 |
|  |  | M1620 | 北 | -1.57 |
|  | 3029[大厅] | C1827 | 东 | -0.58 |
|  |  | C1827 | 东 | -0.50 |
|  |  | C1827 | 南 | -0.92 |
|  |  | C1827 | 南 | -0.78 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.06 |
|  |  | C1827 | 南 | -0.90 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.24 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.20 |
|  |  | C1827 | 西 | -2.44 |
|  |  | C1827 | 西 | -2.46 |
|  |  | C1827 | 西 | -2.23 |
|  |  | C1827 | 西 | -2.19 |
|  |  | C1827 | 北 | -1.76 |
|  |  | C1827 | 北 | -1.83 |
|  |  | C1827 | 北 | -1.50 |
|  |  | C1827 | 北 | -1.59 |
|  |  | M1620 | 北 | -1.57 |
|  |  | M1620 | 北 | -1.55 |
|  |  | M1620 | 北 | -1.57 |
|  |  | M1620 | 北 | -1.55 |
|  | 3030[电梯间] |  |  |  |
|  | 3031[楼梯间] | C1827 | 北 | 0.48 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.50 |
|  | 3032[电梯间] |  |  |  |
|  | 3033[楼梯间] | C1827 | 北 | -1.55 |
|  |  | C1827 | 北 | -1.51 |
|  | 3035[中庭] |  |  |  |
|  | 3036[中庭] |  |  |  |
| A:4层 | 4013[中庭] |  |  |  |
|  | 4014[中庭] |  |  |  |
| C:1层 | 1035[箱包寄存] | M1020 | 东 | 0.37 |
|  |  | M1020 | 南 | -0.44 |
|  | 1036[问讯处] | C3618 | 南 | -0.45 |
|  |  | M1020 | 西 | -0.68 |
|  | 1037[文创商店] | C2418 | 东 | 0.68 |
|  |  | C2418 | 东 | 0.97 |
|  |  | C2418 | 东 | 0.89 |
|  |  | M1620 | 北 | 1.01 |
|  |  | M1620 | 西 | 1.00 |
|  |  | M1620 | 西 | 1.00 |
|  |  | M1620 | 西 | -0.72 |
|  |  | M1620 | 西 | -0.68 |
|  |  | M1620 | 西 | -0.70 |
|  | 1048[文创商店] | C0918 | 南 | -0.61 |
|  |  | C0918 | 东 | -0.05 |
|  |  | C1818 | 南 | -0.72 |
|  |  | C1818 | 南 | -0.64 |
|  |  | C1818 | 西 | -1.09 |
|  |  | C1818 | 西 | -1.19 |
|  |  | M1620 | 南 | -0.65 |
|  |  | M1620 | 南 | -0.62 |
|  |  | M1620 | 东 | 0.06 |
|  |  | M1620 | 东 | 0.06 |
|  |  | M1620 | 东 | 0.06 |
|  |  | M1620 | 东 | 0.02 |
|  |  | M1620 | 北 | -1.06 |
|  |  | M1620 | 北 | -1.06 |
|  |  | M1620 | 西 | -1.00 |
|  |  | M1620 | 西 | -1.00 |
|  |  | M1620 | 西 | -1.02 |
|  |  | M1620 | 西 | -1.00 |
| B:1层 | 1067[展厅2：高原地理] | C1827 | 南 | -0.60 |
|  |  | C1827 | 南 | -0.59 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.62 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.50 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.33 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.07 |
|  |  | C1827 | 东 | 1.44 |
|  |  | C1827 | 东 | 1.58 |
|  |  | C1827 | 东 | 1.69 |
|  |  | C1827 | 东 | 1.80 |
|  |  | C1827 | 南 | 0.77 |
|  |  | C1827 | 南 | 0.90 |
|  |  | M1620 | 西 | -0.54 |
|  |  | M1620 | 西 | -0.54 |
|  |  | M1620 | 西 | 0.82 |
|  |  | M1620 | 北 | 0.44 |
|  |  | M1620 | 北 | 0.45 |
|  | 1071[展厅1：高原地理] | C1827 | 南 | -1.06 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.03 |
|  |  | C1827 | 西 | -0.99 |
|  |  | C1827 | 西 | -0.95 |
|  |  | C1827 | 西 | -0.98 |
|  |  | C1827 | 西 | -1.00 |
|  |  | C1827 | 北 | -1.09 |
|  |  | C1827 | 北 | -1.17 |
|  |  | C1827 | 北 | -1.29 |
|  |  | C1827 | 北 | -1.30 |
|  |  | C1827 | 南 | -0.43 |
|  |  | C1827 | 南 | -0.41 |
|  |  | CK1 | 南 | -0.05 |
|  |  | M1620 | 北 | -0.95 |
|  |  | M1620 | 北 | -0.94 |
|  |  | M1620 | 东 | -0.55 |
|  |  | M1620 | 东 | -0.55 |