## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024-12-22
场地信息
地点 | 龙岩 | 经纬度 | 北纬25°6′ 东经117°1′
水平面总辐照量 | 1176.9kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 260Wp
组件数量 | 3006 | 总装机量 | 781.56
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角41.0°(南偏东)倾角17°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 79%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 47.7 | 31.3378 | 5.7
2月 | 46.4 | 29.9974 | 5.5
3月 | 48.8 | 31.5968 | 5.8
4月 | 60.3 | 37.6207 | 6.9
5月 | 80.5 | 49.1857 | 9
6月 | 98.9 | 59.491 | 10.9
7月 | 116 | 69.4066 | 12.7
8月 | 102.6 | 61.4816 | 11.3
9月 | 92.5 | 55.7491 | 10.2
10月 | 80.9 | 49.6406 | 9.1
11月 | 58.2 | 36.7296 | 6.7
12月 | 51 | 33.4376 | 6.1
全年 | 883.8 | 545.674 | 100
年总发电量 | 545.7
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 781.56 | 首年发电量（MWh） | 545.674 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 545.6744 | 698.19
2 | 0.7 | 518.3907 | 663.28
3 | 0.7 | 514.7619 | 658.63
4 | 0.7 | 511.1586 | 654.02
5 | 0.7 | 507.5805 | 649.45
6 | 0.7 | 504.0274 | 644.9
7 | 0.7 | 500.4992 | 640.38
8 | 0.7 | 496.9958 | 635.9
9 | 0.7 | 493.5168 | 631.45
10 | 0.7 | 490.0622 | 627.03
11 | 0.7 | 486.6317 | 622.64
12 | 0.7 | 483.2253 | 618.28
13 | 0.7 | 479.8427 | 613.96
14 | 0.7 | 476.4838 | 609.66
15 | 0.7 | 473.1484 | 605.39
16 | 0.7 | 469.8364 | 601.15
17 | 0.7 | 466.5476 | 596.94
18 | 0.7 | 463.2817 | 592.77
19 | 0.7 | 460.0387 | 588.62
20 | 0.7 | 456.8185 | 584.5
21 | 0.7 | 453.6207 | 580.4
22 | 0.7 | 450.4454 | 576.34
23 | 0.7 | 447.2923 | 572.31
24 | 0.7 | 444.1612 | 568.3
25 | 0.7 | 441.0521 | 564.32
总计 |  | 12035.0943 | 15398.8

## 投资收益
总装机量（kW） | 781.56 | 首年发电量（MWh） | 545.674 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 9769500
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -976.95 | -
1 | 5 | 545.6744 | 545674.4044 | -922.38 | 698.19
2 | 0.7 | 518.3907 | 518390.6842 | -870.54 | 663.28
3 | 0.7 | 514.7619 | 514761.9494 | -819.06 | 658.63
4 | 0.7 | 511.1586 | 511158.6157 | -767.94 | 654.02
5 | 0.7 | 507.5805 | 507580.5054 | -717.18 | 649.45
6 | 0.7 | 504.0274 | 504027.4419 | -666.78 | 644.9
7 | 0.7 | 500.4992 | 500499.2498 | -616.73 | 640.38
8 | 0.7 | 496.9958 | 496995.7551 | -567.03 | 635.9
9 | 0.7 | 493.5168 | 493516.7848 | -517.68 | 631.45
10 | 0.7 | 490.0622 | 490062.1673 | -468.67 | 627.03
11 | 0.7 | 486.6317 | 486631.7321 | -420.01 | 622.64
12 | 0.7 | 483.2253 | 483225.31 | -371.69 | 618.28
13 | 0.7 | 479.8427 | 479842.7328 | -323.71 | 613.96
14 | 0.7 | 476.4838 | 476483.8337 | -276.06 | 609.66
15 | 0.7 | 473.1484 | 473148.4468 | -228.75 | 605.39
16 | 0.7 | 469.8364 | 469836.4077 | -181.77 | 601.15
17 | 0.7 | 466.5476 | 466547.5529 | -135.12 | 596.94
18 | 0.7 | 463.2817 | 463281.72 | -88.79 | 592.77
19 | 0.7 | 460.0387 | 460038.7479 | -42.79 | 588.62
20 | 0.7 | 456.8185 | 456818.4767 | 2.89 | 584.5
21 | 0.7 | 453.6207 | 453620.7474 | 48.25 | 580.4
22 | 0.7 | 450.4454 | 450445.4021 | 93.29 | 576.34
23 | 0.7 | 447.2923 | 447292.2843 | 138.02 | 572.31
24 | 0.7 | 444.1612 | 444161.2383 | 182.44 | 568.3
25 | 0.7 | 441.0521 | 441052.1097 | 226.55 | 564.32
25年总计 |  | 12035.0943 | 1203.5094

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 481.404 | 12035.0943 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 145.143 | 3628.575 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 1.059 | 26.475 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 398.603 | 9965.075 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 4.862 | 121.55 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 7.317 | 182.925 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 2267×1134 | 单晶硅 | 3006 | 260 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%