水资源利用方案

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 建设单位： |  |
| 设计单位： |  |
| 咨询单位： |  |

目  录

1 工程概况	1

2 地区水资源条件	1

3 设计依据	1

3.1 相关法律法规	1

3.2 技术规范	1

3.3 本项目有关文件	2

4 设计目标	2

5 水源分析	2

5.1 生活给水水源	2

5.2 水源分配	2

5.3 用水定额	3

5.4 用水量计算	3

6 水量平衡表	3

7 给水系统	4

8 消防给水系统	4

9 排水系统	5

10 节水器具	5

11 防止管网漏损	5

12 用水分项计量	6

13 用水安全保障措施	6

14 雨水综合利用方案	6

工程概况

本项目位于本项目用地位于长汀县大同镇李岭村、东埔村。东至待建规划路，南至待建规划路，西至已建主干道，北至在建纵八线道路。为工业用地，用地面积107792m2

地区水资源条件

长汀县隶属福建省，地处武夷山南麓，南与广东近邻，西与江西接壤，丘陵地形属中亚热带湿润季风气候，年平均气温18.3℃，年平均降水量1700毫米左右，无霜期年均260天，四季分明，气候宜人，雨水充沛。

设计依据

相关法律法规

（1）《中华人民共和国水法》

（2）《中国节水技术政策大纲》

技术规范

（1）《绿色建筑评价标准》GB/T50387-2019

（2）《福建省绿色建筑设计标准》DBJ 13-197-2017

（3）《建筑给水排水设计标准》GB50015

（4）《民用建筑节水设计标准》GB50555

（5）《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》

（6）《建筑中水设计规范》GB50336

（7）《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400

（8）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

（9）《节水型卫生洁具》GB/T31436-2015

（10）《节水型产品技术条件与管理通则》GB/T18870

（11）《微灌工程技术规范》GB/T50485

本项目有关文件

（1）本项目施工图及施工图说明。

（2）本项目周边市政管网图。

设计目标

本工程红线范围内的室内外给水、排水、消防及非传统水源利用等系统，根据星级定位，满足《福建省绿色建筑设计标准》DBJ 13-197-2017节水与水资源利用的相关要求。

水源分析

生活给水水源

本项目水源接自项目西侧市政路，由一根DN200mm的引入管引入厂区，并在厂区形成支状室外给水干管，管径为DN200。

水源分配

根据上述水源情况及用水性质，遵循高质高配，低质低配的原则，本工程各水源分配情况如表5.1所示：

用水单位及各分项给水百分率

| 分项名称 | 水源 | 单位 | 生活用水占比例(%) | 非传统水用水占比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 自来水 | 平方米 | 100 | 0 |
| 宿舍 | 自来水 | 平方米 | 100 | 0 |
| 配套 | 自来水 | 平方米 | 100 | 0 |
| 食堂 | 自来水 | 平方米 | 100 | 0 |
| 车库地面冲洗 | 自来水 | 平方米 | 100 | 0 |

用水定额

根据《民用建筑节水设计标准》，结合当地政府规定的节水要求及当地的气候条件，确定本项目生态规划用水定额，如表5.2所示。

用水定额

| 项目 | 定额 |
| --- | --- |
| 办公 | 50 L/人·d |
| 宿舍 | 200 L/人·d |
| 配套 | 8L/m2·d |
| 食堂 | 20L/人次 |
| 车库地面冲洗 | 2L/m2·d |

用水量计算

根据《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）确定的用水量定额，本工程用水部位的各类节水用水量计算如下表5.3所示。

生活节水用水量计算表

| 序号 | 用水 部位 | 用水数量 | 用水量 标准 | 使用 时间 | 用水量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 平均日用水量（m3/d） | 年用水量（m3/a） |  |
| 1 | 办公 | 150人 | 30L/人·d | 365d | 4.5 | 1642.5 |  |
| 2 | 宿舍 | 1500 人 | 200L/ m2·d | 365d | 300 | 109500 |  |
| 3 | 配套 | 1000m2 | 8L/m2·d | 365d | 8 | 2920 |  |
| 4 | 食堂 | 3000人次 | 20L/人次 | 365d | 60 | 21900 |  |
| 5 | 车库地面冲洗 | 3136m2 | 2L/m2·d | 365d | 6.272 | 2289.28 |  |
| 6 | 未预计水量10% |  |  |  | 37.88 | 13825.18 |  |
| 7 | 合计 |  |  |  | 416.65 | 152076.96 |  |

由上表可知，本项目生活节水年用水量为152076.96m3，平均日用水量为416.65m3。

水量平衡表

本项目水量平衡表如下：

水量平衡表

| 用水分项 | 供水 |  | 用水 |  | 排水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 来源 | 供水量（m3/a） | 分项 | 用水量（m3/a） |  |
| 生活用水 | 自来水 | 152076.96 | 办公 | 1642.5 | 136869.3 |
|  |  |  | 宿舍 | 109500 |  |
|  |  |  | 配套 | 2920 |  |
|  |  |  | 食堂 | 21900 |  |
|  |  |  | 车库地面冲洗 | 2289.28 |  |
|  |  |  | 未预计水量 | 13825.18 |  |

给水系统

本项目水源接自项目西侧市政给水管，并在整个厂区形成支状的室外给水干管，管径为DN200mm。市政自来水接入点黄海标高333.10m，供水平均压力为0.2MPa，市政供水水质满足《生活饮用水卫生标准》和《生活饮用水卫生规范》标准。

根据市政水压情况，建筑环海高程及建筑平面功能的划分，本项目生活给水系统分区，二层及以下由市政供水，三层及以上由地下室生活加压泵及生活水箱联合供水。各层卫生间生活水设置独立水表计量，水表设在每间卫生间配水总支管起始端，供水系统保证本工程最不利用水点压力为0.05MPa左右，每层配水管的给水压力不大于0.35MPa。

消防给水系统

消防水源由一条市政道路的自来水管道上引入一路干管及厂区DN200mm支状管网供应，室外消防给水由地下室消防水池及水泵房加压泵联合攻击，在室外环状干管上布置适量地上式室外消火栓，并保证两处栓间距不大于120m。消防水泵房内设置2台室外消火栓泵，一用一备。

室内消防给水由设置在地下室消防水泵房和消防水池联合供应，消防水池储存室内外一次消防用水量，即有效储水容积不小于738t。室内消火栓系统在室外各栋楼附近分别设置水泵接合器，消防前期用水量由设于12#厂房屋顶的18t消防水箱提供，本工程采用减压稳压消火栓，减压后消火栓口压力不大于0.35MPa。18、19、21、22#宿舍楼的走道等公共部位、B#食堂、地下室均设置自喷系统，自喷系统设计水量为40L/s，由地下室水泵房内2台自喷泵提供本工程喷淋用水，自喷系统设置若干组水泵接合器。

最大一处着火点按高层丙类厂房设计消防流量：室内消火栓系统不小于25L/s，室外消火栓系统为30L/s，火灾延续时间为3h。室内消火栓系统布置成环状，每层消火栓布置均能满足火灾时任何部位有两股充实水柱到达，充实水柱不小于13m。室内消火栓管道系统上的阀门需有明显的启闭标志。室内消火栓栓口距楼地面1.1m。

高层宿舍楼、食堂危险等级为中危险I级，喷水强度为6L/min.m2，作用面积160m2，火灾延续时间1h。厂房、地下室危险等级为中危险II级，喷水强度为8L/min.m2，作用面积160m2，火灾延续时间1h。各场所均选用K=80的喷头，最不利喷头压力为10.00mH2O。系统由地下室消防水池（有效容积不小于738m3）、自动喷淋系统加压泵、12号厂房屋顶18T消防水箱及地下室增压稳压设备联合供水。

排水系统

本工程屋面雨水采用重力流雨水系统。重现期：10年；径流系数：0.9。并复核屋面雨水管的排水能力，满足50年重现期的雨水排放要求。屋面雨水斗采用标准87型雨水斗。☆雨水管采用优质UPVC塑料排水管及管件，粘接。厨房、餐厅含油污水先经室外隔油器处理后，和其他生活污、废水一起排入化粪器处理后排入厂区外市政污水检查井。

节水器具

本工程卫生洁具安装均参照09S304。公共卫生间蹲便器选用自带水封式，采用自闭式自闭冲洗阀，配套防污器安装参照P87。小便器的感应式冲洗阀均自带防污隔断装置。公共洗手盆采用感应式出水龙头。各洁具安装参照图集页数：P20(乙型)，P55，P66、67，P87，P109。本工程所配置的卫生器具、水嘴、淋浴器等选用用水效率等级达到一级的产品。本工程所配置的生活用水器具均应采用节水型卫生器具，其产品性能应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2002的技术要求，并应具备产品合格证，不得选用违反强制性条文技术标准的规定的生活用水器具、设备及配件，否则验收为不合格。坐便器一次冲水量应≤6L。

防止管网漏损

本工程采取有效措施避免管网漏损：

1）管材及接口

生活给水入户支管采用PP-R管，电热熔连接，安装方法详国标图02SS405-2。主干横、立管采用PP-S内外涂塑复合钢管，DN＜100采用丝扣连接，DN≥100采用卡箍连接。给水管均采用公称压力不低于1.0MPa等级的管材和管件。管道连接或与设备、阀门、水表、水嘴等连接时，应采用与管材对应的专用管件。各水箱进、出水管，溢流、放空管，由水箱至阀门间管段应采用PP-S内外涂塑复合钢管，丝扣或卡箍连接。消防水池进水管、溢流、放空管，由水池至阀门间管段应采用PP-S内外涂塑复合钢管，丝扣或卡箍连接。室内明设消防给水管采用内外热镀锌钢管，DN＜50采用丝扣连接，DN>50采用沟槽连接。室内埋地消防给水管采用采用钢丝网骨架复合管HDPE,电热熔连接. 消防泵房内各消防泵吸水端消防管道采用焊接钢管，焊接；生活水泵进出水各干管采用PP-S内外涂塑复合钢管，DN＜100采用丝扣连接，DN≥100采用卡箍连接；生活水泵吸水总管采用PP-S内外涂塑复合钢管，卡箍连接。污水排水立管及横干管采用双臂芯层发泡塑料排水管及其配件，承插粘接。支管、通气管采用优质U-PVC硬聚氯乙烯管，承插粘接。

2）管道敷设

给水、消防立管穿楼板时，应设套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm；安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部高出装饰地面50mm，底部应与楼板底面相平；套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑。各管道穿越管道井壁处和防火墙、防火分区隔墙处应按相关施工验收规范规定设置阻火圈或防火套管等防火封堵措施。建筑内明敷的直径大于等于100mm排水管在穿越楼板处应紧贴楼板设置防火套管或阻火圈；生活给水和排水横干管穿越防火分区隔墙和防火墙时，应在管道穿越墙体处的两侧设置防火套管或阻火圈；当建筑内明敷的直径大于等于100mm的给水和排水横支管接入管道井的立管时，在穿越管道井壁处应设置防火套管或阻火圈；上述穿越处，其周围的空隙应用不燃材料填塞密实。

用水分项计量

生活给水设总水表计量，不同使用性质或不同水费单价的给水系统，在室外引入管处分成各自独立的给水管网，并分设水表计量，公共用水部分单独安装水表。分户水表出户，表箱集中设于首层和各层公共空间。

用水安全保障措施

非饮用管道应采取下列防止误接、误用、误饮的措施：

1）管道外壁应涂浅绿色，并在其外壁模印或打印明显耐久的非饮用水标志，避免与其他管道混淆。

2）水池（箱）、阀门、水表及给水栓、取水口均应有明显的非饮用水标志。

3）管道上不得装设取水龙头，公共场所及绿化的非饮用水取水口应设带锁装置。工程验收时应逐段进行检查，防止误接。

雨水综合利用方案

本项目对场地雨水实施减量控制，尽量使场地雨水就地消纳或利用，防止径流外排到其它区域形成水涝和污染。径流总量控制包括雨水的减排和利用，本项目依据场地的实际情况，屋面雨水经雨水斗收集后通过雨水立管排至小区的雨水管道，然后跟室外雨水口收集的雨水量一起排入市政雨水管道，同时通过绿地就地下渗消减