[image: image6.png]




建筑碳排放报告书
公共建筑
	工程名称
	办公楼

	工程地点
	福建-龙岩

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年12月27日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	建筑碳排放CEEB2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13850219223 


目  录
41 建筑概况


4

2 标准依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 逐日干球温度表

5

4.2 逐月辐照量表

5

4.3 峰值工况

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

7

5.2 围护结构作法简要说明

7

6 围护结构概况

7

7 房间类型

7

7.1 房间参数表

8

7.2 作息时间表

8

8 暖通空调系统

8

8.1 系统类型

8

8.1.1 系统分区

8

8.1.2 热回收参数

8

8.2 制冷系统

8

8.2.1 默认冷源

9

8.3 供暖系统

9

8.3.1 默认热源

10

8.4 空调风机

10

9 照明

11

10 计算结果

11

10.1 建材生产运输碳排放

11

10.1.1 建材生产阶段

11

10.1.2 建材运输阶段

12

10.2 建筑建造拆除碳排放

12

10.2.1 建筑建造

12

10.2.2 建筑拆除

12

10.3 碳汇

13

10.4 建筑运行碳排放

13

10.5 全生命周期

13

10.5.1 单位面积指标

14

10.5.2 总碳排放量

17

11 附录

17

11.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

17

11.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

18

11.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

19

11.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

19

11.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	办公楼

	工程地点
	福建-龙岩

	地理位置
	北纬：25.06°
	东经：117.01°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上1502    地下0

	建筑层数
	地上5          地下0

	建筑高度（m）
	地上23.7     地下0.0

	建筑体积(m3)
	6755.18

	建筑外表面积(m2)
	2540.11

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.50

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


 标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2024计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
气象数据
逐日干球温度表
[image: image2.png]SEFETIREE(C) — WA — F9E — BNE

11 2/1 31 41 5/1 6/1 mnm 8/1 91 10/1 111 12/1





逐月辐照量表
[image: image3.png]600

500

400

300

200

100

BFERRE(M)/)

10

1

12





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月26日14时
	36.7
	23.9
	14.6
	74.3

	最冷
	01月15日06时
	-0.6
	-2.2
	2.5
	5.7


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻集料混凝土2%找坡层
	0.450
	7.500
	1600.0
	1074.3
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	C20细石混凝土
	1.740
	17.200
	2300.0
	1016.5
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=600)
	0.160
	3.200
	600.0
	1466.8
	0.1110
	闽 2015-J-39

	1:3水泥砂浆找平层
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0000
	福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据 闽2015-J-39

	烧结煤矸石多孔砖
	0.400
	5.550
	1100.0
	962.6
	0.0000
	福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据 闽2015-J-39

	无机轻集料保温砂浆 i 型
	0.070
	1.200
	350.0
	808.2
	0.0000
	湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022

	地砖
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.390,D=3.311)：（由上到下）
    C20细石混凝土 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 80mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋水泥砂浆 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 20mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=1.132,D=3.434)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋烧结煤矸石多孔砖 190mm＋无机轻集料保温砂浆 i 型 18mm＋水泥砂浆 20mm

3. 外窗：铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 (K=2.730)：
    传热系数2.730W/㎡.K，窗太阳得热系数0.461

围护结构概况

	
	设计建筑

	体形系数S
	0.38

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	0.39
3.31

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	1.13
3.43

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	－

－

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	－

－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.26
	2.73
	0.35

	
	北向
	北-默认立面
	0.29
	2.73
	0.37

	
	东向
	东-默认立面
	0.13
	2.73
	0.36

	
	西向
	西-默认立面
	0.12
	2.73
	0.35


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	30(㎡/人)
	10(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	视屏工作室
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	13.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	制冷
SEER
	制热
HSPF
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	1304.38
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	－
	－
	－
	－


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	默认


冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统

	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比
(kWh/m3)
	台数

	冷却水泵
	单速
	320
	25
	80
	31.3
	0.03
	1

	冷冻水泵
	单速
	320
	30
	80
	37.6
	－
	1


运行工况

	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	31.3
	37.6
	10

	40
	200
	48
	4.17
	31.3
	37.6
	10

	60
	300
	68
	4.41
	31.3
	37.6
	10

	80
	400
	80
	5.00
	31.3
	37.6
	10

	100
	500
	100
	5.00
	31.3
	37.6
	10


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	93248
	1729
	23312
	4.00
	54118
	65010
	17290

	20~40
	23784
	222
	5928
	4.01
	6949
	8347
	2220

	40~60
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	60~80
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	117031
	1951
	29240
	
	61066
	73358
	19510


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	制冷机组
	29240
	0.7035
	20.570

	冷却水泵
	61066
	
	42.960

	冷却塔
	19510
	
	13.725

	冷冻水泵
	73358
	
	51.607

	合计
	128.863


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	默认


热泵系统

热泵机组

	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	热泵机组
	空气源热泵
	125
	500
	4.00
	1


热水循环泵

	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	单速
	320
	30
	80
	37.6
	1


运行工况

	负载率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	37.6

	40
	200
	50
	4.00
	37.6

	60
	300
	75
	4.00
	37.6

	80
	400
	100
	4.00
	37.6

	100
	500
	125
	4.00
	37.6


制热能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	平均性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~20
	12442
	877
	4.00
	3110
	32975

	20~40
	0
	0
	0.00
	0
	0

	40~60
	0
	0
	0.00
	0
	0

	60~80
	0
	0
	0.00
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0.00
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0

	合计
	12442
	877
	
	3110
	32975


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	热泵机组
	3110
	0.7035
	2.188

	供暖水泵
	32975
	
	23.198

	合计
	25.386


空调风机

	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	5203
	0.7035
	3.660

	风机盘管
	1129
	
	0.794

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	4.455


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	卫生间
	8.40
	8
	55
	462
	0.7035
	0.325

	大厅
	16.80
	1
	300
	5036
	
	3.543

	普通办公室
	13.44
	5
	994
	13366
	
	9.403

	楼梯间
	9.63
	2
	31
	297
	
	0.209

	空房间
	0.00
	6
	49
	0
	
	0.000

	视屏工作室
	22.68
	1
	7
	168
	
	0.118

	设备间
	36.00
	1
	5
	192
	
	0.135

	走廊
	8.27
	1
	7
	61
	
	0.043

	总计
	13.776


计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	872.92
	0
	全生命周期
	340
	296.793

	钢筋
	t
	103.67
	0
	全生命周期
	2340
	242.588

	型钢
	t
	16.53
	0
	全生命周期
	2365
	39.093

	水泥
	t
	49.58
	0
	全生命周期
	735
	36.441

	预拌砂浆
	t
	237.39
	0
	全生命周期
	370
	87.834

	砂
	m3
	115.69
	0
	全生命周期
	3
	0.347

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	m3
	51.00
	0
	全生命周期
	534
	27.234

	砌块
	m3
	129.21
	0
	全生命周期
	349
	45.094

	砖
	m3
	112.68
	0
	全生命周期
	336
	37.860

	铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃
	m2
	484.09
	0
	全生命周期
	129.5
	62.690

	内门
	m2
	26.76
	0
	全生命周期
	48.3
	1.293

	陶瓷
	m2
	1537.01
	0
	全生命周期
	19.5
	29.972

	涂料
	t
	19.53
	0
	全生命周期
	6550
	127.922

	电缆
	kg
	258.42
	0
	全生命周期
	94.1
	24.317

	管材
	kg
	2253.68
	0
	全生命周期
	3.6
	8.113

	合计
	1067.591


建材运输阶段

	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	2060.10
	40
	全生命周期
	0.115
	9.476

	钢筋
	103.67
	500
	全生命周期
	0.115
	5.961

	型钢
	16.53
	500
	全生命周期
	0.115
	0.950

	水泥
	49.58
	500
	全生命周期
	0.115
	2.851

	预拌砂浆
	237.39
	40
	全生命周期
	0.115
	1.092

	砂
	185.10
	500
	全生命周期
	0.115
	10.643

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	1.79
	500
	全生命周期
	0.115
	0.103

	砌块
	129.21
	500
	全生命周期
	0.115
	7.430

	砖
	163.39
	500
	全生命周期
	0.115
	9.395

	铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃
	9.68
	500
	全生命周期
	0.115
	0.557

	内门
	0.80
	500
	全生命周期
	0.115
	0.046

	陶瓷
	46.11
	500
	全生命周期
	0.115
	2.651

	涂料
	19.53
	500
	全生命周期
	0.115
	1.123

	电缆
	0.26
	500
	全生命周期
	0.115
	0.015

	管材
	2.25
	500
	全生命周期
	0.115
	0.129

	总计
	52.422


建筑建造拆除碳排放

建筑建造

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，采用经验公式法进行估算，公式如下：

Y = X + 1.99 

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则建造阶段碳排放估算值 Cjz=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	建造碳排放量(tCO2)

	1502.45
	5
	6.99
	10.502


建筑拆除

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，建议粗略估算拆除阶段的碳排放，计算方法与建造阶段公式一致即可，公式如下：

Y = X + 1.99 

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则拆除阶段碳排放估算值 Ccc=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	拆除碳排放量(tCO2)

	1502.45
	5
	6.99
	10.502


碳汇

	绿植
	生长期
修正因子
	CO2固定量
(kg/㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	碳固定量
(tCO2)

	休闲绿地
	1
	2.9628
	1736
	50
	257.171

	本建筑面积占总建筑面积的比例
	0.01

	合计
	3.583


建筑运行碳排放

	电力
	类别
	耗电 

(kWh/㎡)
	碳排放因子

(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	973.06
	0.7035
	6443.127

	
	冷却水泵
	2032.22
	
	

	
	冷冻水泵
	2441.27
	
	

	
	冷却塔
	649.27
	
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	
	

	
	供冷合计
	6095.83
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	103.51
	0.7035
	1269.313

	
	供暖水泵
	1097.38
	
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	
	

	
	供暖合计
	1200.89
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	173.16
	0.7035
	222.725

	
	风机盘管
	37.56
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	210.72
	
	

	照明
	651.66
	0.7035
	688.793

	其他(Eo)
	电梯
	0.00
	0.7035
	0.000

	
	排风机
	0.00
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00
	
	

	
	其他设备
	0.00
	
	

	
	合计
	0.00
	
	

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	0.00
	0.7035
	0.000

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	建筑运行碳排放合计
	8623.959


全生命周期

单位面积指标

	类别
	年碳排放量(kgCO2/㎡·a)
	碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	14.21
	710.57

	建筑材料运输
	0.70
	34.89

	建筑建造
	0.14
	6.99

	建筑拆除
	0.14
	6.99

	建筑运行
	114.80
	5739.93

	碳汇
	-0.05
	-2.38

	合计
	129.94
	6496.99


总碳排放量

	类别
	年碳排放量(tCO2/a)
	碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	21.352
	1067.591

	建筑材料运输
	1.048
	52.422

	建筑建造
	0.210
	10.502

	建筑拆除
	0.210
	10.502

	建筑运行
	172.479
	8623.959

	碳汇
	-0.072
	-3.583

	合计
	195.227
	9761.393


[image: image4.png]A A BB A

EHIEAT

[ BLO R )

R IERRR

88%




[image: image5.png]EFUSAT IR A AL

Hift
0%
FEM
2%
HE
15%
LRG|
R
et

s
75%




附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	视屏工作室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	视屏工作室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	视屏工作室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
2

[image: image6.png]