| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1029[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 59.15 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 1003[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 109.00 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 1002[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 367.65 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 1017[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 270.51 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 1016[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 163.94 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 1052[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 20.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 1037[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 60.93 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 1047[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 96.88 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 1023[报告厅] | 阶梯教室 | III | 侧面 | 162.22 | 直射眩光 | 25 | 不满足 |
|  | 1032[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 430.43 | 直射眩光 | 27 | 不满足 |
| 2 | 2032[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 117.53 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 2004[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 80.68 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 2002[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 365.34 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 2022[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 270.51 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 2021[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 217.00 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 2026[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 262.57 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 2053[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 20.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 2035[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.50 | 直射眩光 | 25 | 不满足 |
|  | 2044[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.13 | 直射眩光 | 25 | 不满足 |
| 3 | 3006[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 80.68 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 3004[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 365.33 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 3024[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 264.60 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 3058[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 20.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 3036[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 115.40 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 3055[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 115.44 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 3039[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 3048[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.13 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 4 | 4005[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 107.27 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 4004[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 0.00 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 4020[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 274.49 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 4019[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 163.47 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 4024[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 262.57 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 4055[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 20.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 4032[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.04 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 4052[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.08 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 4036[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 97.69 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 4045[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.13 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 5 | 5012[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 262.57 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 5018[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.04 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 5039[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 20.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 5036[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.08 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 5020[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 5029[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.13 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 6 | 6007[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 48.38 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 6003[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.04 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 6028[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 20.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 6025[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.02 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 6009[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 6018[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.13 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 7 | 7007[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 48.38 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 7003[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.04 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 7028[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 20.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 7025[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.02 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 7009[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 7018[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.13 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 8 | 8007[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 48.38 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 8003[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.04 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 8028[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 20.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 8025[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.02 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 8009[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 8018[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.13 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 9 | 9007[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 48.38 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 9003[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.04 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 9028[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 20.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 9025[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.02 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 9009[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 9018[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.13 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 10 | 10007[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 48.38 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 10003[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.04 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 10028[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 20.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 10025[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.02 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 10009[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 10018[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.13 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 11 | 11007[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 48.38 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 11003[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.04 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 11028[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 20.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 11025[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.02 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 11009[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 11018[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.13 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 12 | 12007[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 48.38 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 12003[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.04 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 12028[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 20.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 12025[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.02 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 12009[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 12018[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.13 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 13 | 13007[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 48.38 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 13003[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.04 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 13028[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 20.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 13025[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.02 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 13009[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 13018[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.13 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 14 | 14007[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 48.38 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 14003[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.04 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 14028[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 20.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 14025[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.02 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 14009[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 14018[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.13 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 15 | 15007[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 48.38 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 15003[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.04 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 15028[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 20.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 15025[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.02 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 15009[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 15018[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.13 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 16 | 16007[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 48.38 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 16003[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.04 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 16028[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 20.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 16025[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.02 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 16009[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 16018[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.13 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 17 | 17007[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 48.38 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 17003[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.04 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 17028[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 20.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 17025[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 140.02 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 17009[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.50 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 17018[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 130.13 | 0.0 | 25 | 满足 |