## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024-11-20
场地信息
地点 | 沈阳 | 经纬度 | 北纬41°48′ 东经123°25′
水平面总辐照量 | 1286.04kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 260Wp
组件数量 | 342 | 总装机量 | 88.92
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角180.0°(南偏西)倾角0°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 83.55%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 57.7 | 4.7579 | 4.9
2月 | 82.9 | 6.7562 | 6.9
3月 | 117.8 | 9.2967 | 9.5
4月 | 136.8 | 10.3275 | 10.5
5月 | 168.2 | 12.1627 | 12.4
6月 | 153.9 | 10.8662 | 11.1
7月 | 140.7 | 9.715 | 9.9
8月 | 135.2 | 9.4666 | 9.7
9月 | 126.1 | 9.0826 | 9.3
10月 | 87.4 | 6.5558 | 6.7
11月 | 62.2 | 4.9049 | 5
12月 | 49.3 | 4.0465 | 4.1
全年 | 1318.2 | 97.9387 | 100
年总发电量 | 97.9
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 88.92 | 首年发电量（MWh） | 97.9387 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 97.9387 | 1101.43
2 | 0.7 | 93.0418 | 1046.35
3 | 0.7 | 92.3905 | 1039.03
4 | 0.7 | 91.7438 | 1031.76
5 | 0.7 | 91.1016 | 1024.53
6 | 0.7 | 90.4639 | 1017.36
7 | 0.7 | 89.8306 | 1010.24
8 | 0.7 | 89.2018 | 1003.17
9 | 0.7 | 88.5774 | 996.15
10 | 0.7 | 87.9573 | 989.17
11 | 0.7 | 87.3416 | 982.25
12 | 0.7 | 86.7302 | 975.37
13 | 0.7 | 86.1231 | 968.55
14 | 0.7 | 85.5203 | 961.77
15 | 0.7 | 84.9216 | 955.03
16 | 0.7 | 84.3272 | 948.35
17 | 0.7 | 83.7369 | 941.71
18 | 0.7 | 83.1507 | 935.12
19 | 0.7 | 82.5687 | 928.57
20 | 0.7 | 81.9907 | 922.07
21 | 0.7 | 81.4168 | 915.62
22 | 0.7 | 80.8468 | 909.21
23 | 0.7 | 80.2809 | 902.84
24 | 0.7 | 79.719 | 896.52
25 | 0.7 | 79.1609 | 890.25
总计 |  | 2160.0829 | 24292.4

## 投资收益
总装机量（kW） | 88.92 | 首年发电量（MWh） | 97.9387 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 1111500
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -111.15 | -
1 | 5 | 97.9387 | 97938.7381 | -101.36 | 1101.43
2 | 0.7 | 93.0418 | 93041.8012 | -92.06 | 1046.35
3 | 0.7 | 92.3905 | 92390.5086 | -82.82 | 1039.03
4 | 0.7 | 91.7438 | 91743.775 | -73.65 | 1031.76
5 | 0.7 | 91.1016 | 91101.5686 | -64.54 | 1024.53
6 | 0.7 | 90.4639 | 90463.8576 | -55.49 | 1017.36
7 | 0.7 | 89.8306 | 89830.6106 | -46.51 | 1010.24
8 | 0.7 | 89.2018 | 89201.7964 | -37.59 | 1003.17
9 | 0.7 | 88.5774 | 88577.3838 | -28.73 | 996.15
10 | 0.7 | 87.9573 | 87957.3421 | -19.93 | 989.17
11 | 0.7 | 87.3416 | 87341.6407 | -11.2 | 982.25
12 | 0.7 | 86.7302 | 86730.2492 | -2.53 | 975.37
13 | 0.7 | 86.1231 | 86123.1375 | 6.08 | 968.55
14 | 0.7 | 85.5203 | 85520.2755 | 14.63 | 961.77
15 | 0.7 | 84.9216 | 84921.6336 | 23.12 | 955.03
16 | 0.7 | 84.3272 | 84327.1821 | 31.55 | 948.35
17 | 0.7 | 83.7369 | 83736.8919 | 39.92 | 941.71
18 | 0.7 | 83.1507 | 83150.7336 | 48.24 | 935.12
19 | 0.7 | 82.5687 | 82568.6785 | 56.5 | 928.57
20 | 0.7 | 81.9907 | 81990.6977 | 64.7 | 922.07
21 | 0.7 | 81.4168 | 81416.7629 | 72.84 | 915.62
22 | 0.7 | 80.8468 | 80846.8455 | 80.92 | 909.21
23 | 0.7 | 80.2809 | 80280.9176 | 88.95 | 902.84
24 | 0.7 | 79.719 | 79718.9512 | 96.92 | 896.52
25 | 0.7 | 79.1609 | 79160.9185 | 104.84 | 890.25
25年总计 |  | 2160.0829 | 216.0083

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 86.403 | 2160.0829 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 26.051 | 651.275 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.19 | 4.75 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 71.542 | 1788.55 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 0.873 | 21.825 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 1.313 | 32.825 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 默认组件 | 单晶硅 | 342 | 260 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%