防潮验算计算书

公共建筑

| 工程名称 | 湖北文理学院工科楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-襄阳 |
| 设计编号 | saasdasdad |
| 建设单位 | 湖北文理学院 |
| 设计单位 | asaas |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2025年3月3日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19945067589 |

目  录

1 建筑概况	3

2 评价依据	3

2.1 评价目标	3

2.2 评价方法	3

3 防潮验算计算过程	4

3.1 计算条件	4

3.2 屋顶构造：屋顶构造一砼80＋钢筋砼120	5

3.3 外墙（填充墙）构造：外墙构造一砼80＋钢筋砼120	6

4 验算结论	8

建筑概况

| 工程名称 | 湖北文理学院工科楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-襄阳 |
| 气候子区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上45930㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |
| 建筑高度 | 31.5m |
| 结构类型 | 框架结构 |

评价依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标

依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。

评价方法

根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

（3.2-1）

则推导：

（3.2-2）

式中：

—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

—冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

—室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；

Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

—保温材料的干密度(kg/m3)；

—保温材料厚度(m)；

冷凝计算界面温度可按下式计算：

式中：—冷凝计算界面温度（℃）

—室内计算温度（℃）

—采暖期室外平均温度（℃）

—围护结构传热阻（㎡·K/W）

—内表面换热阻（㎡K/W）

—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）

防潮验算计算过程

计算条件

| 内表面换热阻（㎡*K/W） | 0.11 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。 |
| --- | --- | --- |
| ti 室内计算温度(℃) | 18 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 室内相对湿度(%) | 60 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 采暖期室外平均温度（℃） | 3.90 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| 室外相对湿度(%) | 70.00 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| Z 采暖天数 | 53 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。 |

注：气象数据参考 湖北-老河口.

屋顶构造：屋顶构造一砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 水泥砂浆 | 40 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.043 |
| 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）板033级（灰板）（1） | 40 | 0.033 | 1.10 | 20.00 | 0.0000 | 1.102 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 1.00 | 230.00 | 0.0000 | 0.333 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 80 | 0.060 | 1.00 | 230.00 | 0.0000 | 1.333 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.057 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 1.00 | 1600.00 | 0.0443 | 0.025 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 3.90 | 807.4 | 565.2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 4.15 | 821.9 | 565.4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水泥砂浆 | 40 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.04 | 0.0210 | 1904.76 |
| 5 | 0~1 |  |  | 4.35 | 833.6 | 712.6 |  |  |  |  |  |
| 6 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）板033级（灰板）（1） | 40 | 20 |  |  |  | 0.03 | 1.10 | 1.10 | 0.0000 | 0.00 |
| 7 | 1~2 |  |  | 9.43 | 1181.4 | 712.6 |  |  |  |  |  |
| 8 | 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 230 |  |  |  | 0.06 | 1.00 | 0.33 | 0.0000 | 0.00 |
| 9 | 2~3 |  |  | 10.97 | 1309.1 | 712.6 |  |  |  |  |  |
| 10 | 聚苯颗粒保温砂浆 | 80 | 230 |  |  |  | 0.06 | 1.00 | 1.33 | 0.0000 | 0.00 |
| 11 | 3~4 |  |  | 17.11 | 1950.4 | 712.6 |  |  |  |  |  |
| 12 | 钢筋混凝土 | 100 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.06 | 0.0158 | 6329.11 |
| 13 | 4~5 |  |  | 17.38 | 1983.8 | 1201.7 |  |  |  |  |  |
| 14 | 石灰砂浆 | 20 | 1600 |  |  |  | 0.81 | 1.00 | 0.02 | 0.0443 | 451.47 |
| 15 | 内表面 |  |  | 17.49 | 1998.1 | 1236.6 |  |  |  |  |  |
| 16 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 17 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=2.85

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=4.33

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 6781 | 应≥限值(1992) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 1904.76 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 565.18 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 832.44 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 20.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.04 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

外墙（填充墙）构造：外墙构造一砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.032 |
| 蒸压加气混凝土板B07 | 60 | 0.170 | 1.15 | 725.00 | 0.1110 | 0.307 |
| 加气混凝土专用保温砌筑砂浆 | 60 | 0.260 | 1.00 | 800.00 | 0.0000 | 0.231 |
| 钢筋混凝土 | 220 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.126 |
| 石灰砂浆 | 30 | 0.810 | 1.00 | 1600.00 | 0.0443 | 0.037 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 3.90 | 807.4 | 565.2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 4.69 | 853.9 | 565.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水泥砂浆 | 30 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.03 | 0.0210 | 1428.57 |
| 5 | 0~1 |  |  | 5.20 | 884.7 | 623.2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 蒸压加气混凝土板B07 | 60 | 725 |  |  |  | 0.17 | 1.15 | 0.31 | 0.1110 | 540.54 |
| 7 | 1~2 |  |  | 10.04 | 1230.7 | 645.1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 加气混凝土专用保温砌筑砂浆 | 60 | 800 |  |  |  | 0.26 | 1.00 | 0.23 | 0.0000 | 0.00 |
| 9 | 2~3 |  |  | 13.69 | 1566.5 | 645.1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 钢筋混凝土 | 220 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.13 | 0.0158 | 13924.05 |
| 11 | 3~4 |  |  | 15.68 | 1780.8 | 1209.4 |  |  |  |  |  |
| 12 | 石灰砂浆 | 30 | 1600 |  |  |  | 0.81 | 1.00 | 0.04 | 0.0443 | 677.20 |
| 13 | 内表面 |  |  | 16.26 | 1848.5 | 1236.9 |  |  |  |  |  |
| 14 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 15 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=0.70

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=5.20

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 15142 | 应≥限值(222) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 1428.57 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 565.18 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 884.49 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 725.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.06 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=4.00 |

验算结论

| 类型 | 构造 | 增量 限值 (%) | 实际 增量 (%) | 内侧蒸 汽渗透 阻限值 | 内侧蒸 汽渗透 阻 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 10 | 0 | 1992 | 6781 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 外墙构造一 | 4 | 0 | 222 | 15142 | 满足 |