## Sheet1
负载率(%) | 机组运行 | 水泵运行
20 | 机组名称：风冷-螺杆式 制热量修正(%)：14.80 COP：4.00 COP修正系数：1.10 功率(kW)：16.82 | 供暖水泵： 类型：单速 台数：1 功率(kW)：37.57
40 | 机组名称：风冷-螺杆式 制热量修正(%)：29.60 COP：4.00 COP修正系数：1.00 功率(kW)：37.00 | 供暖水泵： 类型：单速 台数：1 功率(kW)：37.57
60 | 机组名称：风冷-螺杆式 制热量修正(%)：44.40 COP：4.00 COP修正系数：1.00 功率(kW)：55.50 | 供暖水泵： 类型：单速 台数：1 功率(kW)：37.57
80 | 机组名称：风冷-螺杆式 制热量修正(%)：59.20 COP：4.00 COP修正系数：0.88 功率(kW)：84.09 | 供暖水泵： 类型：单速 台数：1 功率(kW)：37.57
100 | 机组名称：风冷-螺杆式 制热量修正(%)：74.00 COP：4.00 COP修正系数：0.75 功率(kW)：123.33 | 供暖水泵： 类型：单速 台数：1 功率(kW)：37.57