公共建筑换气次数

计算书

| 工程名称 | 风回院·庭芜绿——基于碳中和理念下的校园设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 宁德 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 华侨大学 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13938372310 |

# 建筑概况

| 工程名称 | 风回院·庭芜绿——基于碳中和理念下的校园设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 宁德 |

# 计算依据

1. 《福建省绿色建筑设计标准》DBJ/T 13-197-2022

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  风回院·庭芜绿——基于碳中和理念下的校园设计相关建筑图纸

# 参考标准

《福建省绿色建筑设计标准》DBJ/T 13-197-2022 中5.2.18条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

# 计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

——房间体积流量（/s）

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；

A——洞口面积（）

——空气密度 （）

通过上述方法获取一个房间的体积流量之后，即可进行房间换气次数的计算：

——房间体积流量（/s）

——换气次数（次/h）；

——房间体积（m3）；

# 换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 10652.89 | ㎡ |
| 总面积 | 12080.17 | ㎡ |
| 面积比例RR | 88.18 | % |

| 房间 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1026[报告厅] | 1573.08 | 374.54 | 20.13 |
| 1039[研究成果展厅195㎡] | 824.21 | 196.24 | 17.50 |
| 1066[校本课程教室105㎡] | 427.31 | 101.74 | 6.76 |
| 1069[校本课程教室105㎡] | 427.31 | 101.74 | 9.01 |
| 1070[校本课程教室105㎡] | 427.31 | 101.74 | 8.82 |
| 1135[广播室] | 344.71 | 82.07 | 12.18 |
| 1136[教具室] | 344.71 | 82.07 | 14.57 |
| 2层 |  |  |  |
| 2027[360人报告厅360㎡] | 1572.71 | 374.46 | 1.30 |
| 2029[四班阶梯教室240㎡] | 1001.69 | 238.50 | 11.99 |
| 2031[四班阶梯教室240㎡] | 1001.71 | 238.50 | 3.38 |
| 2033[阶梯教室] | 993.36 | 236.52 | 15.44 |
| 2036[阶梯教室] | 990.38 | 235.80 | 20.54 |
| 2037[实验资料室210㎡] | 861.57 | 205.13 | 1.63 |
| 2055[物理电学实验室105㎡] | 427.31 | 101.74 | 24.54 |
| 2057[生物实验室105㎡] | 427.30 | 101.74 | 24.01 |
| 2061[物理热学实验室105㎡] | 427.31 | 101.74 | 26.02 |
| 2062[物理光学实验室105㎡] | 427.31 | 101.74 | 25.61 |
| 2063[生物实验室105㎡] | 427.30 | 101.74 | 23.93 |
| 2064[物理热学实验室105㎡] | 427.31 | 101.74 | 25.82 |
| 2074[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 21.89 |
| 2077[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 23.12 |
| 2086[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 21.70 |
| 2090[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 23.43 |
| 2091[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 21.48 |
| 2094[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 22.23 |
| 2097[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 22.81 |
| 2098[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 20.60 |
| 2106[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 20.25 |
| 2116[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 20.38 |
| 2121[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 23.23 |
| 2125[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 21.03 |
| 2128[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 21.78 |
| 2138[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 18.74 |
| 2142[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 25.89 |
| 2144[电子备课室65㎡] | 263.51 | 62.74 | 1.93 |
| 2145[普通办公室] | 263.51 | 62.74 | 1.03 |
| 2146[普通办公室] | 263.51 | 62.74 | 1.22 |
| 2147[普通办公室] | 263.51 | 62.74 | 4.27 |
| 2154[生物仪器室50㎡] | 208.07 | 49.54 | 0.00 |
| 2155[实验教室] | 208.07 | 49.54 | 0.00 |
| 2156[生物准备室50㎡] | 208.07 | 49.54 | 0.00 |
| 3层 |  |  |  |
| 3043[物理力学实验室130㎡] | 538.19 | 128.14 | 30.87 |
| 3044[物理力学实验室130㎡] | 538.19 | 128.14 | 30.28 |
| 3045[物理力学实验室130㎡] | 538.19 | 128.14 | 28.29 |
| 3050[生物实验室105㎡] | 427.30 | 101.74 | 23.48 |
| 3051[生物实验室105㎡] | 427.30 | 101.74 | 23.96 |
| 3052[生物实验室105㎡] | 427.30 | 101.74 | 23.50 |
| 3053[生物实验室105㎡] | 427.30 | 101.74 | 23.98 |
| 3056[化学实验室105㎡] | 427.31 | 101.74 | 24.38 |
| 3065[化学实验室105㎡] | 427.31 | 101.74 | 25.52 |
| 3067[化学实验室105㎡] | 427.31 | 101.74 | 26.22 |
| 3068[化学实验室105㎡] | 427.31 | 101.74 | 25.85 |
| 3072[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 22.86 |
| 3076[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 23.85 |
| 3079[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 23.47 |
| 3084[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 22.67 |
| 3085[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 23.21 |
| 3101[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 24.47 |
| 3103[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 21.21 |
| 3105[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 20.51 |
| 3110[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 20.05 |
| 3115[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 19.04 |
| 3122[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 24.00 |
| 3123[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 20.34 |
| 3129[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 20.01 |
| 3137[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 18.39 |
| 3141[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 25.46 |
| 3143[物理仪器室与办公室65㎡] | 266.66 | 63.49 | 0.00 |
| 3151[生物仪器室50㎡] | 208.07 | 49.54 | 0.00 |
| 3153[生物标本室50㎡] | 208.07 | 49.54 | 0.00 |
| 3157[化学仪器室50㎡] | 208.07 | 49.54 | 0.00 |
| 4层 |  |  |  |
| 4041[录播操作室33㎡] | 541.72 | 128.98 | 33.32 |
| 4046[通用技术教室130㎡] | 536.42 | 127.72 | 29.08 |
| 4054[数字实验室105㎡] | 427.31 | 101.74 | 24.34 |
| 4058[科技活动室105㎡] | 427.31 | 101.74 | 25.51 |
| 4059[化学实验室105㎡] | 427.31 | 101.74 | 26.18 |
| 4060[化学实验室105㎡] | 427.31 | 101.74 | 25.94 |
| 4071[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 22.63 |
| 4080[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 23.52 |
| 4083[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 22.17 |
| 4089[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 23.18 |
| 4092[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 23.50 |
| 4095[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 24.45 |
| 4104[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 20.25 |
| 4107[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 19.49 |
| 4112[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 19.06 |
| 4113[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 19.88 |
| 4118[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 23.78 |
| 4126[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 20.44 |
| 4131[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 19.55 |
| 4134[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 17.80 |
| 4140[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 25.73 |
| 4148[会议室] | 262.25 | 62.44 | 0.00 |
| 4150[学术讨论室65㎡] | 262.25 | 62.44 | 0.00 |
| 4152[实验教室] | 208.07 | 49.54 | 0.00 |
| 4161[计算机房] | 131.84 | 31.39 | 0.00 |
| 4163[实验仪器室65㎡] | 128.06 | 30.49 | 0.00 |
| 5层 |  |  |  |
| 5047[通用技术教室130㎡] | 536.42 | 127.72 | 29.33 |
| 5048[多媒体计算机教室130㎡] | 536.42 | 127.72 | 30.24 |
| 5049[多媒体计算机教室130㎡] | 536.42 | 127.72 | 30.20 |
| 5073[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 22.47 |
| 5081[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 23.43 |
| 5082[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 20.91 |
| 5087[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 23.08 |
| 5093[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 22.64 |
| 5099[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 24.43 |
| 5100[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 20.78 |
| 5109[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 24.30 |
| 5111[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 19.42 |
| 5114[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 18.61 |
| 5120[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 23.61 |
| 5124[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 20.89 |
| 5132[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 20.23 |
| 5133[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 18.11 |
| 5139[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 25.42 |
| 5149[计算机资料及工作室65㎡] | 262.25 | 62.44 | 0.00 |
| 6层 |  |  |  |
| 6075[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 21.49 |
| 6078[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 23.74 |
| 6088[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 22.01 |
| 6096[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 23.86 |
| 6102[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 18.87 |
| 6108[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 18.64 |
| 6117[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 18.67 |
| 6119[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 23.09 |
| 6127[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 20.27 |
| 6130[普通教室] | 344.71 | 82.07 | 20.20 |
| 7层 |  |  |  |

# 结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为88.18%，按照绿标5.2.10条款要求得6.0分。

# 附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1026[报告厅] | C1815 | 西 | -3.56 |
|  |  | C1815 | 南 | -4.48 |
|  |  | C1815 | 南 | -4.50 |
|  |  | C1815 | 南 | -3.85 |
|  |  | C1815 | 南 | -3.69 |
|  |  | C1815 | 南 | -4.30 |
|  |  | C1815 | 南 | -3.48 |
|  |  | C1815 | 东 | -3.38 |
|  |  | C1815 | 东 | -3.26 |
|  |  | C1815 | 东 | -3.12 |
|  |  | C1815 | 东 | -3.06 |
|  |  | C1815 | 东 | -3.18 |
|  |  | C1815 | 东 | -3.03 |
|  |  | C1815 | 东 | -3.02 |
|  |  | C1815 | 东 | -3.02 |
|  |  | C1815 | 西 | -0.26 |
|  |  | C1815 | 西 | 0.71 |
|  |  | C1815 | 西 | 2.42 |
|  | 1039[研究成果展厅195㎡] | C2415 | 北 | -2.53 |
|  |  | C2415 | 北 | -2.50 |
|  |  | C2415 | 北 | -2.46 |
|  |  | C2415 | 北 | -2.39 |
|  |  | C2415 | 北 | -2.38 |
|  |  | C2415 | 北 | -2.38 |
|  |  | C2415 | 南 | -2.09 |
|  |  | C2415 | 南 | -1.90 |
|  |  | C2415 | 南 | -1.40 |
|  |  | C2415 | 南 | -1.01 |
|  |  | M1821 | 南 | -1.71 |
|  |  | M1821 | 南 | -1.71 |
|  |  | M1821 | 南 | -1.53 |
|  | 1066[校本课程教室105㎡] | C2415 | 北 | -2.22 |
|  |  | C2415 | 北 | -2.18 |
|  |  | C2415 | 北 | -2.33 |
|  |  | C2415 | 北 | -2.27 |
|  |  | C2415 | 南 | -2.32 |
|  |  | C2415 | 南 | -2.30 |
|  |  | M1521 | 南 | -2.33 |
|  |  | M1521 | 南 | -2.30 |
|  | 1069[校本课程教室105㎡] | C2415 | 北 | -2.52 |
|  |  | C2415 | 北 | -2.52 |
|  |  | C2415 | 北 | -2.51 |
|  |  | C2415 | 北 | -2.52 |
|  |  | C2415 | 南 | -2.34 |
|  |  | C2415 | 南 | -2.33 |
|  |  | M1521 | 南 | -2.44 |
|  |  | M1521 | 南 | -2.32 |
|  | 1070[校本课程教室105㎡] | C2415 | 北 | -2.45 |
|  |  | C2415 | 北 | -2.41 |
|  |  | C2415 | 北 | -2.51 |
|  |  | C2415 | 北 | -2.50 |
|  |  | C2415 | 南 | -2.31 |
|  |  | C2415 | 南 | -2.31 |
|  |  | M1521 | 南 | -2.32 |
|  |  | M1521 | 南 | -2.32 |
|  | 1135[广播室] | C2415 | 北 | -1.84 |
|  |  | C2415 | 北 | -1.80 |
|  |  | C2415 | 北 | -1.89 |
|  |  | C2415 | 南 | -2.08 |
|  |  | C2415 | 南 | -2.13 |
|  |  | M1521 | 南 | -2.18 |
|  |  | M1521 | 南 | -2.23 |
|  | 1136[教具室] | C2115 | 北 | -3.65 |
|  |  | C2115 | 北 | -3.39 |
|  |  | C2115 | 北 | -3.10 |
|  |  | C2115 | 南 | -3.13 |
|  |  | C2115 | 南 | -2.72 |
|  |  | M1521 | 南 | -2.72 |
|  |  | M1521 | 南 | -1.73 |
|  | 1158[消防控制室] | C1215 | 北 | -2.07 |
|  |  | C2415 | 南 | -2.03 |
|  |  | M0921 | 南 | -2.02 |
|  |  | M1521 | 北 | -2.07 |
|  | 1160[强电间] | M0921 | 东 | -2.84 |
|  | 1162[弱电间] | M0921 | 东 | -2.96 |
|  | 1164[强电间] | M0921 | 东 | -2.17 |
|  | 1165[强电间] | M0921 | 东 | -2.57 |
|  | 1166[弱电间] | M0921 | 东 | -2.52 |
|  | 1167[弱电间] | M0921 | 东 | -2.17 |
|  | 1168[卫生间] | M0921 | 南 | -2.32 |
|  | 1182[男卫] | M0921 | 东 | -2.79 |
|  | 1189[女卫] | M0921 | 东 | -2.88 |
|  | 1202[卫生间] | M0921 | 南 | -1.98 |
|  | 1205[卫生间] | M0921 | 南 | -3.18 |
|  | 1208[卫生间] | M0921 | 北 | -0.58 |
|  | 1215[卫生间] | M0921 | 北 | -3.02 |
|  | 1222[卫生间] | M0921 | 北 | -1.66 |
|  | 1223[卫生间] | M1021 | 南 | -0.82 |
|  | 1224[电梯间] | M1521 | 东 | 0.00 |
|  | 1225[电梯间] | M1521 | 东 | 0.00 |
|  | 1226[电梯间] | M1521 | 东 | 0.00 |
| 2层 | 2001[物理电学实验室105㎡] |  |  |  |
|  | 2002[卫生间] |  |  |  |
|  | 2004[空房间] | C2109 | 北 | -2.85 |
|  |  | C2109 | 北 | -2.17 |
|  |  | C2109 | 北 | -2.21 |
|  |  | C2109 | 北 | -2.69 |
|  |  | C2109 | 北 | -2.44 |
|  |  | C2109 | 北 | -2.74 |
|  | 2025[报告厅上空] |  |  |  |
|  | 2027[360人报告厅360㎡] | C0909 | 西 | -2.10 |
|  |  | C0909 | 西 | -2.10 |
|  |  | C0909 | 西 | -2.11 |
|  |  | C0909 | 西 | -2.10 |
|  |  | C0909 | 东 | -1.74 |
|  |  | C0909 | 东 | -1.80 |
|  |  | C0909 | 东 | -1.78 |
|  |  | C0909 | 东 | -1.73 |
|  |  | HC0930 | 东 | -1.78 |
|  |  | HC0930 | 东 | -1.71 |
|  |  | HC0930 | 东 | -1.73 |
|  |  | HC0930 | 东 | -1.76 |
|  |  | HC0930 | 东 | -1.79 |
|  |  | HC0930 | 北 | -1.82 |
|  |  | HC0930 | 西 | -2.11 |
|  |  | HC0930 | 西 | -2.10 |
|  |  | HC0930 | 西 | -2.11 |
|  |  | HC0930 | 西 | -2.10 |
|  |  | HC0930 | 西 | -2.10 |
|  |  | HC0930 | 北 | -2.09 |
|  | 2029[四班阶梯教室240㎡] | C0909 | 东 | -2.49 |
|  |  | C0909 | 东 | -2.32 |
|  |  | C0909 | 北 | -2.49 |
|  |  | C0909 | 北 | -2.49 |
|  |  | C0909 | 北 | -2.54 |
|  |  | C0909 | 北 | -2.54 |
|  |  | C0909 | 南 | -1.48 |
|  |  | C0909 | 西 | -1.48 |
|  |  | C0909 | 西 | -1.48 |
|  |  | C0909 | 南 | -1.56 |
|  |  | C0909 | 南 | -2.28 |
|  |  | C0909 | 南 | -1.56 |
|  | 2031[四班阶梯教室240㎡] | C0909 | 南 | 2.32 |
|  |  | C0909 | 南 | -1.09 |
|  |  | C0909 | 北 | -0.16 |
|  |  | C0909 | 北 | -0.16 |
|  |  | HC0930 | 北 | -0.31 |
|  |  | HC0930 | 北 | -0.31 |
|  |  | HC0930 | 北 | -0.38 |
|  |  | HC0930 | 南 | 0.31 |
|  |  | HC0930 | 南 | 0.49 |
|  |  | HC0930 | 西 | 0.49 |
|  |  | HC0930 | 南 | 0.31 |
|  |  | HC0930 | 北 | -0.27 |
|  | 2033[阶梯教室] | C1815 | 西 | 1.13 |
|  |  | C1815 | 西 | 1.46 |
|  |  | C1815 | 北 | 1.68 |
|  |  | C1815 | 南 | 1.36 |
|  |  | C1815 | 西 | 1.21 |
|  |  | C1815 | 西 | 1.07 |
|  |  | C1815 | 西 | 0.99 |
|  |  | C1815 | 西 | 0.84 |
|  |  | C1815 | 南 | 1.70 |
|  |  | C1815 | 南 | 1.73 |
|  |  | C1815 | 南 | 1.73 |
|  |  | C1815 | 南 | 0.70 |
|  |  | C1815 | 南 | 1.53 |
|  |  | C1815 | 北 | 1.35 |
|  |  | C1815 | 北 | 2.22 |
|  | 2036[阶梯教室] | C1815 | 北 | 1.85 |
|  |  | C1815 | 北 | 0.77 |
|  |  | C1815 | 西 | 1.72 |
|  |  | C1815 | 北 | 1.80 |
|  |  | C1815 | 北 | 1.97 |
|  |  | C1815 | 西 | 1.71 |
|  |  | C1815 | 西 | 0.97 |
|  |  | C1815 | 西 | 2.81 |
|  |  | C1815 | 西 | 3.22 |
|  |  | C1815 | 西 | 1.60 |
|  |  | C1815 | 南 | 1.21 |
|  |  | C1815 | 南 | 0.82 |
|  |  | C1815 | 南 | 1.21 |
|  |  | C1815 | 南 | 1.22 |
|  |  | C1815 | 南 | 1.52 |
|  | 2037[实验资料室210㎡] | C5209 | 北 | -2.06 |
|  |  | C5209 | 北 | -2.06 |
|  |  | C5209 | 北 | -2.07 |
|  |  | C5209 | 北 | -2.11 |
|  | 2038[研究成果展厅上空] |  |  |  |
|  | 2055[物理电学实验室105㎡] | C5209 | 北 | -2.22 |
|  |  | C5209 | 北 | -2.33 |
|  | 2057[生物实验室105㎡] | C5209 | 北 | -2.18 |
|  |  | C5209 | 北 | -2.17 |
|  | 2061[物理热学实验室105㎡] | C5209 | 北 | -2.60 |
|  |  | C5209 | 北 | -2.51 |
|  | 2062[物理光学实验室105㎡] | C5209 | 北 | -2.44 |
|  |  | C5209 | 北 | -2.51 |
|  | 2063[生物实验室105㎡] | C5209 | 北 | -2.17 |
|  |  | C5209 | 北 | -2.16 |
|  | 2064[物理热学实验室105㎡] | C5209 | 北 | -2.51 |
|  |  | C5209 | 北 | -2.52 |
|  | 2074[普通教室] | C6709 | 北 | -2.41 |
|  | 2077[普通教室] | C6709 | 北 | -2.69 |
|  | 2086[普通教室] | C6709 | 北 | -2.37 |
|  | 2090[普通教室] | C6709 | 北 | -2.76 |
|  | 2091[普通教室] | C6709 | 北 | -2.32 |
|  | 2094[普通教室] | C6709 | 北 | -2.48 |
|  | 2097[普通教室] | C6709 | 北 | -2.61 |
|  | 2098[普通教室] | C6709 | 北 | -2.13 |
|  | 2106[普通教室] | C6709 | 北 | -2.06 |
|  | 2116[普通教室] | C6709 | 北 | -2.09 |
|  | 2121[普通教室] | C6709 | 北 | -2.71 |
|  | 2125[普通教室] | C6709 | 北 | -2.22 |
|  | 2128[普通教室] | C6709 | 北 | -2.38 |
|  | 2138[普通教室] | C6709 | 北 | -1.77 |
|  | 2142[普通教室] | C6709 | 北 | -3.36 |
|  | 2144[电子备课室65㎡] | C2109 | 北 | -2.94 |
|  |  | C2109 | 北 | -3.02 |
|  | 2145[普通办公室] | C2109 | 北 | -2.98 |
|  |  | C2109 | 北 | -2.96 |
|  | 2146[普通办公室] | C2109 | 北 | -2.92 |
|  |  | C2109 | 北 | -2.95 |
|  | 2147[普通办公室] | C2109 | 北 | -2.12 |
|  |  | C2109 | 北 | -2.49 |
|  | 2154[生物仪器室50㎡] | C1809 | 北 | -2.16 |
|  | 2155[实验教室] | C1809 | 北 | -2.52 |
|  | 2156[生物准备室50㎡] | C1809 | 北 | -2.24 |
|  | 2170[男卫] | C1815 | 西 | -0.63 |
|  | 2173[女卫] | C1815 | 西 | -1.02 |
|  | 2181[男卫] | C1815 | 西 | -0.26 |
|  | 2187[女卫] | C1815 | 西 | -1.35 |
|  | 2190[女卫] | C1815 | 西 | 4.55 |
|  | 2196[男卫] | C1815 | 西 | 3.52 |
|  | 2204[卫生间] |  |  |  |
|  | 2206[卫生间] |  |  |  |
|  | 2212[卫生间] |  |  |  |
|  | 2213[卫生间] |  |  |  |
|  | 2214[卫生间] |  |  |  |
|  | 2219[卫生间] |  |  |  |
|  | 2221[卫生间] |  |  |  |
|  | 2227[电梯间] |  |  |  |
|  | 2232[电梯间] |  |  |  |
|  | 2237[电梯间] |  |  |  |
|  | 2241[卫生间] |  |  |  |
|  | 2246[卫生间] |  |  |  |
|  | 2249[卫生间] |  |  |  |
|  | 2255[卫生间] |  |  |  |
|  | 2259[卫生间] |  |  |  |
|  | 2264[卫生间] |  |  |  |
| 3层 | 3001[化学实验室105㎡] |  |  |  |
|  | 3002[空房间] | C2109 | 北 | -1.78 |
|  |  | C2109 | 北 | -3.32 |
|  |  | C2109 | 北 | -1.92 |
|  |  | C2109 | 北 | -2.92 |
|  |  | C2109 | 北 | -1.98 |
|  |  | C2109 | 北 | -2.72 |
|  | 3028[360人报告厅上空] | C0909 | 西 | -2.12 |
|  |  | C0909 | 西 | -2.12 |
|  |  | C0909 | 西 | -2.13 |
|  |  | C0909 | 西 | -2.12 |
|  |  | C0909 | 东 | -1.52 |
|  |  | C0909 | 东 | -1.56 |
|  |  | C0909 | 东 | -1.57 |
|  |  | C0909 | 东 | -1.54 |
|  |  | HC0930 | 东 | -1.52 |
|  |  | HC0930 | 东 | -1.55 |
|  |  | HC0930 | 东 | -1.59 |
|  |  | HC0930 | 东 | -1.64 |
|  |  | HC0930 | 东 | -1.71 |
|  |  | HC0930 | 北 | -1.78 |
|  |  | HC0930 | 西 | -2.11 |
|  |  | HC0930 | 西 | -2.11 |
|  |  | HC0930 | 西 | -2.12 |
|  |  | HC0930 | 西 | -2.12 |
|  |  | HC0930 | 西 | -2.10 |
|  |  | HC0930 | 北 | -2.08 |
|  | 3030[阶梯教室上空] | C0909 | 东 | -2.39 |
|  |  | C0909 | 东 | -2.39 |
|  |  | C0909 | 北 | -2.47 |
|  |  | C0909 | 北 | -2.47 |
|  |  | C0909 | 北 | -2.60 |
|  |  | C0909 | 北 | -2.60 |
|  |  | C0909 | 西 | 2.33 |
|  |  | C0909 | 西 | 1.69 |
|  |  | C0909 | 西 | 1.69 |
|  |  | C0909 | 南 | 2.71 |
|  |  | C0909 | 南 | 2.46 |
|  |  | C0909 | 南 | 2.71 |
|  | 3032[阶梯教室上空] | C0909 | 北 | -0.11 |
|  |  | C0909 | 北 | -0.11 |
|  |  | C0909 | 南 | 2.32 |
|  |  | C0909 | 南 | 3.73 |
|  |  | HC0930 | 北 | -0.22 |
|  |  | HC0930 | 北 | -0.28 |
|  |  | HC0930 | 北 | -0.28 |
|  |  | HC0930 | 北 | -0.57 |
|  |  | HC0930 | 南 | 4.51 |
|  |  | HC0930 | 南 | 4.01 |
|  |  | HC0930 | 西 | 4.01 |
|  |  | HC0930 | 南 | 4.51 |
|  | 3034[阶梯教室上空] |  |  |  |
|  | 3035[阶梯教室上空] |  |  |  |
|  | 3043[物理力学实验室130㎡] | C6709 | 北 | -2.93 |
|  |  | C6709 | 北 | -2.89 |
|  | 3044[物理力学实验室130㎡] | C6709 | 北 | -2.83 |
|  |  | C6709 | 北 | -2.77 |
|  | 3045[物理力学实验室130㎡] | C6709 | 北 | -2.44 |
|  |  | C6709 | 北 | -2.45 |
|  | 3050[生物实验室105㎡] | C5209 | 北 | -2.10 |
|  |  | C5209 | 北 | -2.07 |
|  | 3051[生物实验室105㎡] | C5209 | 北 | -2.17 |
|  |  | C5209 | 北 | -2.17 |
|  | 3052[生物实验室105㎡] | C5209 | 北 | -2.08 |
|  |  | C5209 | 北 | -2.10 |
|  | 3053[生物实验室105㎡] | C5209 | 北 | -2.17 |
|  |  | C5209 | 北 | -2.18 |
|  | 3056[化学实验室105㎡] | C5209 | 北 | -2.19 |
|  |  | C5209 | 北 | -2.31 |
|  | 3065[化学实验室105㎡] | C5209 | 北 | -2.43 |
|  |  | C5209 | 北 | -2.49 |
|  | 3067[化学实验室105㎡] | C5209 | 北 | -2.56 |
|  |  | C5209 | 北 | -2.64 |
|  | 3068[化学实验室105㎡] | C5209 | 北 | -2.52 |
|  |  | C5209 | 北 | -2.54 |
|  | 3072[普通教室] | C6709 | 北 | -2.62 |
|  | 3076[普通教室] | C6709 | 北 | -2.85 |
|  | 3079[普通教室] | C6709 | 北 | -2.76 |
|  | 3084[普通教室] | C6709 | 北 | -2.58 |
|  | 3085[普通教室] | C6709 | 北 | -2.70 |
|  | 3101[普通教室] | C6709 | 北 | -3.00 |
|  | 3103[普通教室] | C6709 | 北 | -2.26 |
|  | 3105[普通教室] | C6709 | 北 | -2.11 |
|  | 3110[普通教室] | C6709 | 北 | -2.02 |
|  | 3115[普通教室] | C6709 | 北 | -1.82 |
|  | 3122[普通教室] | C6709 | 北 | -2.89 |
|  | 3123[普通教室] | C6709 | 北 | -2.08 |
|  | 3129[普通教室] | C6709 | 北 | -2.01 |
|  | 3137[普通教室] | C6709 | 北 | -1.70 |
|  | 3141[普通教室] | C6709 | 北 | -3.25 |
|  | 3143[物理仪器室与办公室65㎡] | C2109 | 北 | -2.58 |
|  | 3151[生物仪器室50㎡] | C1809 | 北 | -2.15 |
|  | 3153[生物标本室50㎡] | C1809 | 北 | -2.26 |
|  | 3157[化学仪器室50㎡] | C1809 | 北 | -2.51 |
|  | 3169[男卫] | C1815 | 西 | 4.59 |
|  | 3174[女卫] | C1815 | 西 | 3.37 |
|  | 3180[男卫] | C1815 | 西 | 2.07 |
|  | 3183[女卫] | C1815 | 西 | 2.67 |
|  | 3188[女卫] | C1815 | 西 | 5.28 |
|  | 3194[男卫] | C1815 | 西 | 4.59 |
|  | 3201[卫生间] |  |  |  |
|  | 3203[卫生间] |  |  |  |
|  | 3209[卫生间] |  |  |  |
|  | 3211[卫生间] |  |  |  |
|  | 3217[卫生间] |  |  |  |
|  | 3220[卫生间] |  |  |  |
|  | 3230[电梯间] |  |  |  |
|  | 3231[电梯间] |  |  |  |
|  | 3238[电梯间] |  |  |  |
|  | 3242[卫生间] |  |  |  |
|  | 3247[卫生间] |  |  |  |
|  | 3252[卫生间] |  |  |  |
|  | 3253[卫生间] |  |  |  |
|  | 3254[卫生间] |  |  |  |
|  | 3258[卫生间] |  |  |  |
| 4层 | 4001[录播操作室33㎡] | C2109 | 北 | -1.11 |
|  |  | C2109 | 北 | -3.57 |
|  |  | C2109 | 北 | -1.73 |
|  |  | C2109 | 北 | -2.91 |
|  |  | C2109 | 北 | -1.86 |
|  |  | C2109 | 北 | -2.70 |
|  | 4041[录播操作室33㎡] | C6709 | 北 | -2.70 |
|  |  | C6709 | 北 | -2.79 |
|  | 4046[通用技术教室130㎡] | C6709 | 北 | -2.56 |
|  |  | C6709 | 北 | -2.58 |
|  | 4054[数字实验室105㎡] | C5209 | 北 | -2.16 |
|  |  | C5209 | 北 | -2.32 |
|  | 4058[科技活动室105㎡] | C5209 | 北 | -2.44 |
|  |  | C5209 | 北 | -2.48 |
|  | 4059[化学实验室105㎡] | C5209 | 北 | -2.60 |
|  |  | C5209 | 北 | -2.58 |
|  | 4060[化学实验室105㎡] | C5209 | 北 | -2.51 |
|  |  | C5209 | 北 | -2.57 |
|  | 4071[普通教室] | C6709 | 北 | -2.57 |
|  | 4080[普通教室] | C6709 | 北 | -2.77 |
|  | 4083[普通教室] | C6709 | 北 | -2.46 |
|  | 4089[普通教室] | C6709 | 北 | -2.69 |
|  | 4092[普通教室] | C6709 | 北 | -2.77 |
|  | 4095[普通教室] | C6709 | 北 | -2.99 |
|  | 4104[普通教室] | C6709 | 北 | -2.06 |
|  | 4107[普通教室] | C6709 | 北 | -1.90 |
|  | 4112[普通教室] | C6709 | 北 | -1.82 |
|  | 4113[普通教室] | C6709 | 北 | -1.98 |
|  | 4118[普通教室] | C6709 | 北 | -2.83 |
|  | 4126[普通教室] | C6709 | 北 | -2.10 |
|  | 4131[普通教室] | C6709 | 北 | -1.92 |
|  | 4134[普通教室] | C6709 | 北 | -1.59 |
|  | 4140[普通教室] | C6709 | 北 | -3.31 |
|  | 4148[会议室] | C2109 | 北 | -2.66 |
|  | 4150[学术讨论室65㎡] | C2109 | 北 | -2.77 |
|  | 4152[实验教室] | C1809 | 北 | -2.50 |
|  | 4161[计算机房] | C6709 | 北 | -2.84 |
|  | 4163[实验仪器室65㎡] |  |  |  |
|  | 4171[男卫] | C1815 | 西 | 5.67 |
|  | 4175[女卫] | C1815 | 西 | 4.49 |
|  | 4177[男卫] | C1815 | 西 | 2.07 |
|  | 4184[女卫] | C1815 | 西 | 2.86 |
|  | 4191[女卫] | C1815 | 西 | 5.48 |
|  | 4198[男卫] | C1815 | 西 | 4.81 |
|  | 4200[卫生间] |  |  |  |
|  | 4207[卫生间] |  |  |  |
|  | 4210[卫生间] |  |  |  |
|  | 4218[卫生间] |  |  |  |
|  | 4229[电梯间] |  |  |  |
|  | 4233[电梯间] |  |  |  |
|  | 4236[电梯间] |  |  |  |
|  | 4239[卫生间] |  |  |  |
|  | 4244[卫生间] |  |  |  |
|  | 4250[卫生间] |  |  |  |
|  | 4257[卫生间] |  |  |  |
|  | 4262[卫生间] |  |  |  |
|  | 4266[卫生间] |  |  |  |
| 5层 | 5002[空房间] | C2109 | 北 | -2.46 |
|  |  | C2109 | 北 | -1.30 |
|  |  | C2109 | 北 | -1.81 |
|  |  | C2109 | 北 | -2.97 |
|  |  | C2109 | 北 | -1.97 |
|  |  | C2109 | 北 | -2.68 |
|  | 5047[通用技术教室130㎡] | C6709 | 北 | -2.60 |
|  |  | C6709 | 北 | -2.63 |
|  | 5048[多媒体计算机教室130㎡] | C6709 | 北 | -2.84 |
|  |  | C6709 | 北 | -2.71 |
|  | 5049[多媒体计算机教室130㎡] | C6709 | 北 | -2.76 |
|  |  | C6709 | 北 | -2.77 |
|  | 5073[普通教室] | C6709 | 北 | -2.53 |
|  | 5081[普通教室] | C6709 | 北 | -2.75 |
|  | 5082[普通教室] | C6709 | 北 | -2.19 |
|  | 5087[普通教室] | C6709 | 北 | -2.67 |
|  | 5093[普通教室] | C6709 | 北 | -2.57 |
|  | 5099[普通教室] | C6709 | 北 | -2.99 |
|  | 5100[普通教室] | C6709 | 北 | -2.17 |
|  | 5109[普通教室] | C6709 | 北 | -2.96 |
|  | 5111[普通教室] | C6709 | 北 | -1.89 |
|  | 5114[普通教室] | C6709 | 北 | -1.74 |
|  | 5120[普通教室] | C6709 | 北 | -2.80 |
|  | 5124[普通教室] | C6709 | 北 | -2.19 |
|  | 5132[普通教室] | C6709 | 北 | -2.05 |
|  | 5133[普通教室] | C6709 | 北 | -1.65 |
|  | 5139[普通教室] | C6709 | 北 | -3.24 |
|  | 5149[计算机资料及工作室65㎡] | C2109 | 北 | -2.72 |
|  | 5172[男卫] | C1815 | 西 | 4.83 |
|  | 5176[女卫] | C1815 | 西 | 4.41 |
|  | 5178[男卫] | C1815 | 西 | 1.99 |
|  | 5185[女卫] | C1815 | 西 | 2.75 |
|  | 5193[女卫] | C1815 | 西 | 5.47 |
|  | 5197[男卫] | C1815 | 西 | 2.76 |
|  | 5199[卫生间] |  |  |  |
|  | 5216[卫生间] |  |  |  |
|  | 5228[电梯间] |  |  |  |
|  | 5234[电梯间] |  |  |  |
|  | 5235[电梯间] |  |  |  |
|  | 5240[卫生间] |  |  |  |
|  | 5245[卫生间] |  |  |  |
|  | 5251[卫生间] |  |  |  |
|  | 5256[卫生间] |  |  |  |
|  | 5261[卫生间] |  |  |  |
|  | 5265[卫生间] |  |  |  |
| 6层 | 6005[空房间] | C2109 | 北 | -2.76 |
|  |  | C2109 | 北 | -2.96 |
|  |  | C2109 | 北 | -1.82 |
|  |  | C2109 | 北 | -2.79 |
|  | 6075[普通教室] | C6709 | 北 | -2.32 |
|  | 6078[普通教室] | C6709 | 北 | -2.83 |
|  | 6088[普通教室] | C6709 | 北 | -2.43 |
|  | 6096[普通教室] | C6709 | 北 | -2.86 |
|  | 6102[普通教室] | C6709 | 北 | -1.79 |
|  | 6108[普通教室] | C6709 | 北 | -1.75 |
|  | 6117[普通教室] | C6709 | 北 | -1.75 |
|  | 6119[普通教室] | C6709 | 北 | -2.67 |
|  | 6127[普通教室] | C6709 | 北 | -2.06 |
|  | 6130[普通教室] | C6709 | 北 | -2.05 |
|  | 6179[男卫] | C1815 | 西 | -1.35 |
|  | 6186[女卫] | C1815 | 西 | 0.85 |
|  | 6192[女卫] | C1815 | 西 | 4.11 |
|  | 6195[男卫] | C1815 | 西 | 4.59 |
|  | 6243[卫生间] |  |  |  |
|  | 6248[卫生间] |  |  |  |
|  | 6260[卫生间] |  |  |  |
|  | 6263[卫生间] |  |  |  |