[image: image9.jpg]




全年负荷计算书


风回院·庭芜绿——基于碳中和理念下的校园设计
全年负荷计算书
	工程名称
	风回院·庭芜绿——基于碳中和理念下的校园设计

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	华侨大学

	计 算 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2024年12月17日


[image: image1.png]



	采用软件
	暖通负荷BECH2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15397098499


目  录

11
建筑概况


12
气象数据


12.1
气象地点


12.2
逐日干球温度表


22.3
逐月辐照量表


22.4
峰值工况


23
软件介绍


24
围护结构


24.1
屋顶构造


24.1.1
屋顶构造一


34.2
外墙构造


34.2.1
外墙（填充墙）构造一


34.3
挑空楼板构造


34.3.1
挑空楼板构造一


34.4
楼板构造


34.4.1
控温房间楼板构造一


44.5
周边地面构造


44.5.1
周边地面构造一


44.6
非周边地面构造


44.6.1
非周边地面构造一


44.7
门构造


44.8
窗构造


55
房间类型


55.1
房间参数表


55.2
作息时间表


56
系统设置


56.1
系统划分


76.2
运行时间表


77
计算结果


77.1
模拟周期


77.2
全年冷暖需求


87.3
负荷分项统计


87.4
逐月负荷表


108
附录





1 建筑概况
	地理位置
	福建-宁德

	气候分区
	夏热冬冷B区

	北纬
	26.65


	东经
	119.00

	建筑名称
	风回院·庭芜绿——基于碳中和理念下的校园设计

	建筑类型
	公共建筑
	

	建筑面积
	地上 36318.06 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 25.20 m
	地下0.00

	建筑层数
	地上 6
	地下 0

	北向角度
	90°


2 气象数据
2.1 气象地点
福建-宁德, 《建筑节能气象参数标准》JGJ346-2014
2.2 逐日干球温度表

[image: image2.png]EFFATHESC)

—=kE

—Fi5E

—=E

”n

2

3

an

s

8

o

1011

1

1211





2.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]=R

(MJ/n) LES

SiEs §EEEE

20 I I





2.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月20日15时
	38.3
	27.8
	19.2
	87.9

	最冷
	02月11日05时
	2.2
	1.1
	3.4
	10.7


3 软件介绍
本报告采用的软件为绿建暖通负荷BECH2024，该软件紧密结合暖通和节能设计规范、可根据项目实际情况建立建筑热工模型，并可对围护结构材料、房间内扰发热、作息时间表、热回收方式等参数进行设置。
软件包含全国各地典型气象年数据，内置DOE2.1E内核，对于建筑的逐时负荷进行动态模拟，既可以模拟8760小时理想负荷，也可以根据设定好的采暖期/空调期进行逐时模拟。
软件还支持分析全年建筑能耗的来源构成，依据日射得热、新风负荷、围护传热和内扰得热进行归类分项，生成设计建筑全年负荷计算报告书，提供详实的数据和多样的图表，为设计师在设备选型、制定运行策略等方面提供参考和帮助。
4 围护结构

4.1 屋顶构造

4.1.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	保温砂浆(K=0.044)（1）
	10
	0.044
	0.800
	1.00
	0.227
	0.182

	PU板SPF
	80
	0.024
	1.321
	1.20
	2.778
	4.403

	保温砂浆(K=0.044)（1）
	20
	0.044
	0.800
	1.00
	0.455
	0.364

	轻集料混凝土2%找坡层
	30
	0.450
	7.500
	1.00
	0.067
	0.500

	钢筋混凝土
	120
	1.000
	13.039
	1.00
	0.120
	1.565

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	3.669
	7.409

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.26


4.2 外墙构造
4.2.1 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	保温砂浆(K=0.044)（1）
	20
	0.044
	0.800
	1.00
	0.455
	0.364

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=500)
	200
	0.120
	2.810
	1.25
	1.333
	4.683

	保温砂浆(K=0.044)（1）
	20
	0.044
	0.800
	1.00
	0.455
	0.364

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	2.242
	5.411

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.42


4.3 挑空楼板构造
4.3.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	保温砂浆(K=0.044)（1）
	20
	0.044
	0.800
	1.00
	0.455
	0.364

	钢筋混凝土
	120
	1.000
	13.039
	1.00
	0.120
	1.565

	保温砂浆(K=0.044)（1）
	20
	0.044
	0.800
	1.00
	0.455
	0.364

	岩棉板(ρ=60-160)
	20
	0.041
	0.633
	1.30
	0.375
	0.309

	保温砂浆(K=0.044)（1）
	20
	0.044
	0.800
	1.00
	0.455
	0.364

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	1.859
	2.964

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.50


4.4 楼板构造
4.4.1 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	保温砂浆(K=0.044)（1）
	20
	0.044
	0.800
	1.00
	0.455
	0.364

	钢筋混凝土
	120
	1.000
	13.039
	1.00
	0.120
	1.565

	保温砂浆(K=0.044)（1）
	20
	0.044
	0.800
	1.00
	0.455
	0.364

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	1.029
	2.292

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.80


4.5 周边地面构造
4.5.1 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	保温砂浆(K=0.044)（1）
	20
	0.044
	0.800
	1.00
	0.455
	0.364

	钢筋混凝土
	120
	1.000
	13.039
	1.00
	0.120
	1.565

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.575
	1.928

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.42


4.6 非周边地面构造
4.6.1 非周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	保温砂浆(K=0.044)（1）
	20
	0.044
	0.800
	1.00
	0.455
	0.364

	钢筋混凝土
	120
	1.000
	13.039
	1.00
	0.120
	1.565

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.575
	1.928

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.26


4.7 门构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	备注

	1
	金属三防门(聚氨酯发泡)
	1.100
	


4.8 窗构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	窗遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃
	2.730
	0.530
	0.710
	福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据 （闽 2015-J-39）

	2
	断热铝合金窗--5中透光三银Low-E玻璃+12氩气+5透明玻璃
	2.150
	0.230
	0.500
	


5 房间类型
5.1 房间参数表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	书库
	28
	10
	0(m^3/h.人)
	0(人)
	6(W/m^2)
	5(W/m^2)

	会议室
	26
	20
	30(m^3/h.人)
	3.3(m^2/人)
	8(W/m^2)
	5(W/m^2)

	卫生间
	－
	－
	0(m^3/h.人)
	0(人)
	5(W/m^2)
	5(W/m^2)

	实验教室
	26
	18
	20(m^3/h.人)
	4(m^2/人)
	8(W/m^2)
	5(W/m^2)

	展示区
	26
	20
	30(m^3/h.人)
	2.5(m^2/人)
	8(W/m^2)
	15(W/m^2)

	报告厅
	26
	18
	14(m^3/h.人)
	2.5(m^2/人)
	12(W/m^2)
	5(W/m^2)

	普通办公室
	26
	20
	30(m^3/h.人)
	6(m^2/人)
	8(W/m^2)
	5(W/m^2)

	普通教室
	26
	18
	24(m^3/h.人)
	1.39(m^2/人)
	8(W/m^2)
	5(W/m^2)

	楼梯间
	－
	－
	0(m^3/h.人)
	0(人)
	5(W/m^2)
	5(W/m^2)

	治疗室、诊室
	26
	22
	2(次/h)
	6(m^2/人)
	8(W/m^2)
	20(W/m^2)

	空房间
	－
	－
	20(m^3/h.人)
	0(人)
	0(W/m^2)
	0(W/m^2)

	计算机房
	26
	18
	24(m^3/h.人)
	1.39(m^2/人)
	9(W/m^2)
	5(W/m^2)

	设备间
	－
	－
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/m^2)
	15(W/m^2)

	阶梯教室
	26
	18
	24(m^3/h.人)
	1.39(m^2/人)
	9(W/m^2)
	5(W/m^2)


5.2 作息时间表
详见附录
6 系统设置
6.1 系统划分
	系统编号
	热回收
类型
	启动
条件
	回收
效率
	排风
比例
	面积(m2)
	包含的房间

	默认
	无
	--
	--
	--
	12364.86
	1226,1225,1224,1167,1166,1165,1164,1162,1160,1158,2237,2232,2227,2038,2025,2004,3002,3238,3231,3230,3035,3034,3032,3030,3028,4236,4233,4229,4152,5002,5235,5234,5228,6005

	书库
	全热回收
	温差启动
冷:≥5.0(℃)
暖:≥5.0(℃)
	冷:0.20, 暖:0.00
	1.00
	82.07
	1136

	会议室
	全热回收
	温差启动
冷:≥5.0(℃)
暖:≥5.0(℃)
	冷:0.20, 暖:0.00
	1.00
	124.88
	4150,4148

	卫生间
	无
	--
	--
	--
	1032.61
	1223,1222,1215,1208,1205,1202,1189,1182,1168,2002,2264,2259,2255,2249,2246,2241,2221,2219,2214,2213,2212,2206,2204,2196,2190,2187,2181,2173,2170,3258,3254,3253,3252,3247,3242,3220,3217,3211,3209,3203,3201,3194,3188,3183,3180,3174,3169,4266,4262,4257,4250,4244,4239,4218,4210,4207,4200,4198,4191,4184,4177,4175,4171,5265,5261,5256,5251,5245,5240,5216,5199,5197,5193,5185,5178,5176,5172,6263,6260,6248,6243,6195,6192,6186,6179

	实验教室
	无
	--
	--
	--
	8883.20
	2001,2156,2155,2154,2064,2063,2062,2061,2057,2055,2037,3001,3157,3153,3151,3143,3068,3067,3065,3056,3053,3052,3051,3050,3045,3044,3043,4163,4060,4059,4054,4046,5047

	报告厅
	无
	--
	--
	--
	945.24
	1039,1026,2027

	普通办公室
	无
	--
	--
	--
	188.22
	2147,2146,2145

	普通教室
	无
	--
	--
	--
	6050.32
	1070,1069,1066,2142,2138,2128,2125,2121,2116,2106,2098,2097,2094,2091,2090,2086,2077,2074,3141,3137,3129,3123,3122,3115,3110,3105,3103,3101,3085,3084,3079,3076,3072,4140,4134,4131,4126,4118,4113,4112,4107,4104,4095,4092,4089,4083,4080,4071,5139,5133,5132,5124,5120,5114,5111,5109,5100,5099,5093,5087,5082,5081,5073,6130,6127,6119,6117,6108,6102,6096,6088,6078,6075

	计算机房
	无
	--
	--
	--
	5321.41
	1135,2144,4001,4161,4058,4041,5149,5049,5048

	阶梯教室
	无
	--
	--
	--
	949.32
	2036,2033,2031,2029


6.2 运行时间表
详见附录
7 计算结果
7.1 模拟周期
供冷季(6.14-9.30) 供暖季(11.30-2.28)
7.2 全年冷暖需求
	系统名称\负荷
	供暖需求
(kWh)
	供暖指标
(kWh/㎡·a)
	供冷需求
(kWh)
	供冷指标
(kWh/㎡·a)

	书库
	0
	0.00
	15885
	193.55

	会议室
	0
	0.00
	54123
	433.40

	卫生间
	0
	0.00
	0
	0.00

	实验教室
	0
	0.00
	327339
	36.85

	报告厅
	4490
	4.75
	44592
	47.18

	普通办公室
	0
	0.00
	21171
	112.48

	普通教室
	0
	0.00
	1106581
	182.90

	计算机房
	3526
	0.66
	153527
	28.85

	阶梯教室
	0
	0.00
	118275
	124.59

	默认系统
	1129
	0.09
	82837
	6.70

	建筑总计
	9145
	0.25
	1924331
	52.99


[image: image4.png]REERS
9145, 0%

1524331, 100%
- SEHETRUWN)  « SEELER(WD)





7.3 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-0.20
	0.15
	0.00
	-0.20
	0.00
	-0.25

	供冷(kWh/㎡)
	6.27
	17.31
	0.49
	29.04
	-0.12
	52.99


[image: image5.png]FRGT(KWh)
8000

5000

4000

2000

-2000

-4000

-6000

-8000

10000





[image: image6.png]2500000

2000000

1500000

1000000

500000

FLHT(KWh)





7.4 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	3628
	0
	48.819
	1月15日7时
	0.000
	--

	2月
	4055
	0
	53.882
	2月22日7时
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	281080
	0.000
	--
	4760.415
	6月14日8时

	7月
	0
	613506
	0.000
	--
	3139.107
	7月9日14时

	8月
	0
	601995
	0.000
	--
	3317.056
	8月6日14时

	9月
	0
	427750
	0.000
	--
	3136.517
	9月2日13时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	1462
	0
	34.345
	12月30日7时
	0.000
	--


[image: image7.png]700000

500000

300000

200000
100000

ERSEERKWH)

4 s 5 7 8 9 1 n

12

nEEER
wEER





[image: image8.png]5000

3000

2000

1000

ZREEREKW)

Z

s

5

7

B

s

10

T

12





8 附录
工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	治疗室、诊室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	95
	80
	40
	20
	50
	60
	60
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	95
	80
	40
	20
	50
	60
	60
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	计算机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	阶梯教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	展示区
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	治疗室、诊室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	计算机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	阶梯教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	治疗室、诊室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	95
	80
	40
	20
	50
	60
	60
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	95
	80
	40
	20
	50
	60
	60
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	计算机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	阶梯教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日空调系统开关时间表
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	实验教室
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	报告厅
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	计算机房
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	阶梯教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	实验教室
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	报告厅
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	计算机房
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	阶梯教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
[image: image9.jpg][image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


