建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-红河-蒙自 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月26日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15867244468 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	工程材料	8

5	围护结构作法简要说明	9

6	体形系数	9

6.1 体形系数	9

6.2 楼层信息表	9

7	天窗	10

7.1 天窗外遮阳类型	10

7.2 天窗太阳得热系数	10

8	屋顶	10

8.1 屋顶构造一	10

9	外墙	10

9.1 外墙相关构造	10

9.2 外墙线性热桥	11

9.3 外墙平均热工特性	13

10	外窗热工	14

10.1 外窗	14

10.2 外遮阳类型	14

10.3 总体热工性能	14

11	主要房间通风开口面积	16

12	非主要房间通风开口面积	17

13	外窗气密性	18

14	可见光透射比	18

15	窗地面积比	18

16	规定性指标检查结论	18

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-红河-蒙自 |
| 气候分区 | 温和B区 |
| 建筑面积 | 地上975㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |
| 建筑高度 | 18.2m |
| 建筑（节能计算）体积 | 3163.61 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 1946.36 |
| 北向角度 | 135 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475-2019

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.220 | 3.590 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.826,D=3.605)：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙：外墙构造一 (K=1.126,D=2.928)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：

传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.653

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 1946.36 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 3163.61 |
| 体形系数 | 0.62 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.850 | 256.06 | 173.16 | 729.77 |
| 2 | 3.500 | 404.33 | 909.35 | 1415.15 |
| 3 | 3.500 | 226.83 | 480.52 | 793.92 |
| 4 | 3.500 | 50.37 | 276.03 | 176.28 |
| 5 | 1.200 | 18.66 | 54.32 | 22.39 |
| 6 | 1.800 | 18.66 | 33.92 | 33.59 |
| 7 | 1.800 | 0.00 | 19.05 | -7.49 |
| 合计 | 18.15 | 974.91 | 1946.36 | 3163.61 |

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项内容

天窗太阳得热系数

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.220 | 3.590 | 1.00 | 0.364 | 1.305 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.061 | 3.605 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 + 171.29/777.93 = 1.35 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.184 | 107.48 | 19.78 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.120 | 139.80 | 16.78 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.120 | 85.55 | 10.27 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.120 | 60.00 | 7.20 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.081/2=0.0405 | 108.05 | 4.38 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.227 | 51.91 | 11.78 |
|  | 外墙－挑空楼板 | WA-1 | 0.235 | 52.16 | 12.26 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.002 | 39.08 | 0.08 |
|  | 合计 |  |  |  | 82.51 |
| 西 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.184 | 83.82 | 15.42 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.120 | 141.40 | 16.97 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.120 | 78.53 | 9.42 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.120 | 69.58 | 8.35 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.081/2=0.0405 | 113.75 | 4.61 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.227 | 89.71 | 20.36 |
|  | 外墙－挑空楼板 | WA-1 | 0.235 | 57.62 | 13.54 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.002 | 50.88 | 0.10 |
|  | 合计 |  |  |  | 88.78 |
| 总计 |  |  |  |  | 171.29 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：WR-1 | 门窗左右口：WS-1 |
| --- | --- |

| 门窗上口：WU-1 | 窗下口：WD-1 |
| --- | --- |

| 外墙－外墙：WO-1 | 外墙－楼板：WF-1 |
| --- | --- |

| 外墙－挑空楼板：WA-1 | 外墙－内墙：WI-1 |
| --- | --- |

外墙平均热工特性

1.　南向

2.　北向

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 359.43 | 1.000 | 1.13 | 2.93 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 + 82.51/359.43 = 1.36 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 418.50 | 1.000 | 1.13 | 2.93 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 + 88.78/418.50 = 1.34 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 777.93 | 1.000 | 1.13 | 2.93 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 + 171.29/777.93 = 1.35 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.8 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.65 | 0.800 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | ，透光门- |  |  |  |  |

外遮阳类型

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 0.200 | 1.000 | 0.600 |  |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 窗墙比 | 传热系数 |  | 夏季综合 太阳得热系数 |  | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计算值 | 限值 | 计算值 | 限值 |  |
| 东向 | 1003 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.17 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 1006 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.21 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 1007 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.14 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 2008 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.39 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 2009 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.25 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 2011 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.26 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 2013 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.16 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 2015 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.43 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 2016 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.66 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 2017 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.50 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 2018 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.38 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 3019 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.39 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 3020 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.14 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 3021 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.39 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 3022 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.38 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 4023 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.39 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 4024 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.38 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
| 西向 | 1002 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.23 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 1003 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.18 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 1004 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.02 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 2008 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.57 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 2009 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.09 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 2010 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.04 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 2011 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.28 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 2012 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.08 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 2013 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.28 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 2014 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.08 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 2015 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.26 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 2016 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.27 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 2017 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.19 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 2018 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.23 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 3019 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.57 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 3020 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.25 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 3021 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.52 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 3022 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.22 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 4023 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.57 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 4024 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.23 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 5025 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.40 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 6001 | 18 | 活动遮阳0 | 0.60 | 0.15 | 3.90 | 4.00 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 透光围护结构的热工性能指标应符合表3.1.9-5的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要房间通风开口面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积(㎡) |  | 门窗编号 | 门窗面积(㎡) | 开启比例 | 门窗类型 | 通风开口面积/房间面积 | 通风开口面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 | 18.57 |  | 未编号 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.07 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1003 | 18.57 |  | 未编号 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.07 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1004 | 136.07 |  | 未编号 | 0.56 | 0.30 | 外窗 | 0.00 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1006 | 25.13 |  | 未编号 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.03 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1007 | 28.08 |  | 未编号 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.05 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要房间外窗（包括阳台门）的通风开口面积不应小于房间地面面积的10％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不满足 |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非主要房间通风开口面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积(㎡) |  | 门窗编号 | 门窗面积(㎡) | 开启比例 | 门窗类型 | 通风开口面积/房间面积 | 通风开口面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2008 | 15.99 |  | 未编号 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.41 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 16.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 透光门- | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2010 | 3.53 |  | 未编号 | 0.56 | 0.30 | 外窗 | 0.05 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2012 | 3.53 |  | 未编号 | 0.56 | 0.30 | 外窗 | 0.05 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2014 | 3.53 |  | 未编号 | 0.56 | 0.30 | 外窗 | 0.05 | 0.30 | 不满足 |
| 3 | 3019 | 15.99 |  | 未编号 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.41 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 16.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 透光门- | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 4 | 4023 | 15.99 |  | 未编号 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.41 | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 16.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 透光门- | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 5 | 5025 | 16.14 |  | 未编号 | 0.90 | 1.00 | 外门 | 0.14 | 0.42 | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.48 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.44 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 6 | 6001 | 16.14 |  | 未编号 | 0.60 | 1.00 | 外门 | 0.08 | 0.44 | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.77 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.81 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.84 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 非主要房间外窗（包括阳台门）的通风开口面积不应小于外窗面积的45％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不满足 |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 7级（窗编号：） |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 |
| 标准要求 | 外窗在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3，每小时每平方米面积的空气渗透量q2不应大于4.5m3，即《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级 |
| 结论 | 满足 |

可见光透射比

| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1004(最不利房间) | 0.01 |  | 0.80 | 0.40 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.17条 |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.4 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积 |  | 窗编号 | 窗面积 | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1004 | 136.07 |  | 未编号 | 0.56 | 外窗 | 0.01 | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.56 | 外窗 |  |  |
|  | 1006 | 25.13 |  | 未编号 | 2.25 | 外窗 | 0.09 | 不满足 |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 建筑的卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 满足 |
| 3 | 外墙 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 5 | 主要房间通风开口面积 | 不满足 |
| 6 | 非主要房间通风开口面积 | 不满足 |
| 7 | 外窗气密性 | 满足 |
| 8 | 可见光透射比 | 满足 |
| 9 | 窗地面积比 | 不满足 |
| 结论 |  | 不满足 |

□说明：本工程节能设计中围护结构热工设计指标存在不满足要求的项，且不满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021建筑围护结构热工性能综合判断的要求，不可权衡，节能设计不符合要求。