新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 保山学院 |
| 设计单位 | 保山学院 |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2025年3月14日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19187265563 |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.1.1 上人屋面	7

4.2 外墙	7

4.2.1 外墙（填充墙）构造一	7

4.3 挑空楼板	8

4.3.1 挑空楼板类型	8

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.1.1 蒸压加气混凝土砌块	8

5.2 户墙	8

5.2.1 蒸压加气混凝土砌块	8

5.3 控温与非控温空间隔墙	9

5.3.1 蒸压加气混凝土砌块	9

5.4 楼板	9

5.4.1 控温房间楼板构造一	9

6 封闭阳台构造	9

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.1.1 地面类型	10

7.2 非周边地面	10

7.2.1 地面类型	10

8 窗构造	10

9 门构造	10

10 负荷指标	11

11 建筑按系统汇总表	11

12 建筑按楼层汇总表	11

13 房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 云南-红河-蒙自 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 23.00 |  |
| 东经 | 103.38 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 974.91 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 18.15 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 6 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
| 湿度(%) | 79 | 84 | 85 | 87 | 89 | 90 | 86 | 79 | 71 | 65 | 60 | 57 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 |
| 湿度(%) | 79 | 84 | 85 | 87 | 89 | 90 | 86 | 79 | 71 | 65 | 60 | 57 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 28 | 59 | 86 | 108 | 120 | 128 | 131 | 128 | 120 | 108 | 86 | 59 | 28 |
|  | SE | 直射 | 113 | 235 | 281 | 261 | 187 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 28 | 59 | 86 | 108 | 120 | 128 | 131 | 128 | 120 | 108 | 86 | 59 | 28 |
|  | E | 直射 | 290 | 506 | 508 | 477 | 319 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 28 | 59 | 86 | 108 | 120 | 128 | 131 | 128 | 120 | 108 | 86 | 59 | 28 |
|  | NE | 直射 | 274 | 445 | 443 | 415 | 198 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 28 | 59 | 86 | 108 | 120 | 128 | 131 | 128 | 120 | 108 | 86 | 59 | 28 |
|  | N | 直射 | 74 | 75 | 39 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 39 | 75 | 74 |
|  |  | 散射 | 28 | 59 | 86 | 108 | 120 | 128 | 131 | 128 | 120 | 108 | 86 | 59 | 28 |
|  | H | 直射 | 17 | 159 | 362 | 546 | 687 | 774 | 807 | 774 | 687 | 546 | 362 | 159 | 17 |
|  |  | 散射 | 39 | 66 | 81 | 90 | 87 | 88 | 88 | 88 | 87 | 90 | 81 | 66 | 39 |

其他气象参数

| 气象位置 | 云南-蒙自（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 2 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 25.9 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 30.7 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 9.2 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 22.0 |
| 夏季大气压力(Pa) | 87140 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

上人屋面

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.026 | 0.404 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 3 | 0.23 | 9.37 | 1 | 0.013 | 0.122 |
| 合成高分子防水涂料 | 1 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 1 | － | － | － | － | － |
| 挤塑聚苯板 | 70 | 0.03 | 0.34 | 1.05 | 2.222 | 0.793 |
| 水泥砂浆 | 1 | － | － | － | － | － |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.3 | 5 | 1.5 | 0.067 | 0.5 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 246 | － | － | － | 2.386 | 2.808 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.393 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 74.32 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.34 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.15 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 耐碱玻纤网布抗裂砂浆 | 5 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.005 | 0.061 |
| 玻化微珠保温隔热砂浆 | 30 | 0.07 | 1.5 | 1.2 | 0.357 | 0.643 |
| 界面砂浆 | 1 | － | － | － | － | － |
| 蒸压加气混凝土砌块（525-625） | 200 | 0.16 | 2.75 | 1.25 | 1 | 3.438 |
| 界面砂浆 | 1 | － | － | － | － | － |
| 玻化微珠保温隔热砂浆 | 30 | 0.07 | 1.5 | 1.1 | 0.39 | 0.643 |
| 耐碱玻纤网布抗裂砂浆 | 5 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 272 | － | － | － | 1.758 | 4.845 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.522 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 54.34 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 11.05 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.15 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板类型

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 1 | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.057 | 0.989 |
| 胶粘剂 | 1 | － | － | － | － | － |
| 挤塑聚苯板 | 25 | 0.03 | 0.34 | 1.05 | 0.794 | 0.283 |
| 耐碱玻纤网布抗裂砂浆 | 5 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 132 | － | － | － | 0.856 | 1.333 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 14.82 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 2.45 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.30 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

蒸压加气混凝土砌块

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 蒸压加气混凝土砌块（525-625） | 100 | 0.16 | 2.75 | 1.25 | 0.5 | 1.719 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.546 | 2.213 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.306 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.86 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.24 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.51 |  |  |  |  |

备注：

户墙

蒸压加气混凝土砌块

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 20 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.011 | 0.198 |
| 蒸压加气混凝土砌块（525-625） | 200 | 0.16 | 2.75 | 1.25 | 1 | 3.438 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.034 | 3.882 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.797 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 27.00 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.86 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.30 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

蒸压加气混凝土砌块

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 蒸压加气混凝土砌块（525-625） | 200 | 0.16 | 2.75 | 1.25 | 1 | 3.438 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.046 | 3.932 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.790 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 26.07 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.88 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 1 | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.057 | 0.989 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 121 | － | － | － | 0.080 | 1.236 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 3.328 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 4.73 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.17 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.41 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

地面类型

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 1 | － | － | － | － | － |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 80 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.053 | 0.808 |
| 各层之和∑ | 81 | － | － | － | 0.053 | 0.808 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 5.420 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.17 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 3.92 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.62 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

地面类型

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 1 | － | － | － | － | － |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 80 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.053 | 0.808 |
| 各层之和∑ | 81 | － | － | － | 0.053 | 0.808 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 5.420 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.17 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 3.92 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 1.08 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 6中透光Low-E+12空气+6透明-铝合金窗框[Kf=6.21W/(㎡·K),框面积20%] | 3.50 | 0.43 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 节能外门 | 3.50 |
| 内门 | 3.50 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 55465 | 974.91 | 56.89 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 836.86 | 66.28 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | 1002[厂房] | 20.15 | 17 | 1784 | 1303 | 500 | 0.75 | 56 | 88.52 |
|  | 1003[厂房] | 20.15 | 15 | 1657 | 1174 | 500 | 0.75 | 67 | 82.20 |
|  | 1004[车库] | 140.56 | 22 | 4306 | 2560 | 1790 | 2.65 | 189 | 30.63 |
|  | 1005[厂房] | 11.19 | 19 | 1268 | 794 | 480 | 0.72 | 25 | 113.28 |
|  | 1006[厂房] | 26.64 | 19 | 1606 | 1107 | 515 | 0.77 | 58 | 60.28 |
|  | 1007[厂房] | 30.10 | 18 | 1851 | 1353 | 523 | 0.78 | 75 | 61.50 |
|  | 2009[卧室] | 27.67 | 18 | 1258 | 1026 | 260 | 0.39 | 84 | 45.46 |
|  | 2011[卧室] | 25.71 | 18 | 1214 | 987 | 254 | 0.38 | 78 | 47.23 |
|  | 2013[卧室] | 26.13 | 18 | 1379 | 1150 | 256 | 0.38 | 80 | 52.75 |
|  | 2015[餐厅] | 60.23 | 18 | 5595 | 3288 | 2350 | 3.48 | 183 | 92.90 |
|  | 2016[会客厅] | 47.06 | 17 | 3859 | 3788 | 71 | 0.11 | 0 | 82.01 |
|  | 2017[咖啡厅] | 140.56 | 15 | 8480 | 7118 | 1362 | 2.04 | 0 | 60.33 |
|  | 2018[茶室] | 30.29 | 17 | 5501 | 4139 | 1362 | 2.04 | 0 | 181.63 |
|  | 系统 | 606.44 | 18 | 38323 | 28435 | 10133 | 15.07 | 1463 | 63.19 |
| Sys0 | 3020[卧室] | 29.63 | 18 | 1273 | 1038 | 266 | 0.39 | 90 | 42.97 |
|  | 3021[咖啡厅] | 140.56 | 17 | 12737 | 11375 | 1362 | 2.04 | 0 | 90.61 |
|  | 3022[卧室] | 30.60 | 18 | 2055 | 1872 | 268 | 0.40 | 93 | 67.15 |
|  | 4024[卧室] | 29.63 | 18 | 2164 | 1985 | 266 | 0.39 | 90 | 73.02 |
|  | 系统 | 230.42 | 17 | 17748 | 16240 | 2161 | 3.22 | 384 | 77.02 |
| 建筑 |  | 836.86 | 18 | 55465 | 44640 | 12265 | 18.25 | 1317 | 66.28 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1002[厂房] | 20.15 | 17 | 1784 | 1303 | 500 | 0.75 | 56 | 88.52 |
|  |  | 1003[厂房] | 20.15 | 15 | 1657 | 1174 | 500 | 0.75 | 67 | 82.20 |
|  |  | 1004[车库] | 140.56 | 22 | 4306 | 2560 | 1790 | 2.65 | 189 | 30.63 |
|  |  | 1005[厂房] | 11.19 | 19 | 1268 | 794 | 480 | 0.72 | 25 | 113.28 |
|  |  | 1006[厂房] | 26.64 | 19 | 1606 | 1107 | 515 | 0.77 | 58 | 60.28 |
|  |  | 1007[厂房] | 30.10 | 18 | 1851 | 1353 | 523 | 0.78 | 75 | 61.50 |
|  | 整层 |  | 248.80 | 18 | 12273 | 8175 | 4310 | 6.41 | 866 | 49.33 |
| 2层 |  | 2009[卧室] | 27.67 | 18 | 1258 | 1026 | 260 | 0.39 | 84 | 45.46 |
|  |  | 2011[卧室] | 25.71 | 18 | 1214 | 987 | 254 | 0.38 | 78 | 47.23 |
|  |  | 2013[卧室] | 26.13 | 18 | 1379 | 1150 | 256 | 0.38 | 80 | 52.75 |
|  |  | 2015[餐厅] | 60.23 | 18 | 5595 | 3288 | 2350 | 3.48 | 183 | 92.90 |
|  |  | 2016[会客厅] | 47.06 | 17 | 3859 | 3788 | 71 | 0.11 | 0 | 82.01 |
|  |  | 2017[咖啡厅] | 140.56 | 15 | 8480 | 7118 | 1362 | 2.04 | 0 | 60.33 |
|  |  | 2018[茶室] | 30.29 | 17 | 5501 | 4139 | 1362 | 2.04 | 0 | 181.63 |
|  | 整层 |  | 357.65 | 18 | 26050 | 20499 | 5889 | 8.77 | 597 | 72.84 |
| 3层 |  | 3020[卧室] | 29.63 | 18 | 1273 | 1038 | 266 | 0.39 | 90 | 42.97 |
|  |  | 3021[咖啡厅] | 140.56 | 17 | 12737 | 11375 | 1362 | 2.04 | 0 | 90.61 |
|  |  | 3022[卧室] | 30.60 | 18 | 2055 | 1872 | 268 | 0.40 | 93 | 67.15 |
|  | 整层 |  | 200.79 | 17 | 15715 | 14255 | 1896 | 2.83 | 257 | 78.27 |
| 4层 |  | 4024[卧室] | 29.63 | 18 | 2164 | 1985 | 266 | 0.39 | 90 | 73.02 |
|  | 整层 |  | 29.63 | 18 | 2164 | 1985 | 266 | 0.39 | 127 | 73.02 |
| 建筑 |  |  | 836.86 | 18 | 55465 | 44640 | 12265 | 18.25 | 1317 | 66.28 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[厂房] |  | 2.85 | 20.15 | 26 | 60 | 1303.4 | 17 | 1784.1 | 17 | 0.75 | 5 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.91 K=0.39 D=2.81 | 54.8 20.9 | 44.6 25.0 | 37.9 34.8 | 34.8 46.2 | 32.4 56.6 | 30.3 66.1 | 28.6 72.9 | 27.2 77.5 | 25.2 78.9 | 24.1 77.6 | 22.8 72.2 | 21.8 64.3 |
| 屋顶 | F=3.24 K=1.80 D=2.31 | 39.3 23.7 | 34.0 31.5 | 31.5 40.6 | 29.6 49.0 | 27.9 56.6 | 26.5 62.0 | 25.4 65.7 | 23.9 66.8 | 22.9 65.8 | 21.9 61.4 | 21.1 55.1 | 20.4 47.6 |
| 南外墙 | F=10.03 K=0.52 D=4.84 | 19.4 4.0 | 19.0 3.4 | 18.5 2.7 | 17.2 2.1 | 15.8 1.6 | 13.4 3.2 | 10.8 5.7 | 9.1 8.5 | 7.8 11.0 | 6.8 13.4 | 5.9 16.3 | 5.2 18.5 |
| 西外墙 | F=5.38 K=0.52 D=4.84 | 19.0 8.8 | 22.7 8.3 | 25.2 7.8 | 26.2 7.4 | 24.9 7.1 | 20.2 7.9 | 13.5 9.2 | 12.4 10.6 | 11.4 11.9 | 10.7 13.1 | 10.0 14.2 | 9.5 15.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 5.2 120.9 | -3.8 129.4 | -8.2 132.2 | -13.1 127.0 | -17.1 114.1 | -20.2 99.6 | -4.6 76.2 | 19.2 51.6 | 44.7 37.2 | 67.6 26.2 | 88.4 17.7 | 106.3 10.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -19.7 28.3 | -26.2 34.1 | -28.4 37.0 | -31.3 36.3 | -33.5 30.5 | -35.0 27.6 | -30.6 19.6 | -21.1 9.4 | -9.5 -0.8 | 1.4 -8.1 | 10.8 -13.1 | 20.3 -17.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 24.9 92.6 | 22.4 95.3 | 20.2 95.1 | 18.2 90.7 | 16.4 83.6 | 14.7 72.0 | 26.0 56.7 | 40.4 42.2 | 54.2 38.0 | 66.2 34.2 | 77.6 30.8 | 86.1 27.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 23.8 125.3 | 12.9 145.9 | 6.8 175.9 | 0.4 194.8 | -5.0 253.2 | -9.3 304.8 | 5.3 273.3 | 28.1 83.1 | 52.7 65.5 | 74.7 51.6 | 94.9 40.6 | 111.8 30.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -19.7 28.3 | -26.2 34.1 | -28.4 37.0 | -31.3 36.3 | -33.5 30.5 | -35.0 27.6 | -30.6 19.6 | -21.1 9.4 | -9.5 -0.8 | 1.4 -8.1 | 10.8 -13.1 | 20.3 -17.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 43.5 97.0 | 39.1 111.8 | 35.2 138.9 | 31.7 158.5 | 28.5 222.7 | 25.7 277.2 | 35.9 253.7 | 49.3 73.7 | 62.2 66.3 | 73.4 59.7 | 84.1 53.7 | 91.5 48.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 |
| 照明 | 显热(W) | 49.4 4.0 | 29.2 4.0 | 23.2 3.0 | 19.1 3.0 | 16.1 2.0 | 13.1 2.0 | 11.1 37.3 | 9.1 58.4 | 8.1 66.5 | 6.0 72.6 | 6.0 77.6 | 5.0 80.6 |
| 人体 | 显热(W) | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 |
|  | 全热(W) | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |
| 新风 | 显热(W) | -20.8 29.8 | -27.6 36.0 | -29.9 39.0 | -33.0 38.2 | -35.3 32.1 | -36.8 29.1 | -32.2 20.6 | -22.3 9.9 | -10.0 -0.8 | 1.5 -8.5 | 11.4 -13.9 | 21.4 -18.5 |
|  | 全热(W) | 20.0 62.7 | 17.4 68.8 | 13.7 70.1 | 11.0 66.9 | 9.6 61.8 | 9.6 55.8 | 11.1 50.0 | 15.5 44.2 | 21.3 38.5 | 30.5 32.7 | 41.3 27.1 | 52.6 23.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.05 | 0.06 0.04 | 0.06 0.04 | 0.06 0.04 | 0.07 0.04 | 0.07 0.04 | 0.06 0.04 | 0.05 0.05 | 0.04 0.06 | 0.04 0.06 | 0.04 0.06 | 0.04 0.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1414 1553 | 1359 1599 | 1331 1650 | 1308 1679 | 1287 1736 | 1266 1784 | 1284 1773 | 1327 1584 | 1377 1558 | 1425 1531 | 1473 1504 | 1516 1473 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 919 1066 | 860 1112 | 834 1165 | 810 1196 | 789 1252 | 766 1303 | 787 1290 | 836 1095 | 892 1065 | 942 1036 | 989 1009 | 1030 977 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1394 1490 | 1341 1530 | 1318 1580 | 1297 1612 | 1278 1674 | 1257 1728 | 1273 1723 | 1312 1539 | 1356 1520 | 1395 1499 | 1432 1476 | 1463 1450 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 940 1036 | 887 1076 | 864 1126 | 843 1158 | 824 1220 | 803 1274 | 819 1269 | 858 1085 | 902 1066 | 941 1045 | 978 1022 | 1009 996 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[厂房] |  | 2.85 | 20.15 | 26 | 60 | 1174.0 | 15 | 1656.7 | 15 | 0.75 | 5 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.91 K=0.39 D=2.81 | 51.6 19.7 | 42.0 23.6 | 35.6 32.7 | 32.8 43.4 | 30.4 53.3 | 28.6 62.2 | 26.9 68.6 | 25.6 72.9 | 23.7 74.2 | 22.6 73.0 | 21.5 67.9 | 20.5 60.5 |
| 屋顶 | F=4.24 K=1.80 D=2.31 | 51.5 31.0 | 44.4 41.2 | 41.3 53.1 | 38.7 64.1 | 36.6 74.0 | 34.7 81.1 | 33.3 85.9 | 31.2 87.4 | 30.0 86.0 | 28.7 80.4 | 27.6 72.1 | 26.7 62.2 |
| 东外墙 | F=11.08 K=0.52 D=4.84 | 37.5 18.6 | 37.5 17.8 | 36.7 16.9 | 34.8 16.2 | 33.0 15.7 | 30.1 30.2 | 27.0 41.8 | 24.9 47.8 | 23.3 49.1 | 22.0 47.6 | 20.8 43.3 | 20.0 37.5 |
| 南外墙 | F=10.03 K=0.52 D=4.84 | 19.4 4.0 | 19.0 3.4 | 18.5 2.7 | 17.2 2.1 | 15.8 1.6 | 13.4 3.2 | 10.8 5.7 | 9.1 8.5 | 7.8 11.0 | 6.8 13.4 | 5.9 16.3 | 5.2 18.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 14.6 153.6 | 4.6 158.8 | -0.6 159.0 | -6.3 151.1 | -11.0 135.8 | -14.7 119.1 | 141.1 93.8 | 215.4 67.5 | 210.6 51.5 | 157.1 39.0 | 164.4 29.2 | 157.9 20.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -19.7 28.3 | -26.2 34.1 | -28.4 37.0 | -31.3 36.3 | -33.5 30.5 | -35.0 27.6 | -30.6 19.6 | -21.1 9.4 | -9.5 -0.8 | 1.4 -8.1 | 10.8 -13.1 | 20.3 -17.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 34.3 125.3 | 30.9 124.7 | 27.8 122.0 | 25.0 114.8 | 22.5 105.3 | 20.2 91.6 | 171.7 74.3 | 236.5 58.1 | 220.1 52.3 | 155.7 47.0 | 153.6 42.3 | 137.7 38.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 5.2 120.9 | -3.8 129.4 | -8.2 132.2 | -13.1 127.0 | -17.1 114.1 | -20.2 99.6 | -4.6 76.2 | 19.2 51.6 | 44.7 37.2 | 67.6 26.2 | 88.4 17.7 | 106.3 10.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -19.7 28.3 | -26.2 34.1 | -28.4 37.0 | -31.3 36.3 | -33.5 30.5 | -35.0 27.6 | -30.6 19.6 | -21.1 9.4 | -9.5 -0.8 | 1.4 -8.1 | 10.8 -13.1 | 20.3 -17.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 24.9 92.6 | 22.4 95.3 | 20.2 95.1 | 18.2 90.7 | 16.4 83.6 | 14.7 72.0 | 26.0 56.7 | 40.4 42.2 | 54.2 38.0 | 66.2 34.2 | 77.6 30.8 | 86.1 27.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 |
| 照明 | 显热(W) | 49.4 4.0 | 29.2 4.0 | 23.2 3.0 | 19.1 3.0 | 16.1 2.0 | 13.1 2.0 | 11.1 37.3 | 9.1 58.4 | 8.1 66.5 | 6.0 72.6 | 6.0 77.6 | 5.0 80.6 |
| 人体 | 显热(W) | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 |
|  | 全热(W) | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |
| 新风 | 显热(W) | -20.8 29.8 | -27.6 36.0 | -29.9 39.0 | -33.0 38.2 | -35.3 32.1 | -36.8 29.1 | -32.2 20.6 | -22.3 9.9 | -10.0 -0.8 | 1.5 -8.5 | 11.4 -13.9 | 21.4 -18.5 |
|  | 全热(W) | 20.0 62.7 | 17.4 68.8 | 13.7 70.1 | 11.0 66.9 | 9.6 61.8 | 9.6 55.8 | 11.1 50.0 | 15.5 44.2 | 21.3 38.5 | 30.5 32.7 | 41.3 27.1 | 52.6 23.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.05 | 0.06 0.04 | 0.06 0.04 | 0.06 0.04 | 0.07 0.04 | 0.07 0.04 | 0.06 0.04 | 0.05 0.05 | 0.04 0.06 | 0.04 0.06 | 0.04 0.06 | 0.04 0.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1432 1597 | 1373 1630 | 1343 1653 | 1317 1657 | 1296 1641 | 1277 1636 | 1439 1642 | 1533 1621 | 1552 1597 | 1524 1567 | 1559 1534 | 1577 1496 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 937 1110 | 874 1143 | 845 1167 | 819 1174 | 797 1157 | 777 1155 | 942 1159 | 1041 1133 | 1067 1104 | 1041 1072 | 1075 1039 | 1092 1000 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1412 1535 | 1356 1561 | 1329 1582 | 1306 1590 | 1287 1579 | 1268 1580 | 1428 1592 | 1517 1577 | 1531 1558 | 1494 1535 | 1517 1507 | 1525 1473 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 958 1081 | 902 1107 | 875 1128 | 852 1136 | 833 1125 | 814 1126 | 974 1138 | 1063 1123 | 1077 1104 | 1040 1081 | 1063 1053 | 1071 1019 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[车库] |  | 2.85 | 140.56 | 26 | 60 | 2559.6 | 19 | 4305.5 | 22 | 2.65 | 5 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=10.94 K=0.52 D=4.84 | 37.0 18.3 | 37.1 17.6 | 36.2 16.7 | 34.4 16.0 | 32.6 15.5 | 29.7 29.9 | 26.6 41.3 | 24.6 47.2 | 23.0 48.5 | 21.7 47.0 | 20.6 42.8 | 19.8 37.1 |
| 南外墙 | F=28.08 K=0.52 D=4.84 | 54.4 11.2 | 53.3 9.5 | 51.9 7.5 | 48.1 5.9 | 44.2 4.6 | 37.5 9.0 | 30.3 16.0 | 25.6 23.8 | 21.9 30.9 | 19.0 37.4 | 16.4 45.7 | 14.6 51.8 |
| 西外墙 | F=39.10 K=0.52 D=4.84 | 137.9 63.7 | 165.4 60.5 | 183.4 57.0 | 190.2 54.1 | 181.3 51.8 | 146.6 57.4 | 98.4 66.8 | 90.0 77.3 | 83.2 86.8 | 77.8 95.6 | 72.9 103.3 | 69.4 109.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.12 | 2.6 65.1 | -1.9 69.2 | -4.1 70.1 | -6.5 63.0 | -8.5 56.6 | -10.0 49.4 | -2.3 37.8 | 9.5 25.6 | 22.2 18.5 | 33.5 13.0 | 43.9 8.8 | 57.1 5.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -9.8 14.0 | -13.0 16.9 | -14.1 18.4 | -15.5 18.0 | -16.6 15.1 | -17.3 13.7 | -15.2 9.7 | -10.5 4.7 | -4.7 -0.4 | 0.7 -4.0 | 5.4 -6.5 | 10.1 -8.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 12.4 51.0 | 11.1 52.3 | 10.0 51.7 | 9.0 45.0 | 8.1 41.5 | 7.3 35.7 | 12.9 28.1 | 20.0 21.0 | 26.9 18.9 | 32.8 17.0 | 38.5 15.3 | 47.0 13.8 |
| 内墙1 | F=29.20 K=1.31 | -3.8 -3.8 | -3.8 -3.8 | -3.8 -3.8 | -3.8 -3.8 | -3.8 -3.8 | -3.8 -3.8 | -3.8 -3.8 | -3.8 -3.8 | -3.8 -3.8 | -3.8 -3.8 | -3.8 -3.8 | -3.8 -3.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 |
| 照明 | 显热(W) | 344.4 28.1 | 203.8 28.1 | 161.6 21.1 | 133.5 21.1 | 112.5 14.1 | 91.4 14.1 | 77.3 260.0 | 63.3 407.6 | 56.2 463.9 | 42.2 506.0 | 42.2 541.2 | 35.1 562.3 |
| 人体 | 显热(W) | 1210.0 1210.0 | 1210.0 1210.0 | 1210.0 1210.0 | 1210.0 1210.0 | 1210.0 1210.0 | 1210.0 1210.0 | 1210.0 1210.0 | 1210.0 1210.0 | 1210.0 1210.0 | 1210.0 1210.0 | 1210.0 1210.0 | 1210.0 1210.0 |
|  | 全热(W) | 2676.0 2676.0 | 2676.0 2676.0 | 2676.0 2676.0 | 2676.0 2676.0 | 2676.0 2676.0 | 2676.0 2676.0 | 2676.0 2676.0 | 2676.0 2676.0 | 2676.0 2676.0 | 2676.0 2676.0 | 2676.0 2676.0 | 2676.0 2676.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 |
| 新风 | 显热(W) | -144.7 208.0 | -192.8 250.7 | -208.9 272.1 | -230.2 266.8 | -246.3 224.0 | -257.0 202.6 | -224.9 143.8 | -155.4 69.0 | -69.9 -5.8 | 10.2 -59.2 | 79.7 -96.6 | 149.2 -128.7 |
|  | 全热(W) | 139.5 437.0 | 121.1 480.0 | 95.3 489.1 | 76.4 466.8 | 67.3 430.7 | 67.3 388.8 | 77.6 348.7 | 108.0 308.6 | 148.7 268.5 | 212.9 227.8 | 287.9 188.8 | 367.0 161.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.41 0.31 | 0.45 0.31 | 0.44 0.30 | 0.44 0.27 | 0.45 0.28 | 0.47 0.25 | 0.44 0.28 | 0.38 0.34 | 0.31 0.39 | 0.29 0.41 | 0.29 0.41 | 0.30 0.42 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4091 3998 | 3954 4040 | 3899 4037 | 3851 4002 | 3804 3948 | 3737 3924 | 3683 4146 | 3696 4265 | 3730 4292 | 3782 4302 | 3859 4306 | 3938 4302 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2341 2303 | 2174 2345 | 2129 2354 | 2078 2336 | 2025 2276 | 1947 2271 | 1914 2475 | 1967 2560 | 2046 2552 | 2113 2549 | 2185 2554 | 2254 2546 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3951 3561 | 3833 3560 | 3804 3548 | 3775 3535 | 3737 3518 | 3670 3535 | 3605 3797 | 3588 3957 | 3582 4024 | 3569 4074 | 3571 4117 | 3571 4141 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2485 2095 | 2367 2094 | 2338 2082 | 2309 2069 | 2271 2052 | 2204 2069 | 2139 2331 | 2122 2491 | 2116 2558 | 2103 2608 | 2105 2651 | 2105 2675 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[厂房] |  | 2.85 | 11.19 | 26 | 60 | 794.5 | 19 | 1267.5 | 19 | 0.72 | 5 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=10.48 K=0.39 D=2.81 | 34.0 13.0 | 27.6 15.5 | 23.5 21.5 | 21.6 28.6 | 20.1 35.1 | 18.8 41.0 | 17.7 45.2 | 16.9 48.0 | 15.6 48.9 | 14.9 48.1 | 14.1 44.7 | 13.5 39.8 |
| 屋顶 | F=0.71 K=1.80 D=2.31 | 8.6 5.2 | 7.4 6.9 | 6.9 8.9 | 6.5 10.7 | 6.1 12.4 | 5.8 13.6 | 5.6 14.4 | 5.2 14.6 | 5.0 14.4 | 4.8 13.5 | 4.6 12.1 | 4.5 10.4 |
| 北外墙 | F=2.70 K=0.52 D=4.84 | 5.9 2.0 | 6.0 1.8 | 6.3 1.7 | 6.4 1.5 | 6.3 1.4 | 5.5 2.9 | 4.0 3.8 | 3.5 4.3 | 3.1 4.5 | 2.8 4.7 | 2.5 5.2 | 2.4 5.6 |
| 北阳台外门 | F=1.35 K=3.50 | -11.8 17.0 | -15.7 20.5 | -17.0 22.2 | -18.8 21.8 | -20.1 18.3 | -21.0 16.5 | -18.4 11.7 | -12.7 5.6 | -5.7 -0.5 | 0.8 -4.8 | 6.5 -7.9 | 12.2 -10.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 55.9 55.9 | 55.9 55.9 | 55.9 55.9 | 55.9 55.9 | 55.9 55.9 | 55.9 55.9 | 55.9 55.9 | 55.9 55.9 | 55.9 55.9 | 55.9 55.9 | 55.9 55.9 | 55.9 55.9 |
| 照明 | 显热(W) | 27.4 2.2 | 16.2 2.2 | 12.9 1.7 | 10.6 1.7 | 9.0 1.1 | 7.3 1.1 | 6.2 20.7 | 5.0 32.4 | 4.5 36.9 | 3.4 40.3 | 3.4 43.1 | 2.8 44.8 |
| 人体 | 显热(W) | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 |
|  | 全热(W) | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |
| 新风 | 显热(W) | -11.5 16.6 | -15.4 20.0 | -16.6 21.7 | -18.3 21.2 | -19.6 17.8 | -20.5 16.1 | -17.9 11.5 | -12.4 5.5 | -5.6 -0.5 | 0.8 -4.7 | 6.3 -7.7 | 11.9 -10.2 |
|  | 全热(W) | 11.1 34.8 | 9.6 38.2 | 7.6 38.9 | 6.1 37.2 | 5.4 34.3 | 5.4 31.0 | 6.2 27.8 | 8.6 24.6 | 11.8 21.4 | 16.9 18.1 | 22.9 15.0 | 29.2 12.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.04 0.02 | 0.03 0.02 | 0.04 0.02 | 0.04 0.02 | 0.04 0.02 | 0.03 0.02 | 0.03 0.03 | 0.02 0.03 | 0.02 0.03 | 0.02 0.03 | 0.02 0.03 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1213 1212 | 1189 1223 | 1178 1233 | 1170 1239 | 1165 1240 | 1160 1244 | 1159 1262 | 1164 1268 | 1172 1264 | 1182 1258 | 1192 1250 | 1202 1241 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 737 740 | 710 751 | 700 762 | 692 769 | 686 770 | 680 775 | 681 791 | 690 794 | 701 788 | 711 781 | 721 773 | 731 764 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1202 1177 | 1180 1185 | 1170 1194 | 1164 1202 | 1159 1206 | 1154 1213 | 1153 1234 | 1156 1243 | 1160 1242 | 1165 1240 | 1169 1235 | 1173 1228 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 748 723 | 726 731 | 716 740 | 710 748 | 705 752 | 700 759 | 699 780 | 702 789 | 706 788 | 711 786 | 715 781 | 719 774 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[厂房] |  | 2.85 | 26.64 | 26 | 60 | 1107.2 | 18 | 1605.9 | 19 | 0.77 | 5 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=24.79 K=0.39 D=2.81 | 80.4 30.7 | 65.4 36.7 | 55.5 51.0 | 51.1 67.7 | 47.4 83.0 | 44.5 96.9 | 41.9 106.9 | 39.9 113.5 | 37.0 115.7 | 35.3 113.7 | 33.5 105.8 | 31.9 94.2 |
| 屋顶 | F=1.85 K=1.80 D=2.31 | 22.4 13.5 | 19.4 18.0 | 18.0 23.2 | 16.9 27.9 | 15.9 32.3 | 15.1 35.4 | 14.5 37.5 | 13.6 38.1 | 13.1 37.5 | 12.5 35.1 | 12.0 31.4 | 11.6 27.1 |
| 东外墙 | F=8.29 K=0.52 D=4.84 | 28.1 13.9 | 28.1 13.3 | 27.5 12.7 | 26.1 12.1 | 24.7 11.7 | 22.5 22.6 | 20.2 31.3 | 18.7 35.8 | 17.4 36.7 | 16.5 35.6 | 15.6 32.4 | 15.0 28.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 14.6 153.6 | 4.6 158.8 | -0.6 159.0 | -6.3 151.1 | -11.0 135.8 | -14.7 119.1 | 141.1 93.8 | 215.4 67.5 | 210.6 51.5 | 157.1 39.0 | 164.4 29.2 | 157.9 20.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -19.7 28.3 | -26.2 34.1 | -28.4 37.0 | -31.3 36.3 | -33.5 30.5 | -35.0 27.6 | -30.6 19.6 | -21.1 9.4 | -9.5 -0.8 | 1.4 -8.1 | 10.8 -13.1 | 20.3 -17.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 34.3 125.3 | 30.9 124.7 | 27.8 122.0 | 25.0 114.8 | 22.5 105.3 | 20.2 91.6 | 171.7 74.3 | 236.5 58.1 | 220.1 52.3 | 155.7 47.0 | 153.6 42.3 | 137.7 38.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 |
| 照明 | 显热(W) | 65.3 5.3 | 38.6 5.3 | 30.6 4.0 | 25.3 4.0 | 21.3 2.7 | 17.3 2.7 | 14.7 49.3 | 12.0 77.3 | 10.7 87.9 | 8.0 95.9 | 8.0 102.6 | 6.7 106.6 |
| 人体 | 显热(W) | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 |
|  | 全热(W) | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |
| 新风 | 显热(W) | -27.4 39.4 | -36.5 47.5 | -39.6 51.6 | -43.6 50.6 | -46.7 42.5 | -48.7 38.4 | -42.6 27.3 | -29.5 13.1 | -13.3 -1.1 | 1.9 -11.2 | 15.1 -18.3 | 28.3 -24.4 |
|  | 全热(W) | 26.4 82.8 | 23.0 91.0 | 18.1 92.7 | 14.5 88.5 | 12.7 81.6 | 12.7 73.7 | 14.7 66.1 | 20.5 58.5 | 28.2 50.9 | 40.3 43.2 | 54.6 35.8 | 69.6 30.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.08 0.06 | 0.09 0.06 | 0.08 0.06 | 0.08 0.05 | 0.09 0.05 | 0.09 0.05 | 0.08 0.05 | 0.07 0.06 | 0.06 0.07 | 0.05 0.08 | 0.06 0.08 | 0.06 0.08 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1452 1515 | 1394 1538 | 1364 1558 | 1343 1567 | 1326 1562 | 1313 1566 | 1462 1600 | 1535 1606 | 1532 1595 | 1485 1578 | 1503 1552 | 1508 1522 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 945 1018 | 881 1041 | 853 1063 | 831 1075 | 813 1069 | 797 1076 | 951 1107 | 1031 1106 | 1037 1089 | 992 1069 | 1010 1044 | 1013 1013 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1426 1432 | 1371 1447 | 1346 1465 | 1328 1478 | 1314 1481 | 1300 1492 | 1448 1534 | 1515 1547 | 1504 1545 | 1444 1534 | 1449 1517 | 1438 1492 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 972 978 | 917 993 | 892 1011 | 874 1024 | 860 1027 | 846 1038 | 994 1080 | 1061 1093 | 1050 1091 | 990 1080 | 995 1063 | 984 1038 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[厂房] |  | 2.85 | 30.10 | 26 | 60 | 1353.0 | 18 | 1850.8 | 18 | 0.78 | 5 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=24.66 K=0.39 D=2.81 | 80.0 30.5 | 65.0 36.5 | 55.2 50.7 | 50.8 67.3 | 47.2 82.5 | 44.2 96.4 | 41.6 106.3 | 39.7 112.9 | 36.8 115.0 | 35.1 113.1 | 33.3 105.2 | 31.8 93.7 |
| 屋顶 | F=5.44 K=1.80 D=2.31 | 66.0 39.7 | 57.0 52.8 | 52.9 68.1 | 49.6 82.1 | 46.9 94.9 | 44.5 104.0 | 42.7 110.1 | 40.0 112.1 | 38.4 110.3 | 36.8 103.1 | 35.4 92.4 | 34.2 79.8 |
| 东外墙 | F=9.66 K=0.52 D=4.84 | 32.7 16.2 | 32.8 15.5 | 32.0 14.8 | 30.4 14.2 | 28.8 13.7 | 26.2 26.4 | 23.5 36.4 | 21.7 41.7 | 20.3 42.8 | 19.2 41.5 | 18.2 37.8 | 17.4 32.7 |
| 北外墙 | F=18.27 K=0.52 D=4.84 | 40.0 13.7 | 40.8 12.5 | 42.5 11.2 | 43.2 10.1 | 42.9 9.2 | 37.4 19.5 | 26.9 25.9 | 23.7 29.1 | 21.1 30.6 | 19.1 31.9 | 17.3 35.1 | 16.0 38.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 14.6 153.6 | 4.6 158.8 | -0.6 159.0 | -6.3 151.1 | -11.0 135.8 | -14.7 119.1 | 141.1 93.8 | 215.4 67.5 | 210.6 51.5 | 157.1 39.0 | 164.4 29.2 | 157.9 20.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -19.7 28.3 | -26.2 34.1 | -28.4 37.0 | -31.3 36.3 | -33.5 30.5 | -35.0 27.6 | -30.6 19.6 | -21.1 9.4 | -9.5 -0.8 | 1.4 -8.1 | 10.8 -13.1 | 20.3 -17.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 34.3 125.3 | 30.9 124.7 | 27.8 122.0 | 25.0 114.8 | 22.5 105.3 | 20.2 91.6 | 171.7 74.3 | 236.5 58.1 | 220.1 52.3 | 155.7 47.0 | 153.6 42.3 | 137.7 38.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 7.6 123.2 | -1.6 131.6 | -6.3 134.5 | -11.4 129.9 | -15.6 126.2 | -18.8 128.9 | 35.3 115.4 | 54.3 55.7 | 62.9 40.9 | 73.0 29.4 | 92.3 20.6 | 109.5 12.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -19.7 28.3 | -26.2 34.1 | -28.4 37.0 | -31.3 36.3 | -33.5 30.5 | -35.0 27.6 | -30.6 19.6 | -21.1 9.4 | -9.5 -0.8 | 1.4 -8.1 | 10.8 -13.1 | 20.3 -17.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 27.3 94.9 | 24.6 97.5 | 22.1 97.5 | 19.9 93.6 | 17.9 95.7 | 16.1 101.3 | 65.9 95.9 | 75.5 46.3 | 72.4 41.6 | 71.6 37.5 | 81.5 33.7 | 89.2 30.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 150.5 150.5 | 150.5 150.5 | 150.5 150.5 | 150.5 150.5 | 150.5 150.5 | 150.5 150.5 | 150.5 150.5 | 150.5 150.5 | 150.5 150.5 | 150.5 150.5 | 150.5 150.5 | 150.5 150.5 |
| 照明 | 显热(W) | 73.7 6.0 | 43.6 6.0 | 34.6 4.5 | 28.6 4.5 | 24.1 3.0 | 19.6 3.0 | 16.6 55.7 | 13.5 87.3 | 12.0 99.3 | 9.0 108.3 | 9.0 115.9 | 7.5 120.4 |
| 人体 | 显热(W) | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 |
|  | 全热(W) | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 | 1082.0 1082.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |
| 新风 | 显热(W) | -31.0 44.5 | -41.3 53.7 | -44.7 58.3 | -49.3 57.1 | -52.7 48.0 | -55.0 43.4 | -48.2 30.8 | -33.3 14.8 | -15.0 -1.2 | 2.2 -12.7 | 17.1 -20.7 | 31.9 -27.6 |
|  | 全热(W) | 29.9 93.6 | 25.9 102.8 | 20.4 104.7 | 16.4 99.9 | 14.4 92.2 | 14.4 83.3 | 16.6 74.7 | 23.1 66.1 | 31.8 57.5 | 45.6 48.8 | 61.7 40.4 | 78.6 34.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.09 0.07 | 0.10 0.07 | 0.09 0.06 | 0.09 0.06 | 0.10 0.06 | 0.10 0.05 | 0.09 0.06 | 0.08 0.07 | 0.07 0.08 | 0.06 0.09 | 0.06 0.09 | 0.06 0.09 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1577 1709 | 1501 1749 | 1463 1780 | 1434 1792 | 1410 1790 | 1385 1813 | 1577 1851 | 1664 1805 | 1666 1780 | 1627 1748 | 1664 1709 | 1685 1665 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1062 1206 | 979 1246 | 944 1279 | 914 1295 | 889 1292 | 862 1319 | 1058 1353 | 1154 1300 | 1166 1268 | 1130 1232 | 1165 1194 | 1185 1149 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1547 1615 | 1475 1646 | 1443 1675 | 1417 1692 | 1396 1698 | 1371 1730 | 1560 1776 | 1641 1739 | 1635 1723 | 1582 1699 | 1602 1669 | 1607 1631 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1093 1161 | 1021 1192 | 989 1221 | 963 1238 | 942 1244 | 917 1276 | 1106 1322 | 1187 1285 | 1181 1269 | 1128 1245 | 1148 1215 | 1153 1177 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[卧室] |  | 3.50 | 27.67 | 26 | 60 | 1026.5 | 18 | 1257.6 | 18 | 0.39 | 5 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.90 K=0.39 D=2.81 | 71.0 27.1 | 57.7 32.4 | 49.0 45.0 | 45.1 59.8 | 41.9 73.3 | 39.3 85.6 | 37.0 94.4 | 35.2 100.3 | 32.7 102.2 | 31.1 100.4 | 29.6 93.5 | 28.2 83.2 |
| 屋顶 | F=5.77 K=1.80 D=2.31 | 70.0 42.1 | 60.4 56.0 | 56.1 72.2 | 52.6 87.1 | 49.7 100.6 | 47.1 110.3 | 45.2 116.8 | 42.4 118.8 | 40.7 116.9 | 39.0 109.3 | 37.5 98.0 | 36.3 84.6 |
| 北外墙 | F=10.72 K=0.52 D=4.84 | 23.5 8.1 | 23.9 7.3 | 24.9 6.6 | 25.3 5.9 | 25.2 5.4 | 22.0 11.5 | 15.8 15.2 | 13.9 17.1 | 12.4 18.0 | 11.2 18.7 | 10.1 20.6 | 9.4 22.3 |
| 西外墙 | F=17.09 K=0.52 D=4.84 | 60.3 27.8 | 72.3 26.4 | 80.2 24.9 | 83.2 23.7 | 79.3 22.6 | 64.1 25.1 | 43.0 29.2 | 39.3 33.8 | 36.4 38.0 | 34.0 41.8 | 31.9 45.2 | 30.3 48.0 |
| 南外墙 | F=6.55 K=0.52 D=4.84 | 12.7 2.6 | 12.4 2.2 | 12.1 1.8 | 11.2 1.4 | 10.3 1.1 | 8.8 2.1 | 7.1 3.7 | 6.0 5.6 | 5.1 7.2 | 4.4 8.7 | 3.8 10.7 | 3.4 12.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.00 | 13.6 219.0 | -2.9 234.0 | -11.2 239.1 | -20.3 234.2 | -27.7 231.5 | -33.5 235.1 | 64.4 207.6 | 102.1 99.0 | 119.4 72.6 | 136.4 52.3 | 164.1 36.6 | 194.6 22.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -35.0 50.3 | -46.6 60.6 | -50.5 65.8 | -55.7 64.5 | -59.6 54.2 | -62.1 49.0 | -54.4 34.8 | -37.6 16.7 | -16.9 -1.4 | 2.5 -14.3 | 19.3 -23.4 | 36.1 -31.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 48.6 168.7 | 43.7 173.3 | 39.3 173.3 | 35.4 169.7 | 31.9 177.3 | 28.7 186.1 | 118.8 172.8 | 139.7 82.3 | 136.4 74.0 | 133.9 66.6 | 144.8 60.0 | 158.5 54.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 5.2 120.9 | -3.8 129.4 | -8.2 132.2 | -13.1 127.0 | -17.1 114.1 | -20.2 99.6 | -4.6 76.2 | 19.2 51.6 | 44.7 37.2 | 67.6 26.2 | 88.4 17.7 | 106.3 10.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -19.7 28.3 | -26.2 34.1 | -28.4 37.0 | -31.3 36.3 | -33.5 30.5 | -35.0 27.6 | -30.6 19.6 | -21.1 9.4 | -9.5 -0.8 | 1.4 -8.1 | 10.8 -13.1 | 20.3 -17.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 24.9 92.6 | 22.4 95.3 | 20.2 95.1 | 18.2 90.7 | 16.4 83.6 | 14.7 72.0 | 26.0 56.7 | 40.4 42.2 | 54.2 38.0 | 66.2 34.2 | 77.6 30.8 | 86.1 27.7 |
| 北阳台外门 | F=1.50 K=3.50 | -13.1 18.9 | -17.5 22.7 | -18.9 24.7 | -20.9 24.2 | -22.3 20.3 | -23.3 18.4 | -20.4 13.0 | -14.1 6.3 | -6.3 -0.5 | 0.9 -5.4 | 7.2 -8.8 | 13.5 -11.7 |
| 内墙1 | F=14.42 K=0.79 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 |
| 内墙1 | F=7.00 K=0.79 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 |
| 挑空楼板 | F=27.67 K=0.98 D=1.33 | 22.2 100.4 | 12.6 124.6 | 6.2 143.7 | -6.1 155.0 | -12.4 158.2 | -19.5 150.1 | -25.5 131.4 | -30.2 112.5 | -19.6 86.2 | 7.3 63.3 | 40.3 46.3 | 71.6 32.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 2.8 15.2 | 2.8 12.4 | 2.8 11.1 | 1.4 9.7 | 1.4 8.3 | 1.4 6.9 | 1.4 5.5 | 0.0 5.5 | 36.0 4.1 | 34.6 4.1 | 24.9 4.1 | 19.4 2.8 |
| 照明 | 显热(W) | 67.8 5.5 | 40.1 5.5 | 31.8 4.1 | 26.3 4.1 | 22.1 2.8 | 18.0 2.8 | 15.2 51.2 | 12.4 80.2 | 11.1 91.3 | 8.3 99.6 | 8.3 106.5 | 6.9 110.7 |
| 人体 | 显热(W) | 221.1 35.2 | 228.6 30.1 | 231.1 25.1 | 236.1 20.1 | 236.1 17.6 | 238.6 17.6 | 238.6 130.6 | 123.1 178.4 | 75.4 193.4 | 60.3 203.5 | 50.2 211.0 | 42.7 218.5 |
|  | 全热(W) | 402.7 35.2 | 410.2 30.1 | 412.7 25.1 | 417.7 20.1 | 417.7 17.6 | 420.2 17.6 | 420.2 312.2 | 123.1 360.0 | 75.4 375.0 | 60.3 385.1 | 50.2 392.6 | 42.7 400.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 |
| 新风 | 显热(W) | -35.0 50.3 | -46.6 60.6 | -50.5 65.8 | -55.7 64.5 | -59.5 54.1 | -62.1 49.0 | -54.4 34.8 | -37.6 16.7 | -16.9 -1.4 | 2.5 -14.3 | 19.3 -23.4 | 36.1 -31.1 |
|  | 全热(W) | 33.7 105.6 | 29.3 116.0 | 23.0 118.2 | 18.5 112.8 | 16.3 104.1 | 16.3 94.0 | 18.8 84.3 | 26.1 74.6 | 35.9 64.9 | 51.4 55.1 | 69.6 45.6 | 88.7 39.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.10 0.08 | 0.11 0.08 | 0.11 0.07 | 0.11 0.07 | 0.11 0.07 | 0.11 0.06 | 0.11 0.07 | 0.09 0.08 | 0.08 0.09 | 0.07 0.10 | 0.07 0.10 | 0.07 0.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 889 845 | 814 916 | 777 965 | 738 982 | 701 977 | 657 976 | 734 1258 | 492 1182 | 541 1130 | 603 1076 | 683 1025 | 768 974 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 639 790 | 557 861 | 522 913 | 482 933 | 444 927 | 397 931 | 480 1026 | 429 942 | 488 882 | 554 825 | 632 775 | 716 722 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 855 740 | 785 800 | 754 847 | 719 869 | 685 873 | 641 882 | 716 1173 | 466 1107 | 505 1065 | 552 1021 | 613 980 | 679 935 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 674 740 | 603 800 | 573 847 | 538 869 | 503 873 | 459 882 | 534 992 | 466 926 | 505 883 | 552 839 | 613 798 | 679 753 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[卧室] |  | 3.50 | 25.71 | 26 | 60 | 986.8 | 18 | 1214.5 | 18 | 0.38 | 5 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.41 K=0.39 D=2.81 | 72.7 27.7 | 59.1 33.2 | 50.2 46.1 | 46.2 61.2 | 42.9 75.0 | 40.2 87.6 | 37.8 96.6 | 36.1 102.6 | 33.4 104.6 | 31.9 102.8 | 30.2 95.7 | 28.9 85.2 |
| 屋顶 | F=3.30 K=1.80 D=2.31 | 40.1 24.1 | 34.6 32.1 | 32.1 41.4 | 30.1 49.9 | 28.5 57.7 | 27.0 63.2 | 25.9 66.9 | 24.3 68.1 | 23.3 67.0 | 22.3 62.6 | 21.5 56.1 | 20.8 48.4 |
| 北外墙 | F=9.67 K=0.52 D=4.84 | 21.2 7.3 | 21.6 6.6 | 22.5 5.9 | 22.9 5.3 | 22.7 4.8 | 19.8 10.3 | 14.2 13.7 | 12.5 15.4 | 11.2 16.2 | 10.1 16.9 | 9.1 18.6 | 8.5 20.1 |
| 南外墙 | F=5.71 K=0.52 D=4.84 | 11.1 2.3 | 10.8 1.9 | 10.5 1.5 | 9.8 1.2 | 9.0 0.9 | 7.6 1.8 | 6.2 3.3 | 5.2 4.8 | 4.5 6.3 | 3.9 7.6 | 3.3 9.3 | 3.0 10.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.00 | 13.6 219.0 | -2.9 234.0 | -11.2 239.1 | -20.3 234.2 | -27.7 231.5 | -33.5 235.1 | 64.4 207.6 | 102.1 99.0 | 119.4 72.6 | 136.4 52.3 | 164.1 36.6 | 194.6 22.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -35.0 50.3 | -46.6 60.6 | -50.5 65.8 | -55.7 64.5 | -59.6 54.2 | -62.1 49.0 | -54.4 34.8 | -37.6 16.7 | -16.9 -1.4 | 2.5 -14.3 | 19.3 -23.4 | 36.1 -31.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 48.6 168.7 | 43.7 173.3 | 39.3 173.3 | 35.4 169.7 | 31.9 177.3 | 28.7 186.1 | 118.8 172.8 | 139.7 82.3 | 136.4 74.0 | 133.9 66.6 | 144.8 60.0 | 158.5 54.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 5.2 120.9 | -3.8 129.4 | -8.2 132.2 | -13.1 127.0 | -17.1 114.1 | -20.2 99.6 | -4.6 76.2 | 19.2 51.6 | 44.7 37.2 | 67.6 26.2 | 88.4 17.7 | 106.3 10.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -19.7 28.3 | -26.2 34.1 | -28.4 37.0 | -31.3 36.3 | -33.5 30.5 | -35.0 27.6 | -30.6 19.6 | -21.1 9.4 | -9.5 -0.8 | 1.4 -8.1 | 10.8 -13.1 | 20.3 -17.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 24.9 92.6 | 22.4 95.3 | 20.2 95.1 | 18.2 90.7 | 16.4 83.6 | 14.7 72.0 | 26.0 56.7 | 40.4 42.2 | 54.2 38.0 | 66.2 34.2 | 77.6 30.8 | 86.1 27.7 |
| 北阳台外门 | F=1.50 K=3.50 | -13.1 18.9 | -17.5 22.7 | -18.9 24.7 | -20.9 24.2 | -22.3 20.3 | -23.3 18.4 | -20.4 13.0 | -14.1 6.3 | -6.3 -0.5 | 0.9 -5.4 | 7.2 -8.8 | 13.5 -11.7 |
| 内墙1 | F=5.50 K=0.79 | 30.0 30.0 | 30.0 30.0 | 30.0 30.0 | 30.0 30.0 | 30.0 30.0 | 30.0 30.0 | 30.0 30.0 | 30.0 30.0 | 30.0 30.0 | 30.0 30.0 | 30.0 30.0 | 30.0 30.0 |
| 内墙1 | F=12.71 K=0.79 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 |
| 内门1 | F=1.50 K=3.50 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 |
| 内门1 | F=1.50 K=3.50 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 |
| 挑空楼板 | F=25.71 K=0.98 D=1.33 | 20.6 93.3 | 11.7 115.8 | 5.8 133.6 | -5.7 144.1 | -11.6 147.1 | -18.2 139.5 | -23.7 122.1 | -28.1 104.6 | -18.2 80.2 | 6.8 58.8 | 37.5 43.0 | 66.6 30.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 2.6 14.1 | 2.6 11.6 | 2.6 10.3 | 1.3 9.0 | 1.3 7.7 | 1.3 6.4 | 1.3 5.1 | 0.0 5.1 | 33.4 3.9 | 32.1 3.9 | 23.1 3.9 | 18.0 2.6 |
| 照明 | 显热(W) | 63.0 5.1 | 37.3 5.1 | 29.6 3.9 | 24.4 3.9 | 20.6 2.6 | 16.7 2.6 | 14.1 47.6 | 11.6 74.6 | 10.3 84.9 | 7.7 92.6 | 7.7 99.0 | 6.4 102.9 |
| 人体 | 显热(W) | 221.1 35.2 | 228.6 30.1 | 231.1 25.1 | 236.1 20.1 | 236.1 17.6 | 238.6 17.6 | 238.6 130.6 | 123.1 178.4 | 75.4 193.4 | 60.3 203.5 | 50.2 211.0 | 42.7 218.5 |
|  | 全热(W) | 402.7 35.2 | 410.2 30.1 | 412.7 25.1 | 417.7 20.1 | 417.7 17.6 | 420.2 17.6 | 420.2 312.2 | 123.1 360.0 | 75.4 375.0 | 60.3 385.1 | 50.2 392.6 | 42.7 400.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 |
| 新风 | 显热(W) | -32.5 46.7 | -43.3 56.3 | -46.9 61.1 | -51.7 59.9 | -55.3 50.3 | -57.7 45.5 | -50.5 32.3 | -34.9 15.5 | -15.7 -1.3 | 2.3 -13.3 | 17.9 -21.7 | 33.5 -28.9 |
|  | 全热(W) | 31.3 98.2 | 27.2 107.8 | 21.4 109.9 | 17.2 104.9 | 15.1 96.8 | 15.1 87.4 | 17.4 78.3 | 24.3 69.3 | 33.4 60.3 | 47.8 51.2 | 64.7 42.4 | 82.5 36.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.09 0.07 | 0.10 0.07 | 0.10 0.07 | 0.10 0.06 | 0.10 0.06 | 0.11 0.06 | 0.10 0.06 | 0.09 0.08 | 0.07 0.09 | 0.06 0.09 | 0.07 0.09 | 0.07 0.09 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 843 838 | 763 902 | 721 945 | 681 957 | 651 948 | 625 941 | 725 1214 | 488 1133 | 536 1079 | 600 1026 | 679 978 | 763 930 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 597 786 | 510 851 | 471 896 | 431 912 | 399 901 | 370 899 | 475 987 | 429 898 | 487 836 | 554 780 | 632 732 | 715 683 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 811 740 | 735 794 | 699 835 | 664 852 | 636 851 | 609 854 | 707 1136 | 464 1064 | 503 1019 | 552 975 | 614 935 | 681 893 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 630 740 | 554 794 | 518 835 | 482 852 | 454 851 | 428 854 | 526 955 | 464 882 | 503 837 | 552 793 | 614 754 | 681 712 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2013[卧室] |  | 3.50 | 26.13 | 26 | 60 | 1150.3 | 18 | 1378.7 | 18 | 0.38 | 5 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=19.83 K=0.39 D=2.81 | 64.3 24.5 | 52.3 29.3 | 44.4 40.8 | 40.8 54.1 | 37.9 66.4 | 35.6 77.5 | 33.5 85.5 | 31.9 90.8 | 29.6 92.5 | 28.2 90.9 | 26.8 84.6 | 25.5 75.4 |
| 屋顶 | F=6.31 K=1.80 D=2.31 | 76.5 46.1 | 66.1 61.2 | 61.3 79.0 | 57.5 95.2 | 54.3 110.1 | 51.5 120.6 | 49.5 127.7 | 46.4 129.9 | 44.5 127.9 | 42.6 119.5 | 41.0 107.2 | 39.7 92.5 |
| 北外墙 | F=9.88 K=0.52 D=4.84 | 21.6 7.4 | 22.1 6.8 | 23.0 6.0 | 23.4 5.4 | 23.2 5.0 | 20.2 10.6 | 14.5 14.0 | 12.8 15.7 | 11.4 16.6 | 10.3 17.3 | 9.3 19.0 | 8.7 20.6 |
| 东外墙 | F=21.84 K=0.52 D=4.84 | 73.9 36.6 | 74.0 35.1 | 72.3 33.4 | 68.7 32.0 | 65.1 30.9 | 59.3 59.6 | 53.2 82.3 | 49.1 94.2 | 45.9 96.8 | 43.3 93.8 | 41.0 85.4 | 39.4 74.0 |
| 南外墙 | F=5.92 K=0.52 D=4.84 | 11.5 2.4 | 11.2 2.0 | 10.9 1.6 | 10.1 1.2 | 9.3 1.0 | 7.9 1.9 | 6.4 3.4 | 5.4 5.0 | 4.6 6.5 | 4.0 7.9 | 3.5 9.6 | 3.1 10.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.00 | 13.6 219.0 | -2.9 234.0 | -11.2 239.1 | -20.3 234.2 | -27.7 231.5 | -33.5 235.1 | 64.4 207.6 | 102.1 99.0 | 119.4 72.6 | 136.4 52.3 | 164.1 36.6 | 194.6 22.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -35.0 50.3 | -46.6 60.6 | -50.5 65.8 | -55.7 64.5 | -59.6 54.2 | -62.1 49.0 | -54.4 34.8 | -37.6 16.7 | -16.9 -1.4 | 2.5 -14.3 | 19.3 -23.4 | 36.1 -31.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 48.6 168.7 | 43.7 173.3 | 39.3 173.3 | 35.4 169.7 | 31.9 177.3 | 28.7 186.1 | 118.8 172.8 | 139.7 82.3 | 136.4 74.0 | 133.9 66.6 | 144.8 60.0 | 158.5 54.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 14.6 240.2 | 4.6 158.8 | -0.6 159.0 | -6.3 151.1 | -11.0 135.8 | -14.7 119.1 | 154.3 93.8 | 282.4 67.5 | 353.8 51.5 | 372.0 39.0 | 348.8 29.2 | 287.0 20.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -19.7 28.3 | -26.2 34.1 | -28.4 37.0 | -31.3 36.3 | -33.5 30.5 | -35.0 27.6 | -30.6 19.6 | -21.1 9.4 | -9.5 -0.8 | 1.4 -8.1 | 10.8 -13.1 | 20.3 -17.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 34.3 211.9 | 30.9 124.7 | 27.8 122.0 | 25.0 114.8 | 22.5 105.3 | 20.2 91.6 | 184.9 74.3 | 303.5 58.1 | 363.4 52.3 | 370.6 47.0 | 337.9 42.3 | 266.8 38.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 5.2 120.9 | -3.8 129.4 | -8.2 132.2 | -13.1 127.0 | -17.1 114.1 | -20.2 99.6 | -4.6 76.2 | 19.2 51.6 | 44.7 37.2 | 67.6 26.2 | 88.4 17.7 | 106.3 10.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -19.7 28.3 | -26.2 34.1 | -28.4 37.0 | -31.3 36.3 | -33.5 30.5 | -35.0 27.6 | -30.6 19.6 | -21.1 9.4 | -9.5 -0.8 | 1.4 -8.1 | 10.8 -13.1 | 20.3 -17.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 24.9 92.6 | 22.4 95.3 | 20.2 95.1 | 18.2 90.7 | 16.4 83.6 | 14.7 72.0 | 26.0 56.7 | 40.4 42.2 | 54.2 38.0 | 66.2 34.2 | 77.6 30.8 | 86.1 27.7 |
| 北阳台外门 | F=1.50 K=3.50 | -13.1 18.9 | -17.5 22.7 | -18.9 24.7 | -20.9 24.2 | -22.3 20.3 | -23.3 18.4 | -20.4 13.0 | -14.1 6.3 | -6.3 -0.5 | 0.9 -5.4 | 7.2 -8.8 | 13.5 -11.7 |
| 内墙1 | F=12.71 K=0.79 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 |
| 内门1 | F=1.50 K=3.50 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 |
| 挑空楼板 | F=26.13 K=0.98 D=1.33 | 21.0 94.8 | 11.9 117.7 | 5.9 135.7 | -5.8 146.4 | -11.7 149.5 | -18.5 141.8 | -24.1 124.1 | -28.6 106.3 | -18.5 81.5 | 6.9 59.8 | 38.1 43.7 | 67.7 31.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 2.6 14.4 | 2.6 11.8 | 2.6 10.5 | 1.3 9.1 | 1.3 7.8 | 1.3 6.5 | 1.3 5.2 | 0.0 5.2 | 34.0 3.9 | 32.7 3.9 | 23.5 3.9 | 18.3 2.6 |
| 照明 | 显热(W) | 64.0 5.2 | 37.9 5.2 | 30.1 3.9 | 24.8 3.9 | 20.9 2.6 | 17.0 2.6 | 14.4 48.3 | 11.8 75.8 | 10.5 86.2 | 7.8 94.1 | 7.8 100.6 | 6.5 104.5 |
| 人体 | 显热(W) | 221.1 35.2 | 228.6 30.1 | 231.1 25.1 | 236.1 20.1 | 236.1 17.6 | 238.6 17.6 | 238.6 130.6 | 123.1 178.4 | 75.4 193.4 | 60.3 203.5 | 50.2 211.0 | 42.7 218.5 |
|  | 全热(W) | 402.7 35.2 | 410.2 30.1 | 412.7 25.1 | 417.7 20.1 | 417.7 17.6 | 420.2 17.6 | 420.2 312.2 | 123.1 360.0 | 75.4 375.0 | 60.3 385.1 | 50.2 392.6 | 42.7 400.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 |
| 新风 | 显热(W) | -33.0 47.5 | -44.0 57.2 | -47.7 62.1 | -52.6 60.9 | -56.2 51.1 | -58.7 46.3 | -51.3 32.8 | -35.5 15.8 | -16.0 -1.3 | 2.3 -13.5 | 18.2 -22.1 | 34.1 -29.4 |
|  | 全热(W) | 31.8 99.8 | 27.7 109.6 | 21.8 111.7 | 17.5 106.6 | 15.4 98.3 | 15.4 88.8 | 17.7 79.6 | 24.6 70.5 | 33.9 61.3 | 48.6 52.0 | 65.7 43.1 | 83.8 36.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.09 0.07 | 0.10 0.07 | 0.10 0.07 | 0.10 0.06 | 0.10 0.06 | 0.11 0.06 | 0.10 0.06 | 0.09 0.08 | 0.07 0.09 | 0.07 0.09 | 0.07 0.09 | 0.07 0.09 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 896 1071 | 802 1059 | 752 1108 | 701 1116 | 661 1096 | 624 1105 | 886 1379 | 772 1283 | 888 1215 | 967 1142 | 1021 1070 | 1042 996 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 649 1019 | 549 1007 | 500 1059 | 449 1070 | 408 1049 | 368 1063 | 635 1150 | 712 1047 | 839 970 | 921 895 | 974 823 | 993 748 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 864 971 | 774 950 | 730 996 | 683 1010 | 645 998 | 608 1016 | 868 1299 | 747 1213 | 854 1153 | 919 1090 | 955 1027 | 959 959 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 682 971 | 593 950 | 548 996 | 502 1010 | 464 998 | 427 1016 | 687 1117 | 747 1031 | 854 972 | 919 908 | 955 845 | 959 778 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2015[餐厅] |  | 3.50 | 60.23 | 26 | 60 | 3288.3 | 18 | 5595.1 | 18 | 3.48 | 21 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=18.84 K=0.52 D=4.84 | 63.7 31.6 | 63.9 30.2 | 62.4 28.8 | 59.2 27.6 | 56.1 26.6 | 51.1 51.4 | 45.9 71.0 | 42.4 81.3 | 39.6 83.5 | 37.4 80.9 | 35.4 73.6 | 34.0 63.8 |
| 西外墙 | F=24.32 K=0.52 D=4.84 | 85.7 39.6 | 102.9 37.6 | 114.1 35.5 | 118.3 33.7 | 112.8 32.2 | 91.2 35.7 | 61.2 41.6 | 56.0 48.1 | 51.8 54.0 | 48.4 59.5 | 45.3 64.3 | 43.1 68.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=14.03 | 91.0 1103.3 | 28.8 990.2 | -4.0 991.3 | -39.4 942.3 | -68.6 846.7 | -91.7 742.9 | 913.9 585.1 | 1515.0 420.7 | 1681.0 321.1 | 1490.8 243.1 | 1334.9 182.1 | 1201.8 128.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -122.8 176.4 | -163.6 212.7 | -177.2 230.8 | -195.3 226.3 | -208.9 190.0 | -218.0 171.9 | -190.8 122.0 | -131.8 58.5 | -59.3 -4.9 | 8.7 -50.2 | 67.6 -82.0 | 126.5 -109.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 213.8 926.9 | 192.4 777.6 | 173.2 760.5 | 155.8 716.1 | 140.3 656.7 | 126.2 571.0 | 1104.7 463.1 | 1646.9 362.2 | 1740.3 326.0 | 1482.1 293.4 | 1267.3 264.0 | 1075.2 237.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=8.55 | 90.5 476.2 | 49.1 554.5 | 25.9 668.4 | 1.5 740.2 | -18.9 962.2 | -35.2 1158.1 | 20.2 1038.6 | 106.8 315.7 | 200.1 249.0 | 284.0 196.2 | 360.6 154.2 | 424.9 117.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -74.8 107.5 | -99.7 129.6 | -108.0 140.6 | -119.0 137.9 | -127.3 115.8 | -132.8 104.7 | -116.2 74.4 | -80.3 35.7 | -36.1 -3.0 | 5.3 -30.6 | 41.2 -50.0 | 77.1 -66.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 165.3 368.7 | 148.8 424.9 | 133.9 527.7 | 120.5 602.3 | 108.4 846.4 | 97.6 1053.4 | 136.4 964.2 | 187.2 280.0 | 236.2 252.0 | 278.7 226.8 | 319.4 204.1 | 347.8 183.7 |
| 户墙1 | F=22.45 K=0.80 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 |
| 挑空楼板 | F=60.23 K=0.98 D=1.33 | 48.3 218.5 | 27.5 271.3 | 13.5 312.8 | -13.3 337.5 | -27.1 344.5 | -42.6 326.7 | -55.5 286.1 | -65.8 244.9 | -42.6 187.7 | 15.9 137.8 | 87.8 100.7 | 156.0 71.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 111.4 18.1 | 90.3 15.1 | 75.3 15.1 | 63.2 12.0 | 54.2 12.0 | 48.2 9.0 | 42.2 87.3 | 36.1 126.5 | 33.1 156.6 | 27.1 177.7 | 24.1 195.7 | 21.1 144.5 |
| 照明 | 显热(W) | 81.3 9.0 | 63.2 9.0 | 51.2 6.0 | 42.2 6.0 | 36.1 6.0 | 30.1 6.0 | 24.1 108.4 | 21.1 174.7 | 18.1 198.7 | 15.1 216.8 | 12.0 228.9 | 12.0 135.5 |
| 人体 | 显热(W) | 363.0 36.3 | 290.4 36.3 | 236.0 36.3 | 199.7 36.3 | 163.4 18.2 | 127.1 18.2 | 108.9 871.2 | 90.8 1216.1 | 72.6 1325.0 | 72.6 1415.7 | 54.5 1488.3 | 54.5 689.7 |
|  | 全热(W) | 363.0 36.3 | 290.4 36.3 | 236.0 36.3 | 199.7 36.3 | 163.4 18.2 | 127.1 18.2 | 108.9 3070.2 | 90.8 3415.1 | 72.6 3524.0 | 72.6 3614.7 | 54.5 3687.3 | 54.5 689.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 3.27 | 0.00 3.27 | 0.00 3.27 | 0.00 3.27 | 0.00 3.27 | 0.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | -76.2 109.4 | -101.5 131.9 | -109.9 143.2 | -121.2 140.4 | -129.6 117.9 | -135.2 106.6 | -118.3 75.7 | -81.8 36.3 | -36.8 -3.0 | 5.4 -31.2 | 41.9 -50.9 | 78.5 -67.7 |
|  | 全热(W) | 73.4 229.9 | 63.7 252.6 | 50.2 257.4 | 40.2 245.6 | 35.4 226.6 | 35.4 204.6 | 40.8 183.5 | 56.8 162.4 | 78.2 141.3 | 112.0 119.8 | 151.5 99.3 | 193.1 84.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.17 | 0.24 0.16 | 0.23 0.16 | 0.23 0.14 | 0.24 0.15 | 0.25 0.13 | 0.23 0.15 | 0.20 0.18 | 0.16 0.20 | 0.15 0.21 | 0.15 0.21 | 0.16 0.22 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1132 2286 | 903 2320 | 748 2475 | 595 2505 | 467 2598 | 337 2676 | 1325 5595 | 1983 5113 | 2255 5039 | 2227 4970 | 2230 4910 | 2264 1627 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 982 2165 | 738 2200 | 588 2361 | 434 2399 | 302 2490 | 166 2578 | 1166 3288 | 1844 2788 | 2140 2696 | 2120 2620 | 2120 2560 | 2149 1475 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1058 2056 | 840 2068 | 698 2218 | 555 2259 | 431 2372 | 302 2471 | 1284 5412 | 1926 4950 | 2177 4898 | 2115 4850 | 2078 4810 | 2071 1542 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1058 2056 | 840 2068 | 698 2218 | 555 2259 | 431 2372 | 302 2471 | 1284 3213 | 1926 2751 | 2177 2699 | 2115 2651 | 2078 2611 | 2071 1542 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 | 3.27 3.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2016[会客厅] |  | 3.50 | 47.06 | 26 | 60 | 3787.9 | 17 | 3859.1 | 17 | 0.11 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=36.21 K=0.39 D=2.81 | 117.4 44.8 | 95.5 53.6 | 81.1 74.5 | 74.6 98.8 | 69.3 121.2 | 65.0 141.6 | 61.1 156.1 | 58.3 165.8 | 54.0 168.9 | 51.5 166.1 | 48.9 154.6 | 46.6 137.6 |
| 屋顶 | F=10.85 K=1.80 D=2.31 | 131.6 79.2 | 113.6 105.3 | 105.5 135.8 | 98.9 163.8 | 93.5 189.3 | 88.7 207.4 | 85.1 219.7 | 79.8 223.5 | 76.6 220.0 | 73.3 205.5 | 70.6 184.4 | 68.3 159.1 |
| 南外墙 | F=25.66 K=0.52 D=4.84 | 49.7 10.3 | 48.7 8.7 | 47.4 6.9 | 43.9 5.4 | 40.4 4.2 | 34.3 8.2 | 27.7 14.6 | 23.4 21.7 | 20.0 28.2 | 17.4 34.2 | 15.0 41.8 | 13.4 47.4 |
| 西外墙 | F=8.61 K=0.52 D=4.84 | 30.4 14.0 | 36.4 13.3 | 40.4 12.6 | 41.9 11.9 | 39.9 11.4 | 32.3 12.6 | 21.7 14.7 | 19.8 17.0 | 18.3 19.1 | 17.1 21.1 | 16.0 22.7 | 15.3 24.2 |
| 北外墙 | F=10.30 K=0.52 D=4.84 | 22.5 7.7 | 23.0 7.1 | 24.0 6.3 | 24.4 5.7 | 24.2 5.2 | 21.1 11.0 | 15.2 14.6 | 13.3 16.4 | 11.9 17.3 | 10.8 18.0 | 9.7 19.8 | 9.0 21.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 10.5 241.8 | -7.6 258.8 | -16.4 264.3 | -26.3 254.0 | -34.3 228.1 | -40.5 199.2 | -9.1 152.5 | 38.5 103.3 | 89.3 74.5 | 135.1 52.3 | 176.9 35.3 | 212.7 20.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -39.4 56.6 | -52.5 68.2 | -56.8 74.0 | -62.6 72.6 | -67.0 60.9 | -69.9 55.1 | -61.2 39.1 | -42.3 18.8 | -19.0 -1.6 | 2.8 -16.1 | 21.7 -26.3 | 40.6 -35.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 49.9 185.2 | 44.9 190.6 | 40.4 190.3 | 36.4 181.4 | 32.7 167.2 | 29.4 144.0 | 52.1 113.3 | 80.8 84.5 | 108.3 76.0 | 132.3 68.4 | 155.2 61.6 | 172.1 55.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=9.00 | 95.2 501.2 | 51.7 583.7 | 27.3 703.6 | 1.6 1052.6 | -19.8 1309.4 | -37.1 1389.9 | 21.2 1145.1 | 112.5 332.3 | 210.6 262.2 | 299.0 206.5 | 379.6 162.3 | 447.2 123.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -78.8 113.2 | -104.9 136.4 | -113.6 148.1 | -125.3 145.1 | -134.0 121.9 | -139.8 110.3 | -122.4 78.3 | -84.6 37.6 | -38.0 -3.2 | 5.6 -32.2 | 43.4 -52.6 | 81.2 -70.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 174.0 388.1 | 156.6 447.2 | 140.9 555.5 | 126.8 907.5 | 114.1 1187.6 | 102.7 1279.6 | 143.6 1066.9 | 197.0 294.8 | 248.7 265.3 | 293.4 238.8 | 336.2 214.9 | 366.1 193.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=19.86 | 67.3 1087.4 | -14.6 1161.6 | -55.5 1187.1 | -100.7 1223.0 | -137.5 1202.6 | -166.2 1210.6 | 332.0 1048.5 | 547.8 491.3 | 650.0 360.7 | 743.3 259.7 | 861.2 181.7 | 966.1 113.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -173.8 249.7 | -231.5 301.0 | -250.8 326.7 | -276.4 320.3 | -295.7 269.0 | -308.5 243.3 | -270.0 172.7 | -186.6 82.9 | -83.9 -7.0 | 12.3 -71.1 | 95.7 -116.0 | 179.1 -154.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 241.1 837.7 | 217.0 860.6 | 195.3 860.4 | 175.7 902.7 | 158.2 933.6 | 142.4 967.3 | 602.0 875.8 | 734.4 408.5 | 734.0 367.6 | 731.0 330.9 | 765.5 297.8 | 787.0 268.0 |
| 西阳台外门 | F=1.50 K=3.50 | -13.1 18.9 | -17.5 22.7 | -18.9 24.7 | -20.9 24.2 | -22.3 20.3 | -23.3 18.4 | -20.4 13.0 | -14.1 6.3 | -6.3 -0.5 | 0.9 -5.4 | 7.2 -8.8 | 13.5 -11.7 |
| 挑空楼板 | F=47.06 K=0.98 D=1.33 | 37.8 170.7 | 21.5 212.0 | 10.6 244.4 | -10.4 263.7 | -21.1 269.2 | -33.2 255.2 | -43.4 223.5 | -51.4 191.4 | -33.3 146.7 | 12.4 107.6 | 68.6 78.7 | 121.9 55.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 235.3 235.3 | 235.3 235.3 | 235.3 235.3 | 235.3 235.3 | 235.3 235.3 | 235.3 235.3 | 235.3 235.3 | 235.3 235.3 | 235.3 235.3 | 235.3 235.3 | 235.3 235.3 | 235.3 235.3 |
| 人体 | 显热(W) | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 |
|  | 全热(W) | 169.7 169.7 | 169.7 169.7 | 169.7 169.7 | 169.7 169.7 | 169.7 169.7 | 169.7 169.7 | 169.7 169.7 | 169.7 169.7 | 169.7 169.7 | 169.7 169.7 | 169.7 169.7 | 169.7 169.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 954 2581 | 756 2832 | 650 3065 | 532 3508 | 437 3766 | 346 3859 | 896 3407 | 1233 1974 | 1496 1702 | 1766 1471 | 2059 1278 | 2319 1096 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 883 2510 | 685 2761 | 579 2994 | 461 3437 | 366 3695 | 275 3788 | 825 3336 | 1162 1903 | 1425 1631 | 1695 1399 | 1987 1206 | 2248 1025 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 954 2581 | 756 2832 | 650 3065 | 532 3508 | 437 3766 | 346 3859 | 896 3407 | 1233 1974 | 1496 1702 | 1766 1471 | 2059 1278 | 2319 1096 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 883 2510 | 685 2761 | 579 2994 | 461 3437 | 366 3695 | 275 3788 | 825 3336 | 1162 1903 | 1425 1631 | 1695 1399 | 1987 1206 | 2248 1025 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2017[咖啡厅] |  | 3.50 | 140.56 | 26 | 60 | 7118.4 | 15 | 8480.4 | 15 | 2.04 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=23.30 K=0.52 D=4.84 | 82.2 38.0 | 98.6 36.0 | 109.3 34.0 | 113.4 32.3 | 108.0 30.9 | 87.4 34.2 | 58.6 39.8 | 53.6 46.0 | 49.6 51.7 | 46.3 57.0 | 43.4 61.6 | 41.3 65.4 |
| 北外墙 | F=2.86 K=0.52 D=4.84 | 6.3 2.1 | 6.4 2.0 | 6.6 1.7 | 6.8 1.6 | 6.7 1.4 | 5.9 3.1 | 4.2 4.1 | 3.7 4.6 | 3.3 4.8 | 3.0 5.0 | 2.7 5.5 | 2.5 6.0 |
| 东外墙 | F=39.02 K=0.52 D=4.84 | 132.0 65.4 | 132.3 62.6 | 129.2 59.7 | 122.7 57.1 | 116.2 55.1 | 105.9 106.5 | 95.0 147.1 | 87.8 168.3 | 82.0 172.9 | 77.4 167.5 | 73.3 152.5 | 70.4 132.2 |
| 南外墙 | F=29.11 K=0.52 D=4.84 | 56.4 11.6 | 55.2 9.8 | 53.8 7.8 | 49.8 6.1 | 45.9 4.8 | 38.9 9.3 | 31.4 16.6 | 26.5 24.7 | 22.7 32.0 | 19.7 38.7 | 17.0 47.4 | 15.2 53.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.61 | 59.4 312.4 | 32.2 436.4 | 17.0 604.6 | 1.0 734.9 | -12.4 852.8 | -23.1 887.4 | 13.2 720.2 | 70.1 207.2 | 131.3 163.4 | 186.4 128.7 | 236.6 101.2 | 278.8 76.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -49.1 70.5 | -65.4 85.0 | -70.8 92.3 | -78.1 90.5 | -83.5 76.0 | -87.1 68.7 | -76.3 48.8 | -52.7 23.4 | -23.7 -2.0 | 3.5 -20.1 | 27.0 -32.8 | 50.6 -43.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 108.4 241.9 | 97.6 351.4 | 87.8 512.3 | 79.1 644.4 | 71.2 776.8 | 64.0 818.7 | 89.5 671.4 | 122.8 183.7 | 155.0 165.4 | 182.9 148.8 | 209.6 134.0 | 228.2 120.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=33.00 | 111.8 1806.8 | -24.2 1930.2 | -92.2 1972.6 | -167.3 2011.4 | -228.5 1980.0 | -276.1 1996.6 | 547.5 1736.2 | 896.3 816.4 | 1060.5 599.3 | 1212.4 431.6 | 1398.6 302.0 | 1605.3 188.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -288.8 414.9 | -384.7 500.2 | -416.7 542.9 | -459.3 532.2 | -491.3 446.9 | -512.6 404.3 | -448.7 287.0 | -310.1 137.7 | -139.5 -11.6 | 20.4 -118.2 | 159.0 -192.8 | 297.6 -256.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 400.6 1391.9 | 360.5 1430.0 | 324.5 1429.7 | 292.0 1479.2 | 262.8 1533.1 | 236.5 1592.3 | 996.2 1449.2 | 1206.3 678.7 | 1200.0 610.8 | 1191.9 549.8 | 1239.6 494.8 | 1307.7 445.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=9.00 | 58.4 960.9 | 18.5 635.2 | -2.6 635.9 | -25.3 604.5 | -44.0 543.1 | -58.8 476.5 | 617.2 375.3 | 1129.4 269.9 | 1415.4 206.0 | 1487.9 156.0 | 1395.1 116.8 | 1148.2 82.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -78.8 113.2 | -104.9 136.4 | -113.6 148.1 | -125.3 145.1 | -134.0 121.9 | -139.8 110.3 | -122.4 78.3 | -84.6 37.6 | -38.0 -3.2 | 5.6 -32.2 | 43.4 -52.6 | 81.2 -70.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 137.1 847.7 | 123.4 498.8 | 111.1 487.9 | 100.0 459.3 | 90.0 421.2 | 81.0 366.3 | 739.6 297.1 | 1214.0 232.3 | 1453.4 209.1 | 1482.4 188.2 | 1351.8 169.4 | 1067.0 152.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.75 | 15.7 362.6 | -11.4 388.2 | -24.6 396.5 | -39.4 380.9 | -51.4 342.2 | -60.7 298.7 | -13.7 228.7 | 57.7 154.9 | 134.0 111.7 | 202.7 78.5 | 265.3 53.0 | 319.0 30.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -59.1 84.9 | -78.7 102.3 | -85.2 111.0 | -94.0 108.9 | -100.5 91.4 | -104.9 82.7 | -91.8 58.7 | -63.4 28.2 | -28.5 -2.4 | 4.2 -24.2 | 32.5 -39.4 | 60.9 -52.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 74.8 277.8 | 67.3 285.9 | 60.6 285.4 | 54.5 272.1 | 49.1 250.8 | 44.2 216.1 | 78.1 170.0 | 121.1 126.7 | 162.5 114.1 | 198.5 102.7 | 232.7 92.4 | 258.2 83.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 |
| 照明 | 显热(W) | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 |
| 人体 | 显热(W) | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 |
|  | 全热(W) | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5174 8211 | 4959 8152 | 4848 8364 | 4713 8480 | 4592 8462 | 4471 8464 | 6005 7920 | 6977 6344 | 7550 5993 | 7887 5715 | 8084 5491 | 8132 5287 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3812 6849 | 3597 6790 | 3486 7002 | 3351 7118 | 3230 7100 | 3109 7102 | 4643 6558 | 5615 4982 | 6188 4631 | 6525 4353 | 6722 4129 | 6770 3925 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5174 8211 | 4959 8152 | 4848 8364 | 4713 8480 | 4592 8462 | 4471 8464 | 6005 7920 | 6977 6344 | 7550 5993 | 7887 5715 | 8084 5491 | 8132 5287 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3812 6849 | 3597 6790 | 3486 7002 | 3351 7118 | 3230 7100 | 3109 7102 | 4643 6558 | 5615 4982 | 6188 4631 | 6525 4353 | 6722 4129 | 6770 3925 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2018[茶室] |  | 3.50 | 30.29 | 26 | 60 | 4139.0 | 17 | 5501.0 | 17 | 2.04 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.86 K=0.39 D=2.81 | 74.1 28.3 | 60.3 33.8 | 51.2 47.0 | 47.1 62.4 | 43.7 76.5 | 41.0 89.4 | 38.6 98.5 | 36.8 104.7 | 34.1 106.6 | 32.5 104.8 | 30.9 97.6 | 29.4 86.9 |
| 屋顶 | F=7.43 K=1.80 D=2.31 | 90.1 54.3 | 77.8 72.1 | 72.3 93.0 | 67.7 112.2 | 64.0 129.6 | 60.7 142.1 | 58.3 150.4 | 54.7 153.1 | 52.5 150.6 | 50.2 140.8 | 48.3 126.2 | 46.8 108.9 |
| 东外墙 | F=12.78 K=0.52 D=4.84 | 43.2 21.4 | 43.3 20.5 | 42.3 19.5 | 40.2 18.7 | 38.1 18.1 | 34.7 34.9 | 31.1 48.2 | 28.7 55.1 | 26.9 56.6 | 25.4 54.9 | 24.0 49.9 | 23.1 43.3 |
| 北外墙 | F=9.95 K=0.52 D=4.84 | 21.8 7.5 | 22.2 6.8 | 23.1 6.1 | 23.5 5.5 | 23.4 5.0 | 20.4 10.6 | 14.6 14.1 | 12.9 15.9 | 11.5 16.7 | 10.4 17.4 | 9.4 19.1 | 8.7 20.7 |
| 西外墙 | F=12.78 K=0.52 D=4.84 | 45.1 20.8 | 54.1 19.8 | 59.9 18.6 | 62.2 17.7 | 59.3 16.9 | 47.9 18.8 | 32.2 21.8 | 29.4 25.3 | 27.2 28.4 | 25.4 31.2 | 23.8 33.8 | 22.7 35.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 14.6 153.6 | 4.6 158.8 | -0.6 159.0 | -6.3 151.1 | -11.0 135.8 | -14.7 119.1 | 141.1 93.8 | 215.4 67.5 | 210.6 51.5 | 157.1 39.0 | 164.4 29.2 | 157.9 20.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -19.7 28.3 | -26.2 34.1 | -28.4 37.0 | -31.3 36.3 | -33.5 30.5 | -35.0 27.6 | -30.6 19.6 | -21.1 9.4 | -9.5 -0.8 | 1.4 -8.1 | 10.8 -13.1 | 20.3 -17.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 34.3 125.3 | 30.9 124.7 | 27.8 122.0 | 25.0 114.8 | 22.5 105.3 | 20.2 91.6 | 171.7 74.3 | 236.5 58.1 | 220.1 52.3 | 155.7 47.0 | 153.6 42.3 | 137.7 38.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=12.50 | 42.4 684.4 | -9.2 731.1 | -34.9 747.2 | -63.4 808.3 | -86.6 790.8 | -104.6 789.7 | 216.7 671.3 | 370.9 309.3 | 445.5 227.0 | 510.1 163.5 | 602.4 114.4 | 608.1 71.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -109.4 157.2 | -145.7 189.5 | -157.8 205.6 | -174.0 201.6 | -186.1 169.3 | -194.2 153.1 | -170.0 108.7 | -117.5 52.2 | -52.8 -4.4 | 7.7 -44.8 | 60.2 -73.0 | 112.7 -97.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 151.7 527.2 | 136.6 541.7 | 122.9 541.6 | 110.6 606.7 | 99.6 621.6 | 89.6 636.6 | 386.6 562.6 | 488.3 257.1 | 498.3 231.4 | 502.3 208.2 | 542.2 187.4 | 495.3 168.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.75 | 39.7 208.8 | 21.5 243.2 | 11.4 293.2 | 0.7 405.8 | -8.3 520.9 | -15.4 564.9 | 8.9 472.8 | 46.9 138.5 | 87.8 109.2 | 124.6 86.1 | 158.2 67.6 | 186.3 51.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -32.8 47.1 | -43.7 56.8 | -47.4 61.7 | -52.2 60.5 | -55.8 50.8 | -58.3 45.9 | -51.0 32.6 | -35.2 15.6 | -15.9 -1.3 | 2.3 -13.4 | 18.1 -21.9 | 33.8 -29.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 72.5 161.7 | 65.2 186.4 | 58.7 231.5 | 52.8 345.3 | 47.6 470.1 | 42.8 518.9 | 59.8 440.2 | 82.1 122.8 | 103.6 110.5 | 122.3 99.5 | 140.1 89.5 | 152.5 80.6 |
| 东阳台外门 | F=1.50 K=3.50 | -13.1 18.9 | -17.5 22.7 | -18.9 24.7 | -20.9 24.2 | -22.3 20.3 | -23.3 18.4 | -20.4 13.0 | -14.1 6.3 | -6.3 -0.5 | 0.9 -5.4 | 7.2 -8.8 | 13.5 -11.7 |
| 挑空楼板 | F=30.29 K=0.98 D=1.33 | 24.3 109.9 | 13.8 136.4 | 6.8 157.3 | -6.7 169.7 | -13.6 173.2 | -21.4 164.3 | -27.9 143.9 | -33.1 123.2 | -21.4 94.4 | 8.0 69.3 | 44.1 50.6 | 78.4 35.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 151.4 151.4 | 151.4 151.4 | 151.4 151.4 | 151.4 151.4 | 151.4 151.4 | 151.4 151.4 | 151.4 151.4 | 151.4 151.4 | 151.4 151.4 | 151.4 151.4 | 151.4 151.4 | 151.4 151.4 |
| 照明 | 显热(W) | 151.4 151.4 | 151.4 151.4 | 151.4 151.4 | 151.4 151.4 | 151.4 151.4 | 151.4 151.4 | 151.4 151.4 | 151.4 151.4 | 151.4 151.4 | 151.4 151.4 | 151.4 151.4 | 151.4 151.4 |
| 人体 | 显热(W) | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 |
|  | 全热(W) | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3931 4857 | 3820 4994 | 3761 5114 | 3693 5324 | 3636 5436 | 3574 5501 | 4042 5277 | 4297 4548 | 4417 4389 | 4493 4250 | 4662 4129 | 4724 4012 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2569 3495 | 2458 3632 | 2399 3752 | 2331 3962 | 2274 4074 | 2212 4139 | 2680 3915 | 2935 3186 | 3055 3027 | 3131 2888 | 3300 2767 | 3362 2650 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3931 4857 | 3820 4994 | 3761 5114 | 3693 5324 | 3636 5436 | 3574 5501 | 4042 5277 | 4297 4548 | 4417 4389 | 4493 4250 | 4662 4129 | 4724 4012 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2569 3495 | 2458 3632 | 2399 3752 | 2331 3962 | 2274 4074 | 2212 4139 | 2680 3915 | 2935 3186 | 3055 3027 | 3131 2888 | 3300 2767 | 3362 2650 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3020[卧室] |  | 3.50 | 29.63 | 26 | 60 | 1038.4 | 18 | 1273.0 | 18 | 0.39 | 5 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=12.57 K=0.52 D=4.84 | 42.5 21.1 | 42.6 20.2 | 41.6 19.2 | 39.5 18.4 | 37.4 17.8 | 34.1 34.3 | 30.6 47.4 | 28.3 54.2 | 26.4 55.7 | 24.9 54.0 | 23.6 49.1 | 22.7 42.6 |
| 西外墙 | F=12.12 K=0.52 D=4.84 | 42.7 19.7 | 51.3 18.7 | 56.9 17.7 | 59.0 16.8 | 56.2 16.1 | 45.4 17.8 | 30.5 20.7 | 27.9 24.0 | 25.8 26.9 | 24.1 29.6 | 22.6 32.0 | 21.5 34.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 14.6 240.2 | 4.6 158.8 | -0.6 159.0 | -6.3 151.1 | -11.0 135.8 | -14.7 119.1 | 154.3 93.8 | 282.4 67.5 | 353.8 51.5 | 372.0 39.0 | 348.8 29.2 | 287.0 20.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -19.7 28.3 | -26.2 34.1 | -28.4 37.0 | -31.3 36.3 | -33.5 30.5 | -35.0 27.6 | -30.6 19.6 | -21.1 9.4 | -9.5 -0.8 | 1.4 -8.1 | 10.8 -13.1 | 20.3 -17.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 34.3 211.9 | 30.9 124.7 | 27.8 122.0 | 25.0 114.8 | 22.5 105.3 | 20.2 91.6 | 184.9 74.3 | 303.5 58.1 | 363.4 52.3 | 370.6 47.0 | 337.9 42.3 | 266.8 38.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=4.05 | 42.9 225.6 | 23.2 301.5 | 12.3 405.5 | 0.7 484.1 | -8.9 574.4 | -16.7 616.9 | 9.6 512.7 | 50.6 149.6 | 94.8 118.0 | 134.5 92.9 | 170.8 73.0 | 201.3 55.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -35.4 50.9 | -47.2 61.4 | -51.1 66.6 | -56.4 65.3 | -60.3 54.8 | -62.9 49.6 | -55.1 35.2 | -38.1 16.9 | -17.1 -1.4 | 2.5 -14.5 | 19.5 -23.7 | 36.5 -31.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 78.3 174.6 | 70.5 240.2 | 63.4 338.9 | 57.1 418.8 | 51.4 519.6 | 46.2 567.3 | 64.6 477.5 | 88.7 132.7 | 111.9 119.4 | 132.0 107.4 | 151.3 96.7 | 164.7 87.0 |
| 东阳台外门 | F=1.35 K=3.50 | -11.8 17.0 | -15.7 20.5 | -17.0 22.2 | -18.8 21.8 | -20.1 18.3 | -21.0 16.5 | -18.4 11.7 | -12.7 5.6 | -5.7 -0.5 | 0.8 -4.8 | 6.5 -7.9 | 12.2 -10.5 |
| 户墙1 | F=22.45 K=0.80 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 3.0 16.3 | 3.0 13.3 | 3.0 11.9 | 1.5 10.4 | 1.5 8.9 | 1.5 7.4 | 1.5 5.9 | 0.0 5.9 | 38.5 4.4 | 37.0 4.4 | 26.7 4.4 | 20.7 3.0 |
| 照明 | 显热(W) | 72.6 5.9 | 43.0 5.9 | 34.1 4.4 | 28.1 4.4 | 23.7 3.0 | 19.3 3.0 | 16.3 54.8 | 13.3 85.9 | 11.9 97.8 | 8.9 106.7 | 8.9 114.1 | 7.4 118.5 |
| 人体 | 显热(W) | 221.1 35.2 | 228.6 30.1 | 231.1 25.1 | 236.1 20.1 | 236.1 17.6 | 238.6 17.6 | 238.6 130.6 | 123.1 178.4 | 75.4 193.4 | 60.3 203.5 | 50.2 211.0 | 42.7 218.5 |
|  | 全热(W) | 402.7 35.2 | 410.2 30.1 | 412.7 25.1 | 417.7 20.1 | 417.7 17.6 | 420.2 17.6 | 420.2 312.2 | 123.1 360.0 | 75.4 375.0 | 60.3 385.1 | 50.2 392.6 | 42.7 400.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 |
| 新风 | 显热(W) | -37.5 53.8 | -49.9 64.9 | -54.1 70.4 | -59.6 69.1 | -63.8 58.0 | -66.5 52.5 | -58.2 37.2 | -40.2 17.9 | -18.1 -1.5 | 2.7 -15.3 | 20.6 -25.0 | 38.6 -33.3 |
|  | 全热(W) | 36.1 113.1 | 31.4 124.2 | 24.7 126.6 | 19.8 120.8 | 17.4 111.5 | 17.4 100.7 | 20.1 90.3 | 27.9 79.9 | 38.5 69.5 | 55.1 59.0 | 74.5 48.9 | 95.0 41.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.08 | 0.12 0.08 | 0.11 0.08 | 0.11 0.07 | 0.12 0.07 | 0.12 0.07 | 0.11 0.07 | 0.10 0.09 | 0.08 0.10 | 0.07 0.11 | 0.08 0.11 | 0.08 0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 769 817 | 717 817 | 691 915 | 665 971 | 637 1027 | 609 1057 | 788 1273 | 664 956 | 783 922 | 841 889 | 856 859 | 834 829 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 513 758 | 454 757 | 431 859 | 404 920 | 375 973 | 343 1009 | 528 1038 | 596 712 | 726 669 | 789 633 | 802 603 | 778 572 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 733 704 | 686 693 | 666 788 | 645 851 | 620 915 | 592 956 | 768 1183 | 636 876 | 744 852 | 786 830 | 782 810 | 739 787 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 551 704 | 504 693 | 485 788 | 463 851 | 438 915 | 410 956 | 586 1001 | 636 694 | 744 671 | 786 649 | 782 628 | 739 606 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3021[咖啡厅] |  | 3.50 | 140.56 | 26 | 60 | 11375.0 | 17 | 12737.0 | 17 | 2.04 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=117.60 K=0.39 D=2.81 | 381.3 145.6 | 310.1 174.1 | 263.3 241.8 | 242.2 320.9 | 225.0 393.6 | 211.0 459.8 | 198.5 506.9 | 189.3 538.6 | 175.5 548.7 | 167.3 539.4 | 158.7 502.0 | 151.5 447.0 |
| 屋顶 | F=22.97 K=1.80 D=2.31 | 278.6 167.8 | 240.5 223.0 | 223.3 287.5 | 209.3 346.7 | 197.9 400.7 | 187.7 439.1 | 180.1 465.0 | 168.9 473.2 | 162.2 465.6 | 155.2 435.1 | 149.4 390.3 | 144.5 336.8 |
| 南外墙 | F=19.36 K=0.52 D=4.84 | 37.5 7.7 | 36.7 6.6 | 35.7 5.2 | 33.1 4.1 | 30.5 3.2 | 25.9 6.2 | 20.9 11.0 | 17.6 16.4 | 15.1 21.3 | 13.1 25.8 | 11.3 31.5 | 10.1 35.7 |
| 东外墙 | F=48.02 K=0.52 D=4.84 | 162.4 80.5 | 162.8 77.1 | 159.0 73.4 | 151.0 70.3 | 143.0 67.8 | 130.4 131.0 | 116.9 181.0 | 108.0 207.2 | 100.9 212.7 | 95.3 206.2 | 90.2 187.7 | 86.7 162.7 |
| 北外墙 | F=2.86 K=0.52 D=4.84 | 6.3 2.1 | 6.4 2.0 | 6.6 1.7 | 6.8 1.6 | 6.7 1.4 | 5.9 3.1 | 4.2 4.1 | 3.7 4.6 | 3.3 4.8 | 3.0 5.0 | 2.7 5.5 | 2.5 6.0 |
| 西外墙 | F=20.66 K=0.52 D=4.84 | 72.8 33.7 | 87.4 32.0 | 96.9 30.1 | 100.5 28.6 | 95.8 27.4 | 77.5 30.3 | 52.0 35.3 | 47.6 40.8 | 44.0 45.9 | 41.1 50.5 | 38.5 54.6 | 36.6 58.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=16.50 | 38.5 886.5 | -27.8 949.0 | -60.2 975.1 | -96.4 931.2 | -125.7 836.4 | -148.3 730.3 | -33.4 559.1 | 141.1 378.7 | 327.5 273.1 | 495.4 191.9 | 648.5 129.5 | 779.9 74.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -144.4 207.5 | -192.4 250.1 | -208.3 271.4 | -229.7 266.1 | -245.7 223.4 | -256.3 202.1 | -224.3 143.5 | -155.0 68.9 | -69.7 -5.8 | 10.2 -59.1 | 79.5 -96.4 | 148.8 -128.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 182.9 679.0 | 164.6 698.9 | 148.1 703.7 | 133.3 665.1 | 120.0 613.0 | 108.0 528.1 | 191.0 415.6 | 296.1 309.8 | 397.3 278.8 | 485.2 251.0 | 568.9 225.9 | 631.1 203.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=33.00 | 111.8 1806.8 | -24.2 1930.2 | -92.2 1972.6 | -167.3 2011.4 | -228.5 1980.0 | -276.1 1996.6 | 547.5 1736.2 | 896.3 816.4 | 1060.5 599.3 | 1212.4 431.6 | 1398.6 302.0 | 1605.3 188.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -288.8 414.9 | -384.7 500.2 | -416.7 542.9 | -459.3 532.2 | -491.3 446.9 | -512.6 404.3 | -448.7 287.0 | -310.1 137.7 | -139.5 -11.6 | 20.4 -118.2 | 159.0 -192.8 | 297.6 -256.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 400.6 1391.9 | 360.5 1430.0 | 324.5 1429.7 | 292.0 1479.2 | 262.8 1533.1 | 236.5 1592.3 | 996.2 1449.2 | 1206.3 678.7 | 1200.0 610.8 | 1191.9 549.8 | 1239.6 494.8 | 1307.7 445.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=27.36 | 289.5 1523.7 | 157.1 1847.0 | 82.9 2304.9 | 4.7 3347.1 | -60.3 4091.5 | -112.7 4289.1 | 64.6 3500.6 | 341.9 1010.3 | 640.3 796.9 | 908.9 627.9 | 1153.9 493.4 | 1359.6 375.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -239.4 344.0 | -319.0 414.7 | -345.5 450.1 | -380.8 441.2 | -407.3 370.5 | -425.0 335.2 | -372.0 237.9 | -257.1 114.2 | -115.6 -9.6 | 16.9 -98.0 | 131.9 -159.8 | 246.8 -212.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 528.9 1179.7 | 476.0 1432.2 | 428.4 1854.8 | 385.6 2905.9 | 347.0 3720.9 | 312.3 3953.9 | 436.6 3262.7 | 598.9 896.1 | 755.9 806.5 | 892.0 725.9 | 1022.1 653.3 | 1112.8 587.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 |
| 照明 | 显热(W) | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 | 702.8 702.8 |
| 人体 | 显热(W) | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 | 1884.0 1884.0 |
|  | 全热(W) | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 | 3246.0 3246.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6030 9306 | 5601 9892 | 5367 10544 | 5136 11714 | 4936 12454 | 4753 12737 | 5803 11651 | 6566 8138 | 7181 7620 | 7743 7165 | 8303 6748 | 8828 6336 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4668 7944 | 4239 8530 | 4005 9182 | 3774 10352 | 3574 11092 | 3391 11375 | 4441 10289 | 5204 6776 | 5819 6258 | 6381 5803 | 6941 5386 | 7466 4974 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6030 9306 | 5601 9892 | 5367 10544 | 5136 11714 | 4936 12454 | 4753 12737 | 5803 11651 | 6566 8138 | 7181 7620 | 7743 7165 | 8303 6748 | 8828 6336 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4668 7944 | 4239 8530 | 4005 9182 | 3774 10352 | 3574 11092 | 3391 11375 | 4441 10289 | 5204 6776 | 5819 6258 | 6381 5803 | 6941 5386 | 7466 4974 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3022[卧室] |  | 3.50 | 30.60 | 26 | 60 | 1871.5 | 17 | 2054.5 | 18 | 0.40 | 5 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.12 K=0.39 D=2.81 | 75.0 28.6 | 61.0 34.2 | 51.8 47.5 | 47.6 63.1 | 44.2 77.4 | 41.5 90.4 | 39.0 99.7 | 37.2 105.9 | 34.5 107.9 | 32.9 106.0 | 31.2 98.7 | 29.8 87.9 |
| 屋顶 | F=7.48 K=1.80 D=2.31 | 90.7 54.6 | 78.3 72.6 | 72.7 93.6 | 68.2 112.9 | 64.4 130.5 | 61.1 143.0 | 58.7 151.4 | 55.0 154.1 | 52.8 151.6 | 50.5 141.7 | 48.6 127.1 | 47.1 109.6 |
| 东外墙 | F=13.10 K=0.52 D=4.84 | 44.3 21.9 | 44.4 21.0 | 43.4 20.0 | 41.2 19.2 | 39.0 18.5 | 35.6 35.7 | 31.9 49.4 | 29.5 56.5 | 27.5 58.0 | 26.0 56.2 | 24.6 51.2 | 23.6 44.4 |
| 北外墙 | F=9.95 K=0.52 D=4.84 | 21.8 7.5 | 22.2 6.8 | 23.1 6.1 | 23.5 5.5 | 23.4 5.0 | 20.4 10.6 | 14.6 14.1 | 12.9 15.9 | 11.5 16.7 | 10.4 17.4 | 9.4 19.1 | 8.7 20.7 |
| 西外墙 | F=12.95 K=0.52 D=4.84 | 45.7 21.1 | 54.8 20.0 | 60.7 18.9 | 63.0 17.9 | 60.0 17.2 | 48.5 19.0 | 32.6 22.1 | 29.8 25.6 | 27.6 28.8 | 25.8 31.7 | 24.1 34.2 | 23.0 36.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 14.6 240.2 | 4.6 158.8 | -0.6 159.0 | -6.3 151.1 | -11.0 135.8 | -14.7 119.1 | 154.3 93.8 | 282.4 67.5 | 353.8 51.5 | 372.0 39.0 | 348.8 29.2 | 287.0 20.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -19.7 28.3 | -26.2 34.1 | -28.4 37.0 | -31.3 36.3 | -33.5 30.5 | -35.0 27.6 | -30.6 19.6 | -21.1 9.4 | -9.5 -0.8 | 1.4 -8.1 | 10.8 -13.1 | 20.3 -17.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 34.3 211.9 | 30.9 124.7 | 27.8 122.0 | 25.0 114.8 | 22.5 105.3 | 20.2 91.6 | 184.9 74.3 | 303.5 58.1 | 363.4 52.3 | 370.6 47.0 | 337.9 42.3 | 266.8 38.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=12.50 | 42.4 684.4 | -9.2 731.1 | -34.9 747.2 | -63.4 808.3 | -86.6 790.8 | -104.6 789.7 | 216.7 671.3 | 370.9 309.3 | 445.5 227.0 | 510.1 163.5 | 602.4 114.4 | 608.1 71.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -109.4 157.2 | -145.7 189.5 | -157.8 205.6 | -174.0 201.6 | -186.1 169.3 | -194.2 153.1 | -170.0 108.7 | -117.5 52.2 | -52.8 -4.4 | 7.7 -44.8 | 60.2 -73.0 | 112.7 -97.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 151.7 527.2 | 136.6 541.7 | 122.9 541.6 | 110.6 606.7 | 99.6 621.6 | 89.6 636.6 | 386.6 562.6 | 488.3 257.1 | 498.3 231.4 | 502.3 208.2 | 542.2 187.4 | 495.3 168.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.75 | 39.7 208.8 | 21.5 243.2 | 11.4 293.2 | 0.7 405.8 | -8.3 520.9 | -15.4 564.9 | 8.9 472.8 | 46.9 138.5 | 87.8 109.2 | 124.6 86.1 | 158.2 67.6 | 186.3 51.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -32.8 47.1 | -43.7 56.8 | -47.4 61.7 | -52.2 60.5 | -55.8 50.8 | -58.3 45.9 | -51.0 32.6 | -35.2 15.6 | -15.9 -1.3 | 2.3 -13.4 | 18.1 -21.9 | 33.8 -29.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 72.5 161.7 | 65.2 186.4 | 58.7 231.5 | 52.8 345.3 | 47.6 470.1 | 42.8 518.9 | 59.8 440.2 | 82.1 122.8 | 103.6 110.5 | 122.3 99.5 | 140.1 89.5 | 152.5 80.6 |
| 东阳台外门 | F=1.35 K=3.50 | -11.8 17.0 | -15.7 20.5 | -17.0 22.2 | -18.8 21.8 | -20.1 18.3 | -21.0 16.5 | -18.4 11.7 | -12.7 5.6 | -5.7 -0.5 | 0.8 -4.8 | 6.5 -7.9 | 12.2 -10.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 3.1 16.8 | 3.1 13.8 | 3.1 12.2 | 1.5 10.7 | 1.5 9.2 | 1.5 7.6 | 1.5 6.1 | 0.0 6.1 | 39.8 4.6 | 38.2 4.6 | 27.5 4.6 | 21.4 3.1 |
| 照明 | 显热(W) | 75.0 6.1 | 44.4 6.1 | 35.2 4.6 | 29.1 4.6 | 24.5 3.1 | 19.9 3.1 | 16.8 56.6 | 13.8 88.7 | 12.2 101.0 | 9.2 110.2 | 9.2 117.8 | 7.6 122.4 |
| 人体 | 显热(W) | 221.1 35.2 | 228.6 30.1 | 231.1 25.1 | 236.1 20.1 | 236.1 17.6 | 238.6 17.6 | 238.6 130.6 | 123.1 178.4 | 75.4 193.4 | 60.3 203.5 | 50.2 211.0 | 42.7 218.5 |
|  | 全热(W) | 402.7 35.2 | 410.2 30.1 | 412.7 25.1 | 417.7 20.1 | 417.7 17.6 | 420.2 17.6 | 420.2 312.2 | 123.1 360.0 | 75.4 375.0 | 60.3 385.1 | 50.2 392.6 | 42.7 400.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 |
| 新风 | 显热(W) | -38.7 55.6 | -51.5 67.0 | -55.8 72.7 | -61.5 71.3 | -65.8 59.9 | -68.7 54.2 | -60.1 38.5 | -41.5 18.5 | -18.7 -1.5 | 2.7 -15.8 | 21.3 -25.8 | 39.9 -34.4 |
|  | 全热(W) | 37.3 116.8 | 32.4 128.3 | 25.5 130.8 | 20.4 124.8 | 18.0 115.1 | 18.0 103.9 | 20.7 93.2 | 28.9 82.5 | 39.7 71.8 | 56.9 60.9 | 77.0 50.5 | 98.1 43.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.08 | 0.12 0.08 | 0.12 0.08 | 0.12 0.07 | 0.12 0.08 | 0.13 0.07 | 0.12 0.08 | 0.10 0.09 | 0.08 0.10 | 0.08 0.11 | 0.08 0.11 | 0.08 0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 880 1459 | 752 1487 | 687 1580 | 624 1766 | 567 1859 | 511 1921 | 998 2055 | 1018 1416 | 1202 1303 | 1318 1197 | 1418 1099 | 1396 1001 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 623 1398 | 486 1425 | 424 1522 | 361 1712 | 301 1804 | 243 1872 | 735 1818 | 947 1170 | 1144 1048 | 1264 939 | 1362 841 | 1337 741 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 843 1342 | 720 1358 | 661 1450 | 604 1641 | 549 1744 | 493 1817 | 977 1961 | 989 1334 | 1163 1231 | 1261 1137 | 1341 1049 | 1298 957 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 661 1342 | 538 1358 | 480 1450 | 422 1641 | 367 1744 | 311 1817 | 795 1780 | 989 1152 | 1163 1049 | 1261 955 | 1341 867 | 1298 776 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4024[卧室] |  | 3.50 | 29.63 | 26 | 60 | 1984.6 | 17 | 2163.5 | 18 | 0.39 | 5 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.30 K=0.39 D=2.81 | 72.3 27.6 | 58.8 33.0 | 49.9 45.9 | 45.9 60.9 | 42.7 74.6 | 40.0 87.2 | 37.7 96.1 | 35.9 102.2 | 33.3 104.1 | 31.7 102.3 | 30.1 95.2 | 28.7 84.8 |
| 屋顶 | F=7.33 K=1.80 D=2.31 | 88.9 53.5 | 76.7 71.1 | 71.3 91.7 | 66.8 110.6 | 63.1 127.8 | 59.9 140.1 | 57.5 148.4 | 53.9 151.0 | 51.8 148.5 | 49.5 138.8 | 47.6 124.5 | 46.1 107.4 |
| 东外墙 | F=12.57 K=0.52 D=4.84 | 42.5 21.1 | 42.6 20.2 | 41.6 19.2 | 39.5 18.4 | 37.4 17.8 | 34.1 34.3 | 30.6 47.4 | 28.3 54.2 | 26.4 55.7 | 24.9 54.0 | 23.6 49.1 | 22.7 42.6 |
| 北外墙 | F=9.95 K=0.52 D=4.84 | 21.8 7.5 | 22.2 6.8 | 23.1 6.1 | 23.5 5.5 | 23.4 5.0 | 20.4 10.6 | 14.6 14.1 | 12.9 15.9 | 11.5 16.7 | 10.4 17.4 | 9.4 19.1 | 8.7 20.7 |
| 西外墙 | F=12.42 K=0.52 D=4.84 | 43.8 20.2 | 52.5 19.2 | 58.3 18.1 | 60.4 17.2 | 57.6 16.5 | 46.6 18.2 | 31.3 21.2 | 28.6 24.5 | 26.4 27.6 | 24.7 30.4 | 23.1 32.8 | 22.0 34.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 14.6 153.6 | 4.6 158.8 | -0.6 159.0 | -6.3 151.1 | -11.0 135.8 | -14.7 119.1 | 141.1 93.8 | 215.4 67.5 | 210.6 51.5 | 157.1 39.0 | 164.4 29.2 | 157.9 20.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -19.7 28.3 | -26.2 34.1 | -28.4 37.0 | -31.3 36.3 | -33.5 30.5 | -35.0 27.6 | -30.6 19.6 | -21.1 9.4 | -9.5 -0.8 | 1.4 -8.1 | 10.8 -13.1 | 20.3 -17.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 34.3 125.3 | 30.9 124.7 | 27.8 122.0 | 25.0 114.8 | 22.5 105.3 | 20.2 91.6 | 171.7 74.3 | 236.5 58.1 | 220.1 52.3 | 155.7 47.0 | 153.6 42.3 | 137.7 38.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=12.50 | 42.4 684.4 | -9.2 731.1 | -34.9 747.2 | -63.4 808.3 | -86.6 790.8 | -104.6 789.7 | 216.7 671.3 | 370.9 309.3 | 445.5 227.0 | 510.1 163.5 | 602.4 114.4 | 608.1 71.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -109.4 157.2 | -145.7 189.5 | -157.8 205.6 | -174.0 201.6 | -186.1 169.3 | -194.2 153.1 | -170.0 108.7 | -117.5 52.2 | -52.8 -4.4 | 7.7 -44.8 | 60.2 -73.0 | 112.7 -97.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 151.7 527.2 | 136.6 541.7 | 122.9 541.6 | 110.6 606.7 | 99.6 621.6 | 89.6 636.6 | 386.6 562.6 | 488.3 257.1 | 498.3 231.4 | 502.3 208.2 | 542.2 187.4 | 495.3 168.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.75 | 39.7 208.8 | 21.5 243.2 | 11.4 293.2 | 0.7 405.8 | -8.3 520.9 | -15.4 564.9 | 8.9 472.8 | 46.9 138.5 | 87.8 109.2 | 124.6 86.1 | 158.2 67.6 | 186.3 51.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | -32.8 47.1 | -43.7 56.8 | -47.4 61.7 | -52.2 60.5 | -55.8 50.8 | -58.3 45.9 | -51.0 32.6 | -35.2 15.6 | -15.9 -1.3 | 2.3 -13.4 | 18.1 -21.9 | 33.8 -29.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.43 | 72.5 161.7 | 65.2 186.4 | 58.7 231.5 | 52.8 345.3 | 47.6 470.1 | 42.8 518.9 | 59.8 440.2 | 82.1 122.8 | 103.6 110.5 | 122.3 99.5 | 140.1 89.5 | 152.5 80.6 |
| 东阳台外门 | F=1.35 K=3.50 | -11.8 17.0 | -15.7 20.5 | -17.0 22.2 | -18.8 21.8 | -20.1 18.3 | -21.0 16.5 | -18.4 11.7 | -12.7 5.6 | -5.7 -0.5 | 0.8 -4.8 | 6.5 -7.9 | 12.2 -10.5 |
| 户墙1 | F=22.45 K=0.80 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 | 123.4 123.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 3.0 16.3 | 3.0 13.3 | 3.0 11.9 | 1.5 10.4 | 1.5 8.9 | 1.5 7.4 | 1.5 5.9 | 0.0 5.9 | 38.5 4.4 | 37.0 4.4 | 26.7 4.4 | 20.7 3.0 |
| 照明 | 显热(W) | 72.6 5.9 | 43.0 5.9 | 34.1 4.4 | 28.1 4.4 | 23.7 3.0 | 19.3 3.0 | 16.3 54.8 | 13.3 85.9 | 11.9 97.8 | 8.9 106.7 | 8.9 114.1 | 7.4 118.5 |
| 人体 | 显热(W) | 221.1 35.2 | 228.6 30.1 | 231.1 25.1 | 236.1 20.1 | 236.1 17.6 | 238.6 17.6 | 238.6 130.6 | 123.1 178.4 | 75.4 193.4 | 60.3 203.5 | 50.2 211.0 | 42.7 218.5 |
|  | 全热(W) | 402.7 35.2 | 410.2 30.1 | 412.7 25.1 | 417.7 20.1 | 417.7 17.6 | 420.2 17.6 | 420.2 312.2 | 123.1 360.0 | 75.4 375.0 | 60.3 385.1 | 50.2 392.6 | 42.7 400.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 |
| 新风 | 显热(W) | -37.5 53.8 | -49.9 64.9 | -54.1 70.4 | -59.6 69.1 | -63.8 58.0 | -66.5 52.5 | -58.2 37.2 | -40.2 17.9 | -18.1 -1.5 | 2.7 -15.3 | 20.6 -25.0 | 38.6 -33.3 |
|  | 全热(W) | 36.1 113.1 | 31.4 124.2 | 24.7 126.6 | 19.8 120.8 | 17.4 111.5 | 17.4 100.7 | 20.1 90.3 | 27.9 79.9 | 38.5 69.5 | 55.1 59.0 | 74.5 48.9 | 95.0 41.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.08 | 0.12 0.08 | 0.11 0.08 | 0.11 0.07 | 0.12 0.07 | 0.12 0.07 | 0.11 0.07 | 0.10 0.09 | 0.08 0.10 | 0.07 0.11 | 0.08 0.11 | 0.08 0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 992 1488 | 865 1601 | 801 1694 | 739 1879 | 682 1972 | 627 2033 | 1101 2164 | 1068 1524 | 1175 1410 | 1219 1305 | 1349 1208 | 1382 1110 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 737 1428 | 602 1542 | 540 1638 | 478 1827 | 419 1918 | 362 1985 | 842 1929 | 1000 1280 | 1119 1157 | 1166 1049 | 1295 952 | 1326 853 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 956 1375 | 834 1477 | 776 1567 | 719 1758 | 665 1860 | 610 1932 | 1081 2073 | 1040 1444 | 1137 1340 | 1163 1246 | 1275 1159 | 1287 1068 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 774 1375 | 652 1477 | 595 1567 | 538 1758 | 483 1860 | 428 1932 | 900 1892 | 1040 1262 | 1137 1159 | 1163 1065 | 1275 977 | 1287 887 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |