## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024-12-29
场地信息
地点 | 南京 | 经纬度 | 北纬32°3′ 东经118°46′
水平面总辐照量 | 1127.04kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 260Wp
组件数量 | 2754 | 总装机量 | 716.04
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角30°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 80.92%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 57.5 | 36.4376 | 6
2月 | 55.7 | 34.7594 | 5.7
3月 | 96.5 | 58.7505 | 9.7
4月 | 94.9 | 55.5186 | 9.2
5月 | 107 | 60.7855 | 10
6月 | 110.3 | 61.1103 | 10.1
7月 | 109.6 | 59.4182 | 9.8
8月 | 113.1 | 62.0242 | 10.3
9月 | 91.5 | 51.2168 | 8.5
10月 | 81.4 | 47.2523 | 7.8
11月 | 66.8 | 40.2762 | 6.7
12月 | 60.1 | 37.4742 | 6.2
全年 | 1044.3 | 605.024 | 100
年总发电量 | 605
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 716.04 | 首年发电量（MWh） | 605.024 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 605.0237 | 844.96
2 | 0.7 | 574.7726 | 802.71
3 | 0.7 | 570.7492 | 797.09
4 | 0.7 | 566.7539 | 791.51
5 | 0.7 | 562.7866 | 785.97
6 | 0.7 | 558.8471 | 780.47
7 | 0.7 | 554.9352 | 775.01
8 | 0.7 | 551.0506 | 769.58
9 | 0.7 | 547.1933 | 764.19
10 | 0.7 | 543.3629 | 758.84
11 | 0.7 | 539.5594 | 753.53
12 | 0.7 | 535.7825 | 748.26
13 | 0.7 | 532.032 | 743.02
14 | 0.7 | 528.3078 | 737.82
15 | 0.7 | 524.6096 | 732.65
16 | 0.7 | 520.9374 | 727.53
17 | 0.7 | 517.2908 | 722.43
18 | 0.7 | 513.6698 | 717.38
19 | 0.7 | 510.0741 | 712.35
20 | 0.7 | 506.5036 | 707.37
21 | 0.7 | 502.958 | 702.42
22 | 0.7 | 499.4373 | 697.5
23 | 0.7 | 495.9413 | 692.62
24 | 0.7 | 492.4697 | 687.77
25 | 0.7 | 489.0224 | 682.95
总计 |  | 13344.0708 | 18635.9

## 投资收益
总装机量（kW） | 716.04 | 首年发电量（MWh） | 605.024 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 8950500
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -895.05 | -
1 | 5 | 605.0237 | 605023.7478 | -834.55 | 844.96
2 | 0.7 | 574.7726 | 574772.5604 | -777.07 | 802.71
3 | 0.7 | 570.7492 | 570749.1525 | -720 | 797.09
4 | 0.7 | 566.7539 | 566753.9084 | -663.32 | 791.51
5 | 0.7 | 562.7866 | 562786.6311 | -607.04 | 785.97
6 | 0.7 | 558.8471 | 558847.1246 | -551.16 | 780.47
7 | 0.7 | 554.9352 | 554935.1948 | -495.67 | 775.01
8 | 0.7 | 551.0506 | 551050.6484 | -440.56 | 769.58
9 | 0.7 | 547.1933 | 547193.2939 | -385.84 | 764.19
10 | 0.7 | 543.3629 | 543362.9408 | -331.5 | 758.84
11 | 0.7 | 539.5594 | 539559.4002 | -277.54 | 753.53
12 | 0.7 | 535.7825 | 535782.4844 | -223.96 | 748.26
13 | 0.7 | 532.032 | 532032.007 | -170.76 | 743.02
14 | 0.7 | 528.3078 | 528307.783 | -117.93 | 737.82
15 | 0.7 | 524.6096 | 524609.6285 | -65.47 | 732.65
16 | 0.7 | 520.9374 | 520937.3611 | -13.38 | 727.53
17 | 0.7 | 517.2908 | 517290.7996 | 38.35 | 722.43
18 | 0.7 | 513.6698 | 513669.764 | 89.72 | 717.38
19 | 0.7 | 510.0741 | 510074.0756 | 140.73 | 712.35
20 | 0.7 | 506.5036 | 506503.5571 | 191.38 | 707.37
21 | 0.7 | 502.958 | 502958.0322 | 241.68 | 702.42
22 | 0.7 | 499.4373 | 499437.326 | 291.62 | 697.5
23 | 0.7 | 495.9413 | 495941.2647 | 341.21 | 692.62
24 | 0.7 | 492.4697 | 492469.6758 | 390.46 | 687.77
25 | 0.7 | 489.0224 | 489022.3881 | 439.36 | 682.95
25年总计 |  | 13344.0708 | 1334.4071

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 533.763 | 13344.0708 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 160.93 | 4023.25 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 1.174 | 29.35 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 441.956 | 11048.9 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 5.391 | 134.775 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 8.113 | 202.825 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 1650×992 | 单晶硅 | 2754 | 260 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%