## 全寿命周期年碳排放
工况 | 类别 | 年碳排放量(tCO2/a)
原系统 | 建筑材料生产 | 223.515
| 建筑材料运输 | 11.375 | - | 建筑材料生产、运输等碳排放 | 运行碳排放 | 碳汇 | 总计
| 建筑建造 | 2.289 | 原系统 | 239.468 | 649.955 | 0 | 889.423
| 建筑拆除 | 2.289 | 优化围护结构 | 242.383 | 632.451 | -62.308 | 812.526
| 建筑运行 | 649.955 | 采用湖水源热泵 | 242.383 | 586.573 | -62.308 | 766.648
| 碳汇 | 0 | 独立温湿度控制 | 242.383 | 569 | -62.308 | 749.075
| 合计 | 889.423 | 铺设光伏 | 242.383 | 528.346 | -62.308 | 708.421
优化围护结构 | 建筑材料生产 | 226.406
| 建筑材料运输 | 11.399
| 建筑建造 | 2.289
| 建筑拆除 | 2.289
| 建筑运行 | 632.451
| 碳汇 | -62.308
| 合计 | 812.526
采用湖水源热泵 | 建筑材料生产 | 226.406
| 建筑材料运输 | 11.399
| 建筑建造 | 2.289
| 建筑拆除 | 2.289
| 建筑运行 | 586.573
| 碳汇 | -62.308
| 合计 | 766.648
铺设光伏 | 建筑材料生产 | 226.406
| 建筑材料运输 | 11.399
| 建筑建造 | 2.289
| 建筑拆除 | 2.289
| 建筑运行 | 528.346
| 碳汇 | -62.308
| 合计 | 708.421
62
62
62
62

## 运行阶段年碳排放
单位(tCO2/年)
| 参数类型 运行工况 | 空调年运行碳排放 | 照明等其他年碳排放 | 化石能源碳排放 | 总年碳排放 | 减排率（%） | 能耗(kWh/㎡) | 年均能耗(kWh/㎡) | 节能率（%）
| 铺设光伏 | 83.3844 | 445.5243 | 0 | 528.9087 | 18.6238 | 2831.84 | 56.6368 | 14.6151 | 4.2696 | 0.070101
| 独立温湿度控制 | 61.1679 | 507.613 | 0 | 568.7808 | 12.4892 | 3045.32 | 60.9064 | 8.1784
| 采用湖水源热泵 | 83.3844 | 507.5672 | 0 | 590.9516 | 9.0781 | 3164.03 | 63.2806 | 4.599
| 优化围护结构 | 107.9158 | 507.5672 | 21.346 | 636.829 | 2.0195 | 3295.38 | 65.9076 | 0.63861
| 原系统 | 112.0491 | 507.3911 | 30.5147 | 649.9549 | 0 | 3316.56 | 66.3312 | 0
0.18624
1 |  | 电力 | 类别 | 耗电(kWh/㎡) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2) | 分项能耗 | 分项碳排放
原系统 | 空调 | 供冷(Ec) | 中央冷源 | 347.16 | 0.5703 | 4726.801 | 599.93 | 5602.454
|  |  | 冷却水泵 | 49.4
|  |  | 冷冻水泵 | 59.18
|  |  | 冷却塔 | 50.41
|  |  | 多联机/单元式空调 | 0
|  |  | 供冷合计 | 506.16
|  | 供暖(Eh) | 中央热源 | 0 | 0.5703 | 123.148
|  |  | 供暖水泵 | 13.19
|  |  | 热源侧水泵 | 0
|  |  | 多联机/单元式热泵 | 0
|  |  | 供暖合计 | 13.19
|  | 空调风机(Ef) | 新排风 | 78.16 | 0.5703 | 752.505
|  |  | 风机盘管 | 2.42
|  |  | 全空气系统 | 0
|  |  | 风机合计 | 80.58
| 其他 | 照明 |  | 472.55 | 0.5703 | 4412.986 | 2716.63 | 25369.555
|  | 插座设备 |  | 1515.26 | 0.5703 | 14150.378
|  | 其他(Eo) | 电梯 | 91.72 | 0.5703 | 6806.191
|  |  | 排风机 | 0
|  |  | 生活热水(扣减了太阳能) | 637.1
|  |  | 其他设备 | 0
|  |  | 合计 | 728.82
| 不可再生能源 | 化石燃料 | 所属类别 | 消耗量(kWh/㎡) | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(tCO2)
|  | 燃气 | 供暖:：热源锅炉 | 466.007 | 55.54 | 1525.735
|  | 其他 | 所属类别 | 消耗量(kg) |  | 碳排放量(tCO2)
|  | 制冷剂 | 供冷 | 0 |  | 0
| 可再生能源 | 可再生 | 类别 | 供电(kWh/㎡) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳减排量(tCO2)
|  | 可再生能源(Er) | 光伏(Ep) | 0 | 0.5703 | 0
|  |  | 风力(Ew) | 0 |  | 0
|  | 建筑运行碳排放合计 |  |  |  | 32497.749 | 3316.56 | 32497.749
2 |  | 电力 | 类别 | 耗电 | 碳排放因子 | 碳排放量(tCO2) | 分项能耗 | 分项碳排放
|  |  |  | (kWh/㎡) | (kgCO2/kWh)
优化围护结构 | 空调 | 供冷(Ec) | 中央冷源 | 330.1 | 0.5703 | 4520.137 | 577.8 | 5395.79
|  |  | 冷却水泵 | 47.83
|  |  | 冷冻水泵 | 57.28
|  |  | 冷却塔 | 48.81
|  |  | 多联机/单元式空调 | 0
|  |  | 供冷合计 | 484.03
|  | 供暖(Eh) | 中央热源 | 0 | 0.5703 | 123.148
|  |  | 供暖水泵 | 13.19
|  |  | 热源侧水泵 | 0
|  |  | 多联机/单元式热泵 | 0
|  |  | 供暖合计 | 13.19
|  | 空调风机(Ef) | 新排风 | 78.16 | 0.5703 | 752.505
|  |  | 风机盘管 | 2.42
|  |  | 全空气系统 | 0
|  |  | 风机合计 | 80.58
| 其他 | 照明 |  | 473.5 | 0.5703 | 4421.792 | 2717.58 | 25378.361
|  | 插座设备 |  | 1515.26 | 0.5703 | 14150.378
|  | 其他(Eo) | 电梯 | 91.72 | 0.5703 | 6806.191
|  |  | 排风机 | 0
|  |  | 生活热水(扣减了太阳能) | 637.1
|  |  | 其他设备 | 0
|  |  | 合计 | 728.82
| 不可再生能源 | 化石燃料 | 所属类别 | 消耗量(kWh/㎡) | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(tCO2)
|  | 燃气 | 供暖:：热源锅炉 | 325.987 | 55.54 | 1067.3
|  | 其他 | 所属类别 | 消耗量(kg) |  | 碳排放量(tCO2)
|  | 制冷剂 | 供冷 | 0 |  | 0
| 可再生能源 | 可再生 | 类别 | 供电(kWh/㎡) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳减排量(tCO2)
|  | 可再生能源(Er) | 光伏(Ep) | 0 | 0.5703 | 0
|  |  | 风力(Ew) | 0 |  | 0
|  | 建筑运行碳排放合计 |  |  |  | 31841.459 | 3295.38 | 31841.459
3 |  | 电力 | 类别 | 耗电 | 碳排放因子 | 碳排放量(tCO2) | 分项能耗 | 分项碳排放
|  |  |  | (kWh/㎡) | (kgCO2/kWh)
采用湖水源热泵 | 空调 | 供冷(Ec) | 中央冷源 | 219.44 | 0.5703 | 2882.482 | 446.45 | 4169.221
|  |  | 冷却水泵 | 47.17
|  |  | 冷冻水泵 | 42.05
|  |  | 冷却塔 | 0
|  |  | 多联机/单元式空调 | 0
|  |  | 供冷合计 | 308.66
|  | 供暖(Eh) | 中央热源 | 45.45 | 0.5703 | 534.234
|  |  | 供暖水泵 | 6.43
|  |  | 热源侧水泵 | 5.33
|  |  | 多联机/单元式热泵 | 0
|  |  | 供暖合计 | 57.21
|  | 空调风机(Ef) | 新排风 | 78.16 | 0.5703 | 752.505
|  |  | 风机盘管 | 2.42
|  |  | 全空气系统 | 0
|  |  | 风机合计 | 80.58
| 其他 | 照明 |  | 473.5 | 0.5703 | 4421.792 | 2717.58 | 25378.361
|  | 插座设备 |  | 1515.26 | 0.5703 | 14150.378
|  | 其他(Eo) | 电梯 | 91.72 | 0.5703 | 6806.191
|  |  | 排风机 | 0
|  |  | 生活热水(扣减了太阳能) | 637.1
|  |  | 其他设备 | 0
|  |  | 合计 | 728.82
| 可再生能源 | 其他 | 所属类别 | 消耗量(kg) |  | 碳排放量(tCO2)
|  | 制冷剂 | 供冷 | 0 |  | 0
|  | 可再生 | 类别 | 供电(kWh/㎡) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳减排量(tCO2)
|  | 可再生能源(Er) | 光伏(Ep) | 0 | 0.5703 | 0
|  |  | 风力(Ew) | 0 |  | 0
|  | 建筑运行碳排放合计 |  |  |  | 29547.581 | 3164.03 | 29547.582
4 |  | 电力 | 类别 | 耗电 | 碳排放因子 | 碳排放量(tCO2) | 分项能耗 | 分项碳排放
|  |  |  | (kWh/㎡) | (kgCO2/kWh)
独立温湿度控制 | 空调 | 供冷(Ec) | 中央冷源 | 91 | 0.5703 | 1372.775 | 327.5 | 3058.3933
|  |  | 冷却水泵 | 27
|  |  | 冷冻水泵 | 29
|  |  | 冷却塔 | 0
|  |  | 多联机/单元式空调 | 0
|  |  | 供冷合计 | 147
|  | 供暖(Eh) | 中央热源 | 45.5 | 0.5703 | 536.9698
|  |  | 供暖水泵 | 6.5
|  |  | 热源侧水泵 | 5.5
|  |  | 多联机/单元式热泵 | 0
|  |  | 供暖合计 | 57.5
|  | 空调风机(Ef) | 新排风 | 123 | 0.5703 | 1148.6485
|  |  | 风机盘管 | 0
|  |  | 全空气系统 | 0
|  |  | 风机合计 | 123
| 其他 | 照明电耗(El) |  | 473.5 | 0.5703 | 4421.8297 | 2717.82 | 25380.6487
|  | 插座设备电耗(Ej) |  | 1515.5 | 0.5703 | 14152.6566
|  | 其他电耗(Eo) | 电梯 | 91.72 | 0.5703 | 6806.1624
|  |  | 独立排风机 | 0
|  |  | 生活热水 | 637.1
|  |  | 其他设备 | 0
|  |  | 其他合计 | 728.82
| 可再生能源 | 可再生发电(Er) | 光伏发电(Ep) | 0 | 0.5703 | 0
|  |  | 风力发电(Ew) | 0 |  | 0
|  |  | 合计 | 0 |  | 0
|  | 建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡) |  | 3045.32 |  | 28439.042 | 3045.32 | 28439.042
5 |  | 电力 | 类别 | 耗电 | 碳排放因子 | 碳排放量(tCO2) | 分项能耗 | 分项碳排放
|  |  |  | (kWh/㎡) | (kgCO2/kWh)
铺设光伏 | 空调 | 供冷(Ec) | 中央冷源 | 219.44 | 0.5703 | 2882.482 | 446.45 | 4169.221
|  |  | 冷却水泵 | 47.17
|  |  | 冷冻水泵 | 42.05
|  |  | 冷却塔 | 0
|  |  | 多联机/单元式空调 | 0
|  |  | 供冷合计 | 308.66
|  | 供暖(Eh) | 中央热源 | 45.45 | 0.5703 | 534.234
|  |  | 供暖水泵 | 6.43
|  |  | 热源侧水泵 | 5.33
|  |  | 多联机/单元式热泵 | 0
|  |  | 供暖合计 | 57.21
|  | 空调风机(Ef) | 新排风 | 78.16 | 0.5703 | 752.505
|  |  | 风机盘管 | 2.42
|  |  | 全空气系统 | 0
|  |  | 风机合计 | 80.58
| 其他 | 照明 |  | 473.5 | 0.5703 | 4421.792 | 2385.39 | 22276.216
|  | 插座设备 |  | 1515.26 | 0.5703 | 14150.378
|  | 其他(Eo) | 电梯 | 91.72 | 0.5703 | 6806.191
|  |  | 排风机 | 0
|  |  | 生活热水(扣减了太阳能) | 637.1
|  |  | 其他设备 | 0
|  |  | 合计 | 728.82
| 可再生能源 | 其他 | 所属类别 | 消耗量(kg) |  | 碳排放量(tCO2)
|  | 制冷剂 | 供冷 | 0 |  | 0
|  | 可再生 | 类别 | 供电(kWh/㎡) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳减排量(tCO2)
|  | 可再生能源(Er) | 光伏(Ep) | 332.19 | 0.5703 | 3102.145
|  |  | 风力(Ew) | 0 |  | 0
|  | 建筑运行碳排放合计 |  |  |  | 26445.434 | 2831.84 | 26445.437
t
tCO_2