## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024-12-17
场地信息
地点 | 武汉 | 经纬度 | 北纬30°35′ 东经114°17′
水平面总辐照量 | 1147.64kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 见组件详表 | 峰值功率 | 见组件详表
组件数量 | 461 | 总装机量 | 119.855
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角25°
逆变器效率 | 98.5% | 逆变器功率 | 22.5kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 88.25%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 53.8 | 5.7936 | 5.3
2月 | 60 | 6.6301 | 6.1
3月 | 81.7 | 8.8653 | 8.1
4月 | 89.7 | 9.7231 | 8.9
5月 | 104.3 | 11.3607 | 10.4
6月 | 102.8 | 11.0227 | 10.1
7月 | 128.2 | 13.4679 | 12.4
8月 | 116.8 | 12.0277 | 11.1
9月 | 92.9 | 9.5142 | 8.7
10月 | 77.8 | 7.9566 | 7.3
11月 | 65.9 | 6.6887 | 6.1
12月 | 54.6 | 5.7368 | 5.3
全年 | 1028.5 | 108.787 | 100
年总发电量 | 108.8
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 119.855 | 首年发电量（MWh） | 108.787 | 电价（元/度） | 0.55
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 108.7875 | 907.66
2 | 0.7 | 103.3481 | 862.28
3 | 0.7 | 102.6247 | 856.24
4 | 0.7 | 101.9063 | 850.25
5 | 0.7 | 101.1929 | 844.29
6 | 0.7 | 100.4846 | 838.38
7 | 0.7 | 99.7812 | 832.52
8 | 0.7 | 99.0827 | 826.69
9 | 0.7 | 98.3891 | 820.9
10 | 0.7 | 97.7004 | 815.16
11 | 0.7 | 97.0165 | 809.45
12 | 0.7 | 96.3374 | 803.78
13 | 0.7 | 95.663 | 798.16
14 | 0.7 | 94.9934 | 792.57
15 | 0.7 | 94.3284 | 787.02
16 | 0.7 | 93.6681 | 781.51
17 | 0.7 | 93.0125 | 776.04
18 | 0.7 | 92.3614 | 770.61
19 | 0.7 | 91.7149 | 765.22
20 | 0.7 | 91.0728 | 759.86
21 | 0.7 | 90.4353 | 754.54
22 | 0.7 | 89.8023 | 749.26
23 | 0.7 | 89.1737 | 744.01
24 | 0.7 | 88.5495 | 738.8
25 | 0.7 | 87.9296 | 733.63
总计 |  | 2399.3563 | 20018.8

## 投资收益
总装机量（kW） | 119.855 | 首年发电量（MWh） | 108.787 | 电价（元/度） | 0.55 | 每瓦成本（元） | 见组件详表 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 360075
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -36.01 | -
1 | 5 | 108.7875 | 59833.1032 | -30.03 | 907.66
2 | 0.7 | 103.3481 | 56841.4481 | -24.35 | 862.28
3 | 0.7 | 102.6247 | 56443.5579 | -18.71 | 856.24
4 | 0.7 | 101.9063 | 56048.453 | -13.11 | 850.25
5 | 0.7 | 101.1929 | 55656.1138 | -7.54 | 844.29
6 | 0.7 | 100.4846 | 55266.521 | -2.01 | 838.38
7 | 0.7 | 99.7812 | 54879.6554 | 3.48 | 832.52
8 | 0.7 | 99.0827 | 54495.4978 | 8.93 | 826.69
9 | 0.7 | 98.3891 | 54114.0293 | 14.34 | 820.9
10 | 0.7 | 97.7004 | 53735.2311 | 19.71 | 815.16
11 | 0.7 | 97.0165 | 53359.0845 | 25.05 | 809.45
12 | 0.7 | 96.3374 | 52985.5709 | 30.35 | 803.78
13 | 0.7 | 95.663 | 52614.6719 | 35.61 | 798.16
14 | 0.7 | 94.9934 | 52246.3692 | 40.83 | 792.57
15 | 0.7 | 94.3284 | 51880.6446 | 46.02 | 787.02
16 | 0.7 | 93.6681 | 51517.4801 | 51.17 | 781.51
17 | 0.7 | 93.0125 | 51156.8578 | 56.29 | 776.04
18 | 0.7 | 92.3614 | 50798.7597 | 61.37 | 770.61
19 | 0.7 | 91.7149 | 50443.1684 | 66.41 | 765.22
20 | 0.7 | 91.0728 | 50090.0662 | 71.42 | 759.86
21 | 0.7 | 90.4353 | 49739.4358 | 76.39 | 754.54
22 | 0.7 | 89.8023 | 49391.2597 | 81.33 | 749.26
23 | 0.7 | 89.1737 | 49045.5209 | 86.23 | 744.01
24 | 0.7 | 88.5495 | 48702.2023 | 91.1 | 738.8
25 | 0.7 | 87.9296 | 48361.2869 | 95.94 | 733.63
25年总计 |  | 2399.3563 | 131.9646

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 95.974 | 2399.3563 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 28.936 | 723.4 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.211 | 5.275 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 79.466 | 1986.65 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 0.969 | 24.225 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 1.459 | 36.475 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 默认组件 | 多晶硅 | 1 | 255 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%
2 | 1640×992 | 单晶硅 | 460 | 260 | 3 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%