建筑可再生能源利用报告书

公共建筑

| 工程名称 | 氧立方 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月23日 |

| 采用软件 | 建筑碳排放CEEB2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T16696067596 |

目  录

1 建筑概况	3

2 标准依据	3

3 软件介绍	3

4 气象数据	4

4.1 逐日干球温度表	4

4.2 逐月辐照量表	4

4.3 峰值工况	4

5 太阳能资源	5

6 围护结构概况	5

7 房间类型	6

7.1 房间参数表	6

8 暖通空调系统	7

8.1 系统类型	7

8.1.1 系统分区	7

8.1.2 热回收参数	7

8.2 制冷系统	7

8.2.1 默认冷源	7

8.3 供暖系统	8

8.3.1 默认热源	8

8.4 空调风机	8

8.4.1 独立新排风	8

8.4.2 风机盘管	8

9 照明	9

10 电梯	9

10.1 直梯	9

11 光伏发电	9

12 可再生能源利用	10

12.1 热泵空调	10

12.1.1 计算说明	10

12.1.2 地源/空气源利用	10

12.2 生活热水	10

12.2.1 计算说明	10

12.2.2 太阳能利用	11

12.2.3 地源/空气源利用	11

12.3 可再生发电	11

12.3.1 计算说明	11

12.3.2 计算结果	11

12.4 综合可再生利用率	12

12.4.1 计算说明	12

12.4.2 计算结果	13

# 建筑概况

| 工程名称 | 氧立方 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |  |
| 地理位置 | 北纬：35.00° | 东经：113.65° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 建筑面积(m2) | 地上15192 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上22.0 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 66844.86 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 18795.94 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |
| 控温期 | 供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.30-2.28 |  |

# 标准依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55010-2021

2. 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2018

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

4. 《近零能耗建筑技术标准》GB/T51366-2019

# 软件介绍

本报告内容由建筑碳排放CEEB2024计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》、《建筑碳排放计算标准》为主要依据，支持包含太阳能、空气能、地热、风能等可再生能源系统应用的计算。

# 气象数据

## 逐日干球温度表

## 逐月辐照量表

## 峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 06月21日15时 | 38.3 | 21.1 | 8.9 | 61.4 |
| 最冷 | 01月14日07时 | -10.6 | -10.6 | 1.4 | -7.1 |

# 太阳能资源

太阳能作为一种重要的可再生能源，对能源开发利用、调整能源结构、保护生态环境、应对气候变化、促进社会可持续发展具有重要意义。《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018中对我国不同地区的太阳能资源情况进行等级划分。

| 等级名称 | 水平面上年太阳辐照量(MJ/m2·a) |
| --- | --- |
| Ⅰ资源极富区 | ≥6700 |
| Ⅱ资源丰富区 | 5400~6700 |
| Ⅲ资源较富区 | 4200~5400 |
| Ⅳ资源一般区 | ≤4200 |

中国年太阳能分布图MJ/(m2•a)

# 围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  |  | 0.28 |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | 0.33 5.34 |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | 0.34 5.38 |  |  |
| 挑空(或架空)楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | 0.42 5.17 |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | － － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.28 | 2.20 | 0.28 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.25 | 2.20 | 0.41 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.08 | 2.20 | 0.41 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.07 | 2.20 | 0.24 |

# 房间类型

## 房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 书库 | 28 | 10 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 会客室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 会议室 | 26 | 18 | 14(m3/h.人) | 0(次/h) | 2.5(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 卫生间 | 28 | 18 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 20(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 多媒体区 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 2.5(㎡/人) | 13.5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 大厅 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 30(㎡/人) | 10(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 报告厅 | 26 | 18 | 14(m3/h.人) | 0(次/h) | 2.5(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 接待室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 收发室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 文印间 | 27 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 20(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 3.5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 设备间 | － | － | 0(次/h) | 0(次/h) | 0(人) | 6(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 走廊 | 26 | 16 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 3.5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 阅览室 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |

# 暖通空调系统

## 系统类型

### 系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 制冷 SEER | 制热 HSPF | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | － | － | 11422.03 | 所有房间 |

### 热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率 | 启动温(焓)差 | 回收效率 | 启动温(焓)差 |
| 默认 | 无 | － | － | － | － |

## 制冷系统

### 默认冷源

#### 供应的系统

| 系统编号 | 默认 |
| --- | --- |

#### 冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组1 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 100 | 500 | 5.00 | 1 |

#### 水泵系统

| 类型 | 调节 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 设计工作效率(%) | 输入功率 (kW) | 冷却塔耗电比 (kWh/m3) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却水泵 | 单速 | 320 | 25 | 80 | 31.3 | 0.03 | 1 |
| 冷冻水泵 | 单速 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | － | 1 |

#### 运行工况

| 负载率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) | 冷却塔功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 100 | 25 | 4.00 | 31.3 | 37.6 | 10 |
| 40 | 200 | 48 | 4.17 | 31.3 | 37.6 | 10 |
| 60 | 300 | 68 | 4.41 | 31.3 | 37.6 | 10 |
| 80 | 400 | 80 | 5.00 | 31.3 | 37.6 | 10 |
| 100 | 500 | 100 | 5.00 | 31.3 | 37.6 | 10 |

#### 制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 制冷机组 (kWh) | 平均性能系数(COP) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~20 | 745 | 50 | 186 | 4.00 | 1565 | 1880 | 500 |
| 20~40 | 333 | 2 | 81 | 4.11 | 63 | 75 | 20 |
| 40~60 | 828 | 3 | 190 | 4.36 | 94 | 113 | 30 |
| 60~80 | 4894 | 14 | 1039 | 4.71 | 438 | 526 | 140 |
| 80~100 | 19643 | 43 | 3929 | 5.00 | 1346 | 1617 | 430 |
| >100 | 413800 | 560 | 56000 | － | 17528 | 21056 | 5600 |
| 合计 | 440243 | 672 | 61425 |  | 21034 | 25267 | 6720 |

## 供暖系统

### 默认热源

#### 供应的系统

| 系统编号 | 默认 |
| --- | --- |

#### 市政热力系统能耗

| 累计 热负荷 (kWh) | 外网热 输送效率 | 耗电 输热比 EHR | 热/电 转换系数 (kWh/kWh) | 热源折合 电耗 (kWh) | 供暖水 泵电耗 (kWh) | 合计 电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151023 | 0.92 | 0.00433 | 2.93 | 56018 | 654 | 56672 |

## 空调风机

### 独立新排风

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 38579 | 0.24 | 9259 | 1404 | 13000 |
| 合计 |  |  |  |  | 13000 |

| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 30863 | 0.8 | 0.24 | 7407 | 1404 | 10400 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 10400 |

### 风机盘管

| 系统编号 | 总功率(W) | 同时使用系数 | 运行时长(h) | 风机盘管电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 400 | 1 | 1404 | 562 |
| 合计 |  |  |  | 562 |

# 照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 书库 | 14.18 | 1 | 162 | 2293 |
| 会客室 | 26.86 | 1 | 80 | 2149 |
| 会议室 | 13.44 | 1 | 160 | 2150 |
| 卫生间 | 8.40 | 12 | 274 | 2302 |
| 多媒体区 | 22.68 | 1 | 384 | 8709 |
| 大厅 | 16.80 | 4 | 2667 | 44809 |
| 报告厅 | 13.44 | 2 | 640 | 8602 |
| 接待室 | 13.44 | 1 | 160 | 2150 |
| 收发室 | 13.44 | 2 | 24 | 323 |
| 文印间 | 13.44 | 1 | 80 | 1075 |
| 普通办公室 | 13.44 | 29 | 4236 | 56932 |
| 楼梯间 | 9.63 | 34 | 630 | 6067 |
| 设备间 | 36.00 | 4 | 698 | 25112 |
| 走廊 | 8.27 | 1 | 160 | 1323 |
| 阅览室 | 13.44 | 14 | 2800 | 37632 |
| 总计 |  |  |  | 201627 |

# 电梯

## 直梯

| 名称 | 特定能量消耗(mWh/kgm) | 额定载重量(kg) | 速度(m/s) | 待机功率(W) | 运行时长(h/天) | 年运行天数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 1.26 | 1350 | 1.75 | 200 | 1.5 | 365 | 5 | 37548 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 37548 |

# 光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 光伏板面积 (㎡) | 光电转换 效率(%) | 光伏系统效率 | 光伏电池性能衰减修正系数 | 全年供电 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | 15 | 0.75 | 0.85 | 475264 |
| 总计 |  |  |  | 475264 |

# 可再生能源利用

## 热泵空调

### 计算说明

本条计算当供暖空调设备使用空气源热泵（集中机组或分体空调）、地源热泵机组、多联机机组时，相应可再生能源在采暖供热量中的贡献。

具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.8提供的供暖系统中可再生能源利用量计算公式如下：

式中：EPh，geo——地源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，air——空气源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，sol——太阳能热水供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，bio——生物质供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

Qh，geo——地源热泵系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，air——空气源热泵系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，sol——太阳能系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，bio——生物质供暖系统的年供暖供热量，kWh；

Eh，geo——地源热泵机组年供暖耗电量，kWh；

Eh，air——空气源热泵机组年供暖耗电量，kWh。

### 地源/空气源利用

无

## 生活热水

### 计算说明

本条计算当生活热水采用了太阳能设备、热泵设备时，相应可再生能源在生活热水中的贡献。

具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.9,提供的生活热水系统中可再生能源利用量计算公式如下：

式中： EFw，geo——地源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，air——空气源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，gol——太阳能生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，bio——生物质生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh ；

Qw，geo——地源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，air——空气源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，sol——太阳能系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，bio——生物质生活热水系统的年生活热水供热量，kWh；

Ew，geo——地源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh；

Ew，air——空气源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh。

### 太阳能利用

| 太阳能供热量(kWh) | 年热水需求量(kWh) | 太阳能提供热量比例 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0% |

### 地源/空气源利用

| 热泵供热量 (kWh) | 热泵耗电量 (kWh) | 可再生 利用量(kWh) | 年热水需求量 (kWh) | 地源/空气源 提供热水占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |

## 可再生发电

### 计算说明

本条计算光伏、风力等可再生发电量在建筑运行电耗中的贡献。这里的运行电耗为真实的电能，不包括其他能源如市政热力、燃油燃气锅炉消耗的当量电。

### 计算结果

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供冷电耗 (Ec) | 中央冷源 | 4.04 |  |
|  | 冷却水泵 | 1.38 |  |
|  | 冷冻水泵 | 1.66 |  |
|  | 冷却塔 | 0.44 |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 0.00 |  |
|  | 供冷合计 | 7.53 |  |
| 供暖电耗 (Eh) | 中央热源 | 3.69 |  |
|  | 供暖水泵 | 0.04 |  |
|  | 热源侧水泵 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0.00 |  |
|  | 供暖合计 | 3.73 |  |
| 空调风机电耗 (Ef) | 新排风 | 1.54 |  |
|  | 风机盘管 | 0.04 |  |
|  | 多联机室内机 | - |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |
|  | 风机合计 | 1.58 |  |
| 照明电耗 |  | 13.27 |  |
| 插座设备电耗 |  | - |  |
| 其他电耗(Eo) | 电梯 | 2.47 |  |
|  | 独立排风机 | 0.00 |  |
|  | 生活热水 | 0.00 | 扣减了太阳能热水 |
|  | 其他设备 | 0.00 |  |
|  | 其他合计 | 2.47 |  |
| 建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)(Etol) |  | 28.58 | E1=Ec+Eh+Ef+Eo |
| 可再生能源(Er) | 光伏发电(Ep) | 31.28 |  |
|  | 风力发电(Ew) | 0.00 |  |
|  | 合计 | 31.28 |  |
| 可再生能源提供电量比例（Re） |  | 109.45% | Re= Er/ Etol |

## 综合可再生利用率

### 计算说明

本条汇总建筑各类可再生能源在建筑综合能耗需求中的贡献率。

计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.7，提供的建筑可再生能源利用率计算公式如下：

式中：REPp——可再生能源利用率，％；

EPh——供暖系统中可再生能源利用量，kWh；

EPc——供冷系统中可再生能源利用量，kWh；

EPw——生活热水系统中可再生能源利用量，kWh；

fi——i类型能源的能源换算系数，按本标准表A.1.11选取电耗与热量系数为2.6

Er，i——年本体产生的i类型可再生能源发电量，kWh；

Erd，i——年周边产生的i类型可再生能源发电量，kWh。

Qh——年供暖耗热量，kWh；

Qc——年供冷耗冷量，kWh；

Qw——年生活热水需求热量，kWh；

El——年照明系统能源消耗，kWh；

Ee——年电梯系统能源消耗，kWh。

### 计算结果

| 能耗分项 | 需求量（电）(kWh/㎡) | 需求量（热）(kWh/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 耗冷量 | - | 28.98 |
| 耗热量 | - | 9.94 |
| 空调风机 | 1.58 | 4.10 |
| 照明能耗 | 13.27 | 34.51 |
| 插座设备 | - | - |
| 电梯 | 2.47 | 6.43 |
| 独立排风机 | 0.00 | 0.00 |
| 生活热水需求 | - | 0.00 |
| 其他设备 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 |  | 83.95 |
| 可再生分项 | 可再生发电 (kWh/㎡) | 可再生利用（热）(kWh/㎡) |
| 集中地源\空气源供热 | - | 0.00 |
| 单体空调\多联机供热 | - | 0.00 |
| 太阳能热水 | - | 0.00 |
| 热泵热水 | - | 0.00 |
| 光伏发电 | 31.28 | 81.34 |
| 风力发电 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 |  | 81.34 |
| 可再生能源利用率 | 97% |  |