| 光伏组件发电项目产能预估报告书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告编号 |  | 报告日期 | 2025年3月1日 |
| 场地信息 |  |  |  |
| 地点 | 郑州 | 经纬度 | 北纬34°46′ 东经113°40′ |
| 水平面总辐照量 | 1278.72kWh/㎡.a) |  |  |
| 光伏系统信息 |  |  |  |
| 组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 260Wp |
| 组件数量 | 718 | 总装机量 | 187kW |
| 组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角60° |
| 逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW |
| 线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1% |
| 修正系数 | 1% | 系统效率PR | 81.5% |
| 首年光伏发电产量 |  |  |  |
| 月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比% |
| 1月 | 94.7 | 15.62 | 8.6 |
| 2月 | 78.3 | 12.72 | 7.0 |
| 3月 | 113 | 17.86 | 9.8 |
| 4月 | 117 | 17.87 | 9.9 |
| 5月 | 125.6 | 18.49 | 10.2 |
| 6月 | 118.3 | 17.00 | 9.4 |
| 7月 | 116.4 | 16.65 | 9.2 |
| 8月 | 102.8 | 14.81 | 8.2 |
| 9月 | 91.1 | 13.34 | 7.4 |
| 10月 | 89.4 | 13.54 | 7.5 |
| 11月 | 55.8 | 8.84 | 4.9 |
| 12月 | 89.5 | 14.63 | 8.1 |
| 全年 | 1191.9 | 181.37 | 100 |
| 年总发电量 | 181.4 MWh |  |  |
| 计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012 |  |  |
| 说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值 |  |  |