公共建筑换气次数

计算书

| 工程名称 | 筑梦绿源--基于低碳理念下的高校工科楼改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 马鞍山 |
| 设计编号 | BKA70475 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17201689698 |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 马鞍山 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 中5.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

Q——房间体积流量（m3/s）

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；

A——洞口面积（m2）

ρ——空气密度 （kgm3）

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

Q——房间体积流量（m3/s）

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）；

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 7654.90 | ㎡ |
| 总面积 | 7704.95 | ㎡ |
| 面积比例RR | 99.35 | % |

| 房间 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 3214[固废资源化实验室] | 150.55 | 33.46 | 64.08 |
| 3215[水泵性能实验室] | 157.21 | 34.94 | 90.02 |
| 3216[大气污染控制实验室] | 157.21 | 34.94 | 61.10 |
| 3217[污水综合处理与利用工程实验室] | 649.51 | 144.34 | 4.52 |
| 3219[微污染水工艺净化实验室] | 663.52 | 147.45 | 112.77 |
| 3220[门厅] | 1051.38 | 233.64 | 110.25 |
| 3225[建筑给排水实验室] | 162.65 | 36.14 | 59.39 |
| 3226[固废资源化实验室] | 155.91 | 34.65 | 11.06 |
| 3227[固废资源化实验室] | 154.74 | 34.39 | 7.83 |
| 3229[大气污染控制实验室] | 327.08 | 72.68 | 4.82 |
| 3243[混泥土成型实验室] | 646.49 | 143.66 | 98.15 |
| 3244[标准养护室] | 157.29 | 34.95 | 151.01 |
| 3245[水泥实验室] | 321.25 | 71.39 | 132.76 |
| 3246[相似模型实验室] | 157.29 | 34.95 | 133.29 |
| 3247[消防安保值班室] | 156.69 | 34.82 | 49.96 |
| 3248[通风实验室] | 321.93 | 71.54 | 129.46 |
| 3249[制冷实验室] | 328.18 | 72.93 | 131.99 |
| 3258[实验机室] | 480.89 | 106.86 | 277.23 |
| 3259[消防及排烟综合实验室] | 321.25 | 71.39 | 288.69 |
| 3260[通风实验室] | 327.38 | 72.75 | 140.41 |
| 2层 |  |  |  |
| 3152[水利分析室] | 135.54 | 34.75 | 125.31 |
| 3153[给水实验室] | 564.24 | 144.68 | 78.52 |
| 3155[工业废水处理实验室] | 576.26 | 147.76 | 62.63 |
| 3156[环境研究室] | 125.96 | 32.30 | 75.81 |
| 3157[环境研究室] | 132.71 | 34.03 | 110.37 |
| 3168[建筑给排水实验室] | 140.96 | 36.14 | 46.97 |
| 3169[排水实验室] | 420.57 | 107.84 | 33.54 |
| 3170[排水测试室] | 141.45 | 36.27 | 15.26 |
| 3177[建筑安保实验室] | 135.39 | 34.72 | 113.50 |
| 3178[墙体保温实验室] | 137.64 | 35.29 | 118.12 |
| 3179[教授研究室] | 136.52 | 35.00 | 117.65 |
| 3180[空气净化研究室] | 136.52 | 35.00 | 110.89 |
| 3181[系统节能研究室] | 139.66 | 35.81 | 133.96 |
| 3182[绿色建筑研究室] | 133.37 | 34.20 | 137.99 |
| 3183[基础实验室] | 205.60 | 52.72 | 135.70 |
| 3184[基础实验室] | 208.28 | 53.40 | 128.72 |
| 3185[基础实验室] | 284.90 | 73.05 | 130.86 |
| 3187[燃烧实验室] | 140.00 | 35.90 | 80.97 |
| 3188[燃气实验室] | 131.92 | 33.83 | 87.89 |
| 3193[清洁] | 12.98 | 3.33 | 0.00 |
| 3196[数值计算工作室] | 132.07 | 33.86 | 364.85 |
| 3197[供热实验室] | 136.52 | 35.00 | 339.29 |
| 3198[空调实验室] | 136.52 | 35.00 | 335.16 |
| 3199[空气净化实验室] | 136.52 | 35.00 | 331.18 |
| 3200[制冷实验室] | 136.52 | 35.00 | 334.87 |
| 3201[溶液除湿实验室] | 136.52 | 35.00 | 141.62 |
| 3202[高精密仪器实验室] | 142.23 | 36.47 | 134.05 |
| 3层 |  |  |  |
| 3097[生物仪器室] | 136.32 | 34.95 | 90.52 |
| 3098[水处理生物学实验室] | 564.28 | 144.69 | 52.69 |
| 3100[本科教室] | 285.63 | 73.24 | 70.02 |
| 3101[本科教室] | 284.42 | 72.93 | 94.11 |
| 3102[工程研究室] | 264.99 | 67.95 | 147.61 |
| 3106[展览上空] | 4129.41 | 1058.82 | 67.16 |
| 3110[水分析化学实验室] | 562.82 | 144.31 | 33.46 |
| 3114[准备实验室] | 141.58 | 36.30 | 30.53 |
| 3115[清洁] | 7.31 | 1.87 | 0.00 |
| 3116[仪器分析室] | 121.33 | 31.11 | 114.91 |
| 3124[院长室] | 207.36 | 53.17 | 61.23 |
| 3125[书记办公室] | 136.52 | 35.00 | 83.55 |
| 3126[副院长办公室] | 136.52 | 35.00 | 70.67 |
| 3127[副书记办公室] | 136.52 | 35.00 | 83.49 |
| 3128[学院办公室] | 136.19 | 34.92 | 83.13 |
| 3129[学院办公室] | 136.52 | 35.00 | 82.76 |
| 3130[学院教学办公室] | 136.52 | 35.00 | 82.80 |
| 3131[学生工作办公室] | 136.52 | 35.00 | 128.76 |
| 3132[学院资料室] | 279.55 | 71.68 | 100.70 |
| 3133[房间] | 138.49 | 35.51 | 532.83 |
| 3136[过厅] | 719.70 | 184.54 | 307.37 |
| 3137[清洁] | 10.54 | 2.70 | 0.00 |
| 3140[学院活动室] | 345.79 | 88.66 | 174.64 |
| 3141[学院办公室] | 208.12 | 53.36 | 318.76 |
| 3142[建环系办公室] | 208.12 | 53.36 | 241.83 |
| 3143[建环系办公室] | 213.06 | 54.63 | 69.54 |
| 4层 |  |  |  |
| 3052[水力学实验室] | 278.49 | 71.41 | 61.60 |
| 3053[水力学实验室] | 421.62 | 108.11 | 43.14 |
| 3055[本科教室] | 285.63 | 73.24 | 31.31 |
| 3056[本科教室] | 283.55 | 72.71 | 120.22 |
| 3057[环境检测实验室] | 262.55 | 67.32 | 71.41 |
| 3063[学院计算机房] | 139.40 | 35.74 | 16.20 |
| 3064[计算机房] | 565.10 | 144.90 | 65.74 |
| 3066[清洁] | 7.31 | 1.87 | 0.00 |
| 3067[精密仪器实验室] | 121.33 | 31.11 | 100.36 |
| 3071[土木实验室] | 841.67 | 215.81 | 97.32 |
| 3072[压力容器与电气安全实验室] | 279.40 | 71.64 | 107.43 |
| 3073[控制实验室] | 134.28 | 34.43 | 83.17 |
| 3074[人工化境实验室] | 279.40 | 71.64 | 117.94 |
| 3075[防火涂料耐火性能实验室] | 283.87 | 72.79 | 69.20 |
| 3080[清洁] | 13.21 | 3.39 | 0.00 |
| 3083[土木实验室] | 560.15 | 143.63 | 351.98 |
| 3084[建筑材料燃烧性能实验室] | 279.40 | 71.64 | 243.35 |
| 3085[安全控制实验室] | 136.24 | 34.93 | 81.64 |
| 5层 |  |  |  |
| 3015[本科教室] | 278.27 | 71.35 | 32.81 |
| 3016[本科实验室] | 279.40 | 71.64 | 31.29 |
| 3017[研究生用房] | 136.52 | 35.00 | 40.47 |
| 3019[研究生用房] | 142.55 | 36.55 | 39.00 |
| 3020[研究生用房] | 136.52 | 35.00 | 1.52 |
| 3021[研究生用房间] | 136.52 | 35.00 | 80.06 |
| 3022[研究生用房] | 140.87 | 36.12 | 190.60 |
| 3023[本科教室] | 264.79 | 67.89 | 70.97 |
| 3028[研究生用房] | 139.40 | 35.74 | 6.84 |
| 3029[本科教室] | 278.08 | 71.30 | 51.11 |
| 3030[本科教室] | 285.43 | 73.19 | 97.52 |
| 3032[清洁] | 7.31 | 1.87 | 0.00 |
| 3033[研究生用房] | 121.33 | 31.11 | 348.59 |
| 3038[测量学实验室] | 231.58 | 59.38 | 227.35 |
| 3039[相似模拟实验室] | 136.52 | 35.00 | 198.46 |
| 3040[安全人机工程与环境安全实验室] | 279.40 | 71.64 | 196.68 |
| 3041[工程管理实验室] | 423.38 | 108.56 | 177.65 |
| 3042[本科教室] | 742.15 | 190.30 | 126.76 |
| 6层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为99.35%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 3210[空房间] |  |  |  |
|  | 3211[空房间] |  |  |  |
|  | 3212[空房间] |  |  |  |
|  | 3213[楼梯间] | M1521 | 西 | -3.57 |
|  |  | ZJC4515 | 南 | -3.55 |
|  | 3214[固废资源化实验室] | C1236 | 南 | -3.49 |
|  |  | C1236 | 南 | -3.15 |
|  |  | C1236 | 南 | -3.15 |
|  | 3215[水泵性能实验室] | C1236 | 南 | -3.61 |
|  |  | C1236 | 南 | -2.00 |
|  |  | C1236 | 南 | -3.51 |
|  | 3216[大气污染控制实验室] | C3528 | 南 | -2.26 |
|  | 3217[污水综合处理与利用工程实验室] | C3528 | 南 | -3.58 |
|  |  | C3528 | 南 | -3.57 |
|  |  | C3528 | 南 | -3.57 |
|  |  | C3528 | 南 | -3.57 |
|  | 3218[楼梯间] | M2421 | 南 | -1.52 |
|  | 3219[微污染水工艺净化实验室] | C3528 | 南 | -1.66 |
|  |  | C3528 | 南 | -1.24 |
|  |  | C3528 | 南 | -3.57 |
|  |  | C3936 | 南 | -3.57 |
|  |  | M1021 | 东 | -6.58 |
|  | 3220[门厅] | M1521 | 南 | -1.12 |
|  |  | M1521 | 南 | -1.12 |
|  |  | M1521 | 南 | -1.06 |
|  |  | M2340 | 西 | -3.58 |
|  |  | M2340 | 东 | -6.58 |
|  | 3221[空房间] |  |  |  |
|  | 3222[空房间] |  |  |  |
|  | 3223[展厅上空] | C0615 | 西 | -2.55 |
|  |  | C0615 | 西 | -2.53 |
|  |  | C2138 | 东 | -2.43 |
|  |  | C2138 | 东 | -2.56 |
|  |  | C2138 | 东 | -2.59 |
|  |  | C2138 | 东 | -1.39 |
|  |  | C2138 | 东 | -2.60 |
|  |  | C2138 | 东 | -0.84 |
|  |  | C2138 | 东 | -2.18 |
|  |  | C2138 | 东 | -1.88 |
|  |  | C2138 | 东 | -2.40 |
|  |  | C2138 | 东 | -2.41 |
|  |  | C2415 | 西 | -2.58 |
|  |  | C2415 | 西 | -4.40 |
|  |  | C2415 | 西 | -3.30 |
|  |  | C2415 | 西 | -2.83 |
|  |  | C2415 | 西 | -2.54 |
|  |  | C2830 | 南 | -3.16 |
|  |  | C2830 | 南 | -3.57 |
|  |  | C2830 | 南 | -2.53 |
|  |  | C2830 | 北 | -2.61 |
|  |  | C2830 | 北 | -2.61 |
|  |  | C2830 | 北 | 1.61 |
|  |  | C2830 | 北 | 0.97 |
|  |  | C2830 | 南 | -3.16 |
|  |  | M0921 | 西 | -2.45 |
|  |  | M6021 | 南 | -3.01 |
|  |  | M6021 | 北 | -2.61 |
|  | 3224[女卫] | C3315 | 北 | -3.60 |
|  |  | C3528 | 北 | -5.57 |
|  | 3225[建筑给排水实验室] | C3936 | 北 | -3.56 |
|  |  | M1521 | 西 | -2.29 |
|  | 3226[固废资源化实验室] | C3528 | 北 | -3.53 |
|  | 3227[固废资源化实验室] | C3528 | 北 | -3.60 |
|  | 3228[空房间] |  |  |  |
|  | 3229[大气污染控制实验室] | C3528 | 北 | -3.60 |
|  |  | C3528 | 北 | -3.60 |
|  | 3230[空房间] |  |  |  |
|  | 3231[男卫] | C3315 | 北 | -3.57 |
|  |  | C3528 | 北 | -3.57 |
|  | 3232[空房间] |  |  |  |
|  | 3233[储物室] | C3528 | 北 | -6.81 |
|  | 3234[杂物室] | C3528 | 北 | -2.72 |
|  | 3235[茶水间] | C3936 | 北 | -6.81 |
|  | 3236[强电井] | C3315 | 北 | -3.59 |
|  | 3237[弱电间] |  |  |  |
|  | 3238[楼梯间] | M1821 | 北 | -6.81 |
|  |  | ZJC4015 | 东 | -4.57 |
|  | 3239[空房间] |  |  |  |
|  | 3240[空房间] |  |  |  |
|  | 3241[空房间] |  |  |  |
|  | 3242[空房间] |  |  |  |
|  | 3243[混泥土成型实验室] | C1236 | 南 | -3.38 |
|  |  | C1236 | 南 | -3.27 |
|  |  | C1236 | 南 | -5.33 |
|  |  | C1236 | 南 | -5.31 |
|  |  | C1236 | 南 | -2.89 |
|  |  | C1236 | 南 | -5.36 |
|  |  | C3528 | 南 | -3.88 |
|  |  | C3528 | 南 | -3.72 |
|  | 3244[标准养护室] | C3528 | 南 | -5.77 |
|  | 3245[水泥实验室] | C3528 | 南 | -5.67 |
|  |  | C3528 | 南 | -5.75 |
|  | 3246[相似模型实验室] | C3528 | 南 | -5.63 |
|  | 3247[消防安保值班室] | M1021 | 南 | -5.41 |
|  | 3248[通风实验室] | C3528 | 南 | -5.60 |
|  |  | C3528 | 南 | -5.61 |
|  | 3249[制冷实验室] | C3528 | 南 | -5.58 |
|  |  | C3936 | 南 | -5.58 |
|  | 3250[过厅] | M1521 | 北 | 7.60 |
|  |  | M1521 | 北 | 7.60 |
|  |  | M1521 | 北 | 7.02 |
|  |  | M1521 | 北 | 7.97 |
|  |  | M1521 | 西 | 0.88 |
|  |  | M1821 | 南 | -5.82 |
|  |  | M2340 | 东 | -5.57 |
|  | 3251[空房间] |  |  |  |
|  | 3252[空房间] |  |  |  |
|  | 3253[楼梯间] | M1521 | 西 | 1.07 |
|  |  | ZJC7015 | 西 | 2.82 |
|  | 3254[残厕] |  |  |  |
|  | 3255[空房间] |  |  |  |
|  | 3256[弱电间] |  |  |  |
|  | 3257[强电井] |  |  |  |
|  | 3258[实验机室] | C3528 | 北 | 7.33 |
|  |  | C3528 | 北 | 7.82 |
|  |  | C3528 | 北 | 7.67 |
|  | 3259[消防及排烟综合实验室] | C3528 | 北 | 7.40 |
|  |  | C3528 | 北 | 7.65 |
|  | 3260[通风实验室] | C3528 | 北 | -6.41 |
|  |  | C3528 | 北 | -5.81 |
|  | 3261[楼梯间] | ZJC4015 | 东 | -5.57 |
|  | 3262[男卫生间] | C3528 | 北 | 6.36 |
|  | 3263[低电压间] | M1021 | 北 | 7.51 |
|  | 3264[空房间] |  |  |  |
|  | 3265[空房间] |  |  |  |
|  | 3266[空房间] |  |  |  |
|  | 3267[空房间] |  |  |  |
|  | 3268[空房间] |  |  |  |
|  | 3269[空房间] |  |  |  |
|  | 3270[空房间] |  |  |  |
|  | 3271[空房间] |  |  |  |
|  | 3272[空房间] |  |  |  |
| 2层 | 3151[楼梯间] | ZJC6415 | 南 | -3.60 |
|  | 3152[水利分析室] | C1728 | 南 | -2.00 |
|  |  | C1728 | 南 | -2.11 |
|  | 3153[给水实验室] | C1728 | 南 | -2.40 |
|  |  | C1728 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1728 | 南 | -2.28 |
|  |  | C1728 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1728 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1728 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1728 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1728 | 南 | -1.64 |
|  | 3154[楼梯间] | C1728 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1728 | 南 | -1.31 |
|  | 3155[工业废水处理实验室] | C1728 | 南 | -1.88 |
|  |  | C1728 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1728 | 南 | -2.33 |
|  |  | C1728 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1728 | 南 | -3.36 |
|  |  | C1728 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1728 | 南 | -4.66 |
|  |  | C1728 | 南 | -3.57 |
|  | 3156[环境研究室] | C1230 | 南 | -2.60 |
|  |  | C1230 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1230 | 南 | -3.57 |
|  | 3157[环境研究室] | C1230 | 南 | -1.29 |
|  |  | C1230 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1230 | 南 | -3.57 |
|  | 3158[门厅上空] | C8330 | 南 | -3.57 |
|  | 3159[空房间] |  |  |  |
|  | 3160[空房间] |  |  |  |
|  | 3161[展厅上空] | C2130 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2130 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2130 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2130 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2130 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2130 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2130 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2130 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2130 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2130 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2130 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2130 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2130 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2130 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2830 | 南 | -3.57 |
|  |  | C2830 | 北 | 3.24 |
|  |  | C2830 | 北 | -2.61 |
|  |  | C2830 | 北 | 2.49 |
|  |  | C2830 | 北 | 2.19 |
|  |  | C2830 | 南 | -3.18 |
|  |  | C2830 | 南 | -3.16 |
|  |  | C2830 | 南 | -5.56 |
|  | 3162[过厅] | C1728 | 北 | -3.57 |
|  |  | C1728 | 北 | -3.57 |
|  |  | C1728 | 北 | -4.17 |
|  |  | C1728 | 北 | -3.57 |
|  |  | C1728 | 北 | -5.58 |
|  |  | M2334 | 东 | -3.57 |
|  | 3163[空房间] |  |  |  |
|  | 3164[走廊] |  |  |  |
|  | 3165[固废资源化实验室] | C3308 | 北 | -1.07 |
|  | 3166[弱电间] | C3308 | 北 | -1.07 |
|  | 3167[楼梯间] | ZJC5415 | 东 | -6.67 |
|  | 3168[建筑给排水实验室] | C1728 | 北 | -3.84 |
|  |  | C1728 | 北 | -3.37 |
|  | 3169[排水实验室] | C1728 | 北 | -3.16 |
|  |  | C1728 | 北 | -3.60 |
|  |  | C1728 | 北 | -3.83 |
|  |  | C1728 | 北 | -3.60 |
|  |  | C1728 | 北 | -3.60 |
|  |  | C1728 | 北 | -3.74 |
|  | 3170[排水测试室] | C1728 | 北 | -3.60 |
|  |  | C1728 | 北 | -3.60 |
|  | 3171[空房间] |  |  |  |
|  | 3172[男卫] | C1728 | 北 | -3.57 |
|  |  | C1728 | 北 | -3.57 |
|  |  | C3315 | 北 | -6.81 |
|  | 3173[空房间] |  |  |  |
|  | 3174[女卫] | C1728 | 北 | -5.58 |
|  |  | C3315 | 北 | -6.81 |
|  | 3175[茶水间] | C3930 | 北 | -6.81 |
|  | 3176[空房间] |  |  |  |
|  | 3177[建筑安保实验室] | C1728 | 南 | -4.04 |
|  |  | C1728 | 南 | -5.64 |
|  | 3178[墙体保温实验室] | C1728 | 南 | -3.88 |
|  |  | C1728 | 南 | -5.76 |
|  | 3179[教授研究室] | C1728 | 南 | -4.05 |
|  |  | C1728 | 南 | -5.80 |
|  | 3180[空气净化研究室] | C1728 | 南 | -4.29 |
|  |  | C1728 | 南 | -5.74 |
|  | 3181[系统节能研究室] | C1728 | 南 | -5.70 |
|  |  | C1728 | 南 | -5.70 |
|  | 3182[绿色建筑研究室] | C1728 | 南 | -5.65 |
|  |  | C1728 | 南 | -5.63 |
|  | 3183[基础实验室] | C1728 | 南 | -5.61 |
|  |  | C1728 | 南 | -5.62 |
|  |  | C1728 | 南 | -5.61 |
|  | 3184[基础实验室] | C1728 | 南 | -5.60 |
|  |  | C1728 | 南 | -5.60 |
|  |  | C1728 | 南 | -5.60 |
|  | 3185[基础实验室] | C1728 | 南 | -5.58 |
|  |  | C1728 | 南 | -5.58 |
|  |  | C1728 | 南 | -5.58 |
|  |  | C1728 | 南 | -5.59 |
|  |  | M1021 | 东 | -5.58 |
|  | 3186[走廊] | C6030 | 西 | -0.40 |
|  | 3187[燃烧实验室] | C1230 | 南 | -3.38 |
|  |  | C1230 | 南 | -3.54 |
|  |  | C1230 | 南 | -4.56 |
|  | 3188[燃气实验室] | C1230 | 南 | -3.69 |
|  |  | C1230 | 南 | -3.93 |
|  |  | C1230 | 南 | -5.33 |
|  | 3189[空房间] |  |  |  |
|  | 3190[空房间] |  |  |  |
|  | 3191[过厅] | M2334 | 东 | -5.58 |
|  | 3192[楼梯间] | ZJC5515 | 西 | 2.75 |
|  | 3193[清洁] |  |  |  |
|  | 3194[弱电间] |  |  |  |
|  | 3195[强电间] |  |  |  |
|  | 3196[数值计算工作室] | C1728 | 北 | 7.28 |
|  |  | C1728 | 北 | 7.37 |
|  | 3197[供热实验室] | C1728 | 北 | 7.40 |
|  |  | C1728 | 北 | 7.38 |
|  | 3198[空调实验室] | C1728 | 北 | 7.27 |
|  |  | C1728 | 北 | 6.98 |
|  | 3199[空气净化实验室] | C1728 | 北 | 6.68 |
|  |  | C1728 | 北 | 7.04 |
|  | 3200[制冷实验室] | C1728 | 北 | 7.19 |
|  |  | C1728 | 北 | 7.01 |
|  | 3201[溶液除湿实验室] | C1728 | 北 | -5.81 |
|  |  | C1728 | 北 | -5.84 |
|  | 3202[高精密仪器实验室] | C1728 | 北 | -5.82 |
|  |  | C1728 | 北 | -5.72 |
|  | 3203[楼梯间] | ZJC5415 | 东 | -5.57 |
|  | 3204[男卫] | C1728 | 北 | 5.32 |
|  | 3205[女卫] | C1524 | 北 | 5.54 |
|  |  | C1728 | 北 | 6.74 |
|  | 3206[准备室] | C1524 | 北 | 7.01 |
|  | 3207[门厅上空] | C8330 | 北 | -5.60 |
|  | 3208[空房间] |  |  |  |
|  | 3209[空房间] |  |  |  |
| 3层 | 3014[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3096[楼梯间] | ZJC4015 | 南 | -2.71 |
|  | 3097[生物仪器室] | C1721 | 南 | -2.74 |
|  |  | C1721 | 南 | -2.72 |
|  | 3098[水处理生物学实验室] | C1721 | 南 | -2.89 |
|  |  | C1721 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1721 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1721 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1721 | 南 | -2.77 |
|  |  | C1721 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1721 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1721 | 南 | -2.23 |
|  | 3099[楼梯间] | C1721 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1721 | 南 | -2.05 |
|  | 3100[本科教室] | C1721 | 南 | -3.40 |
|  |  | C1721 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1721 | 南 | -3.06 |
|  |  | C1721 | 南 | -3.57 |
|  | 3101[本科教室] | C1721 | 南 | -4.19 |
|  |  | C1721 | 南 | -3.57 |
|  |  | C3930 | 南 | -3.57 |
|  |  | M1021 | 东 | -6.42 |
|  | 3102[工程研究室] | C1230 | 南 | -2.66 |
|  |  | C1230 | 南 | -2.74 |
|  |  | C1230 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1230 | 南 | -2.73 |
|  |  | C1230 | 南 | 8.12 |
|  |  | C1230 | 南 | -3.57 |
|  | 3103[空房间] | C5030 | 南 | -2.72 |
|  | 3104[空房间] |  |  |  |
|  | 3105[空房间] |  |  |  |
|  | 3106[展览上空] | C1322 | 北 | 3.88 |
|  |  | C1322 | 北 | 0.32 |
|  |  | C1322 | 北 | 5.83 |
|  |  | C1322 | 北 | 5.21 |
|  |  | C1322 | 北 | -2.60 |
|  |  | C1322 | 北 | -2.61 |
|  |  | C1322 | 北 | 7.84 |
|  |  | C1322 | 北 | 7.84 |
|  |  | C1322 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1322 | 南 | -2.53 |
|  |  | C1322 | 南 | -3.59 |
|  |  | C1322 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1322 | 南 | -2.53 |
|  |  | C1322 | 南 | -2.53 |
|  |  | C1322 | 南 | -3.15 |
|  |  | C1322 | 南 | -3.15 |
|  |  | C1422 | 北 | -2.61 |
|  |  | C1422 | 北 | -2.61 |
|  |  | C1422 | 北 | -2.62 |
|  |  | C1422 | 北 | 6.47 |
|  |  | C1422 | 南 | -3.23 |
|  |  | C1422 | 南 | -2.52 |
|  |  | C1422 | 南 | -2.52 |
|  |  | C1422 | 南 | -2.52 |
|  |  | C2130 | 东 | -3.59 |
|  |  | C2130 | 东 | -2.61 |
|  |  | C2130 | 东 | -3.99 |
|  |  | C2130 | 东 | -2.52 |
|  |  | C2130 | 东 | -2.42 |
|  |  | C2130 | 东 | -2.40 |
|  |  | C2130 | 东 | -2.46 |
|  |  | C2130 | 东 | -2.52 |
|  |  | C2130 | 东 | -2.55 |
|  |  | C2130 | 东 | -2.55 |
|  | 3107[空房间] |  |  |  |
|  | 3108[女卫] | C1721 | 北 | -6.81 |
|  |  | C1721 | 北 | -6.81 |
|  |  | C1721 | 北 | -6.81 |
|  |  | C1721 | 北 | -6.81 |
|  |  | C3315 | 北 | -6.81 |
|  |  | C3315 | 北 | -6.81 |
|  |  | M2430 | 西 | 0.00 |
|  |  | M2430 | 东 | -6.79 |
|  | 3109[走廊] |  |  |  |
|  | 3110[水分析化学实验室] | C1721 | 北 | -3.83 |
|  |  | C1721 | 北 | -3.56 |
|  |  | C1721 | 北 | -3.60 |
|  |  | C1721 | 北 | -3.57 |
|  |  | C1721 | 北 | -3.57 |
|  |  | C1721 | 北 | -3.16 |
|  |  | C3930 | 北 | -3.57 |
|  | 3111[空房间] |  |  |  |
|  | 3112[空房间] |  |  |  |
|  | 3113[空房间] |  |  |  |
|  | 3114[准备实验室] | C1721 | 北 | -3.60 |
|  |  | C1721 | 北 | -3.60 |
|  | 3115[清洁] |  |  |  |
|  | 3116[仪器分析室] | C1721 | 北 | -6.81 |
|  |  | C1721 | 北 | -6.81 |
|  |  | C1721 | 北 | -6.81 |
|  |  | C1721 | 北 | -6.81 |
|  | 3117[茶水间] | C3930 | 北 | -6.81 |
|  | 3118[弱电间] | C3315 | 北 | -6.81 |
|  | 3119[楼梯间] | ZJC3815 | 东 | -6.84 |
|  | 3120[空房间] |  |  |  |
|  | 3121[空房间] |  |  |  |
|  | 3122[空房间] |  |  |  |
|  | 3123[空房间] |  |  |  |
|  | 3124[院长室] | C1721 | 南 | -4.07 |
|  |  | C1721 | 南 | -5.85 |
|  |  | C1721 | 南 | -3.94 |
|  | 3125[书记办公室] | C1721 | 南 | -4.24 |
|  |  | C1721 | 南 | -5.78 |
|  | 3126[副院长办公室] | C1721 | 南 | -5.70 |
|  |  | C1721 | 南 | -4.71 |
|  | 3127[副书记办公室] | C1721 | 南 | -5.65 |
|  |  | C1721 | 南 | -5.63 |
|  | 3128[学院办公室] | C1721 | 南 | -5.62 |
|  |  | C1721 | 南 | -5.61 |
|  | 3129[学院办公室] | C1721 | 南 | -5.60 |
|  |  | C1721 | 南 | -5.61 |
|  | 3130[学院教学办公室] | C1721 | 南 | -5.61 |
|  |  | C1721 | 南 | -5.61 |
|  | 3131[学生工作办公室] | C1721 | 南 | -5.60 |
|  |  | C1721 | 南 | -5.60 |
|  | 3132[学院资料室] | C1230 | 南 | -5.28 |
|  |  | C1230 | 南 | -5.28 |
|  |  | C1230 | 南 | -4.89 |
|  |  | C1230 | 南 | -4.89 |
|  |  | C1230 | 南 | -5.27 |
|  |  | C1230 | 南 | -3.94 |
|  | 3133[房间] | C6030 | 西 | 3.88 |
|  |  | M1521 | 北 | -6.01 |
|  | 3134[空房间] |  |  |  |
|  | 3135[空房间] |  |  |  |
|  | 3136[过厅] | C1815 | 南 | -5.58 |
|  |  | M1521 | 南 | -5.58 |
|  |  | M1521 | 南 | 0.00 |
|  |  | M1821 | 东 | -5.58 |
|  | 3137[清洁] |  |  |  |
|  | 3138[弱电间] |  |  |  |
|  | 3139[强电间] |  |  |  |
|  | 3140[学院活动室] | C1721 | 北 | 9.33 |
|  |  | C1721 | 北 | 9.49 |
|  |  | C1721 | 北 | 9.47 |
|  |  | C1721 | 北 | 9.43 |
|  |  | C1721 | 北 | 9.38 |
|  | 3141[学院办公室] | C1721 | 北 | 9.30 |
|  |  | C1721 | 北 | 9.31 |
|  |  | C1721 | 北 | 9.35 |
|  | 3142[建环系办公室] | C1721 | 北 | 9.45 |
|  |  | C1721 | 北 | 9.51 |
|  |  | C1721 | 北 | -5.76 |
|  | 3143[建环系办公室] | C1721 | 北 | -5.74 |
|  |  | C1721 | 北 | -5.71 |
|  |  | C1721 | 北 | -5.66 |
|  | 3144[楼梯间] | ZJC4015 | 东 | -5.58 |
|  | 3145[男卫] | C1721 | 北 | 5.27 |
|  | 3146[女卫] | C1221 | 北 | 7.33 |
|  |  | C1721 | 北 | 9.70 |
|  | 3147[准备室] | C1721 | 北 | 9.64 |
|  | 3148[中庭] | C8330 | 北 | -5.59 |
|  | 3149[空房间] |  |  |  |
|  | 3150[空房间] |  |  |  |
| 4层 | 3051[楼梯间] | ZJC6415 | 西 | -3.38 |
|  | 3052[水力学实验室] | C1024 | 南 | -3.07 |
|  |  | C1024 | 南 | -3.07 |
|  |  | C1024 | 南 | -3.17 |
|  |  | C1024 | 南 | -3.16 |
|  |  | C1024 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1024 | 南 | -3.57 |
|  | 3053[水力学实验室] | C1024 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1024 | 南 | -3.34 |
|  |  | C1024 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1024 | 南 | -3.28 |
|  |  | C1024 | 南 | -3.30 |
|  |  | C1024 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1024 | 南 | -3.36 |
|  |  | C1024 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1024 | 南 | -3.57 |
|  | 3054[楼梯间] | C1024 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1024 | 南 | -3.15 |
|  |  | C1024 | 南 | -3.15 |
|  | 3055[本科教室] | C1024 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1024 | 南 | -3.67 |
|  |  | C1024 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1024 | 南 | -3.83 |
|  |  | C1024 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1024 | 南 | -4.03 |
|  | 3056[本科教室] | C1024 | 南 | -4.40 |
|  |  | C1024 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1024 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1025 | 东 | -5.83 |
|  |  | C1025 | 东 | -6.01 |
|  |  | C1025 | 东 | -6.17 |
|  |  | C39301 | 南 | -3.57 |
|  | 3057[环境检测实验室] | C1230 | 南 | -3.06 |
|  |  | C1230 | 南 | -3.12 |
|  |  | C1230 | 南 | -3.24 |
|  |  | C1230 | 南 | -3.29 |
|  |  | C1230 | 南 | -3.02 |
|  |  | C1230 | 南 | -3.12 |
|  | 3058[门厅上空] | C5030 | 南 | -3.33 |
|  | 3059[过厅] | C1024 | 北 | -3.57 |
|  |  | C1024 | 北 | -6.81 |
|  |  | C2334 | 西 | -4.10 |
|  |  | M2334 | 东 | -6.09 |
|  | 3060[女卫] | C1024 | 北 | -6.81 |
|  |  | C3315 | 北 | -6.81 |
|  | 3061[弱电间] | C3308 | 北 | -3.47 |
|  | 3062[楼梯间] | ZJC5415 | 东 | -5.61 |
|  | 3063[学院计算机房] | C39301 | 北 | -3.57 |
|  | 3064[计算机房] | C1024 | 北 | -3.57 |
|  |  | C1024 | 北 | -3.60 |
|  |  | C1024 | 北 | -3.36 |
|  |  | C1024 | 北 | -3.60 |
|  |  | C1024 | 北 | -3.33 |
|  |  | C1024 | 北 | -6.81 |
|  |  | C1024 | 北 | -4.07 |
|  |  | C1024 | 北 | -3.60 |
|  |  | C1024 | 北 | -3.60 |
|  |  | C1024 | 北 | -6.81 |
|  |  | C1024 | 北 | -3.36 |
|  |  | C1024 | 北 | 1.43 |
|  | 3065[男卫] | C1024 | 北 | -6.81 |
|  |  | C1024 | 北 | -6.72 |
|  |  | C1024 | 北 | -6.81 |
|  |  | GC3308 | 北 | -5.39 |
|  | 3066[清洁] |  |  |  |
|  | 3067[精密仪器实验室] | C1024 | 北 | -3.57 |
|  |  | C1024 | 北 | -3.57 |
|  |  | C1024 | 北 | -3.57 |
|  |  | C1024 | 北 | -3.42 |
|  |  | C1024 | 北 | -2.49 |
|  |  | C1024 | 北 | -3.57 |
|  | 3068[茶水间] | C3930 | 北 | -6.81 |
|  | 3069[空房间] |  |  |  |
|  | 3070[空房间] |  |  |  |
|  | 3071[土木实验室] | C1024 | 南 | -4.13 |
|  |  | C1024 | 南 | -5.81 |
|  |  | C1024 | 南 | -5.80 |
|  |  | C1024 | 南 | -4.27 |
|  |  | C1024 | 南 | -4.37 |
|  |  | C1024 | 南 | -5.75 |
|  |  | C1024 | 南 | -3.76 |
|  |  | C1024 | 南 | -3.84 |
|  |  | C1024 | 南 | -5.75 |
|  |  | C1024 | 南 | -4.02 |
|  |  | C1024 | 南 | -5.80 |
|  |  | C1024 | 南 | -4.12 |
|  |  | C1230 | 南 | -3.77 |
|  |  | C1230 | 南 | -3.60 |
|  |  | C1230 | 南 | -5.75 |
|  |  | C1230 | 南 | -3.13 |
|  |  | C1230 | 南 | -3.13 |
|  |  | C1230 | 南 | -5.77 |
|  | 3072[压力容器与电气安全实验室] | C1024 | 南 | -4.44 |
|  |  | C1024 | 南 | -4.73 |
|  |  | C1024 | 南 | -5.67 |
|  |  | C1024 | 南 | -5.64 |
|  |  | C1024 | 南 | -5.62 |
|  |  | C1024 | 南 | -5.63 |
|  | 3073[控制实验室] | C1024 | 南 | -5.63 |
|  |  | C1024 | 南 | -5.62 |
|  |  | C1024 | 南 | -5.62 |
|  | 3074[人工化境实验室] | C1024 | 南 | -5.62 |
|  |  | C1024 | 南 | -5.62 |
|  |  | C1024 | 南 | -5.62 |
|  |  | C1024 | 南 | -5.62 |
|  |  | C1024 | 南 | -5.60 |
|  |  | C1024 | 南 | -5.60 |
|  | 3075[防火涂料耐火性能实验室] | C1024 | 南 | -5.59 |
|  |  | C1024 | 南 | -5.57 |
|  |  | C1024 | 南 | -5.59 |
|  |  | C1025 | 东 | -5.55 |
|  |  | C1025 | 东 | -5.54 |
|  |  | C1025 | 东 | -5.55 |
|  |  | C3930 | 南 | -5.55 |
|  | 3076[走廊] | C6030 | 西 | -1.11 |
|  | 3077[空房间] |  |  |  |
|  | 3078[过厅] | M2334 | 东 | -5.59 |
|  | 3079[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3080[清洁] |  |  |  |
|  | 3081[弱电井] |  |  |  |
|  | 3082[强电井] |  |  |  |
|  | 3083[土木实验室] | C1024 | 北 | 11.31 |
|  |  | C1024 | 北 | 11.07 |
|  |  | C1024 | 北 | 11.16 |
|  |  | C1024 | 北 | 11.04 |
|  |  | C1024 | 北 | 11.01 |
|  |  | C1024 | 北 | 11.04 |
|  |  | C1024 | 北 | 11.00 |
|  |  | C1024 | 北 | 10.99 |
|  |  | C1024 | 北 | 10.99 |
|  |  | C1024 | 北 | 11.01 |
|  |  | C1024 | 北 | 11.03 |
|  |  | C1024 | 北 | 11.02 |
|  | 3084[建筑材料燃烧性能实验室] | C1024 | 北 | 11.05 |
|  |  | C1024 | 北 | 11.08 |
|  |  | C1024 | 北 | 11.06 |
|  |  | C1024 | 北 | -5.71 |
|  |  | C1024 | 北 | -5.67 |
|  |  | C1024 | 北 | -5.71 |
|  | 3085[安全控制实验室] | C1024 | 北 | -5.64 |
|  |  | C1024 | 北 | -5.59 |
|  |  | C1024 | 北 | -5.59 |
|  | 3086[楼梯间] | ZJC5415 | 北 | -5.57 |
|  | 3087[女卫] | C1024 | 北 | -5.29 |
|  |  | C1024 | 北 | -4.97 |
|  |  | C1024 | 北 | -4.95 |
|  |  | C1024 | 北 | 10.77 |
|  | 3088[准备室] | C1024 | 北 | -5.67 |
|  | 3089[中庭上空] | C1024 | 北 | -5.56 |
|  |  | C1024 | 北 | -5.58 |
|  |  | C1024 | 北 | -5.56 |
|  |  | C1024 | 北 | -5.58 |
|  |  | C1024 | 北 | -5.58 |
|  |  | C1024 | 北 | -5.58 |
|  | 3090[空房间] |  |  |  |
|  | 3091[空房间] |  |  |  |
|  | 3092[空房间] |  |  |  |
|  | 3093[空房间] |  |  |  |
|  | 3094[空房间] |  |  |  |
|  | 3095[空房间] |  |  |  |
| 5层 | 3014[楼梯间] | ZJC6315 | 南 | -3.40 |
|  | 3015[本科教室] | C3923 | 南 | -3.18 |
|  |  | C3923 | 南 | -3.18 |
|  | 3016[本科实验室] | C3923 | 南 | -3.36 |
|  |  | C3923 | 南 | -3.24 |
|  | 3017[研究生用房] | C3923 | 南 | -3.38 |
|  | 3018[楼梯间] | C3923 | 南 | -3.24 |
|  | 3019[研究生用房] | C3923 | 南 | -3.38 |
|  | 3020[研究生用房] | C3923 | 南 | -3.60 |
|  | 3021[研究生用房间] | C3923 | 南 | -4.46 |
|  | 3022[研究生用房] | C0924 | 东 | -6.24 |
|  |  | C0924 | 东 | -3.57 |
|  |  | C0924 | 东 | -3.57 |
|  |  | C3930 | 南 | -5.05 |
|  | 3023[本科教室] | C1230 | 南 | -3.20 |
|  |  | C1230 | 南 | -3.21 |
|  |  | C1230 | 南 | -3.57 |
|  |  | C1230 | 南 | -3.27 |
|  |  | C1230 | 南 | -3.27 |
|  |  | C1230 | 南 | -3.20 |
|  | 3024[中庭] | C8423 | 南 | -3.57 |
|  | 3025[走廊] | C2334 | 西 | -4.33 |
|  |  | C2334 | 东 | -3.57 |
|  |  | C3923 | 北 | -6.81 |
|  | 3026[空房间] |  |  |  |
|  | 3027[女卫] | C3315 | 北 | 3.03 |
|  |  | C3923 | 北 | -6.81 |
|  | 3028[研究生用房] | C3930 | 北 | -3.57 |
|  | 3029[本科教室] | C3923 | 北 | -3.99 |
|  |  | C3923 | 北 | -3.60 |
|  | 3030[本科教室] | C3923 | 北 | -2.20 |
|  |  | C3923 | 北 | -3.84 |
|  | 3031[男卫] | C3315 | 北 | -3.58 |
|  |  | C3923 | 北 | -3.60 |
|  | 3032[清洁] |  |  |  |
|  | 3033[研究生用房] | C3923 | 北 | -4.09 |
|  |  | C3923 | 北 | 0.46 |
|  | 3034[茶水间] | C3923 | 北 | -3.57 |
|  | 3035[强电间] | C3315 | 北 | -5.77 |
|  | 3036[弱电间] |  |  |  |
|  | 3037[楼梯间] | ZJC5315 | 东 | -7.09 |
|  | 3038[测量学实验室] | C1230 | 南 | -3.96 |
|  |  | C1230 | 南 | -3.96 |
|  |  | C3923 | 南 | -4.11 |
|  | 3039[相似模拟实验室] | C3923 | 南 | -4.20 |
|  | 3040[安全人机工程与环境安全实验室] | C3923 | 南 | -4.46 |
|  |  | C3923 | 南 | -4.25 |
|  | 3041[工程管理实验室] | C3923 | 南 | -5.62 |
|  |  | C3923 | 南 | -5.63 |
|  |  | C3923 | 南 | -4.67 |
|  | 3042[本科教室] | C0924 | 东 | -5.53 |
|  |  | C0924 | 东 | -5.54 |
|  |  | C0924 | 东 | -5.54 |
|  |  | C3923 | 南 | -5.58 |
|  |  | C3923 | 南 | -5.61 |
|  |  | C3923 | 南 | -5.55 |
|  |  | C3923 | 南 | -5.56 |
|  | 3043[茶水间] | C3330 | 南 | -3.23 |
|  |  | C6030 | 西 | -2.88 |
|  | 3044[男卫] | C1230 | 南 | -5.75 |
|  |  | C1230 | 南 | -3.30 |
|  |  | C1230 | 南 | -5.76 |
|  |  | C1230 | 南 | -5.75 |
|  | 3045[空房间] |  |  |  |
|  | 3046[走廊] | C3223 | 东 | 4.03 |
|  |  | C3623 | 北 | 4.62 |
|  |  | C4023 | 北 | -5.96 |
|  |  | C4023 | 北 | 4.47 |
|  |  | C4023 | 北 | 4.11 |
|  |  | C4023 | 北 | 4.10 |
|  |  | C4023 | 北 | 6.75 |
|  |  | C4123 | 北 | 9.48 |
|  |  | C4123 | 北 | 8.61 |
|  |  | C4123 | 北 | 7.65 |
|  |  | C4123 | 北 | 5.50 |
|  |  | M3221 | 西 | -5.84 |
|  |  | M3221 | 西 | -6.11 |
|  |  | M3221 | 东 | 3.78 |
|  | 3047[弱电间] |  |  |  |
|  | 3048[强电间] |  |  |  |
|  | 3049[楼梯间] | ZJC5415 | 西 | 2.04 |
|  | 3050[楼梯间] | ZJC5415 | 东 | -6.04 |