**宾馆**

**热负荷计算书**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 宾馆 |
| 设计编号 | 999 |
| 建设单位 | 小飞侠有限责任公司 |
| 设计单位 | 小飞侠设计院 |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年11月17日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18847879305 |

**目 录**

[1 建筑概况 1](#_Toc27985)

[2 气象参数 1](#_Toc16642)

[3 计算依据 1](#_Toc12981)

[4 计算原理 1](#_Toc31539)

[4.1 围护结构传热耗热量 1](#_Toc23843)

[4.2 围护结构的附加耗热量 2](#_Toc2182)

[4.3 冷风渗入耗热量 2](#_Toc18551)

[4.4 新风耗热量 3](#_Toc24900)

[4.5 通过其他途径的耗热量 3](#_Toc28720)

[4.6 分户计量和间歇采暖热负荷 3](#_Toc19941)

[5 外围护构造 4](#_Toc4623)

[6 内围护构造 4](#_Toc30625)

[7 封闭阳台构造 4](#_Toc4835)

[8 地下围护构造 4](#_Toc30375)

[9 窗构造 4](#_Toc7791)

[10 门构造 5](#_Toc4811)

[11 负荷指标 5](#_Toc974)

[12 房间热负荷汇总表(按楼层) 5](#_Toc21229)

[13 房间热负荷详细表 18](#_Toc6603)

# 建筑概况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地理位置 | 黑龙江-哈尔滨 | |
| 北纬 | 46.00 | |
| 东经 | 126.61 | |
| 建筑名称 | 宾馆 | |
| 建筑面积 | 地上 30518.62 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 67.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 17 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° | |

# 气象参数

|  |  |
| --- | --- |
| 气象位置 | 黑龙江-哈尔滨-哈尔滨（默认） |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 室外计算温度(℃) | -24.2 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：



式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：



式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：



式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：



式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物高度（m） | | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
| 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
| 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷



式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：



式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：



式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.142 |
| 外墙 | 填充墙构造一 | 0.164 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.385 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.551 |

# 内围护构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.868 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.579 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造二 | 2.817 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造二 | 0.613 |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.155 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.212 |
| 地下墙 | 地下墙构造一 | 0.399 |

# 窗构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low-E) | 1.90 | 0.39 |

# 门构造

|  |  |
| --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| 金属三防门(硅酸铝板保温-普通型) | 1.50 |
| 内门 | 3.00 |

# 负荷指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 743524 | 30518.62 | 24.36 |
| 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 23308.19 | 31.90 |

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[前台] | 1002.28 | 18 | 18516 | 6950 | 0 | 0 | 0 | 25466 | 25.4 |
| 1002[舞厅] | 312.96 | 20 | 7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7099 | 22.7 |
| 1003[大厅] | 206.88 | 18 | 5934 | 6118 | 0 | 0 | 0 | 12053 | 58.3 |
| 1004[特色餐厅] | 171.27 | 20 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 12.9 |
| 1005[特色餐厅厨房] | 166.57 | 18 | 2118 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 3124 | 18.8 |
| 1006[商场] | 156.81 | 20 | 4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4719 | 30.1 |
| 1007[商务中心] | 136.08 | 20 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 14.2 |
| 1008[休息大厅] | 109.30 | 18 | 2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248 | 20.6 |
| 1009[男更衣室] | 76.84 | 18 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519 | 19.8 |
| 1010[女更衣室] | 76.84 | 18 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 17.9 |
| 1011[美容美发] | 66.08 | 20 | 1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859 | 28.1 |
| 1012[男浴室] | 63.66 | 25 | 2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377 | 37.3 |
| 1013[女浴室] | 63.66 | 25 | 2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309 | 36.3 |
| 1014[KTV] | 51.46 | 18 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657 | 32.2 |
| 1015[KTV] | 38.49 | 18 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 16.0 |
| 1016[KTV] | 38.58 | 18 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 13.4 |
| 1017[KTV] | 38.49 | 18 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 19.1 |
| 1018[KTV] | 37.25 | 18 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 22.2 |
| 1019[KTV] | 37.17 | 18 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 9.7 |
| 1021[大厅] | 31.39 | 18 | 1736 | 3788 | 0 | 0 | 0 | 5524 | 176.0 |
| 1024[存包处] | 32.74 | 18 | 960 | 719 | 0 | 0 | 0 | 1678 | 51.3 |
| 1028[卫生间] | 19.28 | 18 | 414 | 719 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 58.7 |
| 1030[卫生间] | 16.92 | 18 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 23.4 |
| 1031[卫生间] | 13.99 | 18 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 10.1 |
| 1032[卫生间] | 12.23 | 18 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 22.3 |
| 1033[走廊] | 9.13 | 18 | 735 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 225.3 |
| 1042[卫生间] | 3.44 | 18 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 19.5 |
| 1043[卫生间] | 3.44 | 18 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 23.2 |
| 1044[卫生间] | 1.57 | 18 | 318 | 719 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 658.8 |
| 1045,1046[卫生间] | 1.62 | 18 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 40.9 |
| 1047[卫生间] | 1.54 | 18 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 47.9 |
| 1048[卫生间] | 1.54 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18.8 |
| 1049[卫生间] | 1.58 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10.3 |
| 1050[卫生间] | 1.58 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17.2 |
| 1051[卫生间] | 1.58 | 18 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 43.6 |
| 1052[卫生间] | 1.58 | 18 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 36.8 |
| 1053,1054[卫生间] | 1.54 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10.3 |
| 1055[卫生间] | 1.54 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17.2 |
| 1056[卫生间] | 1.54 | 18 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 43.7 |
| 1057,1058,1059,1060[卫生间] | 1.54 | 18 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 50.1 |
| 1061,1062[卫生间] | 1.54 | 18 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 36.8 |
| 1063,1064,1065,1066,1067,1068,1069,1070[卫生间] | 1.54 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10.0 |
| **合计** | **3035.19** |  | **65129** | **21342** | **0** | **0** |  | **86471** | **28.5** |
| 2层 | 2001[大厅] | 416.25 | 18 | 9803 | 5355 | 0 | 0 | 0 | 15157 | 36.4 |
| 2003[自助餐厅] | 238.10 | 20 | 8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8906 | 37.4 |
| 2004[大厅] | 206.88 | 18 | 3690 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 7889 | 38.1 |
| 2005[自助餐厅厨房] | 200.65 | 18 | 6959 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 8204 | 40.9 |
| 2006[中餐厅厨房] | 166.57 | 18 | 4718 | 926 | 0 | 0 | 0 | 5644 | 33.9 |
| 2007[中餐厅] | 166.57 | 20 | 5606 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 7047 | 42.3 |
| 2008[棋牌室] | 149.03 | 20 | 6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6767 | 45.4 |
| 2012[管理间] | 62.94 | 20 | 2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2866 | 45.5 |
| 2013[休息室] | 62.87 | 18 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892 | 30.1 |
| 2014[医务室] | 61.54 | 20 | 3237 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 4567 | 74.2 |
| 2020[卫生间] | 21.21 | 18 | 1082 | 661 | 0 | 0 | 0 | 1743 | 82.2 |
| 2022[卫生间] | 16.53 | 18 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087 | 65.8 |
| 2023[卫生间] | 14.03 | 18 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 48.7 |
| 2024[卫生间] | 12.28 | 18 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 62.8 |
| 2025[走廊] | 9.13 | 18 | 677 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 1894 | 207.4 |
| 2044,2045[卫生间] | 1.62 | 18 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 37.7 |
| 2046[卫生间] | 1.47 | 18 | 302 | 661 | 0 | 0 | 0 | 963 | 656.2 |
| 2047,2048[卫生间] | 1.54 | 18 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 31.5 |
| 2049,2050,2051[卫生间] | 1.54 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.9 |
| 2052[卫生间] | 1.54 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 31.5 |
| 2053,2054,2055,2056,2057,2058,2059,2060[卫生间] | 1.54 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.6 |
| 2061,2062,2063,2064[卫生间] | 1.43 | 18 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 46.8 |
| **合计** | **1213.44** |  | **59694** | **17034** | **0** | **0** |  | **76729** | **63.2** |
| 3层 | 3002[大厅] | 206.88 | 18 | 3690 | 3801 | 0 | 0 | 0 | 7491 | 36.2 |
| 3003[后勤管理] | 193.18 | 20 | 5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5944 | 30.8 |
| 3006[休息室] | 76.78 | 18 | 2633 | 2171 | 0 | 0 | 0 | 4804 | 62.6 |
| 3007[会议室] | 62.59 | 18 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 32.0 |
| 3009[大会议室] | 61.17 | 18 | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547 | 25.3 |
| 3010[小会议室] | 41.42 | 18 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 23.9 |
| 3011[小会议室] | 41.50 | 18 | 2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449 | 59.0 |
| 3012[小会议室] | 41.48 | 18 | 2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449 | 59.0 |
| 3013[副总经理办公室] | 39.57 | 20 | 2971 | 885 | 0 | 0 | 0 | 3856 | 97.4 |
| 3017[管理办公] | 32.00 | 20 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 33.2 |
| 3018[管理办公] | 31.54 | 20 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839 | 58.3 |
| 3019[管理办公] | 31.62 | 20 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908 | 60.4 |
| 3021[管理办公] | 26.49 | 20 | 2596 | 632 | 0 | 0 | 0 | 3229 | 121.9 |
| 3023[管理办公] | 21.21 | 20 | 1008 | 632 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 77.4 |
| 3027[会议室] | 8.72 | 18 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 22.1 |
| 3028[会议室] | 8.75 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 10.2 |
| 3030[会议室] | 5.36 | 18 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 79.2 |
| 3034[会议室] | 4.42 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11.9 |
| 3038[会议室] | 4.46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| **合计** | **732.26** |  | **33852** | **8121** | **0** | **0** |  | **41973** | **57.3** |
| 4层 | 4001[滑雪大厅] | 565.76 | 18 | 14825 | 8785 | 0 | 0 | 0 | 23610 | 41.7 |
| 4002[大厅] | 206.88 | 18 | 3690 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 7071 | 34.2 |
| 4003[西餐厅厨房] | 177.47 | 18 | 4696 | 3384 | 0 | 0 | 0 | 8080 | 45.5 |
| 4004[咖啡厅] | 105.53 | 20 | 3016 | 2389 | 0 | 0 | 0 | 5405 | 51.2 |
| 4005[休息大厅] | 61.42 | 18 | 2234 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 3275 | 53.3 |
| 4006[酒吧] | 52.63 | 20 | 1371 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 2565 | 48.7 |
| 4007[阅读室] | 50.59 | 18 | 784 | 768 | 0 | 0 | 0 | 1551 | 30.7 |
| 4012[卫生间] | 21.16 | 18 | 777 | 542 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 62.4 |
| 4014[卫生间] | 16.58 | 18 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 38.5 |
| 4023[卫生间] | 1.64 | 18 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 59.9 |
| 4024[卫生间] | 1.61 | 18 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 60.0 |
| 4025[卫生间] | 1.47 | 18 | 337 | 542 | 0 | 0 | 0 | 879 | 598.8 |
| 4026,4027,4028,4029[卫生间] | 1.56 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25.7 |
| 4030,4031,4032,4033[卫生间] | 1.52 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 25.8 |
| 4034,4035,4036,4037[卫生间] | 1.43 | 18 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 66.7 |
| **合计** | **1073.89** |  | **33262** | **22026** | **0** | **0** |  | **55289** | **51.5** |
| 5层 | 5001[卫生间] | 336.29 | 18 | 4204 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 5687 | 16.9 |
| 5002[宴会厅厨房] | 216.05 | 18 | 4300 | 2989 | 0 | 0 | 0 | 7289 | 33.7 |
| 5003[大厅] | 206.88 | 18 | 3982 | 2933 | 0 | 0 | 0 | 6915 | 33.4 |
| 5004[宴会准备厅] | 187.10 | 20 | 4241 | 3011 | 0 | 0 | 0 | 7252 | 38.8 |
| 5005[宴会序厅] | 116.95 | 18 | 2240 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 3246 | 27.8 |
| 5006[大厅] | 66.71 | 18 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 26.1 |
| 5012[卫生间] | 9.72 | 18 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 23.4 |
| 5013[卫生间] | 9.42 | 18 | 524 | 477 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 106.2 |
| 5022,5023[卫生间] | 1.55 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 57.4 |
| 5024,5025[卫生间] | 1.46 | 18 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 52.6 |
| **合计** | **948.25** |  | **21792** | **11899** | **0** | **0** |  | **33691** | **35.5** |
| 6层 | 6001@6[走廊] | 251.53 | 18 | 5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5767 | 22.9 |
| 6002@6[3星客房] | 67.13 | 22 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 12.1 |
| 6003@6[豪华套间] | 63.48 | 22 | 1578 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 2769 | 43.6 |
| 6004@6[布草间] | 48.49 | 20 | 1832 | 901 | 0 | 0 | 0 | 2732 | 56.3 |
| 6007@6[标准间] | 30.53 | 22 | 950 | 777 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 56.6 |
| 6008@6[双套间] | 30.59 | 22 | 1150 | 498 | 0 | 0 | 0 | 1648 | 53.9 |
| 6009@6[双套间] | 30.80 | 22 | 898 | 498 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 45.3 |
| 6010@6[3星客房] | 29.94 | 22 | 911 | 777 | 0 | 0 | 0 | 1688 | 56.4 |
| 6011@6,6015@6,6016@6,6017@6[标准间];6021@6[3星客房] | 27.44 | 22 | 1414 | 838 | 0 | 0 | 0 | 2252 | 82.1 |
| 6012@6,6014@6,6022@6[3星客房];6013@6[标准间] | 27.44 | 22 | 1356 | 941 | 0 | 0 | 0 | 2297 | 83.7 |
| 6018@6[标准间] | 27.44 | 22 | 1413 | 838 | 0 | 0 | 0 | 2251 | 82.0 |
| 6019@6[标准间] | 27.44 | 22 | 1696 | 838 | 0 | 0 | 0 | 2533 | 92.3 |
| 6020@6[标准间] | 27.42 | 22 | 1326 | 941 | 0 | 0 | 0 | 2268 | 82.7 |
| 6023@6[标准间] | 26.73 | 22 | 1397 | 941 | 0 | 0 | 0 | 2339 | 87.5 |
| 6024@6[标准间] | 27.43 | 22 | 1355 | 941 | 0 | 0 | 0 | 2297 | 83.7 |
| 6025@6[标准间] | 27.38 | 22 | 1346 | 941 | 0 | 0 | 0 | 2288 | 83.6 |
| 6026@6,6029@6,6030@6,6031@6,6035@6,6036@6[标准间] | 27.38 | 22 | 1405 | 838 | 0 | 0 | 0 | 2242 | 81.9 |
| 6027@6,6033@6,6034@6[3星客房];6032@6,6037@6[标准间] | 27.38 | 22 | 1347 | 941 | 0 | 0 | 0 | 2288 | 83.6 |
| 6028@6[标准间] | 27.38 | 22 | 1404 | 838 | 0 | 0 | 0 | 2242 | 81.9 |
| 6045@6,6046@6,6047@6,6048@6,6049@6,6050@6,6051@6,6052@6,6053@6,6054@6,6055@6,6056@6,6057@6[浴室] | 1.49 | 25 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 100.3 |
| 6058@6,6059@6,6060@6,6061@6,6062@6,6063@6,6064@6,6065@6,6066@6,6067@6,6068@6,6069@6,6070@6,6071@6[浴室] | 1.48 | 25 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 102.1 |
| 6072@6[卫生间] | 1.00 | 18 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65.1 |
| 6073@6,6074@6,6075@6,6076@6,6077@6,6078@6,6082@6[卫生间] | 1.00 | 18 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.3 |
| 6079@6,6080@6,6081@6,6083@6,6084@6[卫生间] | 1.00 | 18 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65.1 |
| 6098@6[卫生间] | 0.87 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 59.7 |
| 6099@6,6100@6,6102@6,6103@6,6104@6[卫生间] | 1.00 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52.0 |
| 6101@6,6105@6,6106@6,6107@6,6108@6,6109@6,6110@6[卫生间] | 1.00 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48.1 |
| 6111@6[卫生间] | 1.00 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52.0 |
| **合计** | **1358.76** |  | **57064** | **28607** | **0** | **0** |  | **85671** | **63.1** |
| 7层 | 6001@7[走廊] | 251.53 | 18 | 3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 | 12.4 |
| 6002@7[3星客房] | 67.13 | 22 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 5.1 |
| 6003@7[豪华套间] | 63.48 | 22 | 1127 | 972 | 0 | 0 | 0 | 2099 | 33.1 |
| 6004@7[布草间] | 48.49 | 20 | 900 | 734 | 0 | 0 | 0 | 1634 | 33.7 |
| 6007@7[标准间] | 30.53 | 22 | 558 | 593 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 37.7 |
| 6008@7[双套间] | 30.59 | 22 | 762 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 37.3 |
| 6009@7[双套间] | 30.80 | 22 | 515 | 379 | 0 | 0 | 0 | 893 | 29.0 |
| 6010@7[3星客房] | 29.94 | 22 | 536 | 593 | 0 | 0 | 0 | 1129 | 37.7 |
| 6011@7,6015@7,6016@7,6017@7[标准间];6021@7[3星客房] | 27.44 | 22 | 634 | 643 | 0 | 0 | 0 | 1277 | 46.5 |
| 6012@7,6014@7,6022@7[3星客房];6013@7[标准间] | 27.44 | 22 | 576 | 768 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 49.0 |
| 6018@7[标准间] | 27.44 | 22 | 634 | 643 | 0 | 0 | 0 | 1277 | 46.5 |
| 6019@7[标准间] | 27.44 | 22 | 933 | 643 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 57.4 |
| 6020@7[标准间] | 27.42 | 22 | 576 | 768 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 49.0 |
| 6023@7[标准间] | 26.73 | 22 | 618 | 768 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 51.8 |
| 6024@7[标准间] | 27.43 | 22 | 575 | 768 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 49.0 |
| 6025@7[标准间] | 27.38 | 22 | 577 | 768 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 49.1 |
| 6026@7,6029@7,6030@7,6031@7,6035@7,6036@7[标准间] | 27.38 | 22 | 635 | 643 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 46.7 |
| 6027@7,6033@7,6034@7[3星客房];6032@7,6037@7[标准间] | 27.38 | 22 | 577 | 768 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 49.1 |
| 6028@7[标准间] | 27.38 | 22 | 635 | 643 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 46.7 |
| 6045@7,6046@7,6047@7,6048@7,6049@7,6050@7,6051@7,6052@7,6053@7,6054@7,6055@7,6056@7,6057@7[浴室] | 1.49 | 25 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 69.1 |
| 6058@7,6059@7,6060@7,6061@7,6062@7,6063@7,6064@7,6065@7,6066@7,6067@7,6068@7,6069@7,6070@7,6071@7[浴室] | 1.48 | 25 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 70.9 |
| 6072@7[卫生间] | 1.00 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33.8 |
| 6073@7,6074@7,6075@7,6076@7,6077@7,6078@7,6082@7[卫生间] | 1.00 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29.0 |
| 6079@7,6080@7,6081@7,6083@7,6084@7[卫生间] | 1.00 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33.8 |
| 6098@7[卫生间] | 0.87 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31.0 |
| 6099@7,6100@7,6102@7,6103@7,6104@7[卫生间] | 1.00 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27.0 |
| 6101@7,6105@7,6106@7,6107@7,6108@7,6109@7,6110@7[卫生间] | 1.00 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23.1 |
| 6111@7[卫生间] | 1.00 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27.0 |
| **合计** | **1358.76** |  | **28129** | **22632** | **0** | **0** |  | **50761** | **37.4** |
| 8层 | 6001@8[走廊] | 251.53 | 18 | 3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 | 12.4 |
| 6002@8[3星客房] | 67.13 | 22 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 5.1 |
| 6003@8[豪华套间] | 63.48 | 22 | 1127 | 724 | 0 | 0 | 0 | 1851 | 29.2 |
| 6004@8[布草间] | 48.49 | 20 | 900 | 546 | 0 | 0 | 0 | 1446 | 29.8 |
| 6007@8[标准间] | 30.53 | 22 | 558 | 373 | 0 | 0 | 0 | 931 | 30.5 |
| 6008@8[双套间] | 30.59 | 22 | 762 | 237 | 0 | 0 | 0 | 999 | 32.6 |
| 6009@8[双套间] | 30.80 | 22 | 515 | 237 | 0 | 0 | 0 | 752 | 24.4 |
| 6010@8[3星客房] | 29.94 | 22 | 536 | 373 | 0 | 0 | 0 | 909 | 30.4 |
| 6011@8,6015@8,6016@8,6017@8[标准间];6021@8[3星客房] | 27.44 | 22 | 634 | 413 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 38.2 |
| 6012@8,6014@8,6022@8[3星客房];6013@8[标准间] | 27.44 | 22 | 576 | 571 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 41.8 |
| 6018@8[标准间] | 27.44 | 22 | 634 | 413 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 38.1 |
| 6019@8[标准间] | 27.44 | 22 | 933 | 413 | 0 | 0 | 0 | 1346 | 49.0 |
| 6020@8[标准间] | 27.42 | 22 | 576 | 571 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 41.8 |
| 6023@8[标准间] | 26.73 | 22 | 618 | 571 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 44.5 |
| 6024@8[标准间] | 27.43 | 22 | 575 | 571 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 41.8 |
| 6025@8[标准间] | 27.38 | 22 | 577 | 571 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 41.9 |
| 6026@8,6029@8,6030@8,6031@8,6035@8,6036@8[标准间] | 27.38 | 22 | 635 | 413 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 38.3 |
| 6027@8,6033@8,6034@8[3星客房];6032@8,6037@8[标准间] | 27.38 | 22 | 577 | 571 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 41.9 |
| 6028@8[标准间] | 27.38 | 22 | 635 | 413 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 38.3 |
| 6045@8,6046@8,6047@8,6048@8,6049@8,6050@8,6051@8,6052@8,6053@8,6054@8,6055@8,6056@8,6057@8[浴室] | 1.49 | 25 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 69.1 |
| 6058@8,6059@8,6060@8,6061@8,6062@8,6063@8,6064@8,6065@8,6066@8,6067@8,6068@8,6069@8,6070@8,6071@8[浴室] | 1.48 | 25 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 70.9 |
| 6072@8[卫生间] | 1.00 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33.8 |
| 6073@8,6074@8,6075@8,6076@8,6077@8,6078@8,6082@8[卫生间] | 1.00 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29.0 |
| 6079@8,6080@8,6081@8,6083@8,6084@8[卫生间] | 1.00 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33.8 |
| 6098@8[卫生间] | 0.87 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31.0 |
| 6099@8,6100@8,6102@8,6103@8,6104@8[卫生间] | 1.00 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27.0 |
| 6101@8,6105@8,6106@8,6107@8,6108@8,6109@8,6110@8[卫生间] | 1.00 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23.1 |
| 6111@8[卫生间] | 1.00 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27.0 |
| **合计** | **1358.76** |  | **28129** | **15686** | **0** | **0** |  | **43815** | **32.2** |
| 9层 | 6001@9[走廊] | 251.53 | 18 | 3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 | 12.4 |
| 6002@9[3星客房] | 67.13 | 22 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 5.1 |
| 6003@9[豪华套间] | 63.48 | 22 | 1127 | 421 | 0 | 0 | 0 | 1548 | 24.4 |
| 6004@9[布草间] | 48.49 | 20 | 900 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 25.0 |
| 6007@9[标准间] | 30.53 | 22 | 558 | 14 | 0 | 0 | 0 | 572 | 18.7 |
| 6008@9[双套间] | 30.59 | 22 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 24.9 |
| 6009@9[双套间] | 30.80 | 22 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 16.7 |
| 6010@9[3星客房] | 29.94 | 22 | 536 | 14 | 0 | 0 | 0 | 550 | 18.4 |
| 6011@9,6015@9,6016@9,6017@9[标准间];6021@9[3星客房] | 27.44 | 22 | 634 | 60 | 0 | 0 | 0 | 694 | 25.3 |
| 6012@9,6014@9,6022@9[3星客房];6013@9[标准间] | 27.44 | 22 | 576 | 329 | 0 | 0 | 0 | 905 | 33.0 |
| 6018@9[标准间] | 27.44 | 22 | 634 | 60 | 0 | 0 | 0 | 694 | 25.3 |
| 6019@9[标准间] | 27.44 | 22 | 933 | 60 | 0 | 0 | 0 | 993 | 36.2 |
| 6020@9[标准间] | 27.42 | 22 | 576 | 329 | 0 | 0 | 0 | 905 | 33.0 |
| 6023@9[标准间] | 26.73 | 22 | 618 | 329 | 0 | 0 | 0 | 946 | 35.4 |
| 6024@9[标准间] | 27.43 | 22 | 575 | 329 | 0 | 0 | 0 | 904 | 33.0 |
| 6025@9[标准间] | 27.38 | 22 | 577 | 329 | 0 | 0 | 0 | 905 | 33.1 |
| 6026@9,6029@9,6030@9,6031@9,6035@9,6036@9[标准间] | 27.38 | 22 | 635 | 60 | 0 | 0 | 0 | 695 | 25.4 |
| 6027@9,6033@9,6034@9[3星客房];6032@9,6037@9[标准间] | 27.38 | 22 | 577 | 329 | 0 | 0 | 0 | 905 | 33.1 |
| 6028@9[标准间] | 27.38 | 22 | 635 | 60 | 0 | 0 | 0 | 695 | 25.4 |
| 6045@9,6046@9,6047@9,6048@9,6049@9,6050@9,6051@9,6052@9,6053@9,6054@9,6055@9,6056@9,6057@9[浴室] | 1.49 | 25 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 69.1 |
| 6058@9,6059@9,6060@9,6061@9,6062@9,6063@9,6064@9,6065@9,6066@9,6067@9,6068@9,6069@9,6070@9,6071@9[浴室] | 1.48 | 25 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 70.9 |
| 6072@9[卫生间] | 1.00 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33.8 |
| 6073@9,6074@9,6075@9,6076@9,6077@9,6078@9,6082@9[卫生间] | 1.00 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29.0 |
| 6079@9,6080@9,6081@9,6083@9,6084@9[卫生间] | 1.00 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33.8 |
| 6098@9[卫生间] | 0.87 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31.0 |
| 6099@9,6100@9,6102@9,6103@9,6104@9[卫生间] | 1.00 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27.0 |
| 6101@9,6105@9,6106@9,6107@9,6108@9,6109@9,6110@9[卫生间] | 1.00 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23.1 |
| 6111@9[卫生间] | 1.00 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27.0 |
| **合计** | **1358.76** |  | **28129** | **5875** | **0** | **0** |  | **34004** | **25.0** |
| 10层 | 6001@10[走廊] | 251.53 | 18 | 3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 | 12.4 |
| 6002@10[3星客房] | 67.13 | 22 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 5.1 |
| 6003@10[豪华套间] | 63.48 | 22 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 17.8 |
| 6004@10[布草间] | 48.49 | 20 | 900 | 25 | 0 | 0 | 0 | 924 | 19.1 |
| 6007@10[标准间] | 30.53 | 22 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 18.3 |
| 6008@10[双套间] | 30.59 | 22 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 24.9 |
| 6009@10[双套间] | 30.80 | 22 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 16.7 |
| 6010@10[3星客房] | 29.94 | 22 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 17.9 |
| 6011@10,6015@10,6016@10,6017@10[标准间];6021@10[3星客房] | 27.44 | 22 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 23.1 |
| 6012@10,6014@10,6022@10[3星客房];6013@10[标准间] | 27.44 | 22 | 576 | 26 | 0 | 0 | 0 | 602 | 21.9 |
| 6018@10[标准间] | 27.44 | 22 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 23.1 |
| 6019@10[标准间] | 27.44 | 22 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 34.0 |
| 6020@10[标准间] | 27.42 | 22 | 576 | 26 | 0 | 0 | 0 | 602 | 21.9 |
| 6023@10[标准间] | 26.73 | 22 | 618 | 26 | 0 | 0 | 0 | 643 | 24.1 |
| 6024@10[标准间] | 27.43 | 22 | 575 | 26 | 0 | 0 | 0 | 601 | 21.9 |
| 6025@10[标准间] | 27.38 | 22 | 577 | 26 | 0 | 0 | 0 | 602 | 22.0 |
| 6026@10,6029@10,6030@10,6031@10,6035@10,6036@10[标准间] | 27.38 | 22 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 23.2 |
| 6027@10,6033@10,6034@10[3星客房];6032@10,6037@10[标准间] | 27.38 | 22 | 577 | 26 | 0 | 0 | 0 | 602 | 22.0 |
| 6028@10[标准间] | 27.38 | 22 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 23.2 |
| 6045@10,6046@10,6047@10,6048@10,6049@10,6050@10,6051@10,6052@10,6053@10,6054@10,6055@10,6056@10,6057@10[浴室] | 1.49 | 25 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 69.1 |
| 6058@10,6059@10,6060@10,6061@10,6062@10,6063@10,6064@10,6065@10,6066@10,6067@10,6068@10,6069@10,6070@10,6071@10[浴室] | 1.48 | 25 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 70.9 |
| 6072@10[卫生间] | 1.00 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33.8 |
| 6073@10,6074@10,6075@10,6076@10,6077@10,6078@10,6082@10[卫生间] | 1.00 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29.0 |
| 6079@10,6080@10,6081@10,6083@10,6084@10[卫生间] | 1.00 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33.8 |
| 6098@10[卫生间] | 0.87 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31.0 |
| 6099@10,6100@10,6102@10,6103@10,6104@10[卫生间] | 1.00 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27.0 |
| 6101@10,6105@10,6106@10,6107@10,6108@10,6109@10,6110@10[卫生间] | 1.00 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23.1 |
| 6111@10[卫生间] | 1.00 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27.0 |
| **合计** | **1358.76** |  | **28129** | **358** | **0** | **0** |  | **28487** | **21.0** |
| 11层 | 6001@11[走廊] | 251.53 | 18 | 3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 | 12.4 |
| 6002@11[3星客房] | 67.13 | 22 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 5.1 |
| 6003@11[豪华套间] | 63.48 | 22 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 17.8 |
| 6004@11[布草间] | 48.49 | 20 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 18.6 |
| 6007@11[标准间] | 30.53 | 22 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 18.3 |
| 6008@11[双套间] | 30.59 | 22 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 24.9 |
| 6009@11[双套间] | 30.80 | 22 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 16.7 |
| 6010@11[3星客房] | 29.94 | 22 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 17.9 |
| 6011@11,6015@11,6016@11,6017@11[标准间];6021@11[3星客房] | 27.44 | 22 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 23.1 |
| 6012@11,6014@11,6022@11[3星客房];6013@11[标准间] | 27.44 | 22 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 21.0 |
| 6018@11[标准间] | 27.44 | 22 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 23.1 |
| 6019@11[标准间] | 27.44 | 22 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 34.0 |
| 6020@11[标准间] | 27.42 | 22 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 21.0 |
| 6023@11[标准间] | 26.73 | 22 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 23.1 |
| 6024@11[标准间] | 27.43 | 22 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 21.0 |
| 6025@11[标准间] | 27.38 | 22 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 21.1 |
| 6026@11,6029@11,6030@11,6031@11,6035@11,6036@11[标准间] | 27.38 | 22 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 23.2 |
| 6027@11,6033@11,6034@11[3星客房];6032@11,6037@11[标准间] | 27.38 | 22 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 21.1 |
| 6028@11[标准间] | 27.38 | 22 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 23.2 |
| 6045@11,6046@11,6047@11,6048@11,6049@11,6050@11,6051@11,6052@11,6053@11,6054@11,6055@11,6056@11,6057@11[浴室] | 1.49 | 25 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 69.1 |
| 6058@11,6059@11,6060@11,6061@11,6062@11,6063@11,6064@11,6065@11,6066@11,6067@11,6068@11,6069@11,6070@11,6071@11[浴室] | 1.48 | 25 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 70.9 |
| 6072@11[卫生间] | 1.00 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33.8 |
| 6073@11,6074@11,6075@11,6076@11,6077@11,6078@11,6082@11[卫生间] | 1.00 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29.0 |
| 6079@11,6080@11,6081@11,6083@11,6084@11[卫生间] | 1.00 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33.8 |
| 6098@11[卫生间] | 0.87 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31.0 |
| 6099@11,6100@11,6102@11,6103@11,6104@11[卫生间] | 1.00 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27.0 |
| 6101@11,6105@11,6106@11,6107@11,6108@11,6109@11,6110@11[卫生间] | 1.00 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23.1 |
| 6111@11[卫生间] | 1.00 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27.0 |
| **合计** | **1358.76** |  | **28129** | **0** | **0** | **0** |  | **28129** | **20.7** |
| 12层 | 6001@12[走廊] | 251.53 | 18 | 3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 | 12.4 |
| 6002@12[3星客房] | 67.13 | 22 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 5.1 |
| 6003@12[豪华套间] | 63.48 | 22 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 17.8 |
| 6004@12[布草间] | 48.49 | 20 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 18.6 |
| 6007@12[标准间] | 30.53 | 22 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 18.3 |
| 6008@12[双套间] | 30.59 | 22 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 24.9 |
| 6009@12[双套间] | 30.80 | 22 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 16.7 |
| 6010@12[3星客房] | 29.94 | 22 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 17.9 |
| 6011@12,6015@12,6016@12,6017@12[标准间];6021@12[3星客房] | 27.44 | 22 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 23.1 |
| 6012@12,6014@12,6022@12[3星客房];6013@12[标准间] | 27.44 | 22 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 21.0 |
| 6018@12[标准间] | 27.44 | 22 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 23.1 |
| 6019@12[标准间] | 27.44 | 22 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 34.0 |
| 6020@12[标准间] | 27.42 | 22 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 21.0 |
| 6023@12[标准间] | 26.73 | 22 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 23.1 |
| 6024@12[标准间] | 27.43 | 22 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 21.0 |
| 6025@12[标准间] | 27.38 | 22 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 21.1 |
| 6026@12,6029@12,6030@12,6031@12,6035@12,6036@12[标准间] | 27.38 | 22 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 23.2 |
| 6027@12,6033@12,6034@12[3星客房];6032@12,6037@12[标准间] | 27.38 | 22 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 21.1 |
| 6028@12[标准间] | 27.38 | 22 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 23.2 |
| 6045@12,6046@12,6047@12,6048@12,6049@12,6050@12,6051@12,6052@12,6053@12,6054@12,6055@12,6056@12,6057@12[浴室] | 1.49 | 25 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 69.1 |
| 6058@12,6059@12,6060@12,6061@12,6062@12,6063@12,6064@12,6065@12,6066@12,6067@12,6068@12,6069@12,6070@12,6071@12[浴室] | 1.48 | 25 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 70.9 |
| 6072@12[卫生间] | 1.00 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33.8 |
| 6073@12,6074@12,6075@12,6076@12,6077@12,6078@12,6082@12[卫生间] | 1.00 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29.0 |
| 6079@12,6080@12,6081@12,6083@12,6084@12[卫生间] | 1.00 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33.8 |
| 6098@12[卫生间] | 0.87 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31.0 |
| 6099@12,6100@12,6102@12,6103@12,6104@12[卫生间] | 1.00 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27.0 |
| 6101@12,6105@12,6106@12,6107@12,6108@12,6109@12,6110@12[卫生间] | 1.00 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23.1 |
| 6111@12[卫生间] | 1.00 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27.0 |
| **合计** | **1358.76** |  | **28129** | **0** | **0** | **0** |  | **28129** | **20.7** |
| 13层 | 6001@13[走廊] | 251.53 | 18 | 3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 | 12.4 |
| 6002@13[3星客房] | 67.13 | 22 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 5.1 |
| 6003@13[豪华套间] | 63.48 | 22 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 17.8 |
| 6004@13[布草间] | 48.49 | 20 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 18.6 |
| 6007@13[标准间] | 30.53 | 22 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 18.3 |
| 6008@13[双套间] | 30.59 | 22 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 24.9 |
| 6009@13[双套间] | 30.80 | 22 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 16.7 |
| 6010@13[3星客房] | 29.94 | 22 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 17.9 |
| 6011@13,6015@13,6016@13,6017@13[标准间];6021@13[3星客房] | 27.44 | 22 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 23.1 |
| 6012@13,6014@13,6022@13[3星客房];6013@13[标准间] | 27.44 | 22 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 21.0 |
| 6018@13[标准间] | 27.44 | 22 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 23.1 |
| 6019@13[标准间] | 27.44 | 22 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 34.0 |
| 6020@13[标准间] | 27.42 | 22 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 21.0 |
| 6023@13[标准间] | 26.73 | 22 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 23.1 |
| 6024@13[标准间] | 27.43 | 22 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 21.0 |
| 6025@13[标准间] | 27.38 | 22 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 21.1 |
| 6026@13,6029@13,6030@13,6031@13,6035@13,6036@13[标准间] | 27.38 | 22 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 23.2 |
| 6027@13,6033@13,6034@13[3星客房];6032@13,6037@13[标准间] | 27.38 | 22 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 21.1 |
| 6028@13[标准间] | 27.38 | 22 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 23.2 |
| 6045@13,6046@13,6047@13,6048@13,6049@13,6050@13,6051@13,6052@13,6053@13,6054@13,6055@13,6056@13,6057@13[浴室] | 1.49 | 25 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 69.1 |
| 6058@13,6059@13,6060@13,6061@13,6062@13,6063@13,6064@13,6065@13,6066@13,6067@13,6068@13,6069@13,6070@13,6071@13[浴室] | 1.48 | 25 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 70.9 |
| 6072@13[卫生间] | 1.00 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33.8 |
| 6073@13,6074@13,6075@13,6076@13,6077@13,6078@13,6082@13[卫生间] | 1.00 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29.0 |
| 6079@13,6080@13,6081@13,6083@13,6084@13[卫生间] | 1.00 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33.8 |
| 6098@13[卫生间] | 0.87 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31.0 |
| 6099@13,6100@13,6102@13,6103@13,6104@13[卫生间] | 1.00 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27.0 |
| 6101@13,6105@13,6106@13,6107@13,6108@13,6109@13,6110@13[卫生间] | 1.00 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23.1 |
| 6111@13[卫生间] | 1.00 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27.0 |
| **合计** | **1358.76** |  | **28129** | **0** | **0** | **0** |  | **28129** | **20.7** |
| 14层 | 6001@14[走廊] | 251.53 | 18 | 3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 | 12.4 |
| 6002@14[3星客房] | 67.13 | 22 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 5.1 |
| 6003@14[豪华套间] | 63.48 | 22 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 17.8 |
| 6004@14[布草间] | 48.49 | 20 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 18.6 |
| 6007@14[标准间] | 30.53 | 22 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 18.3 |
| 6008@14[双套间] | 30.59 | 22 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 24.9 |
| 6009@14[双套间] | 30.80 | 22 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 16.7 |
| 6010@14[3星客房] | 29.94 | 22 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 17.9 |
| 6011@14,6015@14,6016@14,6017@14[标准间];6021@14[3星客房] | 27.44 | 22 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 23.1 |
| 6012@14,6014@14,6022@14[3星客房];6013@14[标准间] | 27.44 | 22 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 21.0 |
| 6018@14[标准间] | 27.44 | 22 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 23.1 |
| 6019@14[标准间] | 27.44 | 22 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 34.0 |
| 6020@14[标准间] | 27.42 | 22 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 21.0 |
| 6023@14[标准间] | 26.73 | 22 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 23.1 |
| 6024@14[标准间] | 27.43 | 22 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 21.0 |
| 6025@14[标准间] | 27.38 | 22 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 21.1 |
| 6026@14,6029@14,6030@14,6031@14,6035@14,6036@14[标准间] | 27.38 | 22 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 23.2 |
| 6027@14,6033@14,6034@14[3星客房];6032@14,6037@14[标准间] | 27.38 | 22 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 21.1 |
| 6028@14[标准间] | 27.38 | 22 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 23.2 |
| 6045@14,6046@14,6047@14,6048@14,6049@14,6050@14,6051@14,6052@14,6053@14,6054@14,6055@14,6056@14,6057@14[浴室] | 1.49 | 25 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 69.1 |
| 6058@14,6059@14,6060@14,6061@14,6062@14,6063@14,6064@14,6065@14,6066@14,6067@14,6068@14,6069@14,6070@14,6071@14[浴室] | 1.48 | 25 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 70.9 |
| 6072@14[卫生间] | 1.00 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33.8 |
| 6073@14,6074@14,6075@14,6076@14,6077@14,6078@14,6082@14[卫生间] | 1.00 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29.0 |
| 6079@14,6080@14,6081@14,6083@14,6084@14[卫生间] | 1.00 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33.8 |
| 6098@14[卫生间] | 0.87 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31.0 |
| 6099@14,6100@14,6102@14,6103@14,6104@14[卫生间] | 1.00 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27.0 |
| 6101@14,6105@14,6106@14,6107@14,6108@14,6109@14,6110@14[卫生间] | 1.00 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23.1 |
| 6111@14[卫生间] | 1.00 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27.0 |
| **合计** | **1358.76** |  | **28129** | **0** | **0** | **0** |  | **28129** | **20.7** |
| 15层 | 6001@15[走廊] | 251.53 | 18 | 3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 | 12.4 |
| 6002@15[3星客房] | 67.13 | 22 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 5.1 |
| 6003@15[豪华套间] | 63.48 | 22 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 17.8 |
| 6004@15[布草间] | 48.49 | 20 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 18.6 |
| 6007@15[标准间] | 30.53 | 22 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 18.3 |
| 6008@15[双套间] | 30.59 | 22 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 24.9 |
| 6009@15[双套间] | 30.80 | 22 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 16.7 |
| 6010@15[3星客房] | 29.94 | 22 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 17.9 |
| 6011@15,6015@15,6016@15,6017@15[标准间];6021@15[3星客房] | 27.44 | 22 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 23.1 |
| 6012@15,6014@15,6022@15[3星客房];6013@15[标准间] | 27.44 | 22 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 21.0 |
| 6018@15[标准间] | 27.44 | 22 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 23.1 |
| 6019@15[标准间] | 27.44 | 22 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 34.0 |
| 6020@15[标准间] | 27.42 | 22 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 21.0 |
| 6023@15[标准间] | 26.73 | 22 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 23.1 |
| 6024@15[标准间] | 27.43 | 22 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 21.0 |
| 6025@15[标准间] | 27.38 | 22 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 21.1 |
| 6026@15,6029@15,6030@15,6031@15,6035@15,6036@15[标准间] | 27.38 | 22 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 23.2 |
| 6027@15,6033@15,6034@15[3星客房];6032@15,6037@15[标准间] | 27.38 | 22 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 21.1 |
| 6028@15[标准间] | 27.38 | 22 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 23.2 |
| 6045@15,6046@15,6047@15,6048@15,6049@15,6050@15,6051@15,6052@15,6053@15,6054@15,6055@15,6056@15,6057@15[浴室] | 1.49 | 25 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 69.1 |
| 6058@15,6059@15,6060@15,6061@15,6062@15,6063@15,6064@15,6065@15,6066@15,6067@15,6068@15,6069@15,6070@15,6071@15[浴室] | 1.48 | 25 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 70.9 |
| 6072@15[卫生间] | 1.00 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33.8 |
| 6073@15,6074@15,6075@15,6076@15,6077@15,6078@15,6082@15[卫生间] | 1.00 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29.0 |
| 6079@15,6080@15,6081@15,6083@15,6084@15[卫生间] | 1.00 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33.8 |
| 6098@15[卫生间] | 0.87 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31.0 |
| 6099@15,6100@15,6102@15,6103@15,6104@15[卫生间] | 1.00 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27.0 |
| 6101@15,6105@15,6106@15,6107@15,6108@15,6109@15,6110@15[卫生间] | 1.00 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23.1 |
| 6111@15[卫生间] | 1.00 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27.0 |
| **合计** | **1358.76** |  | **28129** | **0** | **0** | **0** |  | **28129** | **20.7** |
| 16层 | 6001@16[走廊] | 251.53 | 18 | 3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 | 12.4 |
| 6002@16[3星客房] | 67.13 | 22 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 5.1 |
| 6003@16[豪华套间] | 63.48 | 22 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 17.8 |
| 6004@16[布草间] | 48.49 | 20 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 18.6 |
| 6007@16[标准间] | 30.53 | 22 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 18.3 |
| 6008@16[双套间] | 30.59 | 22 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 24.9 |
| 6009@16[双套间] | 30.80 | 22 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 16.7 |
| 6010@16[3星客房] | 29.94 | 22 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 17.9 |
| 6011@16,6015@16,6016@16,6017@16[标准间];6021@16[3星客房] | 27.44 | 22 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 23.1 |
| 6012@16,6014@16,6022@16[3星客房];6013@16[标准间] | 27.44 | 22 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 21.0 |
| 6018@16[标准间] | 27.44 | 22 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 23.1 |
| 6019@16[标准间] | 27.44 | 22 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 34.0 |
| 6020@16[标准间] | 27.42 | 22 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 21.0 |
| 6023@16[标准间] | 26.73 | 22 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 23.1 |
| 6024@16[标准间] | 27.43 | 22 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 21.0 |
| 6025@16[标准间] | 27.38 | 22 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 21.1 |
| 6026@16,6029@16,6030@16,6031@16,6035@16,6036@16[标准间] | 27.38 | 22 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 23.2 |
| 6027@16,6033@16,6034@16[3星客房];6032@16,6037@16[标准间] | 27.38 | 22 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 21.1 |
| 6028@16[标准间] | 27.38 | 22 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 23.2 |
| 6045@16,6046@16,6047@16,6048@16,6049@16,6050@16,6051@16,6052@16,6053@16,6054@16,6055@16,6056@16,6057@16[浴室] | 1.49 | 25 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 69.1 |
| 6058@16,6059@16,6060@16,6061@16,6062@16,6063@16,6064@16,6065@16,6066@16,6067@16,6068@16,6069@16,6070@16,6071@16[浴室] | 1.48 | 25 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 70.9 |
| 6072@16[卫生间] | 1.00 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33.8 |
| 6073@16,6074@16,6075@16,6076@16,6077@16,6078@16,6082@16[卫生间] | 1.00 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29.0 |
| 6079@16,6080@16,6081@16,6083@16,6084@16[卫生间] | 1.00 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33.8 |
| 6098@16[卫生间] | 0.87 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31.0 |
| 6099@16,6100@16,6102@16,6103@16,6104@16[卫生间] | 1.00 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27.0 |
| 6101@16,6105@16,6106@16,6107@16,6108@16,6109@16,6110@16[卫生间] | 1.00 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23.1 |
| 6111@16[卫生间] | 1.00 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27.0 |
| **合计** | **1358.76** |  | **28129** | **0** | **0** | **0** |  | **28129** | **20.7** |
| 17层 | 6001@17[走廊] | 251.53 | 18 | 4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4788 | 19.0 |
| 6002@17[3星客房] | 67.13 | 22 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 12.0 |
| 6003@17[豪华套间] | 63.48 | 22 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 24.8 |
| 6004@17[布草间] | 48.49 | 20 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 25.4 |
| 6007@17[标准间] | 30.53 | 22 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 25.8 |
| 6008@17[双套间] | 30.59 | 22 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | 32.3 |
| 6009@17[双套间] | 30.80 | 22 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 24.0 |
| 6010@17[3星客房] | 29.94 | 22 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 25.2 |
| 6011@17,6015@17,6016@17,6017@17[标准间];6021@17[3星客房] | 27.44 | 22 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 30.4 |
| 6012@17,6014@17,6022@17[3星客房];6013@17[标准间] | 27.44 | 22 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 28.3 |
| 6018@17[标准间] | 27.44 | 22 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 30.4 |
| 6019@17[标准间] | 27.44 | 22 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 41.3 |
| 6020@17[标准间] | 27.42 | 22 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 28.3 |
| 6023@17[标准间] | 26.73 | 22 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 30.6 |
| 6024@17[标准间] | 27.43 | 22 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 28.3 |
| 6025@17[标准间] | 27.38 | 22 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 28.3 |
| 6026@17,6029@17,6030@17,6031@17,6035@17,6036@17[标准间] | 27.38 | 22 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 30.4 |
| 6027@17,6033@17,6034@17[3星客房];6032@17,6037@17[标准间] | 27.38 | 22 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 28.3 |
| 6028@17[标准间] | 27.38 | 22 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 30.4 |
| 6045@17,6046@17,6047@17,6048@17,6049@17,6050@17,6051@17,6052@17,6053@17,6054@17,6055@17,6056@17,6057@17[浴室] | 1.49 | 25 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 77.1 |
| 6058@17,6059@17,6060@17,6061@17,6062@17,6063@17,6064@17,6065@17,6066@17,6067@17,6068@17,6069@17,6070@17,6071@17[浴室] | 1.48 | 25 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 78.9 |
| 6072@17[卫生间] | 1.00 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 41.8 |
| 6073@17,6074@17,6075@17,6076@17,6077@17,6078@17,6082@17[卫生间] | 1.00 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37.0 |
| 6079@17,6080@17,6081@17,6083@17,6084@17[卫生间] | 1.00 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 41.9 |
| 6098@17[卫生间] | 0.87 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 38.4 |
| 6099@17,6100@17,6102@17,6103@17,6104@17[卫生间] | 1.00 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33.4 |
| 6101@17,6105@17,6106@17,6107@17,6108@17,6109@17,6110@17[卫生间] | 1.00 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29.6 |
| 6111@17[卫生间] | 1.00 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33.4 |
| **合计** | **1358.76** |  | **37859** | **0** | **0** | **0** |  | **37859** | **27.9** |
| **总计** | | **23308.19** |  | **589944** | **153580** | **0** | **0** |  | **743524** | **31.9** |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[前台] | 屋顶 | 437.06 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 2619.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2619.1 | 0.00 | 2629.5 |
| 东北外墙 | 25.20 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 174.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 183.1 | 0.00 | 183.9 |
| 西北外墙 | 84.08 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 581.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 611.0 | 0.00 | 613.4 |
| 西南外墙 | 28.92 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 200.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 180.1 | 0.00 | 180.9 |
| 东南地下墙 | 10.08 | 0.40 | 18 | 42.2 | 1.0 | 169.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.7 | 0.00 | 170.4 |
| 西北外窗 | 3.87 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 310.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 325.5 | 0.00 | 326.8 |
| 西南外窗 | 7.20 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 577.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 519.6 | 0.00 | 521.6 |
| 东北外门 | 7.56 | 1.50 | 18 | 42.2 | 1.0 | 478.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 502.5 | 0.00 | 504.5 |
| 西北外门 | 15.12 | 1.50 | 18 | 42.2 | 1.0 | 957.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1005.0 | 0.00 | 1009.0 |
| 内墙 | 13.19 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.6 | 193.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.3 | 0.00 | 193.3 |
| 内墙 | 19.08 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 186.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.5 | 0.00 | 186.5 |
| 内墙 | 51.24 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 500.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.8 | 0.00 | 500.8 |
| 内墙 | 19.49 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.6 | 285.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.7 | 0.00 | 285.7 |
| 内墙 | 21.50 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 210.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.2 | 0.00 | 210.2 |
| 内墙 | 8.02 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 78.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.4 | 0.00 | 78.4 |
| 内墙 | 7.52 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 73.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.5 | 0.00 | 73.5 |
| 内墙 | 51.24 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 500.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.8 | 0.00 | 500.8 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.6 | 287.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.1 | 0.00 | 288.3 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 191.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.4 | 0.00 | 192.2 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 191.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.4 | 0.00 | 192.2 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.4 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.4 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 191.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.4 | 0.00 | 192.2 |
| 非周边地面 | 969.02 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 8669.3 |  |  | 0.00 | 8669.3 | 0.00 | 8703.9 |
| 周边地面 | 82.68 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 540.8 |  |  | 0.00 | 540.8 | 0.00 | 543.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6950.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **25466** |
| 1002[舞厅] | 屋顶 | 234.00 | 0.14 | 20 | 44.2 | 1.0 | 1468.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1468.7 | 0.00 | 1474.6 |
| 西南地下墙 | 25.20 | 0.40 | 20 | 44.2 | 1.0 | 444.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.4 | 0.00 | 446.2 |
| 东南地下墙 | 65.52 | 0.40 | 20 | 44.2 | 1.0 | 1155.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1155.5 | 0.00 | 1160.1 |
| 东北地下墙 | 49.56 | 0.40 | 20 | 44.2 | 1.0 | 874.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 874.0 | 0.00 | 877.5 |
| 内墙 | 4.58 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
| 内墙 | 31.67 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 55.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.0 | 0.00 | 55.0 |
| 内墙 | 6.13 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.6 | 0.00 | 10.6 |
| 内墙 | 57.96 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 100.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.6 | 0.00 | 100.6 |
| 内墙 | 1.30 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 0.00 | 2.3 |
| 内墙 | 4.28 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.4 | 0.00 | 7.4 |
| 内墙 | 4.18 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.3 | 0.00 | 7.3 |
| 内门 | 7.56 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.5 |
| 非周边地面 | 265.68 | 0.21 | 20 | 44.2 | 1.0 | 2489.5 |  |  | 0.00 | 2489.5 | 0.00 | 2499.5 |
| 周边地面 | 58.80 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 402.8 |  |  | 0.00 | 402.8 | 0.00 | 404.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7099** |
| 1003[大厅] | 西南外墙 | 10.12 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 70.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 63.0 | 0.00 | 63.3 |
| 东南外墙 | 66.78 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 462.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 416.0 | 0.00 | 417.6 |
| 东外墙 | 14.85 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 102.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.7 | 0.00 | 98.0 |
| 东北外墙 | 44.17 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 305.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 321.0 | 0.00 | 322.3 |
| 西北外墙 | 45.40 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 314.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.9 | 0.00 | 331.3 |
| 东外窗 | 4.27 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 342.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 325.6 | 0.00 | 326.9 |
| 东北外窗 | 11.88 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 952.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1000.5 | 0.00 | 1004.5 |
| 东南外门 | 7.56 | 1.50 | 18 | 42.2 | 1.0 | 478.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 430.7 | 0.00 | 432.4 |
| 内墙 | 37.84 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 369.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.8 | 0.00 | 369.8 |
| 内墙 | 7.79 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 76.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.00 | 76.2 |
| 内墙 | 16.84 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 164.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.6 | 0.00 | 164.6 |
| 内墙 | 13.78 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 134.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.6 | 0.00 | 134.6 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 191.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.4 | 0.00 | 192.2 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.4 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.4 |
| 非周边地面 | 133.27 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1192.3 |  |  | 0.00 | 1192.3 | 0.00 | 1197.1 |
| 周边地面 | 86.56 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 566.2 |  |  | 0.00 | 566.2 | 0.00 | 568.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6118.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **12053** |
| 1004[特色餐厅] | 屋顶 | 22.80 | 0.14 | 20 | 44.2 | 1.0 | 143.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.1 | 0.00 | 143.7 |
| 内墙 | 119.70 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 207.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.8 | 0.00 | 207.8 |
| 内墙 | 40.32 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.00 | 70.0 |
| 内门 | 11.34 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 68.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.3 |
| 内门 | 7.56 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.5 |
| 非周边地面 | 177.84 | 0.21 | 20 | 44.2 | 1.0 | 1666.4 |  |  | 0.00 | 1666.4 | 0.00 | 1673.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2208** |
| 1005[特色餐厅厨房] | 西北外墙 | 28.26 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 195.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.4 | 0.00 | 206.2 |
| 西北外窗 | 4.50 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 360.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 378.9 | 0.00 | 380.4 |
| 非周边地面 | 159.12 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1423.6 |  |  | 0.00 | 1423.6 | 0.00 | 1429.2 |
| 周边地面 | 15.60 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 102.0 |  |  | 0.00 | 102.0 | 0.00 | 102.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1006.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3124** |
| 1006[商场] | 屋顶 | 72.00 | 0.14 | 20 | 44.2 | 1.0 | 451.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.9 | 0.00 | 453.7 |
| 顶板 | 94.40 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 531.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.8 | 0.00 | 534.0 |
| 东南地下墙 | 33.60 | 0.40 | 20 | 44.2 | 1.0 | 592.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592.6 | 0.00 | 594.9 |
| 西南地下墙 | 87.36 | 0.40 | 20 | 44.2 | 1.0 | 1540.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1540.7 | 0.00 | 1546.8 |
| 内墙 | 9.66 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.8 | 0.00 | 16.8 |
| 内墙 | 69.38 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 120.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.5 | 0.00 | 120.5 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.8 |
| 非周边地面 | 112.80 | 0.21 | 20 | 44.2 | 1.0 | 1057.0 |  |  | 0.00 | 1057.0 | 0.00 | 1061.2 |
| 周边地面 | 53.60 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 367.2 |  |  | 0.00 | 367.2 | 0.00 | 368.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4719** |
| 1007[商务中心] | 顶板 | 54.26 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 305.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.7 | 0.00 | 306.9 |
| 内墙 | 149.60 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 259.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.7 | 0.00 | 259.7 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.8 |
| 非周边地面 | 143.18 | 0.21 | 20 | 44.2 | 1.0 | 1341.7 |  |  | 0.00 | 1341.7 | 0.00 | 1347.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1936** |
| 1008[休息大厅] | 屋顶 | 115.44 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 691.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691.8 | 0.00 | 694.5 |
| 东南地下墙 | 32.76 | 0.40 | 18 | 42.2 | 1.0 | 551.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.6 | 0.00 | 553.8 |
| 非周边地面 | 99.84 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 893.2 |  |  | 0.00 | 893.2 | 0.00 | 896.8 |
| 周边地面 | 15.60 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 102.0 |  |  | 0.00 | 102.0 | 0.00 | 102.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2248** |
| 1009[男更衣室] | 屋顶 | 83.95 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 503.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.1 | 0.00 | 505.1 |
| 东南地下墙 | 7.56 | 0.40 | 18 | 42.2 | 1.0 | 127.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.3 | 0.00 | 127.8 |
| 内墙 | 14.36 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 140.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.4 | 0.00 | 140.4 |
| 非周边地面 | 80.35 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 718.9 |  |  | 0.00 | 718.9 | 0.00 | 721.8 |
| 周边地面 | 3.60 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 23.5 |  |  | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 23.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1519** |
| 1010[女更衣室] | 屋顶 | 83.95 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 503.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.1 | 0.00 | 505.1 |
| 东南地下墙 | 7.56 | 0.40 | 18 | 42.2 | 1.0 | 127.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.3 | 0.00 | 127.8 |
| 非周边地面 | 80.35 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 718.9 |  |  | 0.00 | 718.9 | 0.00 | 721.8 |
| 周边地面 | 3.60 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 23.5 |  |  | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 23.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1378** |
| 1011[美容美发] | 屋顶 | 70.52 | 0.14 | 20 | 44.2 | 1.0 | 442.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.6 | 0.00 | 444.4 |
| 顶板 | 0.31 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.00 | 1.7 |
| 东南地下墙 | 32.76 | 0.40 | 20 | 44.2 | 1.0 | 577.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.7 | 0.00 | 580.1 |
| 内墙 | 16.63 | 0.58 | 20 | 44.2 | 0.4 | 170.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.3 | 0.00 | 170.3 |
| 内墙 | 14.24 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 24.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 0.00 | 24.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.4 |
| 非周边地面 | 55.22 | 0.21 | 20 | 44.2 | 1.0 | 517.5 |  |  | 0.00 | 517.5 | 0.00 | 519.5 |
| 周边地面 | 15.60 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 106.9 |  |  | 0.00 | 106.9 | 0.00 | 107.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1859** |
| 1012[男浴室] | 屋顶 | 68.31 | 0.14 | 25 | 49.2 | 1.0 | 477.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.2 | 0.00 | 479.1 |
| 东南地下墙 | 25.20 | 0.40 | 25 | 49.2 | 1.0 | 494.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.7 | 0.00 | 496.7 |
| 内墙 | 7.46 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 45.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.00 | 45.3 |
| 内墙 | 9.68 | 0.58 | 25 | 49.2 | 0.4 | 110.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.3 | 0.00 | 110.3 |
| 内墙 | 38.14 | 0.87 | 25 | 5.0 | 1.0 | 165.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.5 | 0.00 | 165.5 |
| 内墙 | 60.75 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 369.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.1 | 0.00 | 369.1 |
| 内墙 | 4.81 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 29.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.00 | 29.2 |
| 非周边地面 | 56.31 | 0.21 | 25 | 49.2 | 1.0 | 587.3 |  |  | 0.00 | 587.3 | 0.00 | 589.7 |
| 周边地面 | 12.00 | 0.16 | 25 | 49.2 | 1.0 | 91.5 |  |  | 0.00 | 91.5 | 0.00 | 91.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2377** |
| 1013[女浴室] | 屋顶 | 68.31 | 0.14 | 25 | 49.2 | 1.0 | 477.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.2 | 0.00 | 479.1 |
| 东南地下墙 | 25.20 | 0.40 | 25 | 49.2 | 1.0 | 494.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.7 | 0.00 | 496.7 |
| 内墙 | 7.46 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 45.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.00 | 45.3 |
| 内墙 | 47.82 | 0.87 | 25 | 5.0 | 1.0 | 207.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.5 | 0.00 | 207.5 |
| 内墙 | 60.75 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 369.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.1 | 0.00 | 369.1 |
| 内墙 | 4.81 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 29.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.00 | 29.2 |
| 非周边地面 | 56.31 | 0.21 | 25 | 49.2 | 1.0 | 587.3 |  |  | 0.00 | 587.3 | 0.00 | 589.7 |
| 周边地面 | 12.00 | 0.16 | 25 | 49.2 | 1.0 | 91.5 |  |  | 0.00 | 91.5 | 0.00 | 91.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2309** |
| 1014[KTV] | 屋顶 | 24.96 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 149.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.6 | 0.00 | 150.2 |
| 东南地下墙 | 32.76 | 0.40 | 18 | 42.2 | 1.0 | 551.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.6 | 0.00 | 553.8 |
| 东北地下墙 | 30.24 | 0.40 | 18 | 42.2 | 1.0 | 509.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.2 | 0.00 | 511.2 |
| 非周边地面 | 30.16 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 269.8 |  |  | 0.00 | 269.8 | 0.00 | 270.9 |
| 周边地面 | 26.00 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 170.1 |  |  | 0.00 | 170.1 | 0.00 | 170.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1657** |
| 1015[KTV] | 东北外墙 | 12.60 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 87.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.6 | 0.00 | 91.9 |
| 东北地下墙 | 10.08 | 0.40 | 18 | 42.2 | 1.0 | 169.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.7 | 0.00 | 170.4 |
| 非周边地面 | 31.32 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 280.2 |  |  | 0.00 | 280.2 | 0.00 | 281.3 |
| 周边地面 | 10.80 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 70.6 |  |  | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **615** |
| 1016[KTV] | 东北外墙 | 22.68 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 157.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.8 | 0.00 | 165.5 |
| 非周边地面 | 31.32 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 280.2 |  |  | 0.00 | 280.2 | 0.00 | 281.3 |
| 周边地面 | 10.80 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 70.6 |  |  | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **518** |
| 1017[KTV] | 东北地下墙 | 22.68 | 0.40 | 18 | 42.2 | 1.0 | 381.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.9 | 0.00 | 383.4 |
| 非周边地面 | 31.32 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 280.2 |  |  | 0.00 | 280.2 | 0.00 | 281.3 |
| 周边地面 | 10.80 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 70.6 |  |  | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **736** |
| 1018[KTV] | 屋顶 | 17.28 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 103.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.5 | 0.00 | 104.0 |
| 东南地下墙 | 22.68 | 0.40 | 18 | 42.2 | 1.0 | 381.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.9 | 0.00 | 383.4 |
| 非周边地面 | 29.92 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 267.6 |  |  | 0.00 | 267.6 | 0.00 | 268.7 |
| 周边地面 | 10.80 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 70.6 |  |  | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **827** |
| 1019[KTV] | 非周边地面 | 40.28 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 360.4 |  |  | 0.00 | 360.4 | 0.00 | 361.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **362** |
| 1021[大厅] | 西南外墙 | 49.50 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 342.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 308.3 | 0.00 | 309.6 |
| 西南外窗 | 7.20 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 577.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 519.6 | 0.00 | 521.6 |
| 西南外门 | 11.34 | 1.50 | 18 | 42.2 | 1.0 | 717.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 646.0 | 0.00 | 648.6 |
| 非周边地面 | 4.86 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 43.5 |  |  | 0.00 | 43.5 | 0.00 | 43.7 |
| 周边地面 | 32.40 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 211.9 |  |  | 0.00 | 211.9 | 0.00 | 212.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3787.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5524** |
| 1024[存包处] | 西北外墙 | 15.39 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 106.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 111.8 | 0.00 | 112.3 |
| 西北外窗 | 2.25 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 180.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 190.2 |
| 内墙 | 36.12 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 353.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.0 | 0.00 | 353.0 |
| 非周边地面 | 27.72 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 248.0 |  |  | 0.00 | 248.0 | 0.00 | 249.0 |
| 周边地面 | 8.40 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 54.9 |  |  | 0.00 | 54.9 | 0.00 | 55.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 718.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1678** |
| 1028[卫生间] | 西北外墙 | 5.39 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 37.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.00 | 39.3 |
| 西北外窗 | 2.25 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 180.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 190.2 |
| 非周边地面 | 17.84 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 159.6 |  |  | 0.00 | 159.6 | 0.00 | 160.2 |
| 周边地面 | 3.64 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 23.8 |  |  | 0.00 | 23.8 | 0.00 | 23.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 718.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1132** |
| 1030[卫生间] | 西北外墙 | 3.25 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 22.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.6 | 0.00 | 23.7 |
| 内墙 | 14.28 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.6 | 209.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.3 | 0.00 | 209.3 |
| 非周边地面 | 16.98 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 151.9 |  |  | 0.00 | 151.9 | 0.00 | 152.5 |
| 周边地面 | 1.55 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 10.1 |  |  | 0.00 | 10.1 | 0.00 | 10.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **396** |
| 1031[卫生间] | 非周边地面 | 15.74 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 140.8 |  |  | 0.00 | 140.8 | 0.00 | 141.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **141** |
| 1032[卫生间] | 内墙 | 15.08 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 147.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.4 | 0.00 | 147.4 |
| 非周边地面 | 13.93 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 124.7 |  |  | 0.00 | 124.7 | 0.00 | 125.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **273** |
| 1033[走廊] | 西北外墙 | 22.09 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 152.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 160.5 | 0.00 | 161.1 |
| 西北外窗 | 3.60 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 288.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.1 | 0.00 | 304.3 |
| 内墙 | 6.51 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 63.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.6 | 0.00 | 63.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 96.1 |
| 非周边地面 | 12.23 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 109.4 |  |  | 0.00 | 109.4 | 0.00 | 109.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1322.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2057** |
| 1042[卫生间] | 屋顶 | 4.46 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.9 |
| 非周边地面 | 4.46 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 39.9 |  |  | 0.00 | 39.9 | 0.00 | 40.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **67** |
| 1043[卫生间] | 屋顶 | 4.46 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.9 |
| 内墙 | 1.30 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 12.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.7 | 0.00 | 12.7 |
| 非周边地面 | 4.46 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 39.9 |  |  | 0.00 | 39.9 | 0.00 | 40.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **80** |
| 1044[卫生间] | 西北外墙 | 5.21 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 36.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 38.0 |
| 西北外窗 | 2.25 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 180.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 190.2 |
| 内墙 | 5.13 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.6 | 75.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.1 | 0.00 | 75.1 |
| 周边地面 | 2.17 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 14.2 |  |  | 0.00 | 14.2 | 0.00 | 14.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 718.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1036** |
| 1045,1046[卫生间] | 西北外墙 | 7.21 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 49.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 52.4 | 0.00 | 52.6 |
| 周边地面 | 2.09 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 13.7 |  |  | 0.00 | 13.7 | 0.00 | 13.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **66** |
| 1047[卫生间] | 屋顶 | 1.94 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 11.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 0.00 | 11.6 |
| 内墙 | 4.58 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 44.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.7 | 0.00 | 44.7 |
| 非周边地面 | 1.94 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 17.3 |  |  | 0.00 | 17.3 | 0.00 | 17.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **74** |
| 1048[卫生间] | 屋顶 | 1.94 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 11.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 0.00 | 11.6 |
| 非周边地面 | 1.94 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 17.3 |  |  | 0.00 | 17.3 | 0.00 | 17.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **29** |
| 1049[卫生间] | 非周边地面 | 1.81 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 16.2 |  |  | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **16** |
| 1050[卫生间] | 屋顶 | 1.81 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 10.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.9 | 0.00 | 10.9 |
| 非周边地面 | 1.81 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 16.2 |  |  | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27** |
| 1051[卫生间] | 屋顶 | 1.81 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 10.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.9 | 0.00 | 10.9 |
| 内墙 | 4.28 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 41.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.9 | 0.00 | 41.9 |
| 非周边地面 | 1.81 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 16.2 |  |  | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **69** |
| 1052[卫生间] | 内墙 | 4.28 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 41.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.9 | 0.00 | 41.9 |
| 非周边地面 | 1.81 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 16.2 |  |  | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **58** |
| 1053,1054[卫生间] | 非周边地面 | 1.77 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 15.8 |  |  | 0.00 | 15.8 | 0.00 | 15.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **16** |
| 1055[卫生间] | 屋顶 | 1.77 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 10.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.6 | 0.00 | 10.6 |
| 非周边地面 | 1.77 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 15.8 |  |  | 0.00 | 15.8 | 0.00 | 15.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **26** |
| 1056[卫生间] | 屋顶 | 1.77 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 10.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.6 | 0.00 | 10.6 |
| 内墙 | 4.18 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 40.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.8 | 0.00 | 40.8 |
| 非周边地面 | 1.77 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 15.8 |  |  | 0.00 | 15.8 | 0.00 | 15.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **67** |
| 1057,1058,1059,1060[卫生间] | 内墙 | 4.18 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.6 | 61.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.3 | 0.00 | 61.3 |
| 非周边地面 | 1.77 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 15.8 |  |  | 0.00 | 15.8 | 0.00 | 15.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **77** |
| 1061,1062[卫生间] | 内墙 | 4.18 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 40.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.8 | 0.00 | 40.8 |
| 非周边地面 | 1.77 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 15.8 |  |  | 0.00 | 15.8 | 0.00 | 15.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **57** |
| 1063,1064,1065,1066,1067,1068,1069,1070[卫生间] | 非周边地面 | 1.71 | 0.21 | 18 | 42.2 | 1.0 | 15.3 |  |  | 0.00 | 15.3 | 0.00 | 15.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **15** |
| 1层 | |  | | | | | | | | | | | **86471** |
| 2001[大厅] | 屋顶 | 312.58 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1873.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1873.1 | 0.00 | 1873.1 |
| 西南外墙 | 75.12 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 519.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 467.9 | 0.00 | 467.9 |
| 西北外墙 | 40.78 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 282.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.3 | 0.00 | 296.3 |
| 东南地下墙 | 46.18 | 0.40 | 18 | 42.2 | 1.0 | 777.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777.5 | 0.00 | 777.5 |
| 西南地下墙 | 46.02 | 0.40 | 18 | 42.2 | 1.0 | 774.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 774.9 | 0.00 | 774.9 |
| 西南外窗 | 21.60 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1731.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1558.7 | 0.00 | 1558.7 |
| 西北外窗 | 5.40 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 433.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 454.6 | 0.00 | 454.6 |
| 内墙 | 98.28 | 0.87 | 18 | 42.2 | 1.0 | 3600.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3600.0 | 0.00 | 3600.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5354.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **15157** |
| 2003[自助餐厅] | 屋顶 | 247.80 | 0.14 | 20 | 44.2 | 1.0 | 1555.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1555.3 | 0.00 | 1555.3 |
| 东南地下墙 | 81.90 | 0.40 | 20 | 44.2 | 1.0 | 1444.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1444.4 | 0.00 | 1444.4 |
| 内墙 | 38.46 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 66.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.8 | 0.00 | 66.8 |
| 内墙 | 127.92 | 0.87 | 20 | 44.2 | 1.0 | 4907.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4907.7 | 0.00 | 4907.7 |
| 内门 | 7.56 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.4 |
| 底板 | 93.60 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 527.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.3 | 0.00 | 527.3 |
| 底板 | 40.28 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 227.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.0 | 0.00 | 227.0 |
| 底板 | 23.44 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 132.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.0 | 0.00 | 132.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8906** |
| 2004[大厅] | 西南外墙 | 9.40 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 65.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.00 | 58.5 |
| 东南外墙 | 69.03 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 477.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 430.0 | 0.00 | 430.0 |
| 东外墙 | 13.49 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 93.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.7 | 0.00 | 88.7 |
| 东北外墙 | 40.17 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 278.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 291.9 | 0.00 | 291.9 |
| 西北外墙 | 42.16 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 291.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 306.4 | 0.00 | 306.4 |
| 东外窗 | 4.27 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 342.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 325.6 | 0.00 | 325.6 |
| 东北外窗 | 11.88 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 952.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1000.5 | 0.00 | 1000.5 |
| 内墙 | 32.98 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 322.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.3 | 0.00 | 322.3 |
| 内墙 | 7.07 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.00 | 69.1 |
| 内墙 | 15.47 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 151.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.2 | 0.00 | 151.2 |
| 内墙 | 12.79 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 125.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.0 | 0.00 | 125.0 |
| 内门 | 5.67 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 287.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.1 | 0.00 | 287.1 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4198.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7889** |
| 2005[自助餐厅厨房] | 屋顶 | 148.44 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 889.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889.5 | 0.00 | 889.5 |
| 东北外墙 | 39.33 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 272.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 285.8 | 0.00 | 285.8 |
| 东南地下墙 | 39.78 | 0.40 | 18 | 42.2 | 1.0 | 669.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669.8 | 0.00 | 669.8 |
| 东北地下墙 | 46.02 | 0.40 | 18 | 42.2 | 1.0 | 774.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 774.9 | 0.00 | 774.9 |
| 东北外窗 | 6.30 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 505.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 530.4 | 0.00 | 530.4 |
| 内墙 | 77.85 | 0.87 | 18 | 42.2 | 1.0 | 2851.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2851.6 | 0.00 | 2851.6 |
| 内门 | 7.56 | 3.00 | 18 | 42.2 | 1.0 | 957.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.1 | 0.00 | 957.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1244.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8204** |
| 2006[中餐厅厨房] | 屋顶 | 64.23 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 384.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.9 | 0.00 | 384.9 |
| 西北外墙 | 25.92 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 179.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.4 | 0.00 | 188.4 |
| 西北外窗 | 4.50 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 360.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 378.9 | 0.00 | 378.9 |
| 内墙 | 76.68 | 0.87 | 18 | 42.2 | 1.0 | 2808.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2808.8 | 0.00 | 2808.8 |
| 内门 | 7.56 | 3.00 | 18 | 42.2 | 1.0 | 957.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.1 | 0.00 | 957.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5644** |
| 2007[中餐厅] | 屋顶 | 29.11 | 0.14 | 20 | 44.2 | 1.0 | 182.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.7 | 0.00 | 182.7 |
| 西北外墙 | 23.22 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 168.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.7 | 0.00 | 176.7 |
| 西北外窗 | 7.20 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 604.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 634.9 | 0.00 | 634.9 |
| 内墙 | 76.68 | 0.87 | 20 | 44.2 | 1.0 | 2941.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2941.9 | 0.00 | 2941.9 |
| 内墙 | 79.80 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 138.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.5 | 0.00 | 138.5 |
| 内门 | 7.56 | 3.00 | 20 | 44.2 | 1.0 | 1002.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1002.5 | 0.00 | 1002.5 |
| 内门 | 7.56 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.4 |
| 底板 | 85.80 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 483.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.4 | 0.00 | 483.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7047** |
| 2008[棋牌室] | 屋顶 | 16.32 | 0.14 | 20 | 44.2 | 1.0 | 102.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
| 顶板 | 65.49 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 369.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.0 | 0.00 | 369.0 |
| 顶板 | 10.14 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 57.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.2 | 0.00 | 57.2 |
| 顶板 | 5.15 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.0 | 0.00 | 29.0 |
| 内墙 | 146.76 | 0.87 | 20 | 44.2 | 1.0 | 5630.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5630.5 | 0.00 | 5630.5 |
| 内墙 | 44.46 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 77.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.2 | 0.00 | 77.2 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 44.2 | 1.0 | 501.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.2 | 0.00 | 501.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6767** |
| 2012[管理间] | 屋顶 | 29.09 | 0.14 | 20 | 44.2 | 1.0 | 182.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.6 | 0.00 | 182.6 |
| 顶板 | 30.60 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 172.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.4 | 0.00 | 172.4 |
| 顶板 | 7.34 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 41.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.4 | 0.00 | 41.4 |
| 内墙 | 44.46 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 77.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.2 | 0.00 | 77.2 |
| 内墙 | 43.97 | 0.87 | 20 | 44.2 | 1.0 | 1687.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1687.1 | 0.00 | 1687.1 |
| 内墙 | 44.46 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 77.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.2 | 0.00 | 77.2 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 44.2 | 1.0 | 250.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.6 | 0.00 | 250.6 |
| 底板 | 67.03 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 377.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.7 | 0.00 | 377.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2866** |
| 2013[休息室] | 屋顶 | 7.06 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 42.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.3 | 0.00 | 42.3 |
| 内墙 | 43.97 | 0.87 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1610.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1610.8 | 0.00 | 1610.8 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 42.2 | 1.0 | 239.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.3 | 0.00 | 239.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1892** |
| 2014[医务室] | 屋顶 | 66.05 | 0.14 | 20 | 44.2 | 1.0 | 414.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.5 | 0.00 | 414.5 |
| 西北外墙 | 23.65 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 171.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.0 | 0.00 | 180.0 |
| 西北外窗 | 6.30 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 529.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 555.5 | 0.00 | 555.5 |
| 内墙 | 28.06 | 0.87 | 20 | 44.2 | 1.0 | 1076.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1076.6 | 0.00 | 1076.6 |
| 内墙 | 33.54 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 58.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.2 | 0.00 | 58.2 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 44.2 | 1.0 | 250.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.6 | 0.00 | 250.6 |
| 底板 | 35.09 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 197.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.7 | 0.00 | 197.7 |
| 底板 | 30.96 | 0.61 | 20 | 44.2 | 0.6 | 503.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.3 | 0.00 | 503.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1330.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4567** |
| 2020[卫生间] | 屋顶 | 23.54 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 141.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.1 | 0.00 | 141.1 |
| 西北外墙 | 5.78 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 40.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.0 | 0.00 | 42.0 |
| 西北外窗 | 2.25 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 180.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
| 内墙 | 12.83 | 0.87 | 18 | 42.2 | 1.0 | 470.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.0 | 0.00 | 470.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 42.2 | 1.0 | 239.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.3 | 0.00 | 239.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1743** |
| 2022[卫生间] | 屋顶 | 18.12 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 108.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.6 | 0.00 | 108.6 |
| 西北外墙 | 3.02 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 20.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 21.9 | 0.00 | 21.9 |
| 内墙 | 14.28 | 0.87 | 18 | 42.2 | 1.0 | 522.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.9 | 0.00 | 522.9 |
| 内墙 | 13.26 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.6 | 194.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.4 | 0.00 | 194.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 42.2 | 1.0 | 239.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.3 | 0.00 | 239.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1087** |
| 2023[卫生间] | 屋顶 | 15.79 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 94.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.6 | 0.00 | 94.6 |
| 内墙 | 10.99 | 0.87 | 18 | 42.2 | 1.0 | 402.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.6 | 0.00 | 402.6 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 42.2 | 1.0 | 186.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.1 | 0.00 | 186.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **683** |
| 2024[卫生间] | 屋顶 | 13.98 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 83.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.8 | 0.00 | 83.8 |
| 内墙 | 14.11 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 137.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.9 | 0.00 | 137.9 |
| 内墙 | 9.92 | 0.87 | 18 | 42.2 | 1.0 | 363.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.5 | 0.00 | 363.5 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | 42.2 | 1.0 | 186.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.1 | 0.00 | 186.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **771** |
| 2025[走廊] | 屋顶 | 12.23 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 73.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.3 | 0.00 | 73.3 |
| 西北外墙 | 20.25 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 140.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.2 | 0.00 | 147.2 |
| 西北外窗 | 3.60 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 288.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.1 | 0.00 | 303.1 |
| 内墙 | 5.91 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 57.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.8 | 0.00 | 57.8 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1217.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1894** |
| 2044,2045[卫生间] | 屋顶 | 2.09 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 12.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.5 | 0.00 | 12.5 |
| 西北外墙 | 6.69 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 46.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.6 | 0.00 | 48.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **61** |
| 2046[卫生间] | 屋顶 | 2.02 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 12.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.1 | 0.00 | 12.1 |
| 西北外墙 | 4.21 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 29.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.6 | 0.00 | 30.6 |
| 西北外窗 | 2.25 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 180.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
| 内墙 | 4.76 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.6 | 69.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.8 | 0.00 | 69.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **963** |
| 2047,2048[卫生间] | 屋顶 | 1.77 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 10.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.6 | 0.00 | 10.6 |
| 内墙 | 3.88 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 37.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.9 | 0.00 | 37.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **49** |
| 2049,2050,2051[卫生间] | 屋顶 | 1.77 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 10.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.6 | 0.00 | 10.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **11** |
| 2052[卫生间] | 屋顶 | 1.76 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 10.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.6 | 0.00 | 10.6 |
| 内墙 | 3.87 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 37.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **48** |
| 2053,2054,2055,2056,2057,2058,2059,2060[卫生间] | 屋顶 | 1.71 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 10.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.2 | 0.00 | 10.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10** |
| 2061,2062,2063,2064[卫生间] | 屋顶 | 1.65 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 9.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.9 | 0.00 | 9.9 |
| 内墙 | 3.88 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.6 | 56.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.9 | 0.00 | 56.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **67** |
| 2层 | |  | | | | | | | | | | | **76729** |
| 3002[大厅] | 西南外墙 | 9.40 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 65.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.00 | 58.5 |
| 东南外墙 | 69.03 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 477.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 430.0 | 0.00 | 430.0 |
| 东外墙 | 13.49 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 93.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.7 | 0.00 | 88.7 |
| 东北外墙 | 40.17 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 278.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 291.9 | 0.00 | 291.9 |
| 西北外墙 | 42.16 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 291.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 306.4 | 0.00 | 306.4 |
| 东外窗 | 4.27 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 342.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 325.6 | 0.00 | 325.6 |
| 东北外窗 | 11.88 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 952.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1000.5 | 0.00 | 1000.5 |
| 内墙 | 32.98 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 322.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.3 | 0.00 | 322.3 |
| 内墙 | 7.07 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.00 | 69.1 |
| 内墙 | 15.47 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 151.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.2 | 0.00 | 151.2 |
| 内墙 | 12.79 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 125.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.0 | 0.00 | 125.0 |
| 内门 | 5.67 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 287.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.1 | 0.00 | 287.1 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7491** |
| 3003[后勤管理] | 屋顶 | 59.40 | 0.14 | 20 | 44.2 | 1.0 | 372.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.8 | 0.00 | 372.8 |
| 顶板 | 142.56 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 803.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 803.2 | 0.00 | 803.2 |
| 东南外墙 | 77.22 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 559.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 503.8 | 0.00 | 503.8 |
| 内墙 | 73.44 | 0.87 | 20 | 44.2 | 1.0 | 2817.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2817.6 | 0.00 | 2817.6 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 44.2 | 1.0 | 501.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.2 | 0.00 | 501.2 |
| 挑空楼板 | 20.40 | 0.55 | 20 | 44.2 | 1.0 | 496.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.8 | 0.00 | 496.8 |
| 底板 | 79.56 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 448.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.2 | 0.00 | 448.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5944** |
| 3006[休息室] | 屋顶 | 24.36 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 146.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.0 | 0.00 | 146.0 |
| 东南外墙 | 31.67 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 219.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 197.3 | 0.00 | 197.3 |
| 西南外墙 | 28.98 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 200.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 180.5 | 0.00 | 180.5 |
| 西南外窗 | 10.80 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 865.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 779.3 | 0.00 | 779.3 |
| 内墙 | 29.78 | 0.87 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1090.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1090.8 | 0.00 | 1090.8 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 42.2 | 1.0 | 239.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.3 | 0.00 | 239.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2170.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4804** |
| 3007[会议室] | 屋顶 | 19.80 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 118.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.6 | 0.00 | 118.6 |
| 东南外墙 | 25.73 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 178.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 160.3 | 0.00 | 160.3 |
| 东北外墙 | 39.78 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 275.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 289.1 | 0.00 | 289.1 |
| 内墙 | 23.84 | 0.87 | 18 | 42.2 | 1.0 | 873.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873.4 | 0.00 | 873.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 42.2 | 1.0 | 239.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.3 | 0.00 | 239.3 |
| 挑空楼板 | 13.86 | 0.55 | 18 | 42.2 | 1.0 | 322.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.2 | 0.00 | 322.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2003** |
| 3009[大会议室] | 屋顶 | 17.46 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 104.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.6 | 0.00 | 104.6 |
| 东南外墙 | 22.69 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 157.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 141.3 | 0.00 | 141.3 |
| 内墙 | 29.00 | 0.87 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1062.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1062.2 | 0.00 | 1062.2 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 42.2 | 1.0 | 239.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.3 | 0.00 | 239.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1547** |
| 3010[小会议室] | 屋顶 | 13.32 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 79.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.8 | 0.00 | 79.8 |
| 东南外墙 | 17.32 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 119.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 107.9 | 0.00 | 107.9 |
| 内墙 | 15.43 | 0.87 | 18 | 42.2 | 1.0 | 565.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.0 | 0.00 | 565.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 42.2 | 1.0 | 239.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.3 | 0.00 | 239.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **992** |
| 3011,3012[小会议室] | 屋顶 | 13.32 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 79.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.8 | 0.00 | 79.8 |
| 东南外墙 | 17.32 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 119.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 107.9 | 0.00 | 107.9 |
| 内墙 | 55.21 | 0.87 | 18 | 42.2 | 1.0 | 2022.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2022.2 | 0.00 | 2022.2 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 42.2 | 1.0 | 239.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.3 | 0.00 | 239.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2449** |
| 3013[副总经理办公室] | 顶板 | 43.17 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 243.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.2 | 0.00 | 243.2 |
| 西北外墙 | 15.08 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 109.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.8 | 0.00 | 114.8 |
| 西北外窗 | 4.50 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 377.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 396.8 | 0.00 | 396.8 |
| 内墙 | 51.23 | 0.87 | 20 | 44.2 | 1.0 | 1965.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1965.4 | 0.00 | 1965.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 44.2 | 1.0 | 250.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.6 | 0.00 | 250.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3856** |
| 3017[管理办公] | 屋顶 | 10.44 | 0.14 | 20 | 44.2 | 1.0 | 65.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.5 | 0.00 | 65.5 |
| 顶板 | 25.06 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 141.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.2 | 0.00 | 141.2 |
| 东南外墙 | 13.57 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 98.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 88.5 | 0.00 | 88.5 |
| 内墙 | 39.78 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.00 | 69.1 |
| 内墙 | 11.68 | 0.87 | 20 | 44.2 | 1.0 | 448.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.2 | 0.00 | 448.2 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 44.2 | 1.0 | 250.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.6 | 0.00 | 250.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1063** |
| 3018[管理办公] | 屋顶 | 10.32 | 0.14 | 20 | 44.2 | 1.0 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
| 顶板 | 24.77 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 139.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.5 | 0.00 | 139.5 |
| 东南外墙 | 13.42 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 97.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 87.5 | 0.00 | 87.5 |
| 内墙 | 11.53 | 0.87 | 20 | 44.2 | 1.0 | 442.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.2 | 0.00 | 442.2 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 44.2 | 1.0 | 250.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.6 | 0.00 | 250.6 |
| 挑空楼板 | 35.09 | 0.55 | 20 | 44.2 | 1.0 | 854.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854.5 | 0.00 | 854.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1839** |
| 3019[管理办公] | 屋顶 | 10.32 | 0.14 | 20 | 44.2 | 1.0 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
| 顶板 | 24.77 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 139.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.5 | 0.00 | 139.5 |
| 东南外墙 | 13.42 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 97.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 87.5 | 0.00 | 87.5 |
| 内墙 | 9.58 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.6 | 0.00 | 16.6 |
| 内墙 | 18.72 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
| 内墙 | 11.53 | 0.87 | 20 | 44.2 | 1.0 | 442.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.2 | 0.00 | 442.2 |
| 内墙 | 11.48 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 19.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.9 | 0.00 | 19.9 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 44.2 | 1.0 | 250.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.6 | 0.00 | 250.6 |
| 挑空楼板 | 35.09 | 0.55 | 20 | 44.2 | 1.0 | 854.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854.5 | 0.00 | 854.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1908** |
| 3021[管理办公] | 顶板 | 29.58 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 166.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.7 | 0.00 | 166.7 |
| 西北外墙 | 11.17 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 80.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.0 | 0.00 | 85.0 |
| 西北外窗 | 2.25 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 189.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 198.4 | 0.00 | 198.4 |
| 内墙 | 45.07 | 0.87 | 20 | 44.2 | 1.0 | 1729.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1729.0 | 0.00 | 1729.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 44.2 | 1.0 | 250.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.6 | 0.00 | 250.6 |
| 底板 | 29.58 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 166.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.7 | 0.00 | 166.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3229** |
| 3023[管理办公] | 顶板 | 24.22 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 136.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.4 | 0.00 | 136.4 |
| 西北外墙 | 8.73 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 63.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
| 西北外窗 | 2.25 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 189.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 198.4 | 0.00 | 198.4 |
| 内墙 | 9.09 | 0.87 | 20 | 44.2 | 1.0 | 348.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.8 | 0.00 | 348.8 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 44.2 | 1.0 | 250.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.6 | 0.00 | 250.6 |
| 底板 | 1.34 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.00 | 7.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1641** |
| 3027[会议室] | 屋顶 | 6.36 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 38.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.1 | 0.00 | 38.1 |
| 东南外墙 | 8.27 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 57.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
| 挑空楼板 | 4.42 | 0.55 | 18 | 42.2 | 1.0 | 102.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.7 | 0.00 | 102.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **192** |
| 3028[会议室] | 屋顶 | 6.30 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 37.8 |
| 东南外墙 | 8.20 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 56.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 51.1 | 0.00 | 51.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **89** |
| 3030[会议室] | 内墙 | 8.27 | 0.87 | 18 | 42.2 | 1.0 | 303.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.1 | 0.00 | 303.1 |
| 挑空楼板 | 5.23 | 0.55 | 18 | 42.2 | 1.0 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.00 | 121.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **425** |
| 3034[会议室] | 挑空楼板 | 2.26 | 0.55 | 18 | 42.2 | 1.0 | 52.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.5 | 0.00 | 52.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **52** |
| 3038[会议室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 3层 | |  | | | | | | | | | | | **41973** |
| 4001[滑雪大厅] | 屋顶 | 78.00 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 467.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.4 | 0.00 | 467.4 |
| 东北外墙 | 9.36 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 64.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
| 东南外墙 | 118.26 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 818.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 736.6 | 0.00 | 736.6 |
| 西南外墙 | 35.70 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 247.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 222.4 | 0.00 | 222.4 |
| 西北外墙 | 52.69 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 364.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 382.9 | 0.00 | 382.9 |
| 东南外窗 | 28.80 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 2309.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2078.3 | 0.00 | 2078.3 |
| 西南外窗 | 7.20 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 577.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 519.6 | 0.00 | 519.6 |
| 西北外窗 | 12.60 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1010.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1060.8 | 0.00 | 1060.8 |
| 东南外门 | 5.04 | 1.50 | 18 | 42.2 | 1.0 | 319.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 287.1 | 0.00 | 287.1 |
| 内墙 | 21.43 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 209.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
| 内墙 | 16.21 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.6 | 237.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.6 | 0.00 | 237.6 |
| 内墙 | 19.13 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 187.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.0 | 0.00 | 187.0 |
| 内墙 | 13.87 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.6 | 203.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.3 | 0.00 | 203.3 |
| 内墙 | 6.82 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 66.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.6 | 0.00 | 66.6 |
| 内墙 | 6.82 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 66.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.6 | 0.00 | 66.6 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 127.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.6 | 143.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.6 | 0.00 | 143.6 |
| 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 106.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.3 | 0.00 | 106.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.6 | 143.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.6 | 0.00 | 143.6 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 挑空楼板 | 312.92 | 0.55 | 18 | 42.2 | 1.0 | 7276.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7276.2 | 0.00 | 7276.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8785.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **23610** |
| 4002[大厅] | 西南外墙 | 9.40 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 65.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.00 | 58.5 |
| 东南外墙 | 69.03 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 477.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 430.0 | 0.00 | 430.0 |
| 东外墙 | 13.49 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 93.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.7 | 0.00 | 88.7 |
| 东北外墙 | 40.17 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 278.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 291.9 | 0.00 | 291.9 |
| 西北外墙 | 42.16 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 291.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 306.4 | 0.00 | 306.4 |
| 东外窗 | 4.27 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 342.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 325.6 | 0.00 | 325.6 |
| 东北外窗 | 11.88 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 952.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1000.5 | 0.00 | 1000.5 |
| 内墙 | 32.98 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 322.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.3 | 0.00 | 322.3 |
| 内墙 | 7.07 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.00 | 69.1 |
| 内墙 | 15.47 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 151.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.2 | 0.00 | 151.2 |
| 内墙 | 12.79 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 125.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.0 | 0.00 | 125.0 |
| 内门 | 5.67 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 287.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.1 | 0.00 | 287.1 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3381.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7071** |
| 4003[西餐厅厨房] | 西北外墙 | 63.21 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 437.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 459.3 | 0.00 | 459.3 |
| 西北外窗 | 21.60 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1731.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1818.5 | 0.00 | 1818.5 |
| 内墙 | 33.54 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 327.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.8 | 0.00 | 327.8 |
| 挑空楼板 | 89.91 | 0.55 | 18 | 42.2 | 1.0 | 2090.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2090.7 | 0.00 | 2090.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3383.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8080** |
| 4004[咖啡厅] | 屋顶 | 31.20 | 0.14 | 20 | 44.2 | 1.0 | 195.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.8 | 0.00 | 195.8 |
| 顶板 | 59.36 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 334.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.4 | 0.00 | 334.4 |
| 东南外墙 | 46.44 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 336.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 303.0 | 0.00 | 303.0 |
| 东南外窗 | 14.40 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 1209.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1088.4 | 0.00 | 1088.4 |
| 内墙 | 85.14 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 147.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.8 | 0.00 | 147.8 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 挑空楼板 | 15.55 | 0.55 | 20 | 44.2 | 1.0 | 378.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.8 | 0.00 | 378.8 |
| 底板 | 31.97 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 180.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.1 | 0.00 | 180.1 |
| 底板 | 31.97 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 180.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.1 | 0.00 | 180.1 |
| 底板 | 31.97 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 180.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.1 | 0.00 | 180.1 |
| 底板 | 0.86 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 0.00 | 4.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2388.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5405** |
| 4005[休息大厅] | 西北外墙 | 23.54 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 162.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 171.0 | 0.00 | 171.0 |
| 西北外窗 | 6.30 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 505.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 530.4 | 0.00 | 530.4 |
| 挑空楼板 | 65.92 | 0.55 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1532.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1532.8 | 0.00 | 1532.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1041.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3275** |
| 4006[酒吧] | 屋顶 | 16.00 | 0.14 | 20 | 44.2 | 1.0 | 100.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.4 | 0.00 | 100.4 |
| 西南外墙 | 28.08 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 203.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 183.2 | 0.00 | 183.2 |
| 东南外墙 | 24.00 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 174.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 156.6 | 0.00 | 156.6 |
| 东南外窗 | 7.20 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 604.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 544.2 | 0.00 | 544.2 |
| 内墙 | 29.31 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 50.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.9 | 0.00 | 50.9 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 底板 | 57.60 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 324.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.5 | 0.00 | 324.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1194.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2565** |
| 4007[阅读室] | 屋顶 | 15.60 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 93.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.5 | 0.00 | 93.5 |
| 东南外墙 | 25.92 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 179.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 161.4 | 0.00 | 161.4 |
| 东北外墙 | 28.08 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 194.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 204.1 | 0.00 | 204.1 |
| 东南外窗 | 4.50 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 360.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 324.7 | 0.00 | 324.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1551** |
| 4012[卫生间] | 西北外墙 | 5.78 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 40.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.0 | 0.00 | 42.0 |
| 西北外窗 | 2.25 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 180.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
| 挑空楼板 | 23.48 | 0.55 | 18 | 42.2 | 1.0 | 546.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.0 | 0.00 | 546.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1320** |
| 4014[卫生间] | 西北外墙 | 3.02 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 20.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 21.9 | 0.00 | 21.9 |
| 内墙 | 13.26 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.6 | 194.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.4 | 0.00 | 194.4 |
| 挑空楼板 | 18.18 | 0.55 | 18 | 42.2 | 1.0 | 422.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.6 | 0.00 | 422.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **639** |
| 4023[卫生间] | 西北外墙 | 6.76 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 46.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.1 | 0.00 | 49.1 |
| 挑空楼板 | 2.11 | 0.55 | 18 | 42.2 | 1.0 | 49.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.2 | 0.00 | 49.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **98** |
| 4024[卫生间] | 西北外墙 | 6.62 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 45.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.00 | 48.1 |
| 挑空楼板 | 2.07 | 0.55 | 18 | 42.2 | 1.0 | 48.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.2 | 0.00 | 48.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **96** |
| 4025[卫生间] | 西北外墙 | 4.21 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 29.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.6 | 0.00 | 30.6 |
| 西北外窗 | 2.25 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 180.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
| 内墙 | 4.76 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.6 | 69.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.8 | 0.00 | 69.8 |
| 挑空楼板 | 2.02 | 0.55 | 18 | 42.2 | 1.0 | 47.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.0 | 0.00 | 47.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **879** |
| 4026,4027,4028,4029[卫生间] | 挑空楼板 | 1.72 | 0.55 | 18 | 42.2 | 1.0 | 40.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.1 | 0.00 | 40.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **40** |
| 4030,4031,4032,4033[卫生间] | 挑空楼板 | 1.69 | 0.55 | 18 | 42.2 | 1.0 | 39.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.3 | 0.00 | 39.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **39** |
| 4034,4035,4036,4037[卫生间] | 内墙 | 3.88 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.6 | 56.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.9 | 0.00 | 56.9 |
| 挑空楼板 | 1.65 | 0.55 | 18 | 42.2 | 1.0 | 38.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.3 | 0.00 | 38.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **95** |
| 4层 | |  | | | | | | | | | | | **55289** |
| 5001[卫生间] | 屋顶 | 349.50 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 2094.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2094.3 | 0.02 | 2127.8 |
| 西北外墙 | 93.56 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 647.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 679.9 | 0.02 | 690.7 |
| 东南外墙 | 105.12 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 727.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 654.8 | 0.02 | 665.2 |
| 西北外窗 | 2.25 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 180.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.02 | 192.5 |
| 东南外窗 | 7.20 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 577.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 519.6 | 0.02 | 527.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1482.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5687** |
| 5002[宴会厅厨房] | 屋顶 | 225.44 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1350.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1350.9 | 0.02 | 1372.5 |
| 西北外墙 | 52.40 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 362.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 380.8 | 0.02 | 386.9 |
| 东南外墙 | 59.60 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 412.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 371.2 | 0.02 | 377.2 |
| 西北外窗 | 14.40 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1154.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1212.3 | 0.02 | 1231.7 |
| 东南外窗 | 7.20 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 577.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 519.6 | 0.02 | 527.9 |
| 内墙 | 41.28 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 403.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.5 | 0.02 | 403.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2989.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7289** |
| 5003[大厅] | 西北外墙 | 51.89 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 359.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 377.1 | 0.02 | 383.1 |
| 东北外墙 | 52.18 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 361.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 379.2 | 0.02 | 385.3 |
| 东外墙 | 17.58 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 121.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.6 | 0.02 | 117.5 |
| 东南外墙 | 84.96 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 588.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 529.2 | 0.02 | 537.7 |
| 西南外墙 | 11.57 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 80.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.02 | 73.2 |
| 东北外窗 | 11.88 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 952.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1000.5 | 0.02 | 1016.5 |
| 东外窗 | 4.27 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 342.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 325.6 | 0.02 | 330.8 |
| 内墙 | 47.57 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 464.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.9 | 0.02 | 464.9 |
| 内墙 | 15.74 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 153.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.02 | 153.9 |
| 内墙 | 19.58 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 191.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.3 | 0.02 | 191.3 |
| 内墙 | 9.24 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 90.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.3 | 0.02 | 90.3 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.02 | 118.9 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.02 | 118.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2933.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6915** |
| 5004[宴会准备厅] | 屋顶 | 80.71 | 0.14 | 20 | 44.2 | 1.0 | 506.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.6 | 0.02 | 514.7 |
| 东南外墙 | 51.28 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 371.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 334.6 | 0.02 | 339.9 |
| 西北外墙 | 53.08 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 384.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 404.0 | 0.02 | 410.5 |
| 西南外墙 | 70.56 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 511.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 460.3 | 0.02 | 467.7 |
| 西北外窗 | 5.40 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 453.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 476.2 | 0.02 | 483.8 |
| 西南外窗 | 7.20 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 604.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 544.2 | 0.02 | 552.9 |
| 东南外窗 | 7.20 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 604.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 544.2 | 0.02 | 552.9 |
| 内墙 | 73.98 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 128.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.4 | 0.02 | 128.4 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.02 | 23.0 |
| 底板 | 134.03 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 755.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 755.1 | 0.02 | 767.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3011.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7252** |
| 5005[宴会序厅] | 西北外墙 | 21.87 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 151.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 158.9 | 0.02 | 161.4 |
| 东南外墙 | 47.60 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 329.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 296.5 | 0.02 | 301.2 |
| 东南外窗 | 7.20 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 577.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 519.6 | 0.02 | 527.9 |
| 内墙 | 8.73 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 85.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.3 | 0.02 | 85.3 |
| 内墙 | 8.92 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 87.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.2 | 0.02 | 87.2 |
| 内墙 | 27.14 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 265.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.3 | 0.02 | 265.3 |
| 内墙 | 20.38 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.6 | 298.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.8 | 0.02 | 298.8 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.02 | 118.9 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.02 | 118.9 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 127.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.02 | 129.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.6 | 143.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.6 | 0.02 | 145.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1006.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3246** |
| 5006[大厅] | 屋顶 | 72.08 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 431.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.9 | 0.02 | 438.8 |
| 东南外墙 | 45.52 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 315.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 283.6 | 0.02 | 288.1 |
| 东北外墙 | 36.48 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 252.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 265.1 | 0.02 | 269.3 |
| 内墙 | 24.03 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 234.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.9 | 0.02 | 234.9 |
| 内墙 | 17.50 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.6 | 256.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.6 | 0.02 | 256.6 |
| 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 106.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.3 | 0.02 | 108.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.6 | 143.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.6 | 0.02 | 145.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1742** |
| 5012[卫生间] | 屋顶 | 11.18 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 67.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.02 | 68.1 |
| 内墙 | 10.86 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.6 | 159.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.2 | 0.02 | 159.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **227** |
| 5013[卫生间] | 屋顶 | 11.14 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 66.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.7 | 0.02 | 67.8 |
| 西北外墙 | 14.26 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 98.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.6 | 0.02 | 105.3 |
| 西北外窗 | 2.25 | 1.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 180.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.02 | 192.5 |
| 内墙 | 10.84 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.6 | 158.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.9 | 0.02 | 158.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1001** |
| 5022,5023[卫生间] | 屋顶 | 1.94 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 11.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.7 | 0.02 | 11.8 |
| 内墙 | 5.26 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.6 | 77.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.1 | 0.02 | 77.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **89** |
| 5024,5025[卫生间] | 屋顶 | 1.68 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 10.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.1 | 0.02 | 10.2 |
| 内墙 | 4.54 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.6 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.02 | 66.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **77** |
| 5层 | |  | | | | | | | | | | | **33691** |
| 6001@6[走廊] | 西北外墙 | 11.86 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 82.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.2 | 0.00 | 86.2 |
| 西南外墙 | 53.86 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 372.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 335.5 | 0.00 | 335.5 |
| 东南外墙 | 38.61 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 267.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 240.5 | 0.00 | 240.5 |
| 东北外墙 | 88.14 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 610.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 640.5 | 0.00 | 640.5 |
| 内墙 | 7.07 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.00 | 69.1 |
| 内墙 | 15.47 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 151.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.2 | 0.00 | 151.2 |
| 内墙 | 12.79 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 125.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.0 | 0.00 | 125.0 |
| 内墙 | 16.77 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 163.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.9 | 0.00 | 163.9 |
| 内墙 | 18.10 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 176.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.9 | 0.00 | 176.9 |
| 内墙 | 21.58 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 210.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.9 | 0.00 | 210.9 |
| 内墙 | 6.82 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 66.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.6 | 0.00 | 66.6 |
| 内墙 | 5.88 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 57.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.5 | 0.00 | 57.5 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 191.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.4 | 0.00 | 191.4 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 127.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 挑空楼板 | 114.24 | 0.55 | 18 | 42.2 | 1.0 | 2656.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2656.3 | 0.00 | 2656.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5767** |
| 6002@6[3星客房] | 西南外墙 | 33.17 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 251.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 226.2 | 0.00 | 226.2 |
| 内墙 | 32.76 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 113.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.00 | 113.7 |
| 底板 | 58.36 | 2.82 | 22 | 2.0 | 1.0 | 328.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.8 | 0.00 | 328.8 |
| 底板 | 12.73 | 2.82 | 22 | 4.0 | 1.0 | 143.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.5 | 0.00 | 143.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **812** |
| 6003@6[豪华套间] | 西南外墙 | 23.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 175.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 158.1 | 0.00 | 158.1 |
| 东南外墙 | 30.42 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 230.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 207.4 | 0.00 | 207.4 |
| 西南外窗 | 8.13 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 713.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 642.4 | 0.00 | 642.4 |
| 内墙 | 27.75 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 96.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.3 | 0.00 | 96.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 底板 | 57.03 | 2.82 | 22 | 2.0 | 1.0 | 321.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.3 | 0.00 | 321.3 |
| 底板 | 11.52 | 2.82 | 22 | 4.0 | 1.0 | 129.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.8 | 0.00 | 129.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1190.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2769** |
| 6004@6[布草间] | 东南外墙 | 2.02 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 14.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 西南外墙 | 9.40 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 68.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 61.3 | 0.00 | 61.3 |
| 西外墙 | 8.96 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 65.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
| 南外墙 | 6.84 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 49.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 42.1 | 0.00 | 42.1 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 245.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.9 | 0.00 | 232.9 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 177.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 150.7 | 0.00 | 150.7 |
| 内墙 | 36.93 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 64.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.1 | 0.00 | 64.1 |
| 内墙 | 16.21 | 0.58 | 20 | 44.2 | 0.4 | 165.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.9 | 0.00 | 165.9 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.00 | 7.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 44.2 | 0.4 | 100.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.2 | 0.00 | 100.2 |
| 挑空楼板 | 33.91 | 0.55 | 20 | 44.2 | 1.0 | 825.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.9 | 0.00 | 825.9 |
| 底板 | 18.80 | 2.82 | 20 | 2.0 | 1.0 | 105.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.9 | 0.00 | 105.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2732** |
| 6007@6[标准间] | 东北外墙 | 7.59 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 57.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.00 | 60.4 |
| 东外墙 | 6.81 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 东北外窗 | 2.20 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 192.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 13.09 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 底板 | 34.80 | 2.82 | 22 | 4.0 | 1.0 | 392.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.2 | 0.00 | 392.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1728** |
| 6008@6[双套间] | 西北外墙 | 30.30 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 229.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.1 | 0.00 | 241.1 |
| 东北外墙 | 12.98 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 98.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.2 | 0.00 | 103.2 |
| 东北外窗 | 3.75 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 328.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
| 内墙 | 14.21 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 49.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 底板 | 34.47 | 2.82 | 22 | 4.0 | 1.0 | 388.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.4 | 0.00 | 388.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1648** |
| 6009@6[双套间] | 东北外墙 | 12.31 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 93.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.9 | 0.00 | 97.9 |
| 东北外窗 | 3.75 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 328.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
| 内墙 | 14.02 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 48.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.7 | 0.00 | 48.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 底板 | 34.06 | 2.82 | 22 | 4.0 | 1.0 | 383.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.8 | 0.00 | 383.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1396** |
| 6010@6[3星客房] | 东北外墙 | 7.30 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 55.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.0 | 0.00 | 58.0 |
| 东外墙 | 6.68 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 50.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
| 东北外窗 | 2.20 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 192.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 14.27 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 49.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 底板 | 33.24 | 2.82 | 22 | 4.0 | 1.0 | 374.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.5 | 0.00 | 374.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1688** |
| 6011@6,6015@6,6016@6,6017@6[标准间];6021@6[3星客房] | 东外墙 | 7.16 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
| 北外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 挑空楼板 | 30.63 | 0.55 | 22 | 46.2 | 1.0 | 779.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779.8 | 0.00 | 779.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2252** |
| 6012@6,6014@6,6022@6[3星客房];6013@6[标准间] | 南外墙 | 7.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 西外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 挑空楼板 | 30.63 | 0.55 | 22 | 46.2 | 1.0 | 779.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779.8 | 0.00 | 779.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 941.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2297** |
| 6018@6[标准间] | 东外墙 | 7.42 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 56.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.4 | 0.00 | 53.4 |
| 北外墙 | 8.22 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 62.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 挑空楼板 | 30.63 | 0.55 | 22 | 46.2 | 1.0 | 779.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779.8 | 0.00 | 779.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2251** |
| 6019@6[标准间] | 东外墙 | 7.16 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
| 北外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 9.23 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 0.00 | 32.0 |
| 内墙 | 8.66 | 0.58 | 22 | 46.2 | 0.4 | 92.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.6 | 0.00 | 92.6 |
| 内墙 | 18.10 | 0.58 | 22 | 46.2 | 0.4 | 193.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.6 | 0.00 | 193.6 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 挑空楼板 | 29.05 | 0.55 | 22 | 46.2 | 1.0 | 739.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739.5 | 0.00 | 739.5 |
| 底板 | 0.93 | 0.61 | 22 | 46.2 | 0.6 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.00 | 15.8 |
| 底板 | 0.44 | 0.61 | 22 | 46.2 | 0.4 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | 0.00 | 5.0 |
| 底板 | 0.19 | 2.82 | 22 | 4.0 | 1.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
| 底板 | 0.02 | 2.82 | 22 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.00 | 0.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2533** |
| 6020@6[标准间] | 西外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
| 南外墙 | 7.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 挑空楼板 | 29.05 | 0.55 | 22 | 46.2 | 1.0 | 739.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739.5 | 0.00 | 739.5 |
| 底板 | 1.28 | 2.82 | 22 | 2.0 | 1.0 | 7.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.2 | 0.00 | 7.2 |
| 底板 | 0.30 | 2.82 | 22 | 4.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 941.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2268** |
| 6023@6[标准间] | 南外墙 | 7.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 西外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内墙 | 23.99 | 0.87 | 22 | 2.0 | 1.0 | 41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.7 | 0.00 | 41.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 挑空楼板 | 30.63 | 0.55 | 22 | 46.2 | 1.0 | 779.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779.8 | 0.00 | 779.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 941.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2339** |
| 6024@6[标准间] | 南外墙 | 7.45 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 56.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
| 西外墙 | 8.22 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 62.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.1 | 0.00 | 59.1 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内墙 | 2.24 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 挑空楼板 | 30.63 | 0.55 | 22 | 46.2 | 1.0 | 779.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779.6 | 0.00 | 779.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 941.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2297** |
| 6025@6[标准间] | 南外墙 | 6.91 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 52.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.5 |
| 西外墙 | 8.87 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 3.18 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 挑空楼板 | 30.24 | 0.55 | 22 | 46.2 | 1.0 | 769.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769.8 | 0.00 | 769.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 941.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2288** |
| 6026@6,6029@6,6030@6,6031@6,6035@6,6036@6[标准间] | 北外墙 | 8.96 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.3 | 0.00 | 71.3 |
| 东外墙 | 6.81 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 挑空楼板 | 30.23 | 0.55 | 22 | 46.2 | 1.0 | 769.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769.6 | 0.00 | 769.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2242** |
| 6027@6,6033@6,6034@6[3星客房];6032@6,6037@6[标准间] | 西外墙 | 8.96 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.5 | 0.00 | 64.5 |
| 南外墙 | 6.84 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.0 | 0.00 | 44.0 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 挑空楼板 | 30.23 | 0.55 | 22 | 46.2 | 1.0 | 769.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769.6 | 0.00 | 769.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 941.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2288** |
| 6028@6[标准间] | 北外墙 | 8.87 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.6 |
| 东外墙 | 6.88 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 52.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 挑空楼板 | 30.23 | 0.55 | 22 | 46.2 | 1.0 | 769.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769.6 | 0.00 | 769.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2242** |
| 6045@6,6046@6,6047@6,6048@6,6049@6,6050@6,6051@6,6052@6,6053@6,6054@6,6055@6,6056@6,6057@6[浴室] | 东南外墙 | 2.02 | 0.16 | 25 | 49.2 | 1.0 | 16.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 0.00 | 14.7 |
| 内墙 | 4.06 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 24.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 0.00 | 24.7 |
| 内墙 | 9.02 | 0.87 | 25 | 3.0 | 1.0 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 23.5 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 25 | 3.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 挑空楼板 | 1.72 | 0.55 | 25 | 49.2 | 1.0 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.00 | 46.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **149** |
| 6058@6,6059@6,6060@6,6061@6,6062@6,6063@6,6064@6,6065@6,6066@6,6067@6,6068@6,6069@6,6070@6,6071@6[浴室] | 西北外墙 | 2.02 | 0.16 | 25 | 49.2 | 1.0 | 16.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 17.1 | 0.00 | 17.1 |
| 内墙 | 4.04 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 24.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 内墙 | 9.00 | 0.87 | 25 | 3.0 | 1.0 | 23.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.4 | 0.00 | 23.4 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 25 | 3.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 挑空楼板 | 1.71 | 0.55 | 25 | 49.2 | 1.0 | 46.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **151** |
| 6072@6[卫生间] | 东北外墙 | 4.65 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.8 | 0.00 | 33.8 |
| 挑空楼板 | 1.35 | 0.55 | 18 | 42.2 | 1.0 | 31.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **65** |
| 6073@6,6074@6,6075@6,6076@6,6077@6,6078@6,6082@6[卫生间] | 西南外墙 | 4.64 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.00 | 28.9 |
| 挑空楼板 | 1.34 | 0.55 | 18 | 42.2 | 1.0 | 31.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.2 | 0.00 | 31.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **60** |
| 6079@6,6080@6,6081@6,6083@6,6084@6[卫生间] | 东北外墙 | 4.64 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
| 挑空楼板 | 1.34 | 0.55 | 18 | 42.2 | 1.0 | 31.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.2 | 0.00 | 31.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **65** |
| 6098@6,6099@6,6100@6,6102@6,6103@6,6104@6[卫生间] | 东北外墙 | 3.72 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
| 挑空楼板 | 1.08 | 0.55 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.0 | 0.00 | 25.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **52** |
| 6101@6,6105@6,6106@6,6107@6,6108@6,6109@6,6110@6[卫生间] | 西南外墙 | 3.72 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
| 挑空楼板 | 1.08 | 0.55 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.0 | 0.00 | 25.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **48** |
| 6111@6[卫生间] | 东北外墙 | 3.71 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.9 | 0.00 | 26.9 |
| 挑空楼板 | 1.07 | 0.55 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.0 | 0.00 | 25.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **52** |
| 6层 | |  | | | | | | | | | | | **85671** |
| 6001@7[走廊] | 西北外墙 | 11.86 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 82.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.2 | 0.00 | 86.2 |
| 西南外墙 | 53.86 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 372.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 335.5 | 0.00 | 335.5 |
| 东南外墙 | 38.61 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 267.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 240.5 | 0.00 | 240.5 |
| 东北外墙 | 88.14 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 610.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 640.5 | 0.00 | 640.5 |
| 内墙 | 7.07 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.00 | 69.1 |
| 内墙 | 15.47 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 151.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.2 | 0.00 | 151.2 |
| 内墙 | 12.79 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 125.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.0 | 0.00 | 125.0 |
| 内墙 | 16.77 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 163.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.9 | 0.00 | 163.9 |
| 内墙 | 18.10 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 176.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.9 | 0.00 | 176.9 |
| 内墙 | 21.58 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 210.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.9 | 0.00 | 210.9 |
| 内墙 | 6.82 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 66.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.6 | 0.00 | 66.6 |
| 内墙 | 5.88 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 57.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.5 | 0.00 | 57.5 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 191.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.4 | 0.00 | 191.4 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 127.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3111** |
| 6002@7[3星客房] | 西南外墙 | 33.17 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 251.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 226.2 | 0.00 | 226.2 |
| 内墙 | 32.76 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 113.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.00 | 113.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **340** |
| 6003@7[豪华套间] | 西南外墙 | 23.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 175.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 158.1 | 0.00 | 158.1 |
| 东南外墙 | 30.42 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 230.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 207.4 | 0.00 | 207.4 |
| 西南外窗 | 8.13 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 713.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 642.4 | 0.00 | 642.4 |
| 内墙 | 27.75 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 96.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.3 | 0.00 | 96.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 971.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2099** |
| 6004@7[布草间] | 东南外墙 | 2.02 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 14.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 西南外墙 | 9.40 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 68.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 61.3 | 0.00 | 61.3 |
| 西外墙 | 8.96 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 65.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
| 南外墙 | 6.84 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 49.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 42.1 | 0.00 | 42.1 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 245.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.9 | 0.00 | 232.9 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 177.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 150.7 | 0.00 | 150.7 |
| 内墙 | 36.93 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 64.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.1 | 0.00 | 64.1 |
| 内墙 | 16.21 | 0.58 | 20 | 44.2 | 0.4 | 165.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.9 | 0.00 | 165.9 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.00 | 7.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 44.2 | 0.4 | 100.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.2 | 0.00 | 100.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 734.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1634** |
| 6007@7[标准间] | 东北外墙 | 7.59 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 57.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.00 | 60.4 |
| 东外墙 | 6.81 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 东北外窗 | 2.20 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 192.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 13.09 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1151** |
| 6008@7[双套间] | 西北外墙 | 30.30 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 229.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.1 | 0.00 | 241.1 |
| 东北外墙 | 12.98 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 98.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.2 | 0.00 | 103.2 |
| 东北外窗 | 3.75 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 328.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
| 内墙 | 14.21 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 49.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1140** |
| 6009@7[双套间] | 东北外墙 | 12.31 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 93.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.9 | 0.00 | 97.9 |
| 东北外窗 | 3.75 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 328.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
| 内墙 | 14.02 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 48.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.7 | 0.00 | 48.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **893** |
| 6010@7[3星客房] | 东北外墙 | 7.30 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 55.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.0 | 0.00 | 58.0 |
| 东外墙 | 6.68 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 50.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
| 东北外窗 | 2.20 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 192.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 14.27 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 49.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1129** |
| 6011@7,6015@7,6016@7,6017@7[标准间];6021@7[3星客房] | 东外墙 | 7.16 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
| 北外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 643.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1277** |
| 6012@7,6014@7,6022@7[3星客房];6013@7,6020@7[标准间] | 南外墙 | 7.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 西外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1344** |
| 6018@7[标准间] | 东外墙 | 7.42 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 56.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.4 | 0.00 | 53.4 |
| 北外墙 | 8.22 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 62.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 643.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1277** |
| 6019@7[标准间] | 东外墙 | 7.16 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
| 北外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 9.23 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 0.00 | 32.0 |
| 内墙 | 8.66 | 0.58 | 22 | 46.2 | 0.4 | 92.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.6 | 0.00 | 92.6 |
| 内墙 | 18.10 | 0.58 | 22 | 46.2 | 0.4 | 193.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.6 | 0.00 | 193.6 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 643.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1576** |
| 6023@7[标准间] | 南外墙 | 7.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 西外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内墙 | 23.99 | 0.87 | 22 | 2.0 | 1.0 | 41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.7 | 0.00 | 41.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1385** |
| 6024@7[标准间] | 南外墙 | 7.45 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 56.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
| 西外墙 | 8.22 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 62.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.1 | 0.00 | 59.1 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内墙 | 2.24 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1343** |
| 6025@7[标准间] | 南外墙 | 6.91 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 52.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.5 |
| 西外墙 | 8.87 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 3.18 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1344** |
| 6026@7,6029@7,6030@7,6031@7,6035@7,6036@7[标准间] | 北外墙 | 8.96 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.3 | 0.00 | 71.3 |
| 东外墙 | 6.81 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 643.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1278** |
| 6027@7,6033@7,6034@7[3星客房];6032@7,6037@7[标准间] | 西外墙 | 8.96 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.5 | 0.00 | 64.5 |
| 南外墙 | 6.84 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.0 | 0.00 | 44.0 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1345** |
| 6028@7[标准间] | 北外墙 | 8.87 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.6 |
| 东外墙 | 6.88 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 52.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 643.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1278** |
| 6045@7,6046@7,6047@7,6048@7,6049@7,6050@7,6051@7,6052@7,6053@7,6054@7,6055@7,6056@7,6057@7[浴室] | 东南外墙 | 2.02 | 0.16 | 25 | 49.2 | 1.0 | 16.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 0.00 | 14.7 |
| 内墙 | 4.06 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 24.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 0.00 | 24.7 |
| 内墙 | 9.02 | 0.87 | 25 | 3.0 | 1.0 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 23.5 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 25 | 3.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **103** |
| 6058@7,6059@7,6060@7,6061@7,6062@7,6063@7,6064@7,6065@7,6066@7,6067@7,6068@7,6069@7,6070@7,6071@7[浴室] | 西北外墙 | 2.02 | 0.16 | 25 | 49.2 | 1.0 | 16.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 17.1 | 0.00 | 17.1 |
| 内墙 | 4.04 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 24.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 内墙 | 9.00 | 0.87 | 25 | 3.0 | 1.0 | 23.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.4 | 0.00 | 23.4 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 25 | 3.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **105** |
| 6072@7[卫生间] | 东北外墙 | 4.65 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.8 | 0.00 | 33.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34** |
| 6073@7,6074@7,6075@7,6076@7,6077@7,6078@7,6082@7[卫生间] | 西南外墙 | 4.64 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.00 | 28.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **29** |
| 6079@7,6080@7,6081@7,6083@7,6084@7[卫生间] | 东北外墙 | 4.64 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34** |
| 6098@7,6099@7,6100@7,6102@7,6103@7,6104@7[卫生间] | 东北外墙 | 3.72 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27** |
| 6101@7,6105@7,6106@7,6107@7,6108@7,6109@7,6110@7[卫生间] | 西南外墙 | 3.72 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **23** |
| 6111@7[卫生间] | 东北外墙 | 3.71 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.9 | 0.00 | 26.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27** |
| 7层 | |  | | | | | | | | | | | **50761** |
| 6001@8[走廊] | 西北外墙 | 11.86 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 82.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.2 | 0.00 | 86.2 |
| 西南外墙 | 53.86 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 372.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 335.5 | 0.00 | 335.5 |
| 东南外墙 | 38.61 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 267.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 240.5 | 0.00 | 240.5 |
| 东北外墙 | 88.14 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 610.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 640.5 | 0.00 | 640.5 |
| 内墙 | 7.07 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.00 | 69.1 |
| 内墙 | 15.47 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 151.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.2 | 0.00 | 151.2 |
| 内墙 | 12.79 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 125.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.0 | 0.00 | 125.0 |
| 内墙 | 16.77 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 163.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.9 | 0.00 | 163.9 |
| 内墙 | 18.10 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 176.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.9 | 0.00 | 176.9 |
| 内墙 | 21.58 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 210.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.9 | 0.00 | 210.9 |
| 内墙 | 6.82 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 66.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.6 | 0.00 | 66.6 |
| 内墙 | 5.88 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 57.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.5 | 0.00 | 57.5 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 191.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.4 | 0.00 | 191.4 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 127.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3111** |
| 6002@8[3星客房] | 西南外墙 | 33.17 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 251.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 226.2 | 0.00 | 226.2 |
| 内墙 | 32.76 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 113.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.00 | 113.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **340** |
| 6003@8[豪华套间] | 西南外墙 | 23.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 175.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 158.1 | 0.00 | 158.1 |
| 东南外墙 | 30.42 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 230.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 207.4 | 0.00 | 207.4 |
| 西南外窗 | 8.13 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 713.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 642.4 | 0.00 | 642.4 |
| 内墙 | 27.75 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 96.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.3 | 0.00 | 96.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 723.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1851** |
| 6004@8[布草间] | 东南外墙 | 2.02 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 14.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 西南外墙 | 9.40 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 68.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 61.3 | 0.00 | 61.3 |
| 西外墙 | 8.96 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 65.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
| 南外墙 | 6.84 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 49.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 42.1 | 0.00 | 42.1 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 245.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.9 | 0.00 | 232.9 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 177.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 150.7 | 0.00 | 150.7 |
| 内墙 | 36.93 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 64.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.1 | 0.00 | 64.1 |
| 内墙 | 16.21 | 0.58 | 20 | 44.2 | 0.4 | 165.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.9 | 0.00 | 165.9 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.00 | 7.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 44.2 | 0.4 | 100.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.2 | 0.00 | 100.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1446** |
| 6007@8[标准间] | 东北外墙 | 7.59 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 57.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.00 | 60.4 |
| 东外墙 | 6.81 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 东北外窗 | 2.20 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 192.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 13.09 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **931** |
| 6008@8[双套间] | 西北外墙 | 30.30 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 229.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.1 | 0.00 | 241.1 |
| 东北外墙 | 12.98 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 98.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.2 | 0.00 | 103.2 |
| 东北外窗 | 3.75 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 328.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
| 内墙 | 14.21 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 49.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **999** |
| 6009@8[双套间] | 东北外墙 | 12.31 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 93.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.9 | 0.00 | 97.9 |
| 东北外窗 | 3.75 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 328.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
| 内墙 | 14.02 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 48.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.7 | 0.00 | 48.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **752** |
| 6010@8[3星客房] | 东北外墙 | 7.30 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 55.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.0 | 0.00 | 58.0 |
| 东外墙 | 6.68 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 50.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
| 东北外窗 | 2.20 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 192.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 14.27 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 49.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **909** |
| 6011@8,6015@8,6016@8,6017@8[标准间];6021@8[3星客房] | 东外墙 | 7.16 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
| 北外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1047** |
| 6012@8,6014@8,6022@8[3星客房];6013@8,6020@8[标准间] | 南外墙 | 7.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 西外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1147** |
| 6018@8[标准间] | 东外墙 | 7.42 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 56.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.4 | 0.00 | 53.4 |
| 北外墙 | 8.22 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 62.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1046** |
| 6019@8[标准间] | 东外墙 | 7.16 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
| 北外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 9.23 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 0.00 | 32.0 |
| 内墙 | 8.66 | 0.58 | 22 | 46.2 | 0.4 | 92.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.6 | 0.00 | 92.6 |
| 内墙 | 18.10 | 0.58 | 22 | 46.2 | 0.4 | 193.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.6 | 0.00 | 193.6 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1346** |
| 6023@8[标准间] | 南外墙 | 7.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 西外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内墙 | 23.99 | 0.87 | 22 | 2.0 | 1.0 | 41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.7 | 0.00 | 41.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1188** |
| 6024@8[标准间] | 南外墙 | 7.45 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 56.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
| 西外墙 | 8.22 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 62.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.1 | 0.00 | 59.1 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内墙 | 2.24 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1146** |
| 6025@8[标准间] | 南外墙 | 6.91 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 52.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.5 |
| 西外墙 | 8.87 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 3.18 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1147** |
| 6026@8,6029@8,6030@8,6031@8,6035@8,6036@8[标准间] | 北外墙 | 8.96 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.3 | 0.00 | 71.3 |
| 东外墙 | 6.81 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1048** |
| 6027@8,6033@8,6034@8[3星客房];6032@8,6037@8[标准间] | 西外墙 | 8.96 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.5 | 0.00 | 64.5 |
| 南外墙 | 6.84 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.0 | 0.00 | 44.0 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1148** |
| 6028@8[标准间] | 北外墙 | 8.87 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.6 |
| 东外墙 | 6.88 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 52.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1047** |
| 6045@8,6046@8,6047@8,6048@8,6049@8,6050@8,6051@8,6052@8,6053@8,6054@8,6055@8,6056@8,6057@8[浴室] | 东南外墙 | 2.02 | 0.16 | 25 | 49.2 | 1.0 | 16.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 0.00 | 14.7 |
| 内墙 | 4.06 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 24.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 0.00 | 24.7 |
| 内墙 | 9.02 | 0.87 | 25 | 3.0 | 1.0 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 23.5 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 25 | 3.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **103** |
| 6058@8,6059@8,6060@8,6061@8,6062@8,6063@8,6064@8,6065@8,6066@8,6067@8,6068@8,6069@8,6070@8,6071@8[浴室] | 西北外墙 | 2.02 | 0.16 | 25 | 49.2 | 1.0 | 16.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 17.1 | 0.00 | 17.1 |
| 内墙 | 4.04 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 24.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 内墙 | 9.00 | 0.87 | 25 | 3.0 | 1.0 | 23.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.4 | 0.00 | 23.4 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 25 | 3.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **105** |
| 6072@8[卫生间] | 东北外墙 | 4.65 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.8 | 0.00 | 33.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34** |
| 6073@8,6074@8,6075@8,6076@8,6077@8,6078@8,6082@8[卫生间] | 西南外墙 | 4.64 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.00 | 28.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **29** |
| 6079@8,6080@8,6081@8,6083@8,6084@8[卫生间] | 东北外墙 | 4.64 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34** |
| 6098@8,6099@8,6100@8,6102@8,6103@8,6104@8[卫生间] | 东北外墙 | 3.72 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27** |
| 6101@8,6105@8,6106@8,6107@8,6108@8,6109@8,6110@8[卫生间] | 西南外墙 | 3.72 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **23** |
| 6111@8[卫生间] | 东北外墙 | 3.71 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.9 | 0.00 | 26.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27** |
| 8层 | |  | | | | | | | | | | | **43815** |
| 6001@9[走廊] | 西北外墙 | 11.86 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 82.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.2 | 0.00 | 86.2 |
| 西南外墙 | 53.86 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 372.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 335.5 | 0.00 | 335.5 |
| 东南外墙 | 38.61 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 267.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 240.5 | 0.00 | 240.5 |
| 东北外墙 | 88.14 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 610.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 640.5 | 0.00 | 640.5 |
| 内墙 | 7.07 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.00 | 69.1 |
| 内墙 | 15.47 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 151.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.2 | 0.00 | 151.2 |
| 内墙 | 12.79 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 125.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.0 | 0.00 | 125.0 |
| 内墙 | 16.77 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 163.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.9 | 0.00 | 163.9 |
| 内墙 | 18.10 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 176.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.9 | 0.00 | 176.9 |
| 内墙 | 21.58 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 210.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.9 | 0.00 | 210.9 |
| 内墙 | 6.82 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 66.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.6 | 0.00 | 66.6 |
| 内墙 | 5.88 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 57.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.5 | 0.00 | 57.5 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 191.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.4 | 0.00 | 191.4 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 127.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3111** |
| 6002@9[3星客房] | 西南外墙 | 33.17 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 251.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 226.2 | 0.00 | 226.2 |
| 内墙 | 32.76 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 113.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.00 | 113.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **340** |
| 6003@9[豪华套间] | 西南外墙 | 23.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 175.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 158.1 | 0.00 | 158.1 |
| 东南外墙 | 30.42 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 230.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 207.4 | 0.00 | 207.4 |
| 西南外窗 | 8.13 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 713.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 642.4 | 0.00 | 642.4 |
| 内墙 | 27.75 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 96.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.3 | 0.00 | 96.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1548** |
| 6004@9[布草间] | 东南外墙 | 2.02 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 14.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 西南外墙 | 9.40 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 68.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 61.3 | 0.00 | 61.3 |
| 西外墙 | 8.96 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 65.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
| 南外墙 | 6.84 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 49.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 42.1 | 0.00 | 42.1 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 245.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.9 | 0.00 | 232.9 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 177.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 150.7 | 0.00 | 150.7 |
| 内墙 | 36.93 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 64.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.1 | 0.00 | 64.1 |
| 内墙 | 16.21 | 0.58 | 20 | 44.2 | 0.4 | 165.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.9 | 0.00 | 165.9 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.00 | 7.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 44.2 | 0.4 | 100.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.2 | 0.00 | 100.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1214** |
| 6007@9[标准间] | 东北外墙 | 7.59 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 57.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.00 | 60.4 |
| 东外墙 | 6.81 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 东北外窗 | 2.20 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 192.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 13.09 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **572** |
| 6008@9[双套间] | 西北外墙 | 30.30 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 229.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.1 | 0.00 | 241.1 |
| 东北外墙 | 12.98 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 98.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.2 | 0.00 | 103.2 |
| 东北外窗 | 3.75 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 328.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
| 内墙 | 14.21 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 49.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **762** |
| 6009@9[双套间] | 东北外墙 | 12.31 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 93.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.9 | 0.00 | 97.9 |
| 东北外窗 | 3.75 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 328.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
| 内墙 | 14.02 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 48.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.7 | 0.00 | 48.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **515** |
| 6010@9[3星客房] | 东北外墙 | 7.30 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 55.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.0 | 0.00 | 58.0 |
| 东外墙 | 6.68 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 50.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
| 东北外窗 | 2.20 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 192.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 14.27 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 49.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **550** |
| 6011@9,6015@9,6016@9,6017@9[标准间];6021@9[3星客房] | 东外墙 | 7.16 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
| 北外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **694** |
| 6012@9,6014@9,6022@9[3星客房];6013@9,6020@9[标准间] | 南外墙 | 7.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 西外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **905** |
| 6018@9[标准间] | 东外墙 | 7.42 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 56.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.4 | 0.00 | 53.4 |
| 北外墙 | 8.22 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 62.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **694** |
| 6019@9[标准间] | 东外墙 | 7.16 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
| 北外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 9.23 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 0.00 | 32.0 |
| 内墙 | 8.66 | 0.58 | 22 | 46.2 | 0.4 | 92.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.6 | 0.00 | 92.6 |
| 内墙 | 18.10 | 0.58 | 22 | 46.2 | 0.4 | 193.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.6 | 0.00 | 193.6 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **993** |
| 6023@9[标准间] | 南外墙 | 7.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 西外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内墙 | 23.99 | 0.87 | 22 | 2.0 | 1.0 | 41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.7 | 0.00 | 41.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **946** |
| 6024@9[标准间] | 南外墙 | 7.45 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 56.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
| 西外墙 | 8.22 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 62.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.1 | 0.00 | 59.1 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内墙 | 2.24 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **904** |
| 6025@9[标准间] | 南外墙 | 6.91 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 52.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.5 |
| 西外墙 | 8.87 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 3.18 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **905** |
| 6026@9,6029@9,6030@9,6031@9,6035@9,6036@9[标准间] | 北外墙 | 8.96 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.3 | 0.00 | 71.3 |
| 东外墙 | 6.81 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **695** |
| 6027@9,6033@9,6034@9[3星客房];6032@9,6037@9[标准间] | 西外墙 | 8.96 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.5 | 0.00 | 64.5 |
| 南外墙 | 6.84 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.0 | 0.00 | 44.0 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **905** |
| 6028@9[标准间] | 北外墙 | 8.87 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.6 |
| 东外墙 | 6.88 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 52.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **695** |
| 6045@9,6046@9,6047@9,6048@9,6049@9,6050@9,6051@9,6052@9,6053@9,6054@9,6055@9,6056@9,6057@9[浴室] | 东南外墙 | 2.02 | 0.16 | 25 | 49.2 | 1.0 | 16.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 0.00 | 14.7 |
| 内墙 | 4.06 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 24.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 0.00 | 24.7 |
| 内墙 | 9.02 | 0.87 | 25 | 3.0 | 1.0 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 23.5 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 25 | 3.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **103** |
| 6058@9,6059@9,6060@9,6061@9,6062@9,6063@9,6064@9,6065@9,6066@9,6067@9,6068@9,6069@9,6070@9,6071@9[浴室] | 西北外墙 | 2.02 | 0.16 | 25 | 49.2 | 1.0 | 16.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 17.1 | 0.00 | 17.1 |
| 内墙 | 4.04 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 24.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 内墙 | 9.00 | 0.87 | 25 | 3.0 | 1.0 | 23.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.4 | 0.00 | 23.4 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 25 | 3.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **105** |
| 6072@9[卫生间] | 东北外墙 | 4.65 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.8 | 0.00 | 33.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34** |
| 6073@9,6074@9,6075@9,6076@9,6077@9,6078@9,6082@9[卫生间] | 西南外墙 | 4.64 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.00 | 28.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **29** |
| 6079@9,6080@9,6081@9,6083@9,6084@9[卫生间] | 东北外墙 | 4.64 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34** |
| 6098@9,6099@9,6100@9,6102@9,6103@9,6104@9[卫生间] | 东北外墙 | 3.72 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27** |
| 6101@9,6105@9,6106@9,6107@9,6108@9,6109@9,6110@9[卫生间] | 西南外墙 | 3.72 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **23** |
| 6111@9[卫生间] | 东北外墙 | 3.71 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.9 | 0.00 | 26.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27** |
| 9层 | |  | | | | | | | | | | | **34004** |
| 6001@10[走廊] | 西北外墙 | 11.86 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 82.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.2 | 0.00 | 86.2 |
| 西南外墙 | 53.86 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 372.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 335.5 | 0.00 | 335.5 |
| 东南外墙 | 38.61 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 267.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 240.5 | 0.00 | 240.5 |
| 东北外墙 | 88.14 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 610.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 640.5 | 0.00 | 640.5 |
| 内墙 | 7.07 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.00 | 69.1 |
| 内墙 | 15.47 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 151.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.2 | 0.00 | 151.2 |
| 内墙 | 12.79 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 125.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.0 | 0.00 | 125.0 |
| 内墙 | 16.77 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 163.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.9 | 0.00 | 163.9 |
| 内墙 | 18.10 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 176.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.9 | 0.00 | 176.9 |
| 内墙 | 21.58 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 210.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.9 | 0.00 | 210.9 |
| 内墙 | 6.82 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 66.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.6 | 0.00 | 66.6 |
| 内墙 | 5.88 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 57.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.5 | 0.00 | 57.5 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 191.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.4 | 0.00 | 191.4 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 127.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3111** |
| 6002@10[3星客房] | 西南外墙 | 33.17 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 251.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 226.2 | 0.00 | 226.2 |
| 内墙 | 32.76 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 113.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.00 | 113.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **340** |
| 6003@10[豪华套间] | 西南外墙 | 23.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 175.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 158.1 | 0.00 | 158.1 |
| 东南外墙 | 30.42 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 230.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 207.4 | 0.00 | 207.4 |
| 西南外窗 | 8.13 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 713.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 642.4 | 0.00 | 642.4 |
| 内墙 | 27.75 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 96.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.3 | 0.00 | 96.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1127** |
| 6004@10[布草间] | 东南外墙 | 2.02 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 14.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 西南外墙 | 9.40 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 68.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 61.3 | 0.00 | 61.3 |
| 西外墙 | 8.96 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 65.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
| 南外墙 | 6.84 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 49.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 42.1 | 0.00 | 42.1 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 245.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.9 | 0.00 | 232.9 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 177.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 150.7 | 0.00 | 150.7 |
| 内墙 | 36.93 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 64.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.1 | 0.00 | 64.1 |
| 内墙 | 16.21 | 0.58 | 20 | 44.2 | 0.4 | 165.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.9 | 0.00 | 165.9 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.00 | 7.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 44.2 | 0.4 | 100.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.2 | 0.00 | 100.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **924** |
| 6007@10[标准间] | 东北外墙 | 7.59 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 57.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.00 | 60.4 |
| 东外墙 | 6.81 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 东北外窗 | 2.20 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 192.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 13.09 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **558** |
| 6008@10[双套间] | 西北外墙 | 30.30 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 229.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.1 | 0.00 | 241.1 |
| 东北外墙 | 12.98 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 98.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.2 | 0.00 | 103.2 |
| 东北外窗 | 3.75 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 328.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
| 内墙 | 14.21 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 49.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **762** |
| 6009@10[双套间] | 东北外墙 | 12.31 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 93.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.9 | 0.00 | 97.9 |
| 东北外窗 | 3.75 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 328.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
| 内墙 | 14.02 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 48.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.7 | 0.00 | 48.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **515** |
| 6010@10[3星客房] | 东北外墙 | 7.30 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 55.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.0 | 0.00 | 58.0 |
| 东外墙 | 6.68 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 50.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
| 东北外窗 | 2.20 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 192.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 14.27 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 49.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **536** |
| 6011@10,6015@10,6016@10,6017@10[标准间];6021@10[3星客房] | 东外墙 | 7.16 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
| 北外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **634** |
| 6012@10,6014@10,6022@10[3星客房];6013@10,6020@10[标准间] | 南外墙 | 7.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 西外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **602** |
| 6018@10[标准间] | 东外墙 | 7.42 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 56.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.4 | 0.00 | 53.4 |
| 北外墙 | 8.22 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 62.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **634** |
| 6019@10[标准间] | 东外墙 | 7.16 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
| 北外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 9.23 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 0.00 | 32.0 |
| 内墙 | 8.66 | 0.58 | 22 | 46.2 | 0.4 | 92.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.6 | 0.00 | 92.6 |
| 内墙 | 18.10 | 0.58 | 22 | 46.2 | 0.4 | 193.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.6 | 0.00 | 193.6 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **933** |
| 6023@10[标准间] | 南外墙 | 7.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 西外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内墙 | 23.99 | 0.87 | 22 | 2.0 | 1.0 | 41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.7 | 0.00 | 41.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **643** |
| 6024@10[标准间] | 南外墙 | 7.45 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 56.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
| 西外墙 | 8.22 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 62.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.1 | 0.00 | 59.1 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内墙 | 2.24 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **601** |
| 6025@10[标准间] | 南外墙 | 6.91 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 52.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.5 |
| 西外墙 | 8.87 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 3.18 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **602** |
| 6026@10,6029@10,6030@10,6031@10,6035@10,6036@10[标准间] | 北外墙 | 8.96 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.3 | 0.00 | 71.3 |
| 东外墙 | 6.81 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **635** |
| 6027@10,6033@10,6034@10[3星客房];6032@10,6037@10[标准间] | 西外墙 | 8.96 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.5 | 0.00 | 64.5 |
| 南外墙 | 6.84 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.0 | 0.00 | 44.0 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **602** |
| 6028@10[标准间] | 北外墙 | 8.87 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.6 |
| 东外墙 | 6.88 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 52.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **635** |
| 6045@10,6046@10,6047@10,6048@10,6049@10,6050@10,6051@10,6052@10,6053@10,6054@10,6055@10,6056@10,6057@10[浴室] | 东南外墙 | 2.02 | 0.16 | 25 | 49.2 | 1.0 | 16.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 0.00 | 14.7 |
| 内墙 | 4.06 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 24.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 0.00 | 24.7 |
| 内墙 | 9.02 | 0.87 | 25 | 3.0 | 1.0 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 23.5 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 25 | 3.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **103** |
| 6058@10,6059@10,6060@10,6061@10,6062@10,6063@10,6064@10,6065@10,6066@10,6067@10,6068@10,6069@10,6070@10,6071@10[浴室] | 西北外墙 | 2.02 | 0.16 | 25 | 49.2 | 1.0 | 16.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 17.1 | 0.00 | 17.1 |
| 内墙 | 4.04 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 24.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 内墙 | 9.00 | 0.87 | 25 | 3.0 | 1.0 | 23.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.4 | 0.00 | 23.4 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 25 | 3.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **105** |
| 6072@10[卫生间] | 东北外墙 | 4.65 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.8 | 0.00 | 33.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34** |
| 6073@10,6074@10,6075@10,6076@10,6077@10,6078@10,6082@10[卫生间] | 西南外墙 | 4.64 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.00 | 28.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **29** |
| 6079@10,6080@10,6081@10,6083@10,6084@10[卫生间] | 东北外墙 | 4.64 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34** |
| 6098@10,6099@10,6100@10,6102@10,6103@10,6104@10[卫生间] | 东北外墙 | 3.72 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27** |
| 6101@10,6105@10,6106@10,6107@10,6108@10,6109@10,6110@10[卫生间] | 西南外墙 | 3.72 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **23** |
| 6111@10[卫生间] | 东北外墙 | 3.71 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.9 | 0.00 | 26.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27** |
| 10层 | |  | | | | | | | | | | | **28487** |
| 6001@11[走廊] | 西北外墙 | 11.86 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 82.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.2 | 0.00 | 86.2 |
| 西南外墙 | 53.86 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 372.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 335.5 | 0.00 | 335.5 |
| 东南外墙 | 38.61 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 267.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 240.5 | 0.00 | 240.5 |
| 东北外墙 | 88.14 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 610.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 640.5 | 0.00 | 640.5 |
| 内墙 | 7.07 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.00 | 69.1 |
| 内墙 | 15.47 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 151.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.2 | 0.00 | 151.2 |
| 内墙 | 12.79 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 125.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.0 | 0.00 | 125.0 |
| 内墙 | 16.77 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 163.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.9 | 0.00 | 163.9 |
| 内墙 | 18.10 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 176.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.9 | 0.00 | 176.9 |
| 内墙 | 21.58 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 210.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.9 | 0.00 | 210.9 |
| 内墙 | 6.82 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 66.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.6 | 0.00 | 66.6 |
| 内墙 | 5.88 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 57.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.5 | 0.00 | 57.5 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 191.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.4 | 0.00 | 191.4 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 127.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3111** |
| 6002@11[3星客房] | 西南外墙 | 33.17 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 251.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 226.2 | 0.00 | 226.2 |
| 内墙 | 32.76 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 113.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.00 | 113.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **340** |
| 6003@11[豪华套间] | 西南外墙 | 23.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 175.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 158.1 | 0.00 | 158.1 |
| 东南外墙 | 30.42 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 230.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 207.4 | 0.00 | 207.4 |
| 西南外窗 | 8.13 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 713.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 642.4 | 0.00 | 642.4 |
| 内墙 | 27.75 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 96.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.3 | 0.00 | 96.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1127** |
| 6004@11[布草间] | 东南外墙 | 2.02 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 14.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 西南外墙 | 9.40 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 68.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 61.3 | 0.00 | 61.3 |
| 西外墙 | 8.96 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 65.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
| 南外墙 | 6.84 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 49.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 42.1 | 0.00 | 42.1 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 245.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.9 | 0.00 | 232.9 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 177.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 150.7 | 0.00 | 150.7 |
| 内墙 | 36.93 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 64.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.1 | 0.00 | 64.1 |
| 内墙 | 16.21 | 0.58 | 20 | 44.2 | 0.4 | 165.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.9 | 0.00 | 165.9 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.00 | 7.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 44.2 | 0.4 | 100.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.2 | 0.00 | 100.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **900** |
| 6007@11[标准间] | 东北外墙 | 7.59 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 57.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.00 | 60.4 |
| 东外墙 | 6.81 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 东北外窗 | 2.20 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 192.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 13.09 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **558** |
| 6008@11[双套间] | 西北外墙 | 30.30 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 229.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.1 | 0.00 | 241.1 |
| 东北外墙 | 12.98 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 98.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.2 | 0.00 | 103.2 |
| 东北外窗 | 3.75 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 328.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
| 内墙 | 14.21 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 49.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **762** |
| 6009@11[双套间] | 东北外墙 | 12.31 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 93.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.9 | 0.00 | 97.9 |
| 东北外窗 | 3.75 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 328.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
| 内墙 | 14.02 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 48.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.7 | 0.00 | 48.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **515** |
| 6010@11[3星客房] | 东北外墙 | 7.30 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 55.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.0 | 0.00 | 58.0 |
| 东外墙 | 6.68 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 50.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
| 东北外窗 | 2.20 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 192.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 14.27 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 49.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **536** |
| 6011@11,6015@11,6016@11,6017@11[标准间];6021@11[3星客房] | 东外墙 | 7.16 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
| 北外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **634** |
| 6012@11,6014@11,6022@11[3星客房];6013@11,6020@11[标准间] | 南外墙 | 7.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 西外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **576** |
| 6018@11[标准间] | 东外墙 | 7.42 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 56.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.4 | 0.00 | 53.4 |
| 北外墙 | 8.22 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 62.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **634** |
| 6019@11[标准间] | 东外墙 | 7.16 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
| 北外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 9.23 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 0.00 | 32.0 |
| 内墙 | 8.66 | 0.58 | 22 | 46.2 | 0.4 | 92.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.6 | 0.00 | 92.6 |
| 内墙 | 18.10 | 0.58 | 22 | 46.2 | 0.4 | 193.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.6 | 0.00 | 193.6 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **933** |
| 6023@11[标准间] | 南外墙 | 7.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 西外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内墙 | 23.99 | 0.87 | 22 | 2.0 | 1.0 | 41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.7 | 0.00 | 41.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **618** |
| 6024@11[标准间] | 南外墙 | 7.45 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 56.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
| 西外墙 | 8.22 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 62.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.1 | 0.00 | 59.1 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内墙 | 2.24 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **575** |
| 6025@11[标准间] | 南外墙 | 6.91 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 52.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.5 |
| 西外墙 | 8.87 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 3.18 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **577** |
| 6026@11,6029@11,6030@11,6031@11,6035@11,6036@11[标准间] | 北外墙 | 8.96 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.3 | 0.00 | 71.3 |
| 东外墙 | 6.81 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **635** |
| 6027@11,6033@11,6034@11[3星客房];6032@11,6037@11[标准间] | 西外墙 | 8.96 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.5 | 0.00 | 64.5 |
| 南外墙 | 6.84 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.0 | 0.00 | 44.0 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **577** |
| 6028@11[标准间] | 北外墙 | 8.87 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.6 |
| 东外墙 | 6.88 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 52.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **635** |
| 6045@11,6046@11,6047@11,6048@11,6049@11,6050@11,6051@11,6052@11,6053@11,6054@11,6055@11,6056@11,6057@11[浴室] | 东南外墙 | 2.02 | 0.16 | 25 | 49.2 | 1.0 | 16.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 0.00 | 14.7 |
| 内墙 | 4.06 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 24.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 0.00 | 24.7 |
| 内墙 | 9.02 | 0.87 | 25 | 3.0 | 1.0 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 23.5 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 25 | 3.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **103** |
| 6058@11,6059@11,6060@11,6061@11,6062@11,6063@11,6064@11,6065@11,6066@11,6067@11,6068@11,6069@11,6070@11,6071@11[浴室] | 西北外墙 | 2.02 | 0.16 | 25 | 49.2 | 1.0 | 16.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 17.1 | 0.00 | 17.1 |
| 内墙 | 4.04 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 24.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 内墙 | 9.00 | 0.87 | 25 | 3.0 | 1.0 | 23.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.4 | 0.00 | 23.4 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 25 | 3.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **105** |
| 6072@11[卫生间] | 东北外墙 | 4.65 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.8 | 0.00 | 33.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34** |
| 6073@11,6074@11,6075@11,6076@11,6077@11,6078@11,6082@11[卫生间] | 西南外墙 | 4.64 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.00 | 28.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **29** |
| 6079@11,6080@11,6081@11,6083@11,6084@11[卫生间] | 东北外墙 | 4.64 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34** |
| 6098@11,6099@11,6100@11,6102@11,6103@11,6104@11[卫生间] | 东北外墙 | 3.72 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27** |
| 6101@11,6105@11,6106@11,6107@11,6108@11,6109@11,6110@11[卫生间] | 西南外墙 | 3.72 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **23** |
| 6111@11[卫生间] | 东北外墙 | 3.71 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.9 | 0.00 | 26.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27** |
| 11层 | |  | | | | | | | | | | | **28129** |
| 6001@12[走廊] | 西北外墙 | 11.86 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 82.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.2 | 0.00 | 86.2 |
| 西南外墙 | 53.86 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 372.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 335.5 | 0.00 | 335.5 |
| 东南外墙 | 38.61 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 267.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 240.5 | 0.00 | 240.5 |
| 东北外墙 | 88.14 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 610.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 640.5 | 0.00 | 640.5 |
| 内墙 | 7.07 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.00 | 69.1 |
| 内墙 | 15.47 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 151.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.2 | 0.00 | 151.2 |
| 内墙 | 12.79 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 125.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.0 | 0.00 | 125.0 |
| 内墙 | 16.77 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 163.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.9 | 0.00 | 163.9 |
| 内墙 | 18.10 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 176.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.9 | 0.00 | 176.9 |
| 内墙 | 21.58 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 210.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.9 | 0.00 | 210.9 |
| 内墙 | 6.82 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 66.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.6 | 0.00 | 66.6 |
| 内墙 | 5.88 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 57.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.5 | 0.00 | 57.5 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 191.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.4 | 0.00 | 191.4 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 127.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3111** |
| 6002@12[3星客房] | 西南外墙 | 33.17 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 251.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 226.2 | 0.00 | 226.2 |
| 内墙 | 32.76 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 113.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.00 | 113.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **340** |
| 6003@12[豪华套间] | 西南外墙 | 23.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 175.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 158.1 | 0.00 | 158.1 |
| 东南外墙 | 30.42 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 230.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 207.4 | 0.00 | 207.4 |
| 西南外窗 | 8.13 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 713.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 642.4 | 0.00 | 642.4 |
| 内墙 | 27.75 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 96.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.3 | 0.00 | 96.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1127** |
| 6004@12[布草间] | 东南外墙 | 2.02 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 14.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 西南外墙 | 9.40 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 68.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 61.3 | 0.00 | 61.3 |
| 西外墙 | 8.96 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 65.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
| 南外墙 | 6.84 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 49.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 42.1 | 0.00 | 42.1 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 245.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.9 | 0.00 | 232.9 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 177.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 150.7 | 0.00 | 150.7 |
| 内墙 | 36.93 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 64.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.1 | 0.00 | 64.1 |
| 内墙 | 16.21 | 0.58 | 20 | 44.2 | 0.4 | 165.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.9 | 0.00 | 165.9 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.00 | 7.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 44.2 | 0.4 | 100.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.2 | 0.00 | 100.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **900** |
| 6007@12[标准间] | 东北外墙 | 7.59 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 57.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.00 | 60.4 |
| 东外墙 | 6.81 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 东北外窗 | 2.20 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 192.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 13.09 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **558** |
| 6008@12[双套间] | 西北外墙 | 30.30 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 229.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.1 | 0.00 | 241.1 |
| 东北外墙 | 12.98 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 98.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.2 | 0.00 | 103.2 |
| 东北外窗 | 3.75 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 328.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
| 内墙 | 14.21 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 49.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **762** |
| 6009@12[双套间] | 东北外墙 | 12.31 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 93.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.9 | 0.00 | 97.9 |
| 东北外窗 | 3.75 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 328.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
| 内墙 | 14.02 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 48.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.7 | 0.00 | 48.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **515** |
| 6010@12[3星客房] | 东北外墙 | 7.30 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 55.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.0 | 0.00 | 58.0 |
| 东外墙 | 6.68 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 50.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
| 东北外窗 | 2.20 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 192.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 14.27 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 49.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **536** |
| 6011@12,6015@12,6016@12,6017@12[标准间];6021@12[3星客房] | 东外墙 | 7.16 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
| 北外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **634** |
| 6012@12,6014@12,6022@12[3星客房];6013@12,6020@12[标准间] | 南外墙 | 7.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 西外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **576** |
| 6018@12[标准间] | 东外墙 | 7.42 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 56.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.4 | 0.00 | 53.4 |
| 北外墙 | 8.22 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 62.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **634** |
| 6019@12[标准间] | 东外墙 | 7.16 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
| 北外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 9.23 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 0.00 | 32.0 |
| 内墙 | 8.66 | 0.58 | 22 | 46.2 | 0.4 | 92.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.6 | 0.00 | 92.6 |
| 内墙 | 18.10 | 0.58 | 22 | 46.2 | 0.4 | 193.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.6 | 0.00 | 193.6 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **933** |
| 6023@12[标准间] | 南外墙 | 7.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 西外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内墙 | 23.99 | 0.87 | 22 | 2.0 | 1.0 | 41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.7 | 0.00 | 41.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **618** |
| 6024@12[标准间] | 南外墙 | 7.45 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 56.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
| 西外墙 | 8.22 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 62.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.1 | 0.00 | 59.1 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内墙 | 2.24 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **575** |
| 6025@12[标准间] | 南外墙 | 6.91 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 52.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.5 |
| 西外墙 | 8.87 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 3.18 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **577** |
| 6026@12,6029@12,6030@12,6031@12,6035@12,6036@12[标准间] | 北外墙 | 8.96 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.3 | 0.00 | 71.3 |
| 东外墙 | 6.81 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **635** |
| 6027@12,6033@12,6034@12[3星客房];6032@12,6037@12[标准间] | 西外墙 | 8.96 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.5 | 0.00 | 64.5 |
| 南外墙 | 6.84 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.0 | 0.00 | 44.0 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **577** |
| 6028@12[标准间] | 北外墙 | 8.87 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.6 |
| 东外墙 | 6.88 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 52.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **635** |
| 6045@12,6046@12,6047@12,6048@12,6049@12,6050@12,6051@12,6052@12,6053@12,6054@12,6055@12,6056@12,6057@12[浴室] | 东南外墙 | 2.02 | 0.16 | 25 | 49.2 | 1.0 | 16.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 0.00 | 14.7 |
| 内墙 | 4.06 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 24.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 0.00 | 24.7 |
| 内墙 | 9.02 | 0.87 | 25 | 3.0 | 1.0 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 23.5 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 25 | 3.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **103** |
| 6058@12,6059@12,6060@12,6061@12,6062@12,6063@12,6064@12,6065@12,6066@12,6067@12,6068@12,6069@12,6070@12,6071@12[浴室] | 西北外墙 | 2.02 | 0.16 | 25 | 49.2 | 1.0 | 16.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 17.1 | 0.00 | 17.1 |
| 内墙 | 4.04 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 24.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 内墙 | 9.00 | 0.87 | 25 | 3.0 | 1.0 | 23.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.4 | 0.00 | 23.4 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 25 | 3.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **105** |
| 6072@12[卫生间] | 东北外墙 | 4.65 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.8 | 0.00 | 33.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34** |
| 6073@12,6074@12,6075@12,6076@12,6077@12,6078@12,6082@12[卫生间] | 西南外墙 | 4.64 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.00 | 28.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **29** |
| 6079@12,6080@12,6081@12,6083@12,6084@12[卫生间] | 东北外墙 | 4.64 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34** |
| 6098@12,6099@12,6100@12,6102@12,6103@12,6104@12[卫生间] | 东北外墙 | 3.72 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27** |
| 6101@12,6105@12,6106@12,6107@12,6108@12,6109@12,6110@12[卫生间] | 西南外墙 | 3.72 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **23** |
| 6111@12[卫生间] | 东北外墙 | 3.71 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.9 | 0.00 | 26.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27** |
| 12层 | |  | | | | | | | | | | | **28129** |
| 6001@13[走廊] | 西北外墙 | 11.86 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 82.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.2 | 0.00 | 86.2 |
| 西南外墙 | 53.86 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 372.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 335.5 | 0.00 | 335.5 |
| 东南外墙 | 38.61 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 267.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 240.5 | 0.00 | 240.5 |
| 东北外墙 | 88.14 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 610.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 640.5 | 0.00 | 640.5 |
| 内墙 | 7.07 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.00 | 69.1 |
| 内墙 | 15.47 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 151.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.2 | 0.00 | 151.2 |
| 内墙 | 12.79 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 125.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.0 | 0.00 | 125.0 |
| 内墙 | 16.77 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 163.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.9 | 0.00 | 163.9 |
| 内墙 | 18.10 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 176.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.9 | 0.00 | 176.9 |
| 内墙 | 21.58 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 210.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.9 | 0.00 | 210.9 |
| 内墙 | 6.82 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 66.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.6 | 0.00 | 66.6 |
| 内墙 | 5.88 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 57.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.5 | 0.00 | 57.5 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 191.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.4 | 0.00 | 191.4 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 127.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3111** |
| 6002@13[3星客房] | 西南外墙 | 33.17 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 251.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 226.2 | 0.00 | 226.2 |
| 内墙 | 32.76 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 113.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.00 | 113.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **340** |
| 6003@13[豪华套间] | 西南外墙 | 23.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 175.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 158.1 | 0.00 | 158.1 |
| 东南外墙 | 30.42 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 230.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 207.4 | 0.00 | 207.4 |
| 西南外窗 | 8.13 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 713.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 642.4 | 0.00 | 642.4 |
| 内墙 | 27.75 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 96.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.3 | 0.00 | 96.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1127** |
| 6004@13[布草间] | 东南外墙 | 2.02 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 14.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 西南外墙 | 9.40 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 68.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 61.3 | 0.00 | 61.3 |
| 西外墙 | 8.96 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 65.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
| 南外墙 | 6.84 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 49.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 42.1 | 0.00 | 42.1 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 245.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.9 | 0.00 | 232.9 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 177.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 150.7 | 0.00 | 150.7 |
| 内墙 | 36.93 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 64.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.1 | 0.00 | 64.1 |
| 内墙 | 16.21 | 0.58 | 20 | 44.2 | 0.4 | 165.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.9 | 0.00 | 165.9 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.00 | 7.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 44.2 | 0.4 | 100.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.2 | 0.00 | 100.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **900** |
| 6007@13[标准间] | 东北外墙 | 7.59 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 57.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.00 | 60.4 |
| 东外墙 | 6.81 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 东北外窗 | 2.20 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 192.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 13.09 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **558** |
| 6008@13[双套间] | 西北外墙 | 30.30 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 229.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.1 | 0.00 | 241.1 |
| 东北外墙 | 12.98 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 98.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.2 | 0.00 | 103.2 |
| 东北外窗 | 3.75 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 328.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
| 内墙 | 14.21 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 49.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **762** |
| 6009@13[双套间] | 东北外墙 | 12.31 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 93.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.9 | 0.00 | 97.9 |
| 东北外窗 | 3.75 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 328.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
| 内墙 | 14.02 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 48.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.7 | 0.00 | 48.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **515** |
| 6010@13[3星客房] | 东北外墙 | 7.30 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 55.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.0 | 0.00 | 58.0 |
| 东外墙 | 6.68 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 50.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
| 东北外窗 | 2.20 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 192.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 14.27 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 49.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **536** |
| 6011@13,6015@13,6016@13,6017@13[标准间];6021@13[3星客房] | 东外墙 | 7.16 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
| 北外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **634** |
| 6012@13,6014@13,6022@13[3星客房];6013@13,6020@13[标准间] | 南外墙 | 7.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 西外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **576** |
| 6018@13[标准间] | 东外墙 | 7.42 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 56.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.4 | 0.00 | 53.4 |
| 北外墙 | 8.22 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 62.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **634** |
| 6019@13[标准间] | 东外墙 | 7.16 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
| 北外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 9.23 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 0.00 | 32.0 |
| 内墙 | 8.66 | 0.58 | 22 | 46.2 | 0.4 | 92.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.6 | 0.00 | 92.6 |
| 内墙 | 18.10 | 0.58 | 22 | 46.2 | 0.4 | 193.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.6 | 0.00 | 193.6 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **933** |
| 6023@13[标准间] | 南外墙 | 7.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 西外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内墙 | 23.99 | 0.87 | 22 | 2.0 | 1.0 | 41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.7 | 0.00 | 41.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **618** |
| 6024@13[标准间] | 南外墙 | 7.45 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 56.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
| 西外墙 | 8.22 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 62.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.1 | 0.00 | 59.1 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内墙 | 2.24 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **575** |
| 6025@13[标准间] | 南外墙 | 6.91 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 52.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.5 |
| 西外墙 | 8.87 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 3.18 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **577** |
| 6026@13,6029@13,6030@13,6031@13,6035@13,6036@13[标准间] | 北外墙 | 8.96 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.3 | 0.00 | 71.3 |
| 东外墙 | 6.81 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **635** |
| 6027@13,6033@13,6034@13[3星客房];6032@13,6037@13[标准间] | 西外墙 | 8.96 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.5 | 0.00 | 64.5 |
| 南外墙 | 6.84 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.0 | 0.00 | 44.0 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **577** |
| 6028@13[标准间] | 北外墙 | 8.87 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.6 |
| 东外墙 | 6.88 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 52.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **635** |
| 6045@13,6046@13,6047@13,6048@13,6049@13,6050@13,6051@13,6052@13,6053@13,6054@13,6055@13,6056@13,6057@13[浴室] | 东南外墙 | 2.02 | 0.16 | 25 | 49.2 | 1.0 | 16.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 0.00 | 14.7 |
| 内墙 | 4.06 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 24.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 0.00 | 24.7 |
| 内墙 | 9.02 | 0.87 | 25 | 3.0 | 1.0 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 23.5 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 25 | 3.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **103** |
| 6058@13,6059@13,6060@13,6061@13,6062@13,6063@13,6064@13,6065@13,6066@13,6067@13,6068@13,6069@13,6070@13,6071@13[浴室] | 西北外墙 | 2.02 | 0.16 | 25 | 49.2 | 1.0 | 16.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 17.1 | 0.00 | 17.1 |
| 内墙 | 4.04 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 24.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 内墙 | 9.00 | 0.87 | 25 | 3.0 | 1.0 | 23.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.4 | 0.00 | 23.4 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 25 | 3.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **105** |
| 6072@13[卫生间] | 东北外墙 | 4.65 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.8 | 0.00 | 33.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34** |
| 6073@13,6074@13,6075@13,6076@13,6077@13,6078@13,6082@13[卫生间] | 西南外墙 | 4.64 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.00 | 28.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **29** |
| 6079@13,6080@13,6081@13,6083@13,6084@13[卫生间] | 东北外墙 | 4.64 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34** |
| 6098@13,6099@13,6100@13,6102@13,6103@13,6104@13[卫生间] | 东北外墙 | 3.72 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27** |
| 6101@13,6105@13,6106@13,6107@13,6108@13,6109@13,6110@13[卫生间] | 西南外墙 | 3.72 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **23** |
| 6111@13[卫生间] | 东北外墙 | 3.71 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.9 | 0.00 | 26.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27** |
| 13层 | |  | | | | | | | | | | | **28129** |
| 6001@14[走廊] | 西北外墙 | 11.86 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 82.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.2 | 0.00 | 86.2 |
| 西南外墙 | 53.86 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 372.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 335.5 | 0.00 | 335.5 |
| 东南外墙 | 38.61 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 267.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 240.5 | 0.00 | 240.5 |
| 东北外墙 | 88.14 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 610.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 640.5 | 0.00 | 640.5 |
| 内墙 | 7.07 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.00 | 69.1 |
| 内墙 | 15.47 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 151.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.2 | 0.00 | 151.2 |
| 内墙 | 12.79 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 125.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.0 | 0.00 | 125.0 |
| 内墙 | 16.77 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 163.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.9 | 0.00 | 163.9 |
| 内墙 | 18.10 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 176.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.9 | 0.00 | 176.9 |
| 内墙 | 21.58 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 210.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.9 | 0.00 | 210.9 |
| 内墙 | 6.82 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 66.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.6 | 0.00 | 66.6 |
| 内墙 | 5.88 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 57.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.5 | 0.00 | 57.5 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 191.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.4 | 0.00 | 191.4 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 127.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3111** |
| 6002@14[3星客房] | 西南外墙 | 33.17 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 251.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 226.2 | 0.00 | 226.2 |
| 内墙 | 32.76 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 113.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.00 | 113.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **340** |
| 6003@14[豪华套间] | 西南外墙 | 23.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 175.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 158.1 | 0.00 | 158.1 |
| 东南外墙 | 30.42 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 230.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 207.4 | 0.00 | 207.4 |
| 西南外窗 | 8.13 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 713.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 642.4 | 0.00 | 642.4 |
| 内墙 | 27.75 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 96.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.3 | 0.00 | 96.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1127** |
| 6004@14[布草间] | 东南外墙 | 2.02 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 14.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 西南外墙 | 9.40 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 68.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 61.3 | 0.00 | 61.3 |
| 西外墙 | 8.96 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 65.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
| 南外墙 | 6.84 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 49.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 42.1 | 0.00 | 42.1 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 245.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.9 | 0.00 | 232.9 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 177.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 150.7 | 0.00 | 150.7 |
| 内墙 | 36.93 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 64.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.1 | 0.00 | 64.1 |
| 内墙 | 16.21 | 0.58 | 20 | 44.2 | 0.4 | 165.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.9 | 0.00 | 165.9 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.00 | 7.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 44.2 | 0.4 | 100.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.2 | 0.00 | 100.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **900** |
| 6007@14[标准间] | 东北外墙 | 7.59 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 57.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.00 | 60.4 |
| 东外墙 | 6.81 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 东北外窗 | 2.20 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 192.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 13.09 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **558** |
| 6008@14[双套间] | 西北外墙 | 30.30 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 229.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.1 | 0.00 | 241.1 |
| 东北外墙 | 12.98 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 98.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.2 | 0.00 | 103.2 |
| 东北外窗 | 3.75 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 328.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
| 内墙 | 14.21 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 49.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **762** |
| 6009@14[双套间] | 东北外墙 | 12.31 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 93.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.9 | 0.00 | 97.9 |
| 东北外窗 | 3.75 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 328.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
| 内墙 | 14.02 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 48.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.7 | 0.00 | 48.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **515** |
| 6010@14[3星客房] | 东北外墙 | 7.30 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 55.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.0 | 0.00 | 58.0 |
| 东外墙 | 6.68 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 50.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
| 东北外窗 | 2.20 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 192.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 14.27 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 49.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **536** |
| 6011@14,6015@14,6016@14,6017@14[标准间];6021@14[3星客房] | 东外墙 | 7.16 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
| 北外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **634** |
| 6012@14,6014@14,6022@14[3星客房];6013@14,6020@14[标准间] | 南外墙 | 7.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 西外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **576** |
| 6018@14[标准间] | 东外墙 | 7.42 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 56.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.4 | 0.00 | 53.4 |
| 北外墙 | 8.22 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 62.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **634** |
| 6019@14[标准间] | 东外墙 | 7.16 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
| 北外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 9.23 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 0.00 | 32.0 |
| 内墙 | 8.66 | 0.58 | 22 | 46.2 | 0.4 | 92.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.6 | 0.00 | 92.6 |
| 内墙 | 18.10 | 0.58 | 22 | 46.2 | 0.4 | 193.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.6 | 0.00 | 193.6 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **933** |
| 6023@14[标准间] | 南外墙 | 7.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 西外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内墙 | 23.99 | 0.87 | 22 | 2.0 | 1.0 | 41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.7 | 0.00 | 41.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **618** |
| 6024@14[标准间] | 南外墙 | 7.45 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 56.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
| 西外墙 | 8.22 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 62.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.1 | 0.00 | 59.1 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内墙 | 2.24 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **575** |
| 6025@14[标准间] | 南外墙 | 6.91 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 52.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.5 |
| 西外墙 | 8.87 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 3.18 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **577** |
| 6026@14,6029@14,6030@14,6031@14,6035@14,6036@14[标准间] | 北外墙 | 8.96 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.3 | 0.00 | 71.3 |
| 东外墙 | 6.81 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **635** |
| 6027@14,6033@14,6034@14[3星客房];6032@14,6037@14[标准间] | 西外墙 | 8.96 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.5 | 0.00 | 64.5 |
| 南外墙 | 6.84 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.0 | 0.00 | 44.0 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **577** |
| 6028@14[标准间] | 北外墙 | 8.87 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.6 |
| 东外墙 | 6.88 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 52.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **635** |
| 6045@14,6046@14,6047@14,6048@14,6049@14,6050@14,6051@14,6052@14,6053@14,6054@14,6055@14,6056@14,6057@14[浴室] | 东南外墙 | 2.02 | 0.16 | 25 | 49.2 | 1.0 | 16.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 0.00 | 14.7 |
| 内墙 | 4.06 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 24.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 0.00 | 24.7 |
| 内墙 | 9.02 | 0.87 | 25 | 3.0 | 1.0 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 23.5 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 25 | 3.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **103** |
| 6058@14,6059@14,6060@14,6061@14,6062@14,6063@14,6064@14,6065@14,6066@14,6067@14,6068@14,6069@14,6070@14,6071@14[浴室] | 西北外墙 | 2.02 | 0.16 | 25 | 49.2 | 1.0 | 16.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 17.1 | 0.00 | 17.1 |
| 内墙 | 4.04 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 24.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 内墙 | 9.00 | 0.87 | 25 | 3.0 | 1.0 | 23.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.4 | 0.00 | 23.4 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 25 | 3.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **105** |
| 6072@14[卫生间] | 东北外墙 | 4.65 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.8 | 0.00 | 33.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34** |
| 6073@14,6074@14,6075@14,6076@14,6077@14,6078@14,6082@14[卫生间] | 西南外墙 | 4.64 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.00 | 28.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **29** |
| 6079@14,6080@14,6081@14,6083@14,6084@14[卫生间] | 东北外墙 | 4.64 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34** |
| 6098@14,6099@14,6100@14,6102@14,6103@14,6104@14[卫生间] | 东北外墙 | 3.72 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27** |
| 6101@14,6105@14,6106@14,6107@14,6108@14,6109@14,6110@14[卫生间] | 西南外墙 | 3.72 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **23** |
| 6111@14[卫生间] | 东北外墙 | 3.71 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.9 | 0.00 | 26.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27** |
| 14层 | |  | | | | | | | | | | | **28129** |
| 6001@15[走廊] | 西北外墙 | 11.86 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 82.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.2 | 0.00 | 86.2 |
| 西南外墙 | 53.86 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 372.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 335.5 | 0.00 | 335.5 |
| 东南外墙 | 38.61 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 267.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 240.5 | 0.00 | 240.5 |
| 东北外墙 | 88.14 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 610.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 640.5 | 0.00 | 640.5 |
| 内墙 | 7.07 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.00 | 69.1 |
| 内墙 | 15.47 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 151.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.2 | 0.00 | 151.2 |
| 内墙 | 12.79 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 125.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.0 | 0.00 | 125.0 |
| 内墙 | 16.77 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 163.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.9 | 0.00 | 163.9 |
| 内墙 | 18.10 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 176.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.9 | 0.00 | 176.9 |
| 内墙 | 21.58 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 210.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.9 | 0.00 | 210.9 |
| 内墙 | 6.82 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 66.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.6 | 0.00 | 66.6 |
| 内墙 | 5.88 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 57.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.5 | 0.00 | 57.5 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 191.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.4 | 0.00 | 191.4 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 127.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3111** |
| 6002@15[3星客房] | 西南外墙 | 33.17 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 251.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 226.2 | 0.00 | 226.2 |
| 内墙 | 32.76 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 113.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.00 | 113.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **340** |
| 6003@15[豪华套间] | 西南外墙 | 23.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 175.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 158.1 | 0.00 | 158.1 |
| 东南外墙 | 30.42 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 230.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 207.4 | 0.00 | 207.4 |
| 西南外窗 | 8.13 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 713.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 642.4 | 0.00 | 642.4 |
| 内墙 | 27.75 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 96.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.3 | 0.00 | 96.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1127** |
| 6004@15[布草间] | 东南外墙 | 2.02 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 14.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 西南外墙 | 9.40 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 68.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 61.3 | 0.00 | 61.3 |
| 西外墙 | 8.96 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 65.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
| 南外墙 | 6.84 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 49.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 42.1 | 0.00 | 42.1 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 245.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.9 | 0.00 | 232.9 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 177.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 150.7 | 0.00 | 150.7 |
| 内墙 | 36.93 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 64.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.1 | 0.00 | 64.1 |
| 内墙 | 16.21 | 0.58 | 20 | 44.2 | 0.4 | 165.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.9 | 0.00 | 165.9 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.00 | 7.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 44.2 | 0.4 | 100.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.2 | 0.00 | 100.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **900** |
| 6007@15[标准间] | 东北外墙 | 7.59 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 57.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.00 | 60.4 |
| 东外墙 | 6.81 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 东北外窗 | 2.20 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 192.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 13.09 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **558** |
| 6008@15[双套间] | 西北外墙 | 30.30 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 229.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.1 | 0.00 | 241.1 |
| 东北外墙 | 12.98 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 98.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.2 | 0.00 | 103.2 |
| 东北外窗 | 3.75 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 328.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
| 内墙 | 14.21 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 49.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **762** |
| 6009@15[双套间] | 东北外墙 | 12.31 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 93.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.9 | 0.00 | 97.9 |
| 东北外窗 | 3.75 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 328.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
| 内墙 | 14.02 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 48.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.7 | 0.00 | 48.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **515** |
| 6010@15[3星客房] | 东北外墙 | 7.30 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 55.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.0 | 0.00 | 58.0 |
| 东外墙 | 6.68 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 50.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
| 东北外窗 | 2.20 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 192.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 14.27 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 49.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **536** |
| 6011@15,6015@15,6016@15,6017@15[标准间];6021@15[3星客房] | 东外墙 | 7.16 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
| 北外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **634** |
| 6012@15,6014@15,6022@15[3星客房];6013@15,6020@15[标准间] | 南外墙 | 7.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 西外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **576** |
| 6018@15[标准间] | 东外墙 | 7.42 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 56.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.4 | 0.00 | 53.4 |
| 北外墙 | 8.22 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 62.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **634** |
| 6019@15[标准间] | 东外墙 | 7.16 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
| 北外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 9.23 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 0.00 | 32.0 |
| 内墙 | 8.66 | 0.58 | 22 | 46.2 | 0.4 | 92.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.6 | 0.00 | 92.6 |
| 内墙 | 18.10 | 0.58 | 22 | 46.2 | 0.4 | 193.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.6 | 0.00 | 193.6 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **933** |
| 6023@15[标准间] | 南外墙 | 7.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 西外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内墙 | 23.99 | 0.87 | 22 | 2.0 | 1.0 | 41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.7 | 0.00 | 41.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **618** |
| 6024@15[标准间] | 南外墙 | 7.45 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 56.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
| 西外墙 | 8.22 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 62.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.1 | 0.00 | 59.1 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内墙 | 2.24 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **575** |
| 6025@15[标准间] | 南外墙 | 6.91 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 52.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.5 |
| 西外墙 | 8.87 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 3.18 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **577** |
| 6026@15,6029@15,6030@15,6031@15,6035@15,6036@15[标准间] | 北外墙 | 8.96 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.3 | 0.00 | 71.3 |
| 东外墙 | 6.81 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **635** |
| 6027@15,6033@15,6034@15[3星客房];6032@15,6037@15[标准间] | 西外墙 | 8.96 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.5 | 0.00 | 64.5 |
| 南外墙 | 6.84 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.0 | 0.00 | 44.0 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **577** |
| 6028@15[标准间] | 北外墙 | 8.87 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.6 |
| 东外墙 | 6.88 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 52.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **635** |
| 6045@15,6046@15,6047@15,6048@15,6049@15,6050@15,6051@15,6052@15,6053@15,6054@15,6055@15,6056@15,6057@15[浴室] | 东南外墙 | 2.02 | 0.16 | 25 | 49.2 | 1.0 | 16.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 0.00 | 14.7 |
| 内墙 | 4.06 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 24.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 0.00 | 24.7 |
| 内墙 | 9.02 | 0.87 | 25 | 3.0 | 1.0 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 23.5 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 25 | 3.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **103** |
| 6058@15,6059@15,6060@15,6061@15,6062@15,6063@15,6064@15,6065@15,6066@15,6067@15,6068@15,6069@15,6070@15,6071@15[浴室] | 西北外墙 | 2.02 | 0.16 | 25 | 49.2 | 1.0 | 16.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 17.1 | 0.00 | 17.1 |
| 内墙 | 4.04 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 24.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 内墙 | 9.00 | 0.87 | 25 | 3.0 | 1.0 | 23.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.4 | 0.00 | 23.4 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 25 | 3.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **105** |
| 6072@15[卫生间] | 东北外墙 | 4.65 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.8 | 0.00 | 33.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34** |
| 6073@15,6074@15,6075@15,6076@15,6077@15,6078@15,6082@15[卫生间] | 西南外墙 | 4.64 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.00 | 28.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **29** |
| 6079@15,6080@15,6081@15,6083@15,6084@15[卫生间] | 东北外墙 | 4.64 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34** |
| 6098@15,6099@15,6100@15,6102@15,6103@15,6104@15[卫生间] | 东北外墙 | 3.72 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27** |
| 6101@15,6105@15,6106@15,6107@15,6108@15,6109@15,6110@15[卫生间] | 西南外墙 | 3.72 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **23** |
| 6111@15[卫生间] | 东北外墙 | 3.71 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.9 | 0.00 | 26.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27** |
| 15层 | |  | | | | | | | | | | | **28129** |
| 6001@16[走廊] | 西北外墙 | 11.86 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 82.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.2 | 0.00 | 86.2 |
| 西南外墙 | 53.86 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 372.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 335.5 | 0.00 | 335.5 |
| 东南外墙 | 38.61 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 267.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 240.5 | 0.00 | 240.5 |
| 东北外墙 | 88.14 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 610.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 640.5 | 0.00 | 640.5 |
| 内墙 | 7.07 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.00 | 69.1 |
| 内墙 | 15.47 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 151.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.2 | 0.00 | 151.2 |
| 内墙 | 12.79 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 125.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.0 | 0.00 | 125.0 |
| 内墙 | 16.77 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 163.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.9 | 0.00 | 163.9 |
| 内墙 | 18.10 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 176.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.9 | 0.00 | 176.9 |
| 内墙 | 21.58 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 210.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.9 | 0.00 | 210.9 |
| 内墙 | 6.82 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 66.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.6 | 0.00 | 66.6 |
| 内墙 | 5.88 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 57.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.5 | 0.00 | 57.5 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 191.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.4 | 0.00 | 191.4 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 127.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3111** |
| 6002@16[3星客房] | 西南外墙 | 33.17 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 251.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 226.2 | 0.00 | 226.2 |
| 内墙 | 32.76 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 113.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.00 | 113.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **340** |
| 6003@16[豪华套间] | 西南外墙 | 23.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 175.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 158.1 | 0.00 | 158.1 |
| 东南外墙 | 30.42 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 230.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 207.4 | 0.00 | 207.4 |
| 西南外窗 | 8.13 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 713.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 642.4 | 0.00 | 642.4 |
| 内墙 | 27.75 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 96.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.3 | 0.00 | 96.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1127** |
| 6004@16[布草间] | 东南外墙 | 2.02 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 14.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 西南外墙 | 9.40 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 68.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 61.3 | 0.00 | 61.3 |
| 西外墙 | 8.96 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 65.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
| 南外墙 | 6.84 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 49.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 42.1 | 0.00 | 42.1 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 245.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.9 | 0.00 | 232.9 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 177.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 150.7 | 0.00 | 150.7 |
| 内墙 | 36.93 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 64.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.1 | 0.00 | 64.1 |
| 内墙 | 16.21 | 0.58 | 20 | 44.2 | 0.4 | 165.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.9 | 0.00 | 165.9 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.00 | 7.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 44.2 | 0.4 | 100.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.2 | 0.00 | 100.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **900** |
| 6007@16[标准间] | 东北外墙 | 7.59 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 57.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.00 | 60.4 |
| 东外墙 | 6.81 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 东北外窗 | 2.20 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 192.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 13.09 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **558** |
| 6008@16[双套间] | 西北外墙 | 30.30 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 229.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.1 | 0.00 | 241.1 |
| 东北外墙 | 12.98 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 98.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.2 | 0.00 | 103.2 |
| 东北外窗 | 3.75 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 328.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
| 内墙 | 14.21 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 49.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **762** |
| 6009@16[双套间] | 东北外墙 | 12.31 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 93.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.9 | 0.00 | 97.9 |
| 东北外窗 | 3.75 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 328.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
| 内墙 | 14.02 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 48.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.7 | 0.00 | 48.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **515** |
| 6010@16[3星客房] | 东北外墙 | 7.30 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 55.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.0 | 0.00 | 58.0 |
| 东外墙 | 6.68 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 50.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
| 东北外窗 | 2.20 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 192.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 14.27 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 49.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **536** |
| 6011@16,6015@16,6016@16,6017@16[标准间];6021@16[3星客房] | 东外墙 | 7.16 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
| 北外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **634** |
| 6012@16,6014@16,6022@16[3星客房];6013@16,6020@16[标准间] | 南外墙 | 7.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 西外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **576** |
| 6018@16[标准间] | 东外墙 | 7.42 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 56.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.4 | 0.00 | 53.4 |
| 北外墙 | 8.22 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 62.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **634** |
| 6019@16[标准间] | 东外墙 | 7.16 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
| 北外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 9.23 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 0.00 | 32.0 |
| 内墙 | 8.66 | 0.58 | 22 | 46.2 | 0.4 | 92.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.6 | 0.00 | 92.6 |
| 内墙 | 18.10 | 0.58 | 22 | 46.2 | 0.4 | 193.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.6 | 0.00 | 193.6 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **933** |
| 6023@16[标准间] | 南外墙 | 7.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 西外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内墙 | 23.99 | 0.87 | 22 | 2.0 | 1.0 | 41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.7 | 0.00 | 41.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **618** |
| 6024@16[标准间] | 南外墙 | 7.45 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 56.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
| 西外墙 | 8.22 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 62.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.1 | 0.00 | 59.1 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内墙 | 2.24 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **575** |
| 6025@16[标准间] | 南外墙 | 6.91 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 52.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.5 |
| 西外墙 | 8.87 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 3.18 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **577** |
| 6026@16,6029@16,6030@16,6031@16,6035@16,6036@16[标准间] | 北外墙 | 8.96 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.3 | 0.00 | 71.3 |
| 东外墙 | 6.81 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **635** |
| 6027@16,6033@16,6034@16[3星客房];6032@16,6037@16[标准间] | 西外墙 | 8.96 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.5 | 0.00 | 64.5 |
| 南外墙 | 6.84 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.0 | 0.00 | 44.0 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **577** |
| 6028@16[标准间] | 北外墙 | 8.87 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.6 |
| 东外墙 | 6.88 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 52.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **635** |
| 6045@16,6046@16,6047@16,6048@16,6049@16,6050@16,6051@16,6052@16,6053@16,6054@16,6055@16,6056@16,6057@16[浴室] | 东南外墙 | 2.02 | 0.16 | 25 | 49.2 | 1.0 | 16.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 0.00 | 14.7 |
| 内墙 | 4.06 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 24.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 0.00 | 24.7 |
| 内墙 | 9.02 | 0.87 | 25 | 3.0 | 1.0 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 23.5 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 25 | 3.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **103** |
| 6058@16,6059@16,6060@16,6061@16,6062@16,6063@16,6064@16,6065@16,6066@16,6067@16,6068@16,6069@16,6070@16,6071@16[浴室] | 西北外墙 | 2.02 | 0.16 | 25 | 49.2 | 1.0 | 16.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 17.1 | 0.00 | 17.1 |
| 内墙 | 4.04 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 24.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 内墙 | 9.00 | 0.87 | 25 | 3.0 | 1.0 | 23.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.4 | 0.00 | 23.4 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 25 | 3.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **105** |
| 6072@16[卫生间] | 东北外墙 | 4.65 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.8 | 0.00 | 33.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34** |
| 6073@16,6074@16,6075@16,6076@16,6077@16,6078@16,6082@16[卫生间] | 西南外墙 | 4.64 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.00 | 28.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **29** |
| 6079@16,6080@16,6081@16,6083@16,6084@16[卫生间] | 东北外墙 | 4.64 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34** |
| 6098@16,6099@16,6100@16,6102@16,6103@16,6104@16[卫生间] | 东北外墙 | 3.72 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27** |
| 6101@16,6105@16,6106@16,6107@16,6108@16,6109@16,6110@16[卫生间] | 西南外墙 | 3.72 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **23** |
| 6111@16[卫生间] | 东北外墙 | 3.71 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.9 | 0.00 | 26.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27** |
| 16层 | |  | | | | | | | | | | | **28129** |
| 6001@17[走廊] | 屋顶 | 279.90 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1677.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1677.3 | 0.00 | 1677.3 |
| 西北外墙 | 11.86 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 82.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.2 | 0.00 | 86.2 |
| 西南外墙 | 53.86 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 372.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 335.5 | 0.00 | 335.5 |
| 东南外墙 | 38.61 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 267.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 240.5 | 0.00 | 240.5 |
| 东北外墙 | 88.14 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 610.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 640.5 | 0.00 | 640.5 |
| 内墙 | 7.07 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.00 | 69.1 |
| 内墙 | 15.47 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 151.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.2 | 0.00 | 151.2 |
| 内墙 | 12.79 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 125.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.0 | 0.00 | 125.0 |
| 内墙 | 16.77 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 163.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.9 | 0.00 | 163.9 |
| 内墙 | 18.10 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 176.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.9 | 0.00 | 176.9 |
| 内墙 | 21.58 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 210.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.9 | 0.00 | 210.9 |
| 内墙 | 6.82 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 66.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.6 | 0.00 | 66.6 |
| 内墙 | 5.88 | 0.58 | 18 | 42.2 | 0.4 | 57.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.5 | 0.00 | 57.5 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 191.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.4 | 0.00 | 191.4 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 127.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.00 | 127.6 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 42.2 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 117.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4788** |
| 6002@17[3星客房] | 屋顶 | 71.09 | 0.14 | 22 | 46.2 | 1.0 | 466.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.4 | 0.00 | 466.4 |
| 西南外墙 | 33.17 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 251.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 226.2 | 0.00 | 226.2 |
| 内墙 | 32.76 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 113.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.00 | 113.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **806** |
| 6003@17[豪华套间] | 屋顶 | 68.55 | 0.14 | 22 | 46.2 | 1.0 | 449.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.7 | 0.00 | 449.7 |
| 西南外墙 | 23.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 175.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 158.1 | 0.00 | 158.1 |
| 东南外墙 | 30.42 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 230.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 207.4 | 0.00 | 207.4 |
| 西南外窗 | 8.13 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 713.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 642.4 | 0.00 | 642.4 |
| 内墙 | 27.75 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 96.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.3 | 0.00 | 96.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1577** |
| 6004@17[布草间] | 屋顶 | 52.71 | 0.14 | 20 | 44.2 | 1.0 | 330.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.8 | 0.00 | 330.8 |
| 东南外墙 | 2.02 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 14.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 西南外墙 | 9.40 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 68.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 61.3 | 0.00 | 61.3 |
| 西外墙 | 8.96 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 65.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
| 南外墙 | 6.84 | 0.16 | 20 | 44.2 | 1.0 | 49.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 42.1 | 0.00 | 42.1 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 245.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.9 | 0.00 | 232.9 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 20 | 44.2 | 1.0 | 177.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 150.7 | 0.00 | 150.7 |
| 内墙 | 36.93 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 64.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.1 | 0.00 | 64.1 |
| 内墙 | 16.21 | 0.58 | 20 | 44.2 | 0.4 | 165.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.9 | 0.00 | 165.9 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.00 | 7.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 44.2 | 0.4 | 100.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.2 | 0.00 | 100.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1231** |
| 6007@17[标准间] | 屋顶 | 34.80 | 0.14 | 22 | 46.2 | 1.0 | 228.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.3 | 0.00 | 228.3 |
| 东北外墙 | 7.59 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 57.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.00 | 60.4 |
| 东外墙 | 6.81 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 东北外窗 | 2.20 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 192.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 13.09 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.4 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **786** |
| 6008@17[双套间] | 屋顶 | 34.47 | 0.14 | 22 | 46.2 | 1.0 | 226.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.1 | 0.00 | 226.1 |
| 西北外墙 | 30.30 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 229.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.1 | 0.00 | 241.1 |
| 东北外墙 | 12.98 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 98.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.2 | 0.00 | 103.2 |
| 东北外窗 | 3.75 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 328.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
| 内墙 | 14.21 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 49.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **988** |
| 6009@17[双套间] | 屋顶 | 34.06 | 0.14 | 22 | 46.2 | 1.0 | 223.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.5 | 0.00 | 223.5 |
| 东北外墙 | 12.31 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 93.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.9 | 0.00 | 97.9 |
| 东北外窗 | 3.75 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 328.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
| 内墙 | 14.02 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 48.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.7 | 0.00 | 48.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **738** |
| 6010@17[3星客房] | 屋顶 | 33.24 | 0.14 | 22 | 46.2 | 1.0 | 218.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.1 | 0.00 | 218.1 |
| 东北外墙 | 7.30 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 55.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.0 | 0.00 | 58.0 |
| 东外墙 | 6.68 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 50.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
| 东北外窗 | 2.20 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 192.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.00 | 202.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 14.27 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 49.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **754** |
| 6011@17,6015@17,6016@17,6017@17[标准间];6021@17[3星客房] | 屋顶 | 30.63 | 0.14 | 22 | 46.2 | 1.0 | 201.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.0 | 0.00 | 201.0 |
| 东外墙 | 7.16 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
| 北外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **835** |
| 6012@17,6014@17,6022@17[3星客房];6013@17,6020@17[标准间] | 屋顶 | 30.63 | 0.14 | 22 | 46.2 | 1.0 | 201.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.0 | 0.00 | 201.0 |
| 南外墙 | 7.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 西外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **777** |
| 6018@17[标准间] | 屋顶 | 30.63 | 0.14 | 22 | 46.2 | 1.0 | 201.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.0 | 0.00 | 201.0 |
| 东外墙 | 7.42 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 56.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.4 | 0.00 | 53.4 |
| 北外墙 | 8.22 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 62.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **835** |
| 6019@17[标准间] | 屋顶 | 30.63 | 0.14 | 22 | 46.2 | 1.0 | 201.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.0 | 0.00 | 201.0 |
| 东外墙 | 7.16 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
| 北外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 9.23 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 0.00 | 32.0 |
| 内墙 | 8.66 | 0.58 | 22 | 46.2 | 0.4 | 92.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.6 | 0.00 | 92.6 |
| 内墙 | 18.10 | 0.58 | 22 | 46.2 | 0.4 | 193.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.6 | 0.00 | 193.6 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1134** |
| 6023@17[标准间] | 屋顶 | 30.63 | 0.14 | 22 | 46.2 | 1.0 | 201.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.0 | 0.00 | 201.0 |
| 南外墙 | 7.18 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 54.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 西外墙 | 8.53 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 64.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 2.25 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内墙 | 23.99 | 0.87 | 22 | 2.0 | 1.0 | 41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.7 | 0.00 | 41.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **819** |
| 6024@17[标准间] | 屋顶 | 30.63 | 0.14 | 22 | 46.2 | 1.0 | 200.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.9 | 0.00 | 200.9 |
| 南外墙 | 7.45 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 56.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
| 西外墙 | 8.22 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 62.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.1 | 0.00 | 59.1 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 5.56 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内墙 | 2.24 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **776** |
| 6025@17[标准间] | 屋顶 | 30.24 | 0.14 | 22 | 46.2 | 1.0 | 198.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.4 | 0.00 | 198.4 |
| 南外墙 | 6.91 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 52.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.5 |
| 西外墙 | 8.87 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.00 | 63.8 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 内墙 | 3.18 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **775** |
| 6026@17,6029@17,6030@17,6031@17,6035@17,6036@17[标准间] | 屋顶 | 30.23 | 0.14 | 22 | 46.2 | 1.0 | 198.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.3 | 0.00 | 198.3 |
| 北外墙 | 8.96 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.3 | 0.00 | 71.3 |
| 东外墙 | 6.81 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **833** |
| 6027@17,6033@17,6034@17[3星客房];6032@17,6037@17[标准间] | 屋顶 | 30.23 | 0.14 | 22 | 46.2 | 1.0 | 198.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.3 | 0.00 | 198.3 |
| 西外墙 | 8.96 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.5 | 0.00 | 64.5 |
| 南外墙 | 6.84 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 51.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.0 | 0.00 | 44.0 |
| 西外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
| 南外窗 | 2.11 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **775** |
| 6028@17[标准间] | 屋顶 | 30.23 | 0.14 | 22 | 46.2 | 1.0 | 198.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.3 | 0.00 | 198.3 |
| 北外墙 | 8.87 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 67.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.6 |
| 东外墙 | 6.88 | 0.16 | 22 | 46.2 | 1.0 | 52.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
| 北外窗 | 2.92 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 256.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.00 | 269.1 |
| 东外窗 | 2.14 | 1.90 | 22 | 46.2 | 1.0 | 187.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
| 内墙 | 4.62 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
| 内墙 | 3.17 | 0.87 | 22 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **833** |
| 6045@17,6046@17,6047@17,6048@17,6049@17,6050@17,6051@17,6052@17,6053@17,6054@17,6055@17,6056@17,6057@17[浴室] | 屋顶 | 1.72 | 0.14 | 25 | 49.2 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 东南外墙 | 2.02 | 0.16 | 25 | 49.2 | 1.0 | 16.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 0.00 | 14.7 |
| 内墙 | 4.06 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 24.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 0.00 | 24.7 |
| 内墙 | 9.02 | 0.87 | 25 | 3.0 | 1.0 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 23.5 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 25 | 3.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **115** |
| 6058@17,6059@17,6060@17,6061@17,6062@17,6063@17,6064@17,6065@17,6066@17,6067@17,6068@17,6069@17,6070@17,6071@17[浴室] | 屋顶 | 1.71 | 0.14 | 25 | 49.2 | 1.0 | 11.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.9 | 0.00 | 11.9 |
| 西北外墙 | 2.02 | 0.16 | 25 | 49.2 | 1.0 | 16.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 17.1 | 0.00 | 17.1 |
| 内墙 | 4.04 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 24.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
| 内墙 | 4.40 | 0.87 | 25 | 7.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 内墙 | 9.00 | 0.87 | 25 | 3.0 | 1.0 | 23.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.4 | 0.00 | 23.4 |
| 内门 | 1.47 | 3.00 | 25 | 3.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **117** |
| 6072@17[卫生间] | 屋顶 | 1.35 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 8.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.1 | 0.00 | 8.1 |
| 东北外墙 | 4.65 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.8 | 0.00 | 33.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **42** |
| 6073@17,6074@17,6075@17,6076@17,6077@17,6078@17,6082@17[卫生间] | 屋顶 | 1.34 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 8.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.1 | 0.00 | 8.1 |
| 西南外墙 | 4.64 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.00 | 28.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **37** |
| 6079@17,6080@17,6081@17,6083@17,6084@17[卫生间] | 屋顶 | 1.34 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 8.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.1 | 0.00 | 8.1 |
| 东北外墙 | 4.64 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 32.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **42** |
| 6098@17,6099@17,6100@17,6102@17,6103@17,6104@17[卫生间] | 屋顶 | 1.08 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.4 | 0.00 | 6.4 |
| 东北外墙 | 3.72 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **33** |
| 6101@17,6105@17,6106@17,6107@17,6108@17,6109@17,6110@17[卫生间] | 屋顶 | 1.08 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.4 | 0.00 | 6.4 |
| 西南外墙 | 3.72 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **30** |
| 6111@17[卫生间] | 屋顶 | 1.07 | 0.14 | 18 | 42.2 | 1.0 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.4 | 0.00 | 6.4 |
| 东北外墙 | 3.71 | 0.16 | 18 | 42.2 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.9 | 0.00 | 26.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **33** |
| 17层 | |  | | | | | | | | | | | **37859** |
| 宾馆 | |  | | | | | | | | | | | **743524** |