建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

流芳满庭

设计编号：

| 工程地点 | ： | 内蒙古-呼和浩特 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年3月5日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20240909 |  |
| 正版授权码 | : |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构做法简要说明	7

4.3 体形系数	8

4.4 窗墙比	8

4.5 天窗	9

4.6 屋顶	9

4.7 外墙	10

4.8 挑空楼板	14

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	14

4.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙	14

4.11 外窗	14

4.12 周边地面	16

4.13 采暖地下室外墙	16

4.14 变形缝	16

4.15 可开启窗扇	17

4.16 非中空窗面积比	17

4.17 规定性指标检查结论	17

建筑概况

| 工程名称 | 流芳满庭 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 内蒙古-呼和浩特 |
| 气候分区 | 严寒C区 |
| 建筑面积 | 地上1747㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |
| 建筑高度 | 22.5m |
| 建筑（节能计算）体积 | 11793.42 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 3417.88 |
| 北向角度 | 250 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.48 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0000 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石墨聚苯板 | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1633.5 | 0.0162 | 《内蒙古公共建筑节能标准》DBJ03-27-2017 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 1：6水泥焦渣（炉渣） | 0.350 | 4.862 | 1000.0 | 928.9 | 0.0000 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土砌块B07 | 0.180 | 3.490 | 750.0 | 1087.6 | 0.0200 | GB/T11968-2020 |
| 稀土无机保温材料 | 0.039 | 0.772 | 200.0 | 1050.0 | 0.0225 | 《内蒙古公共建筑节能标准》DBJ03-27-2017 |
| 现场喷涂超细无机纤维 | 0.035 | 0.319 | 38.0 | 1050.0 | 0.0225 | 《内蒙古公共建筑节能标准》DBJ03-27-2017 |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 防水层(忽略保温性能) | － | － | － |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.270,D=4.276)：（由上到下）

细石混凝土 40mm＋石灰砂浆 10mm＋防水层(忽略保温性能) 5mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 120mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋1：6水泥焦渣（炉渣） 30mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=0.330,D=4.538)：（由上到下）

细石混凝土 40mm＋石灰砂浆 20mm＋防水层(忽略保温性能) 5mm＋岩棉板(ρ=60-160) 120mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋1：6水泥焦渣（炉渣） 30mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋钢筋混凝土 120mm

3. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.260,D=5.399)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 100mm＋水泥砂浆 15mm＋蒸压加气混凝土砌块B07 200mm＋水泥砂浆 20mm

4. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.385,D=5.138)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋水泥砂浆 15mm＋钢筋混凝土 300mm＋水泥砂浆 20mm

5. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=0.393,D=4.152)：

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋水泥砂浆 15mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

6. 外墙（剪力墙）：剪力墙构造一 (K=0.393,D=4.149)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋水泥砂浆 15mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm

7. 热桥防火隔离带：热桥防火隔离带构造一 (K=0.384,D=5.202)：

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 300mm＋混合砂浆 20mm

8. 热桥梁：热桥梁构造一 (K=0.393,D=4.149)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋水泥砂浆 15mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm

9. 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.579,D=4.522)：

水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块B07 190mm＋稀土无机保温材料 30mm

10. 幕墙：70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5Low-E+12A+5Low-E) (K=1.700)：

传热系数1.700W/㎡.K，窗太阳得热系数0.275

11. 外窗：70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low-E) (K=1.900)：

传热系数1.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

12. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.487,D=0.793)：

挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 70mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 3417.88 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 11793.42 |
| 体形系数 | 0.29 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 应满足表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | 743.22 | 677.70 | 3344.49 |
| 2 | 4.500 | 300.85 | 676.06 | 3353.31 |
| 3 | 4.500 | 257.95 | 827.44 | 2541.76 |
| 4 | 4.500 | 307.54 | 588.15 | 1719.52 |
| 5 | 4.500 | 137.71 | 463.12 | 834.35 |
| 屋顶 | － | － | 185.40 | － |
| 合计 | 22.50 | 1747.27 | 3417.88 | 11793.42 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 292.04 | 921.60 | 0.32 |
| 北向 | 立面2 | 291.16 | 921.60 | 0.32 |
| 东向 | 立面3 | 81.82 | 402.75 | 0.20 |
| 西向 | 立面4 | 89.00 | 402.75 | 0.22 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 1~5 | / | / | 172.55 | 292.04 |
|  |  | C0920 | 0.90×2.00 | 3 | 6 | 1.80 | 10.80 |  |
|  |  | C1200 | 1.20×2.00 | 1 | 1 | 2.40 | 2.40 |  |
|  |  | C1720 | 1.70×2.00 | 1~2 | 10 | 3.40 | 34.00 |  |
|  |  | C1820 | 1.80×2.00 | 3~5 | 8 | 3.60 | 28.80 |  |
|  |  | C2020 | 2.02×2.00 | 4 | 1 | 4.04 | 4.04 |  |
|  |  | C2400 | 2.40×2.00 | 3 | 1 | 4.80 | 4.80 |  |
|  |  | C3620 | 3.60×2.00 | 3~4 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  | C4515 | 4.50×1.50 | 2 | 3 | 6.75 | 20.25 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) | / | 1,3~5 | / | / | 131.40 | 291.16 |
|  |  | C0920 | 0.90×2.00 | 3 | 6 | 1.80 | 10.80 |  |
|  |  | C1720 | 1.70×2.00 | 1~5 | 31 | 3.40 | 105.40 |  |
|  |  | C2020 | 2.02×2.00 | 3~4 | 9 | 4.04 | 36.36 |  |
|  |  | C3620 | 3.60×2.00 | 3 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | / | 5 | / | / | 49.50 | 81.82 |
|  |  | C2020 | 2.02×2.00 | 1~4 | 8 | 4.04 | 32.32 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 79.40 | 89.00 |
|  |  | C2420 | 2.40×2.00 | 5 | 2 | 4.80 | 9.60 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶相关构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.023 | 0.400 |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.012 | 0.124 |
| 防水层(忽略保温性能) | 5 | － | － | － | － | － |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 120 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 3.333 | 1.360 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 1：6水泥焦渣（炉渣） | 30 | 0.350 | 4.862 | 1.50 | 0.057 | 0.417 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 395 | － | － | － | 3.558 | 4.276 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.023 | 0.400 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 防水层(忽略保温性能) | 5 | － | － | － | － | － |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 120 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 2.661 | 1.800 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 1：6水泥焦渣（炉渣） | 30 | 0.350 | 4.862 | 1.50 | 0.057 | 0.417 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 375 | － | － | － | 2.878 | 4.538 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 593.22 | 0.812 | 0.27 | 4.28 | 0.48 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 137.15 | 0.188 | 0.33 | 4.54 | 0.48 |
| 合计 | 730.37 | 1.000 | 0.28 | 4.33 | 0.48 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.30或0.30<S≤0.50,K≤0.25 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨聚苯板 | 100 | 0.033 | 0.280 | 1.10 | 2.755 | 0.848 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 蒸压加气混凝土砌块B07 | 200 | 0.180 | 3.490 | 1.25 | 0.889 | 3.878 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 355 | － | － | － | 3.703 | 5.399 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.26 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 2.217 | 1.500 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.172 | 2.966 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 455 | － | － | － | 2.449 | 5.138 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 2.217 | 1.500 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 355 | － | － | － | 2.393 | 4.152 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |

剪力墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 2.217 | 1.500 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 355 | － | － | － | 2.391 | 4.149 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |

热桥防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 2.217 | 1.500 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.172 | 2.966 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 460 | － | － | － | 2.456 | 5.202 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 2.217 | 1.500 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 355 | － | － | － | 2.391 | 4.149 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 441.42 | 0.692 | 0.26 | 5.40 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 95.34 | 0.149 | 0.39 | 5.14 | 0.70 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 55.62 | 0.087 | 0.39 | 4.15 | 0.70 |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 39.18 | 0.061 | 0.39 | 4.15 | 0.70 |
| 热桥防火隔离带构造一 | 隔离带 | 5.82 | 0.009 | 0.38 | 5.20 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 0.39 | 0.001 | 0.39 | 4.15 | 0.70 |
| 合计 |  | 637.77 | 1.000 | 0.30 | 5.17 | 0.70 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 432.47 | 0.690 | 0.26 | 5.40 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 81.90 | 0.131 | 0.39 | 5.14 | 0.70 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 55.62 | 0.089 | 0.39 | 4.15 | 0.70 |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 50.40 | 0.080 | 0.39 | 4.15 | 0.70 |
| 热桥防火隔离带构造一 | 隔离带 | 5.82 | 0.009 | 0.38 | 5.20 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 0.39 | 0.001 | 0.39 | 4.15 | 0.70 |
| 合计 |  | 626.60 | 1.000 | 0.30 | 5.15 | 0.70 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 249.36 | 0.785 | 0.26 | 5.40 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 41.16 | 0.130 | 0.39 | 5.14 | 0.70 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 24.72 | 0.078 | 0.39 | 4.15 | 0.70 |
| 热桥防火隔离带构造一 | 隔离带 | 2.13 | 0.007 | 0.38 | 5.20 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 0.14 | 0.000 | 0.39 | 4.15 | 0.70 |
| 合计 |  | 317.51 | 1.000 | 0.29 | 5.27 | 0.70 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 209.79 | 0.683 | 0.26 | 5.40 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 41.16 | 0.134 | 0.39 | 5.14 | 0.70 |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 29.40 | 0.096 | 0.39 | 4.15 | 0.70 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 24.72 | 0.080 | 0.39 | 4.15 | 0.70 |
| 热桥防火隔离带构造一 | 隔离带 | 2.13 | 0.007 | 0.38 | 5.20 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 0.14 | 0.000 | 0.39 | 4.15 | 0.70 |
| 合计 |  | 307.34 | 1.000 | 0.30 | 5.14 | 0.70 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1333.04 | 0.706 | 0.26 | 5.40 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 259.56 | 0.137 | 0.39 | 5.14 | 0.70 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 160.68 | 0.085 | 0.39 | 4.15 | 0.70 |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 118.98 | 0.063 | 0.39 | 4.15 | 0.70 |
| 热桥防火隔离带构造一 | 隔离带 | 15.90 | 0.008 | 0.38 | 5.20 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 1.06 | 0.001 | 0.39 | 4.15 | 0.70 |
| 合计 |  | 1889.22 | 1.000 | 0.30 | 5.18 | 0.70 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.38或0.30<S≤0.50,K≤0.35 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压加气混凝土砌块B07 | 190 | 0.180 | 3.490 | 1.25 | 0.844 | 3.684 |
| 稀土无机保温材料 | 30 | 0.039 | 0.772 | 1.20 | 0.641 | 0.594 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.507 | 4.522 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.58 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5Low-E+12A+5Low-E) | 121 | 1.70 | 0.28 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：近零能耗建筑技术标准GBT51350-2019 来源：《近零能耗建筑技术标准》GBT51350-2019 |  |  |  |  |
| 2 | 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low-E) | 18 | 1.90 | 0.34 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C2020，C2420，C0920，C1200，C1720，C1820，C2400，C3620，C4515 |  |  |  |
|  | 备注：近零能耗建筑技术标准GBT51350-2019 来源：《内蒙古12系列建筑标准设计图集》DBJ03-22-2014 |  |  |  |  |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~5 | / | / | 172.55 | 121 | 1.700 |
| 2 | C0920 | 3 | 6 | 1.80 | 10.80 | 18 | 1.900 |
| 3 | C1200 | 1 | 1 | 2.40 | 2.40 | 18 | 1.900 |
| 4 | C1720 | 1~2 | 10 | 3.40 | 34.00 | 18 | 1.900 |
| 5 | C1820 | 3~5 | 8 | 3.60 | 28.80 | 18 | 1.900 |
| 6 | C2020 | 4 | 1 | 4.04 | 4.04 | 18 | 1.900 |
| 7 | C2400 | 3 | 1 | 4.80 | 4.80 | 18 | 1.900 |
| 8 | C3620 | 3~4 | 2 | 7.20 | 14.40 | 18 | 1.900 |
| 9 | C4515 | 2 | 3 | 6.75 | 20.25 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 292.04 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.782 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1,3~5 | / | / | 131.40 | 121 | 1.700 |
| 2 | C0920 | 3 | 6 | 1.80 | 10.80 | 18 | 1.900 |
| 3 | C1720 | 1~5 | 31 | 3.40 | 105.40 | 18 | 1.900 |
| 4 | C2020 | 3~4 | 9 | 4.04 | 36.36 | 18 | 1.900 |
| 5 | C3620 | 3 | 1 | 7.20 | 7.20 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 291.16 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.810 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 5 | / | / | 49.50 | 121 | 1.700 |
| 2 | C2020 | 1~4 | 8 | 4.04 | 32.32 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 81.82 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.779 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 79.40 | 121 | 1.700 |
| 2 | C2420 | 5 | 2 | 4.80 | 9.60 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 89.00 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.722 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 292.04 | 1.78 | 0.30 | 0.32 | K≤2.10 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 291.16 | 1.81 | 0.31 | 0.32 | K≤2.10 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 81.82 | 1.78 | 0.30 | 0.20 | K≤2.70 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 89.00 | 1.72 | 0.28 | 0.22 | K≤2.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 754.02 | 1.79 | 0.30 | 0.28 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-2的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 70 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.944 | 0.793 |
| 各层之和∑ | 70 | － | － | － | 1.944 | 0.793 |
| 保温材料层R | 1.94 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.1 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 展览馆 |  | 外窗 | C2020 | 0.50 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C2020 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 292.04 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 291.16 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 81.82 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙 | 满足 |  |
| 6 | 外窗 | 满足 |  |
| 7 | 周边地面 | 满足 |  |
| 8 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。