主要结构材料检测报告

一、项目概况

1. 项目名称：食韵明堂

2. 项目地址：青岛即墨职业教育园区

二、检测依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

2. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

3. 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205

4. 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203

5. 其他相关国家、行业及地方标准、规范

三、检测内容及结果

（一）混凝土

1. 原材料

- 水泥：采用[品牌名称]P.O 42.5水泥，初凝时间为185min，终凝时间为260min，安定性合格，三天抗压强度23.5MPa，二十八天抗压强度48.0MPa，烧失量3.0%，三氧化硫含量2.2%，氧化镁含量4.0%，各项指标符合《通用硅酸盐水泥》GB 175要求，且该水泥生产过程中采用新型干法窑外分解技术，能耗低、排放少。

- 砂：产地青岛本地，属中砂，细度模数2.6，含泥量1.5%，泥块含量0.3%，坚固性指标8%，符合《建设用砂》GB/T 14684标准，本地采购减少运输碳排放。

- 石子：5-25mm连续级配，压碎指标值8%，针片状颗粒含量5%，含泥量1.0%，泥块含量0.5%，符合《建设用卵石、碎石》GB/T 14685规定。

- 外加剂：减水率20%，含气量3.5%，凝结时间差：初凝 -60min，终凝 -50min，符合标准要求，且为环保型聚羧酸系外加剂。

2. 混凝土性能

- 抗压强度：设计强度等级C30，标准养护28天试块抗压强度平均值35.0MPa，强度保证率98%，最小值32.0MPa，满足设计与规范要求。

- 抗渗性能：设计抗渗等级P6，实测达到P8，满足防水要求。

- 耐久性指标：电通量1500C，快速氯离子迁移系数为4.0×10⁻¹²m²/s，耐久性良好。

（二）钢材

1. 原材料

- 热轧钢板：材质Q355B，厚度10mm，厚度偏差±0.5mm，屈服强度370MPa，抗拉强度520MPa，断后伸长率25%，冲击功（-20℃）45J，符合《低合金高强度结构钢》GB/T 1591标准。碳当量0.4%，可焊性良好，钢材生产中采用余热淬火工艺，节能降耗。

- 热轧H型钢：规格H300×150×6.5×9，各项力学性能与钢板类似，符合标准，表面无裂纹、气泡等缺陷。

2. 连接材料

- 高强度大六角头螺栓：M20，扭矩系数平均值0.130，标准偏差0.010，紧固轴力实测值符合要求，确保钢结构连接可靠。

（三）墙体材料（假设采用加气混凝土砌块）

1. 蒸压加气混凝土砌块：强度等级A5.0，干密度级别B07，导热系数0.22W/(m·K)，尺寸偏差符合《蒸压加气混凝土砌块》GB 11968标准，保温隔热性能良好，有利于建筑节能。

2. 专用砌筑砂浆：强度等级M5，保水率90%，抗压强度平均值6.0MPa，满足设计及规范要求，采用环保配方，减少环境污染。

四、检测结论

经检测，本项目在青岛即墨所使用的主要结构材料性能指标均符合设计及相关标准规范要求。在材料选用和生产环节遵循绿色建筑理念，具备节能、环保特性，能够保障项目绿色建筑目标的实现，在建筑全生命周期内有效降低能耗与环境影响 。