储水设施清洗消毒工作记录

一、基本信息

1. 项目名称：食韵明堂

2. 储水设施位置：食堂后厨西南角

3. 储水设施类型：不锈钢水箱、塑料水塔

二、清洗消毒前准备

1. 工具与材料准备：准备了刷子、清洁剂、消毒剂、水桶、防护手套、口罩、安全绳索等。

2. 人员防护：操作人员穿戴好防护手套、口罩，确保自身安全。

3. 排水准备：提前与相关部门沟通，在不影响食堂正常用水情况下，缓慢将储水设施内的水排至指定排水点。

三、清洗消毒过程

1. 排空与清理：将储水设施内的水全部排空后，用扫帚初步清理底部的泥沙、杂质等。

2. 初次冲洗：使用高压水枪对储水设施内部的四壁和底部进行冲洗，去除附着的污垢，冲洗时间约为10分钟。

3. 刷洗与消毒：用刷子蘸取清洁剂，对储水设施内部进行全面刷洗，尤其是角落和接口处。刷洗完成后，再次用清水冲洗干净。然后将配置好的消毒剂均匀喷洒在储水设施内部，确保所有表面都能接触到消毒剂。

4. 二次冲洗：消毒完成后，用大量清水反复冲洗储水设施，直至冲洗水检测无消毒剂残留，冲洗过程持续约10分钟。

四、水质检测

1. 检测项目：检测了pH值、浑浊度、余氯、总大肠菌群、菌落总数等指标。

2. 检测结果：pH值为7.2，浑浊度为0.6NTU，余氯为0.35mg/L，总大肠菌群未检出，菌落总数为60CFU/mL，均符合国家生活饮用水卫生标准。

五、验收情况

储水设施内部清洁无污垢，消毒彻底，水质检测合格，验收通过。

六、备注

在清洗消毒过程中，发现储水设施底部有轻微锈迹，已进行除锈处理并重新做了防锈涂层。