配电装置楼
室内热环境模拟分析报告
本报告采用 CFD 手段对配电装置楼室内热环境进行模拟分析，为设计提供一定的依据。
1 分析软件及计算模型
本次模拟采用计算流体力学软件FLUENT 6.3，该软件基于非结构化网格的通用CFD求解器，从用户需求角度出发，针对各种复杂流动的物理现象，FLUENT软件采用不同的离散格式和数值方法，以期在特定的领域内使计算速度、稳定性和精度等方面达到最佳组合，从而高效率地解决各个领域的复杂流动计算问题。
本次模拟采用的湍流模型为标准Reynolds Stess模型，在fluent中，Reynolds Stess模型是被精细开发的模型，放弃等方性边界速度假设，使得雷诺平均Navvier-Stokes方程封闭，解决了方程中的雷诺压力问题，还有耗散率的不封闭问题，使用Reynolds Stess模型可以获得更精确的结果。
由于散热器和变压器散热量大，表面温度高，辐射换热不可忽略，故本次模拟采用了P1模型，P1模型在处理散射和发射问题时，可以得到较合理的结果。
当空气与散热器和变压器进行换热时，因温度变化，空气密度也产生变化，密度变化在重力的作用下会形成自然对流，为此，本项目采用Boussinesq模型。
2 三维模型
根据项目设计资料进行建模，为便于软件生成网格，建筑外形经过适当的简化处理，建筑高度按图纸标注，最终模型如图1a~1c所示。
[image: image1.png]Grid

Dec 07, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)




 [image: image2.png]Grid

Dec 07, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)




[image: image3.png]Grid

Dec 07, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)





图1a  方案一分析模型                  图1b  方案二分析模型                                图1c  方案三分析模型
3 网格划分
根据所建立的三维模型，使用Gambit软件进行网格划分。此过程中考虑了多种网格划分方式，如果网格划分过细，会造成计算速度降低过大，局部网格畸变严重等问题，如果网格划分过大，会造成计算精度下降，在综合考虑网格质量、计算速度、计算精度、建筑体量及建筑物复杂程度的基础上，采用Hex类型的网格及Submap的划分方式，网格长设为0.15m，方案1~3体网格总数分别为257470、257470和282600。网格质量均较高，网格尺寸扭曲率分布情况如图2a~2c所示，图3为方案1的网格截面（其他方案基本相同）。
[image: image4.jpg]From value  To value  Count in range % of total count (257470;

0 01 227821 88.48
01 0.2 17851 6.93
0.2 0.3 11759 4.57
0.3 0.4 9 0.02
0.4 05 0 0.00
05 06 0 0.00
06 0.7 0 0.00
0.7 08 0 0.00
0.8 0 0 0.00
0.9 1 0 0.00

0 1 257470 100,00



   [image: image5.jpg]From value  To value  Count in range % of total count (257470]

0 01 220012 88.95
01 0.2 16621 6.46
0.2 0.3 11798 4.58
03 0.4 ] 0.02
0.4 05 0 0.00
05 06 0 0.00
06 0.7 0 0.00
0.7 0.8 0 0.00
08 0. 0 0.00
09 1 0 0.00

0 1 257470 100,00




图2a  方案一网格尺寸扭曲率分布                            图2b  方案二网格尺寸扭曲率分布
[image: image6.jpg]From value  To value  Count in range % of total count (282600

0 01 231228 81.82
01 0.2 17538 6.21
0.2 03 18365 6.50
0.3 0.4 8773 3.10
0.4 05 3986 141
05 06 1894 0.67
06 0.7 737 0.26
07 08 79 0.03
08 09 0 0.00
09 1 0 0.00

0 1 282600 100,00



  [image: image7.jpg]Ingi

i

IEE





图2c  方案三网格尺寸扭曲率分布                              图3  方案一网格截面
4 模拟方案及边界条件
本项目位于深圳市，根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012，深圳市夏季室外通风计算温度为31.2℃，夏季平均风速为2.2m/s，最多风向为ESE。
本报告共设计了四种不同方案进行了模拟，具体情况如表1所示。
表1方案设置
	房间
	主变室
	散热器间

	条件
	进风百叶数量
（2400x600）
	进风口压力
（Pa）
	电动排风百叶
（1200x1200）
	出风口压力
（Pa）
	风机风量
（m³/h）
	进风口压力
（Pa）
	出风口压力
（Pa）

	方案一
	2
	1.0
	2
	0
	关闭
	1.5
	0

	方案二
	3
	1.0
	3
	0
	关闭
	1.5
	0

	方案三
	2
	0
	关闭
	关闭
	3000
	0
	0


本项目优先考虑自然通风，当自然通风不能满足降温要求时，开启风机进行自然通风，风机位于墙中间，并贴梁设置，因风机需兼顾事故通风，故选用双速风机，平时通风按6次/h，事故通风按12次/h，平时通风量和事故通风量分别为3000m³/h和6000㎥/h。
方案一和方案二为自然通风情况，目的是比较百叶面积对主变室室内自然通风的影响。根据经验，2.2m/s的室外风速条件下，建筑前后风压差在1.5~2Pa之间，由于进风口和出风口为防雨百叶，有一定的阻力，故设置方案一和方案二主变室进风口压力设为1.0Pa，出风口为0Pa；方案一和方案二散热器间由于两端未封闭，建筑前后风压差设为1.5Pa。方案三为主变室平时通风，风机开启，风机排风量3000m³/h，主变室进风口压力设为0Pa，电动排风百叶为关闭状态；方案三散热器间建筑前后风压差设为0Pa，即室外无风时的极端情况，此时主要通过自然对流散热。三个方案的进风口温度均设置为31.2℃。变压器和散热器的散热量分别为40KW和240KW，根据变压器和散热器的外形尺寸计算可知其单位面积散热量分别为312W/㎡和2113 W/㎡。
5 模拟结果
5.1 主变室
[image: image8.png]70e+00
62e+00
53e+00
45e+00
36e+00
28e+00
19e+00
11e+00
.02e+00
9.35¢-0
8.50e-0
7.65¢-0
6.80e-0
5.95¢-0
5.10e-0
4.25¢-0
3.40e-0
2.55¢-0
1.70e-0

8.50e-02 X

0.00e+00

Contours of Velocity Magnitude (m/s) Dec 07, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)




 [image: image9.png]70e+00
62e+00
53e+00
45e+00
36e+00
28e+00
19e+00
11e+00
.02e+00
9.35¢-0
8.50e-0
7.65¢-0
6.80e-0
5.95¢-0
5.10e-0
4.25¢-0
3.40e-0
2.55¢-0
1.70e-0

8.50e-02 X

0.00e+00

Contours of Velocity Magnitude (m/s) Dec 08, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)




[image: image10.png]70e+00
62e+00
53e+00
45e+00
36e+00
28e+00
19e+00
11e+00
.02e+00
9.35¢-0
8.50e-0
7.65¢-0
6.80e-0
5.95¢-0
5.10e-0
4.25¢-0
3.40e-0
2.55¢-0
1.70e-0

8.50e-02 X

0.00e+00

Contours of Velocity Magnitude (m/s) Dec 07, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)




[image: image11.png]70e+00
62e+00
53e+00
45e+00
36e+00
28e+00
19e+00
11e+00
.02e+00
9.35¢-0
8.50e-0
7.65¢-0
6.80e-0
5.95¢-0
5.10e-0
4.25¢-0
3.40e-0
2.55¢-0
1.70e-0

8.50e-02 X

0.00e+00

Contours of Velocity Magnitude (m/s) Dec 10, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)





图4a  方案一1.5m高处风速分布云图      图4b  方案二1.5m高处风速分布云图      图4c  方案三1.5m高处风速分布云图
图4为三个方案1.5m高处风速分布云图。
主变室风速基本在1m/s以下，方案一~三1.5m高处平均风速分别为0.25m/s、0.34m/s和0.09m/s。方案二百叶面积比方案一大50%，故方案二平均风速大于方案一；方案三平均风速最小，原因是机械通风的换气次数相对较小。方案一和方案二进风百叶附近的风速分布情况类似，这是由驱动力决定的，方案一和方案二的驱动力为热压和风压，驱动力大小基本相同。
[image: image12.png]4.52e+0
4.45¢+0
4.38e+0
4.31e+0
4.24e+0
417e+0
4.10e+0
4.03e+0
3.96e+0
3.89e+0
3.82e+0
3.75¢+0
3.68e+0
3.61e+0
3.54e+0
3.47e+0
3.40e+0
3.33e+0
3.26e+0

3.19e+0 X

3.12e+0

Contours of Static Temperature (c) Dec 07, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)




 [image: image13.png]4.52e+0
4.45¢+0
4.38e+0
4.31e+0
4.24e+0
417e+0
4.10e+0
4.03e+0
3.96e+0
3.89e+0
3.82e+0
3.75¢+0
3.68e+0
3.61e+0
3.54e+0
3.47e+0
3.40e+0
3.33e+0
3.26e+0

3.19e+0 X

3.12e+0

Contours of Static Temperature (c) Dec 08, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)




[image: image14.png]4.52e+0
4.45¢+0
4.38e+0
4.31e+0
4.24e+0
417e+0
4.10e+0
4.03e+0
3.96e+0
3.89e+0
3.82e+0
3.75¢+0
3.68e+0
3.61e+0
3.54e+0
3.47e+0
3.40e+0
3.33e+0
3.26e+0

3.19e+0 X

3.12e+0

Contours of Static Temperature (c) Dec 07, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)




[image: image15.png]4.52e+0
4.45¢+0
4.38e+0
4.31e+0
4.24e+0
417e+0
4.10e+0
4.03e+0
3.96e+0
3.89e+0
3.82e+0
3.75¢+0
3.68e+0
3.61e+0
3.54e+0
3.47e+0
3.40e+0
3.33e+0
3.26e+0

3.19e+0 X

3.12e+0

Contours of Static Temperature (c) Dec 10, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)





图5a  方案一1.5m高处温度分布云图      图5b  方案二1.5m高处温度分布云图       图5c  方案三1.5m高处温度分布云图
图5为三个方案1.5m高处温度分布云图。
主变室方案一~三1.5m高处平均温度分别为32.2℃、31.9℃和32.0℃。由于方案二百叶面积大于方案一，换气次数也相应变大，故方案二1.5m高处平均温度要低于方案一。方案三换气次数远小于方案一和二，但方案三1.5m高处空气平均温度并不是最高的，这是因为方案一和方案二属于自然通风，为无组织通风，而方案三属于机械通风，为有组织的通风，空气温度分布除了与换气次数有关外，与气流组织也有不可忽略的联系。
[image: image16.png]70e+00
62e+00
53e+00
45e+00
36e+00
28e+00
19e+00
11e+00
.02e+00
9.35¢-0
8.50e-0
7.65¢-0
6.80e-0
5.95¢-0
5.10e-0
4.25¢-0
3.40e-0
2.55¢-0
1.70e-0

8.50e-02 X

0.00e+00

Contours of Velocity Magnitude (m/s) Dec 07, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)




 [image: image17.png]70e+00
62e+00
53e+00
45e+00
36e+00
28e+00
19e+00
11e+00
.02e+00
9.35¢-0
8.50e-0
7.65¢-0
6.80e-0
5.95¢-0
5.10e-0
4.25¢-0
3.40e-0
2.55¢-0
1.70e-0

850002  y

0.00e+00

Sweep Surface: Contours of Velocity Magnitude

Dec 08, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)




[image: image18.png]70e+00
62e+00
53e+00
45e+00
36e+00
28e+00
19e+00
11e+00
.02e+00
9.35¢-0
8.50e-0
7.65¢-0
6.80e-0
5.95¢-0
5.10e-0
4.25¢-0
3.40e-0
2.55¢-0
1.70e-0

850002 vy

0.00e+00

Contours of Velocity Magnitude (m/s)

Dec 07, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)




[image: image19.png]70e+00
62e+00
53e+00
45e+00
36e+00
28e+00
19e+00
11e+00
.02e+00
9.35¢-0
8.50e-0
7.65¢-0
6.80e-0
5.95¢-0
5.10e-0
4.25¢-0
3.40e-0
2.55¢-0
1.70e-0

850002 vy

0.00e+00

Contours of Velocity Magnitude (m/s)

Dec 10, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)





图6a  方案一剖面1风速分布云图        图6b  方案二剖面1风速分布云图          图6c  方案三剖面1风速分布云图
[image: image20.png]4.52e+0
4.45¢+0
4.38e+0
4.31e+0
4.24e+0
417e+0
4.10e+0
4.03e+0
3.96e+0
3.89e+0
3.82e+0
3.75¢+0
3.68e+0
3.61e+0
3.54e+0
3.47e+0
3.40e+0
3.33e+0
3.26e+0

3.19e+0 X

3.12e+0

Contours of Static Temperature (c) Dec 07, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)




 [image: image21.png]4.52e+0
4.45¢+0
4.38e+0
4.31e+0
4.24e+0
417e+0
4.10e+0
4.03e+0
3.96e+0
3.89e+0
3.82e+0
3.75¢+0
3.68e+0
3.61e+0
3.54e+0
3.47e+0
3.40e+0
3.33e+0
3.26e+0

3.19e+0 v

3.12e+0

Sweep Surface: Contours of Static Temperature

Dec 08, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)




[image: image22.png]4.52e+0
4.45e+0
4.38e+0
4.31e+0
4.24e+0
4.17e+0
4.10e+0
4.03e+0
3.96e+0
3.89e+0
3.82e+0
3.75e+0
3.68e+0
3.61e+0
3.54e+0
3.47e+0
3.40e+0
3.33e+0
3.26e+0
3.19e+0
3.12e+0

-

Contours of Static Temperature (c)

Dec 07, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)




[image: image23.png]4.52e+0
4.45e+0
4.38e+0
4.31e+0
4.24e+0
4.17e+0
4.10e+0
4.03e+0
3.96e+0
3.89e+0
3.82e+0
3.75e+0
3.68e+0
3.61e+0
3.54e+0
3.47e+0
3.40e+0
3.33e+0
3.26e+0
3.19e+0
3.12e+0

-

Contours of Static Temperature (c)

Dec 10, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)





图7a  方案一剖面1温度分布云图          图7b  方案二剖面1温度分布云图          图7c  方案三剖面1温度分布云图
[image: image24.png]70e+00
62e+00
53e+00
45e+00
36e+00
28e+00
19e+00
11e+00
.02e+00
9.35¢-0
8.50e-0
7.65¢-0
6.80e-0
5.95¢-0
5.10e-0
4.25¢-0
3.40e-0
2.55¢-0
1.70e-0

8.50e-02 X

0.00e+00

Contours of Velocity Magnitude (m/s) Dec 07, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)




 [image: image25.png]70e+00
62e+00
53e+00
45e+00
36e+00
28e+00
19e+00
11e+00
.02e+00
9.35¢-0
8.50e-0
7.65¢-0
6.80e-0
5.95¢-0
5.10e-0
4.25¢-0
3.40e-0
2.55¢-0
1.70e-0

8.50e-02 X

0.00e+00

Sweep Surface: Contours of Velocity Magnitude

Dec 08, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)




[image: image26.png]70e+00
62e+00
53e+00
45e+00
36e+00
28e+00
19e+00
11e+00
.02e+00
9.35¢-0
8.50e-0
7.65¢-0
6.80e-0
5.95¢-0
5.10e-0
4.25¢-0
3.40e-0
2.55¢-0
1.70e-0

8.50e-02 X

0.00e+00

Contours of Velocity Magnitude (m/s) Dec 07, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)




[image: image27.png]1.70e+00

L

0.00e+00

Contours of Velocity Magnitude (m/s) Dec 10, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)





图8a  方案一剖面2风速分布云图          图8b  方案二剖面2风速分布云图          图8c  方案三剖面2风速分布云图
[image: image28.png]4.52e+0
4.45¢+0
4.38e+0
4.31e+0
4.24e+0
417e+0
4.10e+0
4.03e+0
3.96e+0
3.89e+0
3.82e+0
3.75¢+0
3.68e+0
3.61e+0
3.54e+0
3.47e+0
3.40e+0
3.33e+0
3.26e+0

3.19e+0 X

3.12e+0

Contours of Static Temperature (c) Dec 07, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)




 [image: image29.png]4.52e+0
4.45e+0
4.38e+0
4.31e+0
4.24e+0
4.17e+0
4.10e+0
4.03e+0
3.96e+0
3.89e+0
3.82e+0
3.75e+0
3.68e+0
3.61e+0
3.54e+0
3.47e+0
3.40e+0
3.33e+0

3.26e+0
3.19e+0 X

3.12e+0

Sweep Surface: Contours of Static Temperature

Dec 08, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)




[image: image30.png]4.52e+0
4.45e+0
4.38e+0
4.31e+0
4.24e+0
4.17e+0
4.10e+0
4.03e+0
3.96e+0
3.89e+0
3.82e+0
3.75e+0
3.68e+0
3.61e+0
3.54e+0
3.47e+0
3.40e+0
3.33e+0
3.26e+0
3.19e+0
3.12e+0

i ]

Contours of Static Temperature (c) Dec 07, 2014

FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)




[image: image31.png]4.52e+0
4.45¢+0
4.38e+0
4.31e+0
4.24e+0
417e+0
4.10e+0
4.03e+0
3.96e+0
3.89e+0
3.82e+0
3.75¢+0
3.68e+0
3.61e+0
3.54e+0
3.47e+0
3.40e+0
3.33e+0
3.26e+0

3.19e+0 X

3.12e+0

Contours of Static Temperature (c)

Dec 10, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)





图9a  方案一剖面2温度分布云图          图9b  方案二剖面2温度分布云图         图9c  方案三剖面2温度分布云图
图6和图7为三个方案剖面1（剖面对应位置见图4，下文同）的风速和温度分布云图；图8和图9为三个方案剖面2的风速和温度分布云图。
由于主变室进风口位置在下部，出风口位置在上部，室外空气通过进风百叶进入室内后，大部分空气流向变压器两侧，少部分空气翻越变压器，因此三个方案均是房间下部风速大，上部风速小；且热空气密度小，上浮，故形成了房间下部温度低，上部温度高，进风口附近温度低，出风口温度高的现象，温度垂直分层非常明显。
方案一~三主变室整个房间的平均风速分别为0.16m/s、0.19m/s和0.11m/s，平均温度分别为33.4℃、33.0℃和33.8℃，换气次数分别为19.8次/h、27.4次/h和6次/h。与方案一相比，方案二变压器上部空气温度温度下降约0.7℃，整个房间平均空气温度下降0.4℃；方案三变压器上方空气温度基本在34.7℃以上。方案二百叶面积相对方案一增加50%，风压差一定的情况下，进排风百叶的面积与通风量呈正相关，模拟结果显示，方案二换气次数提升约38%。方案三，主变室属于机械通风，换气次数为6次/h，小于方案一和方案二，但整个房间的平均温度33.8℃，仅比方案一高0.4℃。
由此可以得出结论，加大百叶面积可以有效促进自然通风；也说明了在大多数的情况下，主变室无需开启风机，依靠自然通风就可以取得良好的散热效果；自然通风不满足要求时，启用机械通风模式，6次/h的换气次数即可满足要求。
5.2 散热器间
[image: image32.png]70e+00
62e+00
53e+00
45e+00
36e+00
28e+00
19e+00
11e+00
.02e+00
9.35¢-0
8.50e-0
7.65¢-0
6.80e-0
5.95¢-0
5.10e-0
4.25¢-0
3.40e-0
2.55¢-0
1.70e-0

850002 vy

0.00e+00

Contours of Velocity Magnitude (m/s)

Dec 07, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)




[image: image33.png]70e+00
62e+00
53e+00
45e+00
36e+00
28e+00
19e+00
11e+00
.02e+00
9.35¢-0
8.50e-0
7.65¢-0
6.80e-0
5.95¢-0
5.10e-0
4.25¢-0
3.40e-0
2.55¢-0
1.70e-0

850002 vy

0.00e+00

Contours of Velocity Magnitude (m/s)

Dec 07, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)




     [image: image34.png]70e+00
62e+00
53e+00
45e+00
36e+00
28e+00
19e+00
11e+00
.02e+00
9.35¢-0
8.50e-0
7.65¢-0
6.80e-0
5.95¢-0
5.10e-0
4.25¢-0
3.40e-0
2.55¢-0
1.70e-0

850002 vy

0.00e+00

Contours of Velocity Magnitude (m/s)

Dec 10, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)





图10a  方案一/二剖面3风速分布云图             图11b  方案三剖面3风速分布云图
散热器间方案一/二和方案三1.5m高处平均风速分别为0.78m/s和0.22m/s，1.5m高处平均温度分别为32.9℃和32.7℃。方案三以自然对流散热为主，热空气主要集中在房间上部，故房间下部温度反而不是很高。由图4可以看到，由于散热器与墙体距离仅为500，较狭窄，方案一/二空气绕流导致风速相对较大。散热器发热量为240KW，散热器表面温度高，根据图5显示，散热器四周空气温度明显上升，另外由于辐射传热，散热器间的墙面、天花温度较高，墙面、天花附近的空气温度也相对较高。
图10为散热器间方案一/二和方案三剖面3的风速分布云图，图11为散热器间方案一/二和方案三剖面3的温度分布云图。方案一/二和方案三散热器间整个房间的平均风速分别为1.23m/s和0.31m/s，平均温度分别为32.1℃和32.4℃，方案一/二的换气次数为401.3次/h（方案三由于特殊的流通形式，无法计算换气次数）。由于散热器间两端未封闭，方案一/二空气流通顺畅，特别是散热器上部，风速较大，基本在1.4m/s以上，由于风速大，散热较好，散热器与楼板之间的空气温度上升并不明显；方案三，空气从房间两端开口的下部进入，被散热器加热后，由开口的上部排除，空气对流明显，而热压是唯一驱动力。
由此可知，散热器间自然通风情况较好，即使在室外无风的状态下，也可以满足要求。
[image: image35.png]4.52e+0
4.45e+0
4.38e+0
4.31e+0
4.24e+0
4.17e+0
4.10e+0
4.03e+0
3.96e+0
3.89e+0
3.82e+0
3.75e+0
3.68e+0
3.61e+0
3.54e+0
3.47e+0
3.40e+0
3.33e+0
3.26e+0
3.19e+0
3.12e+0

-

Contours of Static Temperature (c)

Dec 07, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)




[image: image36.png]4.52e+0
4.45e+0
4.38e+0
4.31e+0
4.24e+0
4.17e+0
4.10e+0
4.03e+0
3.96e+0
3.89e+0
3.82e+0
3.75e+0
3.68e+0
3.61e+0
3.54e+0
3.47e+0
3.40e+0
3.33e+0
3.26e+0
3.19e+0
3.12e+0

-

Contours of Static Temperature (c)

Dec 07, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)




    [image: image37.png]4.52e+0
4.45e+0
4.38e+0
4.31e+0
4.24e+0
4.17e+0
4.10e+0
4.03e+0
3.96e+0
3.89e+0
3.82e+0
3.75e+0
3.68e+0
3.61e+0
3.54e+0
3.47e+0
3.40e+0
3.33e+0
3.26e+0
3.19e+0
3.12e+0

-

Contours of Static Temperature (c)

Dec 10, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)





图11a  方案一/二剖面3温度分布云图           图11b  方案三剖面3温度分布云图
6 结论和建议
表2 模拟结果数据统计
	房间
	主变室
	散热器间

	
	方案一
	方案二
	方案三
	方案一/二
	方案三

	换气次数
(次/h)
	19.8
	27.4
	6
	401.3
	--

	1.5m高处平均
风速（m/s）
	0.25
	0.34
	0.09
	0.78
	0.22

	房间整体平均
风速（m/s）
	0.16
	0.19
	0.11
	1.23
	0.31

	1.5m高处平均
温度（℃）
	32.2
	31.9
	32.0
	32.9
	32.7

	房间整体平均
温度（℃）
	33.4
	33.0
	33.8
	32.1
	32.4

	1.5m高处
风速云图
	[image: image38.png]70e+00
62e+00
53e+00
45e+00
36e+00
28e+00
19e+00
11e+00
.02e+00
9.35¢-0
8.50e-0
7.65¢-0
6.80e-0
5.95¢-0
5.10e-0
4.25¢-0
3.40e-0
2.55¢-0
1.70e-0

8.50e-02 X

0.00e+00

Contours of Velocity Magnitude (m/s) Dec 08, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)





	[image: image39.png]70e+00
62e+00
53e+00
45e+00
36e+00
28e+00
19e+00
11e+00
.02e+00
9.35¢-0
8.50e-0
7.65¢-0
6.80e-0
5.95¢-0
5.10e-0
4.25¢-0
3.40e-0
2.55¢-0
1.70e-0

8.50e-02 X

0.00e+00

Contours of Velocity Magnitude (m/s) Dec 07, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)





	[image: image40.png]70e+00
62e+00
53e+00
45e+00
36e+00
28e+00
19e+00
11e+00
.02e+00
9.35¢-0
8.50e-0
7.65¢-0
6.80e-0
5.95¢-0
5.10e-0
4.25¢-0
3.40e-0
2.55¢-0
1.70e-0

8.50e-02 X

0.00e+00

Contours of Velocity Magnitude (m/s) Dec 10, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)





	[image: image41.png]70e+00
62e+00
53e+00
45e+00
36e+00
28e+00
19e+00
11e+00
.02e+00
9.35¢-0
8.50e-0
7.65¢-0
6.80e-0
5.95¢-0
5.10e-0
4.25¢-0
3.40e-0
2.55¢-0
1.70e-0

8.50e-02 X

0.00e+00

Contours of Velocity Magnitude (m/s) Dec 08, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)





	[image: image42.png]70e+00
62e+00
53e+00
45e+00
36e+00
28e+00
19e+00
11e+00
.02e+00
9.35¢-0
8.50e-0
7.65¢-0
6.80e-0
5.95¢-0
5.10e-0
4.25¢-0
3.40e-0
2.55¢-0
1.70e-0

8.50e-02 X

0.00e+00

Contours of Velocity Magnitude (m/s) Dec 10, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)






	1.5m高处
温度分布云图
	[image: image43.png]4.52e+0
4.45¢+0
4.38e+0
4.31e+0
4.24e+0
417e+0
4.10e+0
4.03e+0
3.96e+0
3.89e+0
3.82e+0
3.75¢+0
3.68e+0
3.61e+0
3.54e+0
3.47e+0
3.40e+0
3.33e+0
3.26e+0

3.19e+0 X

3.12e+0

Contours of Static Temperature (c) Dec 08, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)





	[image: image44.png]4.52e+0
4.45¢+0
4.38e+0
4.31e+0
4.24e+0
417e+0
4.10e+0
4.03e+0
3.96e+0
3.89e+0
3.82e+0
3.75¢+0
3.68e+0
3.61e+0
3.54e+0
3.47e+0
3.40e+0
3.33e+0
3.26e+0

3.19e+0 X

3.12e+0

Contours of Static Temperature (c) Dec 07, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)





	[image: image45.png]4.52e+0
4.45¢+0
4.38e+0
4.31e+0
4.24e+0
417e+0
4.10e+0
4.03e+0
3.96e+0
3.89e+0
3.82e+0
3.75¢+0
3.68e+0
3.61e+0
3.54e+0
3.47e+0
3.40e+0
3.33e+0
3.26e+0

3.19e+0 X

3.12e+0

Contours of Static Temperature (c) Dec 10, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)





	[image: image46.png]4.52e+0
4.45¢+0
4.38e+0
4.31e+0
4.24e+0
417e+0
4.10e+0
4.03e+0
3.96e+0
3.89e+0
3.82e+0
3.75¢+0
3.68e+0
3.61e+0
3.54e+0
3.47e+0
3.40e+0
3.33e+0
3.26e+0

3.19e+0 X

3.12e+0

Contours of Static Temperature (c) Dec 08, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)





	[image: image47.png]4.52e+0
4.45¢+0
4.38e+0
4.31e+0
4.24e+0
417e+0
4.10e+0
4.03e+0
3.96e+0
3.89e+0
3.82e+0
3.75¢+0
3.68e+0
3.61e+0
3.54e+0
3.47e+0
3.40e+0
3.33e+0
3.26e+0

3.19e+0 X

3.12e+0

Contours of Static Temperature (c) Dec 10, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)






	剖面1/剖面3
风速分布云图
	[image: image48.png]70e+00
62e+00
53e+00
45e+00
36e+00
28e+00
19e+00
11e+00
.02e+00
9.35¢-0
8.50e-0
7.65¢-0
6.80e-0
5.95¢-0
5.10e-0
4.25¢-0
3.40e-0
2.55¢-0
1.70e-0

850002  y

0.00e+00

Sweep Surface: Contours of Velocity Magnitude

Dec 08, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)





	[image: image49.png]70e+00
62e+00
53e+00
45e+00
36e+00
28e+00
19e+00
11e+00
.02e+00
9.35¢-0
8.50e-0
7.65¢-0
6.80e-0
5.95¢-0
5.10e-0
4.25¢-0
3.40e-0
2.55¢-0
1.70e-0

850002 vy

0.00e+00

Contours of Velocity Magnitude (m/s)

Dec 07, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)





	[image: image50.png]70e+00
62e+00
53e+00
45e+00
36e+00
28e+00
19e+00
11e+00
.02e+00
9.35¢-0
8.50e-0
7.65¢-0
6.80e-0
5.95¢-0
5.10e-0
4.25¢-0
3.40e-0
2.55¢-0
1.70e-0

850002 vy

0.00e+00

Contours of Velocity Magnitude (m/s)

Dec 10, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)





	[image: image51.png]70e+00
62e+00
53e+00
45e+00
36e+00
28e+00
19e+00
11e+00
.02e+00
9.35¢-0
8.50e-0
7.65¢-0
6.80e-0
5.95¢-0
5.10e-0
4.25¢-0
3.40e-0
2.55¢-0
1.70e-0

850002 vy

0.00e+00

Contours of Velocity Magnitude (m/s)

Dec 07, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)





	[image: image52.png]70e+00
62e+00
53e+00
45e+00
36e+00
28e+00
19e+00
11e+00
.02e+00
9.35¢-0
8.50e-0
7.65¢-0
6.80e-0
5.95¢-0
5.10e-0
4.25¢-0
3.40e-0
2.55¢-0
1.70e-0

850002 vy

0.00e+00

Contours of Velocity Magnitude (m/s)

Dec 10, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)






	剖面1/剖面3
温度分布云图
	[image: image53.png]4.52e+0
4.45¢+0
4.38e+0
4.31e+0
4.24e+0
417e+0
4.10e+0
4.03e+0
3.96e+0
3.89e+0
3.82e+0
3.75¢+0
3.68e+0
3.61e+0
3.54e+0
3.47e+0
3.40e+0
3.33e+0
3.26e+0

3.19e+0 v

3.12e+0

Sweep Surface: Contours of Static Temperature

Dec 08, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)





	[image: image54.png]4.52e+0
4.45e+0
4.38e+0
4.31e+0
4.24e+0
4.17e+0
4.10e+0
4.03e+0
3.96e+0
3.89e+0
3.82e+0
3.75e+0
3.68e+0
3.61e+0
3.54e+0
3.47e+0
3.40e+0
3.33e+0
3.26e+0
3.19e+0
3.12e+0

-

Contours of Static Temperature (c)

Dec 07, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)





	[image: image55.png]4.52e+0
4.45e+0
4.38e+0
4.31e+0
4.24e+0
4.17e+0
4.10e+0
4.03e+0
3.96e+0
3.89e+0
3.82e+0
3.75e+0
3.68e+0
3.61e+0
3.54e+0
3.47e+0
3.40e+0
3.33e+0
3.26e+0
3.19e+0
3.12e+0

-

Contours of Static Temperature (c)

Dec 10, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)





	[image: image56.png]4.52e+0
4.45e+0
4.38e+0
4.31e+0
4.24e+0
4.17e+0
4.10e+0
4.03e+0
3.96e+0
3.89e+0
3.82e+0
3.75e+0
3.68e+0
3.61e+0
3.54e+0
3.47e+0
3.40e+0
3.33e+0
3.26e+0
3.19e+0
3.12e+0

-

Contours of Static Temperature (c)

Dec 07, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)





	[image: image57.png]4.52e+0
4.45e+0
4.38e+0
4.31e+0
4.24e+0
4.17e+0
4.10e+0
4.03e+0
3.96e+0
3.89e+0
3.82e+0
3.75e+0
3.68e+0
3.61e+0
3.54e+0
3.47e+0
3.40e+0
3.33e+0
3.26e+0
3.19e+0
3.12e+0

-

Contours of Static Temperature (c)

Dec 10, 2014
FLUENT 6.3 (3d, pbns, RSM)







注：表中速度云图和温度云图的比例尺与前文同。
将主变室和散热器间关键数据统计于表2。
散热器间方案一和方案二情况相同，换气次数高，自然通风情况非常好；当室外无风时，通过自然对流，散热器间房间整体平均温度为32.4℃，同样满足散热器间的温度要求。
主变室三个方案平均温度均相对较低，比较三个方案的结果可以得出以下结论：
1 大多数情况下，仅通过自然通风就可以满足主变室通风降温的需求；
2 百叶面积增加50%后，主变室自然通风换气次数提升约38%；
3 以换气次数6次/h作为平时通风量，可以满足主变室的温度要求。
根据模拟结果，现状方案可以满足要求，但前提是风压差为1.5Pa；考虑到自然通风的不稳定性以及出现极端气温的可能性，建议在设计时：
1 尽可能加大百叶面积；
2 主变室排风机选用双速风机，平时通风按6次/h，事故通风按12次/h；
3 由于大多数情况下，自然通风可以使室内温度保持在45℃以下，建议在主变室设置温度探头，与风机连锁，在自然通风不满足要求时，开启风机排风，以达到节能的目的。
电动百叶





排风机





散热器间两端未封闭








散热器间两端未封闭





变压器





进风百叶





散热器





进风百叶





电动百叶





电动百叶





进风百叶





变压器





变压器





散热器间两端未封闭








散热器





散热器





剖面1





剖面3





剖面2








文档可自由编辑

文档可自由编辑

文档可自由编辑
 / 

