# 室内温湿度检测报告

报告编号：2025-WS-0311-01

检测项目名称：华北地区河北廊坊市三河市燕郊宿舍楼典型房间空调使用期间室内温湿度检测

检测单位：[环境监测中心]

检测日期：2025年03月15日至2025年03月20日

报告出具日期：2025年03月21日

### 一、项目概况

本项目位于河北省廊坊市三河市燕郊开发区，针对宿舍楼典型房间在使用空调期间的室内温湿度进行了连续检测。该宿舍楼为六层建筑，主要用于学生住宿，检测对象为二楼至六楼每层随机选取的一个房间，。检测旨在评估空调系统在运行期间对室内温湿度的调控效果，确保宿舍楼的居住环境舒适度。

### 二、检测目的与依据

本次检测的主要目的是了解空调系统在运行期间宿舍楼典型房间的室内温湿度状况，确保室内环境符合人体舒适度和健康标准。检测依据主要包括《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）、《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）中关于室内温湿度的相关规定。

### 三、检测方法与设备

本次检测采用现场连续监测的方法进行，使用高精度温湿度记录仪在每个检测房间内设置监测点，记录空调运行期间的室内温湿度数据。检测设备为品牌温湿度记录仪，具有高精度、稳定性好、数据记录准确等特点。

### 四、检测结果

检测房间概况：

房间编号：201、302、403、504、605

房间面积：约15平方米/间

空调类型：分体式空调，制冷/制热功能正常

温湿度检测结果：

温度：在空调运行期间，五个检测房间的室内温度平均维持在22℃~26℃之间，符合人体舒适温度范围。其中，最高温度出现在201房间，为26.2℃；最低温度出现在605房间，为22.5℃。

湿度：在空调运行期间，五个检测房间的室内湿度平均维持在40%~60%RH之间，符合人体舒适湿度范围。其中，最高湿度出现在302房间，为60.3%RH；最低湿度出现在504房间，为39.8%RH。

### 五、分析与评价

根据检测结果，宿舍楼典型房间在使用空调期间，室内温湿度均维持在人体舒适范围内。空调系统对室内温湿度的调控效果良好，能够满足学生住宿的舒适度要求。同时，各房间之间的温湿度差异较小，表明空调系统在整个宿舍楼内的分布和调控较为均匀。

### 六、建议与措施

建议继续保持空调系统的正常运行和维护，确保室内温湿度处于舒适范围内。

定期对空调系统进行清洁和保养，避免积尘和细菌滋生，提高室内空气质量。

加强宿舍楼的通风换气，特别是在非空调运行期间，以减少室内湿度和异味。

### 七、结论

综上所述，华北地区河北廊坊市三河市燕郊宿舍楼典型房间在使用空调期间，室内温湿度均符合人体舒适度和健康标准。空调系统对室内温湿度的调控效果良好，能够满足学生住宿的舒适度要求。建议继续保持空调系统的正常运行和维护，确保宿舍楼的居住环境质量。