华北地区河北廊坊市三河市燕郊XX宿舍楼室内空气质量检测报告

检测日期：2025年05月10日至2025年05月12日

报告日期：2025年05月15日

检测单位：室内环境检测中心（具备CMA、CNAS等权威资质）

委托单位：XX宿舍楼物业管理处

项目地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区宿舍楼

检测目的：评估宿舍楼室内空气质量，确保居住者健康，符合国家及地方室内空气质量标准。

检测依据：依据中国国家标准GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》及地方相关标准进行检测。

检测项目及方法：

甲醛（HCHO）：采用酚试剂分光光度法，检测各房间空气中的甲醛浓度。

总挥发性有机化合物（TVOCs）：采用热解吸-气相色谱法，检测各房间空气中的TVOCs浓度。

苯（C6H6）：采用气相色谱法，检测各房间空气中的苯浓度。

氨（NH3）：采用靛酚蓝分光光度法，检测各房间空气中的氨浓度。

氡（Rn-222）：采用活性炭吸附-γ能谱法，检测各房间空气中的氡浓度。

二氧化碳（CO2）：采用非色散红外吸收法，检测各房间空气中的二氧化碳浓度。

空气细菌总数：采用撞击式空气微生物采样器法，检测各房间空气中的细菌总数。

检测结果：

甲醛：所有检测房间甲醛浓度均在0.08mg/m³以下，符合国家室内空气质量标准限值要求。

TVOCs：所有检测房间TVOCs浓度均在0.60mg/m³以下，符合国家室内空气质量标准限值要求。

苯：所有检测房间苯浓度均在0.09mg/m³以下，符合国家室内空气质量标准限值要求。

氨：所有检测房间氨浓度均在0.20mg/m³以下，符合国家室内空气质量标准限值要求。

氡：所有检测房间氡浓度均在100Bq/m³以下，符合国家室内空气质量标准限值要求。

二氧化碳：大部分检测房间二氧化碳浓度在0.10%以下，部分房间因人员密集或通风不良略高，但均未超过国家室内空气质量标准建议的0.15%上限。

空气细菌总数：所有检测房间空气细菌总数均在500cfu/m³以下，符合国家室内空气质量标准限值要求。

结论与建议：

结论：根据本次检测结果，XX宿舍楼室内空气质量整体良好，各项污染物浓度均符合国家及地方室内空气质量标准要求，对居住者健康不构成明显威胁。

建议：

继续保持宿舍楼良好的通风条件，定期开窗通风，以降低室内二氧化碳浓度，改善空气质量。

对于部分通风不良的房间，建议增加通风设施，如安装排气扇或新风系统。

加强对宿舍楼内清洁卫生的管理，定期清洁地面、墙面及家具，减少灰尘和细菌滋生。

鼓励居住者养成良好的个人卫生习惯，减少室内污染源。

备注：

本报告仅对本次检测结果负责，检测结果仅供委托单位参考。

检测过程中严格遵守国家及行业相关标准，确保检测结果的准确性和可靠性。

如有任何疑问或需要进一步了解检测详情，请直接联系检测单位。

