华北地区河北廊坊市三河市燕郊宿舍楼建筑设备自控系统运行记录及运行分析报告

报告日期：2024年08月01日至2025年08月31日

报告编制单位：宿舍楼物业管理处智能建筑维护部

项目地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区XX大道XX号XX宿舍楼

一、系统概况

XX宿舍楼建筑设备自控系统（BAS）集成了楼宇自控、安防监控、环境监测等多个子系统，实现对宿舍楼内空调、照明、给排水、消防、电梯等关键设备的实时监控与自动化控制，旨在提升能源效率，确保宿舍楼的安全、舒适与高效运营。

二、运行记录

1. 空调系统

累计运行时长：290小时（日均9.67小时）

能耗统计：本月空调系统总能耗为45,000 kWh，较上月下降4.3%，节能效果显著。

故障记录：8月15日，2号冷却塔风扇电机过热保护启动，经检查为散热片积尘过多，已清理并恢复运行。

2. 照明系统

智能控制效率：通过人体感应与光线感应双重控制，照明系统节能率提升至12%。

能耗统计：本月照明系统总能耗为22,000 kWh，较上月减少9%。

维护情况：8月5日，对宿舍楼公共区域LED灯具进行例行检查，未发现异常。

3. 给排水系统

水泵运行：生活水泵与消防水泵累计运行时长分别为240小时与4小时（消防演练）。

水质监测：本月水质监测结果均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

故障处理：8月20日，发现3号宿舍楼顶层水箱浮球阀漏水，已及时更换。

4. 消防系统

报警记录：本月无火灾报警事件。

系统检测：8月1日与8月15日进行两次例行检测，所有探测器、报警装置及联动设备均运行正常。

5. 电梯系统

运行状况：四部客梯与一部货梯本月累计运行次数分别为12,000次与3,000次，无故障记录。

维护保养：8月10日进行月度维护保养，包括导轨润滑、轿厢清洁及安全装置检查。

三、运行分析报告

1. 能源效率分析

空调系统：通过智能温控策略与能耗监测，空调系统节能4.3%，表明智能控制策略有效。

照明系统：智能照明控制系统根据光线与人员活动情况自动调节，节能率提升至12%，效果显著。

2. 系统稳定性分析

本月，BAS系统整体运行稳定，各子系统故障率较低，仅发生3次小故障，均已迅速处理，未影响宿舍楼正常运行。

3. 维护保养情况

按计划对各系统进行了月度维护保养，确保了设备的良好运行状态。通过预防性维护，有效降低了故障发生率。

4. 改进建议

加强用户教育：针对部分用户私自调节空调温度、浪费照明资源等行为，建议开展节能宣传活动，提升用户节能意识。

优化智能控制策略：根据本月运行数据，进一步调整照明系统与空调系统的智能控制策略，以进一步提升能源利用效率。

四、备注

本报告数据来源于BAS系统日志与能耗监测设备，确保了数据的准确性与可靠性。

如有任何疑问或需进一步了解系统运行情况，请直接联系XX宿舍楼物业管理处智能建筑维护部。

