室内空气质量预评估

报告书

可吸入颗粒物

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 廊坊 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2025年03月10日 |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19322797727 |

目录

1. 项目概况	3

1.1 建筑基本信息	3

1.2 建筑平面图	3

1.3 建筑三维轴测图	6

2 参考标准	7

3 评价标准	7

4 计算原理	7

5 计算参数	8

5.1 渗透风量	9

5.2 室内颗粒物源强	9

5.3 室外颗粒物污染源浓度	9

5.4 房间通风净化	9

6 计算结果	38

6.1 颗粒物年均值	38

6.2 颗粒物日均值	66

7 结论	123

- 项目概况

建筑基本信息

| 建筑用途 |  | 地理位置 | 廊坊 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 0.00m2 | 建筑高度 | 20.420m |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

建筑平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

建筑三维轴测图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

- 参考标准

    - 河北《绿色建筑评价标准》DB13(J)T8352-2020

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

    - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

    - 《环境空气质量指数（AQI）技术规定》HJ 633

- 评价标准

本项目主要依据河北《绿色建筑评价标准》DB13(J)T8352-2020，对室内颗粒物浓度进行计算及评估，具体标准条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 技术要求 3.2.8 | 3.2.8室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度降低比例，达到10 %为一星级要求；达到20 %为二星级和三星级要求。 |
| 评分项 5.2.1 | 5.2.1-2 室内PM2.5年均浓度不高于25µg/m3, 且室内PM10年均浓度不高于50 µg/m3, 得6分。 |

技术要求项3.2.8中室内可吸入颗粒物浓度降低基准参见现行《室内空气质量标准》GB/T 18883要求，《室内空气质量标准》GB/T 18883中规定PM10污染物浓度日均值的限值为0.10mg/m3 ，PM2.5污染物浓度日均值的限值为0.05 mg/m3

PM10浓度降低比例可作为《绿色建筑评价标准》GB50378-2019技术要求项的评价指标，室内颗粒物PM10浓度要求见下表：

| 星级 | PM10 浓度mg/m3 | PM2.5 浓度mg/m3 |
| --- | --- | --- |
| 一星级 | ＜0.09（降低10%） | 0.045（降低10%） |
| 二星级 | ＜0.08（降低20%） | 0.040（降低20%） |
| 三星级 |  |  |

- 计算原理

本项目通过输入室外大气颗粒物信息，通风净化措施，房间渗透风量，对室内颗粒物的浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算框架图

室内颗粒物主要于室外颗粒物的进入以及室内人员的日常活动。因此室内颗粒物浓度的评估需要考虑两方面的因素，室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度，以及各种净化措施对颗粒物的稀释，本项目采用室内颗粒物预评估模型方程如下：

其中： Ca，Cout ——室内、室外颗粒物浓度，单位为μg/m3；

Qm,1， Qm,2——机械通风新、回风量，单位为m3/h；

𝜂𝑚,1，𝜂𝑚,2——新、回风一次通过净化效率，无量纲；

Qn，——房间开窗通风量渗风量，单位为m3/h；

Qi ——渗风量，单位为m3/h；

CADR——为净化器洁净空气量，单位为m3/h；

P——室外颗粒物渗透系数，即室外颗粒物通过围护结构后的浓度与其室外浓度的比值，无量纲；

R——室内颗粒物源强度，单位为μg/h；

K——沉降速率1/h；

V——房间体积m3；

- 计算参数

本项目对室内颗粒物浓度进行计算并评价，计算所需输入的参数主要为污染物源强以及通风净化措施见下述小节。

渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

室内颗粒物源强

室内颗粒物主要源自于人员活动。 因此，本项目主要功能房间人员密度小于0.4（人/m2），因此其室内颗粒物源强忽略不计。

室外颗粒物污染源浓度

室外颗粒物浓度源于本项目所在地气象数据，包括PM2.5和PM10全年室外浓度日均值，见下图:

图5.3  室外颗粒物PM2.5和PM10浓度日均值

房间通风净化

表5.4-1 开窗-空气净化器净化及对应参数表

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 开窗通风量（m³/h） | 空气净化量（m³/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1187 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1186 | 房间 | 22.8 | 94.3 |
| 1层 | 1185 | 房间 | 38.7 | 160.2 |
| 1层 | 1184 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1183 | 房间 | 44.2 | 183.3 |
| 1层 | 1182 | 房间 | 4.7 | 19.6 |
| 1层 | 1181 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1180 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1179 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1178 | 房间 | 38.7 | 160.2 |
| 1层 | 1177 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1176 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1175 | 房间 | 44.2 | 183.3 |
| 1层 | 1174 | 房间 | 4.7 | 19.6 |
| 1层 | 1173 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1172 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1171 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1170 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1169 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1168 | 房间 | 38.7 | 160.2 |
| 1层 | 1167 | 房间 | 38.7 | 160.2 |
| 1层 | 1166 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1165 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1164 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1163 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1162 | 房间 | 4.7 | 19.6 |
| 1层 | 1161 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1160 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1159 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1158 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1157 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1156 | 房间 | 38.7 | 160.2 |
| 1层 | 1155 | 房间 | 38.7 | 160.2 |
| 1层 | 1154 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1153 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1152 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1151 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1150 | 房间 | 4.7 | 19.6 |
| 1层 | 1149 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1148 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1147 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1146 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1145 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1144 | 房间 | 38.7 | 160.2 |
| 1层 | 1143 | 房间 | 38.7 | 160.2 |
| 1层 | 1142 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1141 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1140 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1139 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1138 | 房间 | 4.7 | 19.6 |
| 1层 | 1137 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1136 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1135 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1134 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1133 | 房间 | 38.5 | 159.7 |
| 1层 | 1132 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1131 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1130 | 房间 | 38.7 | 160.2 |
| 1层 | 1127 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1126 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1125 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1124 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1123 | 房间 | 7.5 | 30.9 |
| 1层 | 1122 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1121 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1120 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1119 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1117 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1116 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1115 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1114 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1113 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1112 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1110 | 房间 | 22.8 | 94.3 |
| 1层 | 1109 | 房间 | 22.8 | 94.3 |
| 1层 | 1108 | 房间 | 44.2 | 183.2 |
| 1层 | 1107 | 房间 | 4.7 | 19.6 |
| 1层 | 1106 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1105 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1104 | 房间 | 4.7 | 19.6 |
| 1层 | 1103 | 房间 | 38.7 | 160.2 |
| 1层 | 1102 | 房间 | 4.7 | 19.6 |
| 1层 | 1101 | 房间 | 38.7 | 160.2 |
| 1层 | 1100 | 房间 | 4.7 | 19.6 |
| 1层 | 1099 | 房间 | 38.7 | 160.2 |
| 1层 | 1098 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1097 | 房间 | 38.7 | 160.2 |
| 1层 | 1096 | 房间 | 44.2 | 183.2 |
| 1层 | 1095 | 房间 | 44.4 | 183.8 |
| 1层 | 1094 | 房间 | 4.7 | 19.6 |
| 1层 | 1093 | 房间 | 38.7 | 160.2 |
| 1层 | 1092 | 房间 | 4.7 | 19.6 |
| 1层 | 1091 | 房间 | 38.7 | 160.2 |
| 1层 | 1090 | 房间 | 4.7 | 19.6 |
| 1层 | 1089 | 房间 | 38.7 | 160.2 |
| 1层 | 1088 | 房间 | 4.7 | 19.6 |
| 1层 | 1087 | 房间 | 38.7 | 160.2 |
| 1层 | 1085 | 房间 | 4.7 | 19.6 |
| 1层 | 1084 | 房间 | 38.7 | 160.2 |
| 1层 | 1083 | 房间 | 4.7 | 19.6 |
| 1层 | 1082 | 房间 | 38.7 | 160.2 |
| 1层 | 1081 | 房间 | 4.7 | 19.6 |
| 1层 | 1080 | 房间 | 38.7 | 160.2 |
| 1层 | 1079 | 房间 | 4.7 | 19.6 |
| 1层 | 1078 | 房间 | 38.7 | 160.2 |
| 1层 | 1077 | 房间 | 4.7 | 19.6 |
| 1层 | 1076 | 房间 | 38.7 | 160.2 |
| 1层 | 1075 | 房间 | 44.2 | 183.2 |
| 1层 | 1074 | 房间 | 44.2 | 183.2 |
| 1层 | 1073 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1072 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1071 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1070 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1069 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1068 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1067 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1066 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1065 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1064 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1063 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1062 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1061 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1060 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1059 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1058 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1057 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1056 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1055 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1054 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1053 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1052 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1051 | 房间 | 4.7 | 19.7 |
| 1层 | 1050 | 房间 | 4.8 | 20.1 |
| 1层 | 1049 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1048 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1047 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1046 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1045 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1044 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1043 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1042 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1041 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1040 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1039 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1038 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1036 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1035 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1034 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1033 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1032 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1031 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1030 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1029 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1028 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1027 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1026 | 房间 | 38.7 | 160.3 |
| 1层 | 1025 | 房间 | 911.5 | 3776.9 |
| 1层 | 1024 | 房间 | 7.7 | 31.9 |
| 1层 | 1023 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1022 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1021 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1020 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1019 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1018 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1017 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1016 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1015 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1014 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1013 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1011 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1010 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1009 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1008 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1007 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1006 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1005 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1004 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1003 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1002 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 1层 | 1001 | 房间 | 7.4 | 30.8 |
| 2层 | 2386 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2385 | 房间 | 18.9 | 94.3 |
| 2层 | 2384 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 2层 | 2383 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2382 | 房间 | 36.7 | 183.3 |
| 2层 | 2381 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 2层 | 2380 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2379 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2378 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2377 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2376 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2375 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 2层 | 2374 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 2层 | 2373 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2372 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2371 | 房间 | 36.7 | 183.3 |
| 2层 | 2370 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 2层 | 2369 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2368 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2367 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2366 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2365 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2364 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 2层 | 2363 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 2层 | 2362 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2361 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2360 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2359 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2358 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 2层 | 2357 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2356 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2355 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2354 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2353 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2352 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 2层 | 2351 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 2层 | 2350 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2349 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2348 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2347 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2346 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 2层 | 2345 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2344 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2343 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2342 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2341 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2340 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 2层 | 2339 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 2层 | 2338 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2337 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2336 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2335 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2334 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 2层 | 2333 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2332 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2331 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2330 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2329 | 房间 | 31.9 | 159.7 |
| 2层 | 2328 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2327 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2326 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 2层 | 2323 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2322 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2321 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2320 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2319 | 房间 | 6.1 | 30.7 |
| 2层 | 2318 | 房间 | 6.2 | 30.9 |
| 2层 | 2317 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2316 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2315 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2314 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2312 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2311 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2310 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2309 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2308 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2307 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2306 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2305 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2303 | 房间 | 18.9 | 94.3 |
| 2层 | 2302 | 房间 | 18.9 | 94.3 |
| 2层 | 2301 | 房间 | 36.6 | 183.2 |
| 2层 | 2300 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 2层 | 2299 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2298 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2297 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 2层 | 2296 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 2层 | 2295 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 2层 | 2294 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 2层 | 2293 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 2层 | 2292 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 2层 | 2291 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2290 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 2层 | 2289 | 房间 | 36.6 | 183.2 |
| 2层 | 2288 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 2层 | 2287 | 房间 | 31.9 | 159.7 |
| 2层 | 2286 | 房间 | 36.8 | 183.8 |
| 2层 | 2285 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 2层 | 2284 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 2层 | 2283 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 2层 | 2282 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 2层 | 2281 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 2层 | 2280 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 2层 | 2279 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 2层 | 2278 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 2层 | 2276 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 2层 | 2275 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 2层 | 2274 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 2层 | 2273 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 2层 | 2272 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 2层 | 2271 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 2层 | 2270 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 2层 | 2269 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 2层 | 2268 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 2层 | 2267 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 2层 | 2266 | 房间 | 36.6 | 183.2 |
| 2层 | 2265 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 2层 | 2264 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 2层 | 2263 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 2层 | 2262 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 2层 | 2261 | 房间 | 36.6 | 183.2 |
| 2层 | 2260 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2259 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2258 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2257 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2256 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2255 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2254 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2253 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2252 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2251 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2250 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2249 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2248 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2247 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2246 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2245 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2244 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2243 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2242 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2241 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2240 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2239 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2238 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 2层 | 2237 | 房间 | 4.0 | 20.1 |
| 2层 | 2236 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2235 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2234 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2233 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2232 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2231 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2230 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2229 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2228 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2227 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2226 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2225 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2223 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2222 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2221 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2220 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2219 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2218 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2217 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2216 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2215 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2214 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2213 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 2层 | 2212 | 房间 | 600.4 | 3001.8 |
| 2层 | 2211 | 房间 | 6.4 | 31.9 |
| 2层 | 2210 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2209 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2208 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2207 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2206 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2205 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2204 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2203 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2202 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2201 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2200 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2198 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2197 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2196 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2195 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2194 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2193 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2192 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2191 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2190 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2189 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 2层 | 2188 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3585 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3584 | 房间 | 18.9 | 94.3 |
| 3层 | 3583 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 3层 | 3582 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3581 | 房间 | 36.7 | 183.3 |
| 3层 | 3580 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 3层 | 3579 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3578 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3577 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3576 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3575 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3574 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 3层 | 3573 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 3层 | 3572 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3571 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3570 | 房间 | 36.7 | 183.3 |
| 3层 | 3569 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 3层 | 3568 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3567 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3566 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3565 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3564 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3563 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 3层 | 3562 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 3层 | 3561 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3560 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3559 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3558 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3557 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 3层 | 3556 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3555 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3554 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3553 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3552 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3551 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 3层 | 3550 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 3层 | 3549 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3548 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3547 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3546 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3545 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 3层 | 3544 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3543 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3542 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3541 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3540 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3539 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 3层 | 3538 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 3层 | 3537 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3536 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3535 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3534 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3533 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 3层 | 3532 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3531 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3530 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3529 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3528 | 房间 | 31.9 | 159.7 |
| 3层 | 3527 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3526 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3525 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 3层 | 3522 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3521 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3520 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3519 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3518 | 房间 | 6.1 | 30.7 |
| 3层 | 3517 | 房间 | 6.2 | 30.9 |
| 3层 | 3516 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3515 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3514 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3513 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3511 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3510 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3509 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3508 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3507 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3506 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3505 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3504 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3502 | 房间 | 18.9 | 94.3 |
| 3层 | 3501 | 房间 | 18.9 | 94.3 |
| 3层 | 3500 | 房间 | 36.6 | 183.2 |
| 3层 | 3499 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 3层 | 3498 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3497 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3496 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 3层 | 3495 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 3层 | 3494 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 3层 | 3493 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 3层 | 3492 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 3层 | 3491 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 3层 | 3490 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3489 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 3层 | 3488 | 房间 | 36.6 | 183.2 |
| 3层 | 3487 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 3层 | 3486 | 房间 | 31.9 | 159.7 |
| 3层 | 3485 | 房间 | 36.8 | 183.8 |
| 3层 | 3484 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 3层 | 3483 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 3层 | 3482 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 3层 | 3481 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 3层 | 3480 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 3层 | 3479 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 3层 | 3478 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 3层 | 3477 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 3层 | 3475 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 3层 | 3474 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 3层 | 3473 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 3层 | 3472 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 3层 | 3471 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 3层 | 3470 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 3层 | 3469 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 3层 | 3468 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 3层 | 3467 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 3层 | 3466 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 3层 | 3465 | 房间 | 36.6 | 183.2 |
| 3层 | 3464 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 3层 | 3463 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 3层 | 3462 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 3层 | 3461 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 3层 | 3460 | 房间 | 36.6 | 183.2 |
| 3层 | 3459 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3458 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3457 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3456 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3455 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3454 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3453 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3452 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3451 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3450 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3449 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3448 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3447 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3446 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3445 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3444 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3443 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3442 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3441 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3440 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3439 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3438 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3437 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 3层 | 3436 | 房间 | 4.0 | 20.1 |
| 3层 | 3435 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3434 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3433 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3432 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3431 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3430 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3429 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3428 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3427 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3426 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3425 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3424 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3422 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3421 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3420 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3419 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3418 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3417 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3416 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3415 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3414 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3413 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3412 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 3层 | 3411 | 房间 | 600.4 | 3001.8 |
| 3层 | 3410 | 房间 | 6.4 | 31.9 |
| 3层 | 3409 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3408 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3407 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3406 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3405 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3404 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3403 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3402 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3401 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3400 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3399 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3397 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3396 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3395 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3394 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3393 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3392 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3391 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3390 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3389 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3388 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 3层 | 3387 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4784 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4783 | 房间 | 18.9 | 94.3 |
| 4层 | 4782 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 4层 | 4781 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4780 | 房间 | 36.7 | 183.3 |
| 4层 | 4779 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 4层 | 4778 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4777 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4776 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4775 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4774 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4773 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 4层 | 4772 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 4层 | 4771 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4770 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4769 | 房间 | 36.7 | 183.3 |
| 4层 | 4768 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 4层 | 4767 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4766 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4765 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4764 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4763 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4762 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 4层 | 4761 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 4层 | 4760 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4759 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4758 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4757 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4756 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 4层 | 4755 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4754 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4753 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4752 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4751 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4750 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 4层 | 4749 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 4层 | 4748 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4747 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4746 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4745 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4744 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 4层 | 4743 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4742 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4741 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4740 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4739 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4738 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 4层 | 4737 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 4层 | 4736 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4735 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4734 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4733 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4732 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 4层 | 4731 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4730 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4729 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4728 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4727 | 房间 | 31.9 | 159.7 |
| 4层 | 4726 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4725 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4724 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 4层 | 4721 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4720 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4719 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4718 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4717 | 房间 | 6.1 | 30.7 |
| 4层 | 4716 | 房间 | 6.2 | 30.9 |
| 4层 | 4715 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4714 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4713 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4712 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4710 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4709 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4708 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4707 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4706 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4705 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4704 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4703 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4701 | 房间 | 18.9 | 94.3 |
| 4层 | 4700 | 房间 | 18.9 | 94.3 |
| 4层 | 4699 | 房间 | 36.6 | 183.2 |
| 4层 | 4698 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 4层 | 4697 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4696 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4695 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 4层 | 4694 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 4层 | 4693 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 4层 | 4692 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 4层 | 4691 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 4层 | 4690 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 4层 | 4689 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4688 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 4层 | 4687 | 房间 | 36.6 | 183.2 |
| 4层 | 4686 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 4层 | 4685 | 房间 | 31.9 | 159.7 |
| 4层 | 4684 | 房间 | 36.8 | 183.8 |
| 4层 | 4683 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 4层 | 4682 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 4层 | 4681 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 4层 | 4680 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 4层 | 4679 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 4层 | 4678 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 4层 | 4677 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 4层 | 4676 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 4层 | 4674 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 4层 | 4673 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 4层 | 4672 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 4层 | 4671 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 4层 | 4670 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 4层 | 4669 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 4层 | 4668 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 4层 | 4667 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 4层 | 4666 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 4层 | 4665 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 4层 | 4664 | 房间 | 36.6 | 183.2 |
| 4层 | 4663 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 4层 | 4662 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 4层 | 4661 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 4层 | 4660 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 4层 | 4659 | 房间 | 36.6 | 183.2 |
| 4层 | 4658 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4657 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4656 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4655 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4654 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4653 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4652 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4651 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4650 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4649 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4648 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4647 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4646 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4645 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4644 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4643 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4642 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4641 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4640 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4639 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4638 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4637 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4636 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 4层 | 4635 | 房间 | 4.0 | 20.1 |
| 4层 | 4634 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4633 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4632 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4631 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4630 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4629 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4628 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4627 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4626 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4625 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4624 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4623 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4621 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4620 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4619 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4618 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4617 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4616 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4615 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4614 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4613 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4612 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4611 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 4层 | 4610 | 房间 | 600.4 | 3001.8 |
| 4层 | 4609 | 房间 | 6.4 | 31.9 |
| 4层 | 4608 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4607 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4606 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4605 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4604 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4603 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4602 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4601 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4600 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4599 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4598 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4596 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4595 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4594 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4593 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4592 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4591 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4590 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4589 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4588 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4587 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 4层 | 4586 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5983 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5982 | 房间 | 18.9 | 94.3 |
| 5层 | 5981 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 5层 | 5980 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5979 | 房间 | 36.7 | 183.3 |
| 5层 | 5978 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 5层 | 5977 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5976 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5975 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5974 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5973 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5972 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 5层 | 5971 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 5层 | 5970 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5969 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5968 | 房间 | 36.7 | 183.3 |
| 5层 | 5967 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 5层 | 5966 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5965 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5964 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5963 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5962 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5961 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 5层 | 5960 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 5层 | 5959 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5958 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5957 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5956 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5955 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 5层 | 5954 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5953 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5952 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5951 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5950 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5949 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 5层 | 5948 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 5层 | 5947 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5946 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5945 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5944 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5943 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 5层 | 5942 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5941 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5940 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5939 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5938 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5937 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 5层 | 5936 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 5层 | 5935 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5934 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5933 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5932 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5931 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 5层 | 5930 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5929 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5928 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5927 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5926 | 房间 | 31.9 | 159.7 |
| 5层 | 5925 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5924 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5923 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 5层 | 5920 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5919 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5918 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5917 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5916 | 房间 | 6.1 | 30.7 |
| 5层 | 5915 | 房间 | 6.2 | 30.9 |
| 5层 | 5914 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5913 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5912 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5911 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5909 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5908 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5907 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5906 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5905 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5904 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5903 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5902 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5900 | 房间 | 18.9 | 94.3 |
| 5层 | 5899 | 房间 | 18.9 | 94.3 |
| 5层 | 5898 | 房间 | 36.6 | 183.2 |
| 5层 | 5897 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 5层 | 5896 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5895 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5894 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 5层 | 5893 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 5层 | 5892 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 5层 | 5891 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 5层 | 5890 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 5层 | 5889 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 5层 | 5888 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5887 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 5层 | 5886 | 房间 | 36.6 | 183.2 |
| 5层 | 5885 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 5层 | 5884 | 房间 | 31.9 | 159.7 |
| 5层 | 5883 | 房间 | 36.8 | 183.8 |
| 5层 | 5882 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 5层 | 5881 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 5层 | 5880 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 5层 | 5879 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 5层 | 5878 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 5层 | 5877 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 5层 | 5876 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 5层 | 5875 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 5层 | 5873 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 5层 | 5872 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 5层 | 5871 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 5层 | 5870 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 5层 | 5869 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 5层 | 5868 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 5层 | 5867 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 5层 | 5866 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 5层 | 5865 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 5层 | 5864 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 5层 | 5863 | 房间 | 36.6 | 183.2 |
| 5层 | 5862 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 5层 | 5861 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 5层 | 5860 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 5层 | 5859 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 5层 | 5858 | 房间 | 36.6 | 183.2 |
| 5层 | 5857 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5856 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5855 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5854 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5853 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5852 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5851 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5850 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5849 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5848 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5847 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5846 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5845 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5844 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5843 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5842 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5841 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5840 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5839 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5838 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5837 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5836 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5835 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 5层 | 5834 | 房间 | 4.0 | 20.1 |
| 5层 | 5833 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5832 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5831 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5830 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5829 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5828 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5827 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5826 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5825 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5824 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5823 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5822 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5820 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5819 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5818 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5817 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5816 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5815 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5814 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5813 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5812 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5811 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5810 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 5层 | 5809 | 房间 | 600.4 | 3001.8 |
| 5层 | 5808 | 房间 | 6.4 | 31.9 |
| 5层 | 5807 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5806 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5805 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5804 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5803 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5802 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5801 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5800 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5799 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5798 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5797 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5795 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5794 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5793 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5792 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5791 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5790 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5789 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5788 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5787 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5786 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 5层 | 5785 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6199 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6198 | 房间 | 18.9 | 94.3 |
| 6层 | 6197 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 6层 | 6196 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6195 | 房间 | 36.7 | 183.3 |
| 6层 | 6194 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 6层 | 6193 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6192 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6191 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6190 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6189 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6188 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 6层 | 6187 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 6层 | 6186 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6185 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6184 | 房间 | 36.7 | 183.3 |
| 6层 | 6183 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 6层 | 6182 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6181 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6180 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6179 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6178 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6177 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 6层 | 6176 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 6层 | 6175 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6174 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6173 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6172 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6171 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 6层 | 6170 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6169 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6168 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6167 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6166 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6165 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 6层 | 6164 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 6层 | 6163 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6162 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6161 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6160 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6159 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 6层 | 6158 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6157 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6156 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6155 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6154 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6153 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 6层 | 6152 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 6层 | 6151 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6150 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6149 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6148 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6147 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 6层 | 6146 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6145 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6144 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6143 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6142 | 房间 | 31.9 | 159.7 |
| 6层 | 6141 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6140 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6139 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 6层 | 6136 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6135 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6134 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6133 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6132 | 房间 | 6.1 | 30.7 |
| 6层 | 6131 | 房间 | 6.2 | 30.9 |
| 6层 | 6130 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6129 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6128 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6127 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6125 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6124 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6123 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6122 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6121 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6120 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6119 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6118 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6116 | 房间 | 18.9 | 94.3 |
| 6层 | 6115 | 房间 | 18.9 | 94.3 |
| 6层 | 6114 | 房间 | 36.6 | 183.2 |
| 6层 | 6113 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 6层 | 6112 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6111 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6110 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 6层 | 6109 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 6层 | 6108 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 6层 | 6107 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 6层 | 6106 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 6层 | 6105 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 6层 | 6104 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6103 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 6层 | 6102 | 房间 | 36.6 | 183.2 |
| 6层 | 6101 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 6层 | 6100 | 房间 | 31.9 | 159.7 |
| 6层 | 6099 | 房间 | 36.8 | 183.8 |
| 6层 | 6098 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 6层 | 6097 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 6层 | 6096 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 6层 | 6095 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 6层 | 6094 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 6层 | 6093 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 6层 | 6092 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 6层 | 6091 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 6层 | 6089 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 6层 | 6088 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 6层 | 6087 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 6层 | 6086 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 6层 | 6085 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 6层 | 6084 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 6层 | 6083 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 6层 | 6082 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 6层 | 6081 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 6层 | 6080 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 6层 | 6079 | 房间 | 36.6 | 183.2 |
| 6层 | 6078 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 6层 | 6077 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 6层 | 6076 | 房间 | 3.9 | 19.6 |
| 6层 | 6075 | 房间 | 32.0 | 160.2 |
| 6层 | 6074 | 房间 | 36.6 | 183.2 |
| 6层 | 6073 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6072 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6071 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6070 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6069 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6068 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6067 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6066 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6065 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6064 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6063 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6062 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6061 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6060 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6059 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6058 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6057 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6056 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6055 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6054 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6053 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6052 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6051 | 房间 | 3.9 | 19.7 |
| 6层 | 6050 | 房间 | 4.0 | 20.1 |
| 6层 | 6049 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6048 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6047 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6046 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6045 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6044 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6043 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6042 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6041 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6040 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6039 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6038 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6036 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6035 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6034 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6033 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6032 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6031 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6030 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6029 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6028 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6027 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6026 | 房间 | 32.1 | 160.3 |
| 6层 | 6025 | 房间 | 600.4 | 3001.8 |
| 6层 | 6024 | 房间 | 6.4 | 31.9 |
| 6层 | 6023 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6022 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6021 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6020 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6019 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6018 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6017 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6016 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6015 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6014 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6013 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6011 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6010 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6009 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6008 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6007 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6006 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6005 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6004 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6003 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6002 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 6层 | 6001 | 房间 | 6.2 | 30.8 |
| 7层 | 7001 | 房间 | 1034.1 | 17234.8 |

- 计算结果

颗粒物年均值

颗粒物年均值为标准评分项要求，本项目按照标准对参评房间颗粒物年平均浓度进行计算和达标判定，结果如下：

表6.1  各房间室内颗粒物年平均浓度及达标判定（单位：μg/m³）

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | PM2.5 | PM10 | 评分项是否达标 PM2.5≤25 PM10≤50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1187 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1186 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1185 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1184 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1183 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1182 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1181 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1180 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1179 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1178 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1177 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1176 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1175 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1174 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1173 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1172 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1171 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1170 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1169 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1168 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1167 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1166 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1165 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1164 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1163 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1162 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1161 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1160 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1159 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1158 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1157 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1156 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1155 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1154 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1153 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1152 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1151 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1150 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1149 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1148 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1147 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1146 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1145 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1144 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1143 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1142 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1141 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1140 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1139 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1138 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1137 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1136 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1135 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1134 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1133 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1132 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1131 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1130 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1127 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1126 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1125 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1124 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1123 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1122 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1121 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1120 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1119 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1117 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1116 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1115 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1114 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1113 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1112 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1110 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1109 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1108 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1107 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1106 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1105 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1104 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1103 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1102 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1101 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1100 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1099 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1098 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1097 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1096 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1095 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1094 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1093 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1092 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1091 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1090 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1089 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1088 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1087 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1085 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1084 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1083 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1082 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1081 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1080 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1079 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1078 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1077 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1076 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1075 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1074 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1073 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1072 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1071 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1070 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1069 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1068 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1067 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1066 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1065 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1064 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1063 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1062 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1061 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1060 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1059 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1058 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1057 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1056 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1055 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1054 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1053 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1052 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1051 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1050 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1049 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1048 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1047 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1046 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1045 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1044 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1043 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1042 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1041 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1040 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1039 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1038 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1036 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1035 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1034 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1033 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1032 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1031 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1030 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1029 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1028 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1027 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1026 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1025 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1024 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1023 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1022 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1021 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1020 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1019 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1018 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1017 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1016 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1015 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1014 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1013 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1011 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1010 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1009 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1008 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1007 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1006 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1005 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1004 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1003 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1002 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 1层 | 1001 | 房间 | 7 | 14 | 达标 |
| 2层 | 2386 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2385 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2384 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2383 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2382 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2381 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2380 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2379 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2378 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2377 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2376 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2375 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2374 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2373 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2372 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2371 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2370 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2369 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2368 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2367 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2366 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2365 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2364 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2363 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2362 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2361 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2360 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2359 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2358 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2357 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2356 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2355 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2354 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2353 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2352 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2351 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2350 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2349 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2348 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2347 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2346 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2345 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2344 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2343 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2342 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2341 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2340 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2339 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2338 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2337 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2336 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2335 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2334 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2333 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2332 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2331 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2330 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2329 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2328 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2327 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2326 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2323 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2322 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2321 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2320 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2319 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2318 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2317 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2316 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2315 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2314 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2312 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2311 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2310 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2309 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2308 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2307 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2306 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2305 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2303 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2302 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2301 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2300 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2299 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2298 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2297 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2296 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2295 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2294 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2293 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2292 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2291 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2290 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2289 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2288 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2287 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2286 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2285 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2284 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2283 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2282 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2281 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2280 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2279 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2278 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2276 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2275 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2274 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2273 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2272 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2271 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2270 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2269 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2268 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2267 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2266 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2265 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2264 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2263 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2262 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2261 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2260 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2259 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2258 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2257 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2256 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2255 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2254 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2253 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2252 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2251 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2250 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2249 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2248 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2247 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2246 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2245 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2244 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2243 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2242 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2241 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2240 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2239 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2238 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2237 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2236 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2235 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2234 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2233 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2232 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2231 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2230 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2229 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2228 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2227 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2226 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2225 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2223 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2222 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2221 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2220 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2219 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2218 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2217 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2216 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2215 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2214 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2213 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2212 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2211 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2210 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2209 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2208 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2207 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2206 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2205 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2204 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2203 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2202 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2201 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2200 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2198 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2197 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2196 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2195 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2194 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2193 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2192 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2191 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2190 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2189 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 2层 | 2188 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3585 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3584 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3583 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3582 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3581 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3580 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3579 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3578 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3577 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3576 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3575 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3574 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3573 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3572 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3571 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3570 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3569 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3568 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3567 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3566 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3565 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3564 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3563 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3562 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3561 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3560 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3559 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3558 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3557 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3556 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3555 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3554 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3553 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3552 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3551 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3550 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3549 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3548 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3547 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3546 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3545 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3544 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3543 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3542 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3541 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3540 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3539 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3538 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3537 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3536 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3535 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3534 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3533 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3532 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3531 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3530 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3529 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3528 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3527 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3526 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3525 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3522 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3521 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3520 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3519 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3518 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3517 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3516 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3515 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3514 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3513 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3511 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3510 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3509 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3508 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3507 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3506 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3505 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3504 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3502 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3501 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3500 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3499 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3498 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3497 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3496 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3495 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3494 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3493 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3492 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3491 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3490 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3489 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3488 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3487 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3486 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3485 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3484 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3483 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3482 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3481 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3480 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3479 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3478 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3477 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3475 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3474 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3473 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3472 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3471 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3470 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3469 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3468 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3467 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3466 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3465 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3464 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3463 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3462 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3461 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3460 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3459 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3458 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3457 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3456 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3455 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3454 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3453 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3452 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3451 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3450 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3449 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3448 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3447 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3446 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3445 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3444 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3443 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3442 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3441 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3440 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3439 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3438 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3437 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3436 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3435 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3434 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3433 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3432 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3431 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3430 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3429 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3428 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3427 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3426 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3425 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3424 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3422 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3421 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3420 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3419 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3418 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3417 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3416 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3415 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3414 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3413 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3412 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3411 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3410 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3409 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3408 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3407 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3406 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3405 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3404 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3403 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3402 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3401 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3400 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3399 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3397 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3396 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3395 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3394 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3393 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3392 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3391 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3390 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3389 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3388 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 3层 | 3387 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4784 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4783 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4782 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4781 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4780 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4779 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4778 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4777 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4776 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4775 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4774 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4773 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4772 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4771 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4770 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4769 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4768 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4767 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4766 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4765 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4764 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4763 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4762 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4761 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4760 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4759 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4758 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4757 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4756 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4755 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4754 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4753 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4752 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4751 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4750 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4749 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4748 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4747 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4746 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4745 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4744 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4743 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4742 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4741 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4740 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4739 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4738 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4737 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4736 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4735 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4734 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4733 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4732 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4731 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4730 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4729 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4728 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4727 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4726 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4725 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4724 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4721 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4720 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4719 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4718 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4717 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4716 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4715 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4714 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4713 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4712 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4710 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4709 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4708 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4707 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4706 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4705 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4704 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4703 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4701 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4700 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4699 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4698 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4697 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4696 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4695 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4694 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4693 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4692 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4691 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4690 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4689 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4688 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4687 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4686 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4685 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4684 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4683 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4682 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4681 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4680 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4679 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4678 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4677 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4676 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4674 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4673 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4672 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4671 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4670 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4669 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4668 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4667 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4666 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4665 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4664 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4663 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4662 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4661 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4660 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4659 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4658 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4657 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4656 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4655 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4654 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4653 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4652 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4651 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4650 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4649 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4648 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4647 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4646 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4645 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4644 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4643 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4642 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4641 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4640 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4639 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4638 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4637 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4636 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4635 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4634 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4633 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4632 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4631 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4630 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4629 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4628 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4627 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4626 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4625 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4624 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4623 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4621 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4620 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4619 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4618 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4617 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4616 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4615 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4614 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4613 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4612 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4611 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4610 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4609 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4608 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4607 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4606 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4605 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4604 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4603 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4602 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4601 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4600 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4599 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4598 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4596 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4595 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4594 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4593 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4592 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4591 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4590 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4589 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4588 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4587 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 4层 | 4586 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5983 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5982 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5981 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5980 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5979 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5978 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5977 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5976 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5975 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5974 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5973 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5972 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5971 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5970 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5969 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5968 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5967 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5966 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5965 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5964 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5963 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5962 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5961 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5960 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5959 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5958 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5957 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5956 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5955 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5954 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5953 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5952 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5951 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5950 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5949 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5948 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5947 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5946 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5945 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5944 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5943 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5942 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5941 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5940 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5939 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5938 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5937 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5936 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5935 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5934 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5933 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5932 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5931 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5930 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5929 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5928 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5927 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5926 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5925 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5924 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5923 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5920 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5919 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5918 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5917 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5916 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5915 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5914 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5913 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5912 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5911 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5909 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5908 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5907 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5906 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5905 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5904 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5903 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5902 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5900 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5899 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5898 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5897 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5896 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5895 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5894 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5893 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5892 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5891 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5890 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5889 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5888 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5887 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5886 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5885 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5884 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5883 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5882 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5881 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5880 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5879 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5878 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5877 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5876 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5875 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5873 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5872 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5871 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5870 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5869 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5868 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5867 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5866 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5865 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5864 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5863 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5862 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5861 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5860 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5859 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5858 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5857 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5856 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5855 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5854 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5853 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5852 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5851 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5850 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5849 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5848 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5847 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5846 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5845 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5844 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5843 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5842 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5841 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5840 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5839 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5838 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5837 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5836 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5835 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5834 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5833 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5832 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5831 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5830 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5829 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5828 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5827 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5826 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5825 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5824 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5823 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5822 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5820 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5819 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5818 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5817 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5816 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5815 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5814 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5813 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5812 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5811 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5810 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5809 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5808 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5807 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5806 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5805 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5804 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5803 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5802 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5801 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5800 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5799 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5798 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5797 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5795 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5794 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5793 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5792 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5791 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5790 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5789 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5788 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5787 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5786 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 5层 | 5785 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6199 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6198 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6197 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6196 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6195 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6194 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6193 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6192 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6191 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6190 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6189 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6188 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6187 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6186 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6185 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6184 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6183 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6182 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6181 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6180 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6179 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6178 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6177 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6176 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6175 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6174 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6173 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6172 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6171 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6170 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6169 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6168 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6167 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6166 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6165 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6164 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6163 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6162 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6161 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6160 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6159 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6158 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6157 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6156 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6155 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6154 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6153 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6152 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6151 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6150 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6149 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6148 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6147 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6146 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6145 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6144 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6143 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6142 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6141 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6140 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6139 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6136 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6135 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6134 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6133 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6132 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6131 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6130 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6129 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6128 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6127 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6125 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6124 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6123 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6122 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6121 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6120 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6119 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6118 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6116 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6115 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6114 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6113 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6112 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6111 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6110 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6109 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6108 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6107 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6106 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6105 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6104 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6103 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6102 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6101 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6100 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6099 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6098 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6097 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6096 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6095 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6094 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6093 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6092 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6091 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6089 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6088 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6087 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6086 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6085 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6084 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6083 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6082 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6081 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6080 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6079 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6078 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6077 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6076 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6075 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6074 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6073 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6072 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6071 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6070 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6069 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6068 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6067 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6066 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6065 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6064 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6063 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6062 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6061 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6060 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6059 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6058 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6057 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6056 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6055 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6054 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6053 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6052 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6051 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6050 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6049 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6048 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6047 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6046 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6045 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6044 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6043 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6042 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6041 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6040 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6039 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6038 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6036 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6035 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6034 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6033 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6032 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6031 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6030 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6029 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6028 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6027 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6026 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6025 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6024 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6023 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6022 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6021 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6020 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6019 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6018 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6017 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6016 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6015 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6014 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6013 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6011 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6010 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6009 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6008 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6007 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6006 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6005 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6004 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6003 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6002 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 6层 | 6001 | 房间 | 6 | 12 | 达标 |
| 7层 | 7001 | 房间 | 2 | 4 | 达标 |

图6-1 颗粒物年均值达标判定图

颗粒物日均值

根据前述评价标准，颗粒物PM10和PM2.5的日均值为标准技术项要求，本项目按照标准对参评房间PM10/ PM2.5日平均浓度进行计算和达标判定，结果如下：

表6.2  各房间室内颗粒物PM10日平均浓度及达标判定（单位：mg/m³）

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 浓度值 | 一星级 <0.09（降低10%） | 二/三星级 <0.08（降低20%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1187 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1186 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1185 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1184 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1183 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1182 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1181 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1180 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1179 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1178 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1177 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1176 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1175 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1174 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1173 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1172 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1171 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1170 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1169 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1168 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1167 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1166 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1165 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1164 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1163 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1162 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1161 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1160 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1159 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1158 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1157 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1156 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1155 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1154 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1153 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1152 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1151 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1150 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1149 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1148 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1147 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1146 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1145 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1144 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1143 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1142 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1141 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1140 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1139 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1138 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1137 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1136 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1135 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1134 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1133 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1132 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1131 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1130 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1127 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1126 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1125 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1124 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1123 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1122 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1121 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1120 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1119 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1117 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1116 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1115 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1114 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1113 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1112 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1110 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1109 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1108 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1107 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1106 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1105 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1104 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1103 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1102 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1101 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1100 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1099 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1098 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1097 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1096 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1095 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1094 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1093 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1092 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1091 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1090 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1089 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1088 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1087 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1085 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1084 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1083 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1082 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1081 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1080 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1079 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1078 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1077 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1076 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1075 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1074 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1073 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1072 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1071 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1070 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1069 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1068 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1067 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1066 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1065 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1064 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1063 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1062 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1061 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1060 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1059 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1058 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1057 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1056 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1055 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1054 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1053 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1052 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1051 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1050 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1049 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1048 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1047 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1046 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1045 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1044 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1043 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1042 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1041 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1040 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1039 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1038 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1036 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1035 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1034 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1033 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1032 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1031 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1030 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1029 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1028 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1027 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1026 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1025 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1024 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1023 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1022 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1021 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1020 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1019 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1018 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1017 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1016 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1015 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1014 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1013 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1011 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1010 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1009 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1008 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1007 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1006 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1005 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1004 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1003 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1002 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1001 | 房间 | 0.032 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2386 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2385 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2384 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2383 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2382 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2381 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2380 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2379 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2378 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2377 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2376 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2375 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2374 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2373 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2372 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2371 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2370 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2369 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2368 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2367 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2366 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2365 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2364 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2363 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2362 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2361 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2360 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2359 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2358 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2357 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2356 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2355 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2354 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2353 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2352 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2351 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2350 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2349 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2348 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2347 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2346 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2345 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2344 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2343 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2342 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2341 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2340 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2339 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2338 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2337 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2336 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2335 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2334 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2333 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2332 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2331 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2330 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2329 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2328 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2327 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2326 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2323 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2322 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2321 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2320 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2319 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2318 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2317 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2316 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2315 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2314 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2312 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2311 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2310 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2309 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2308 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2307 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2306 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2305 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2303 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2302 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2301 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2300 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2299 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2298 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2297 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2296 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2295 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2294 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2293 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2292 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2291 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2290 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2289 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2288 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2287 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2286 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2285 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2284 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2283 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2282 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2281 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2280 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2279 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2278 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2276 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2275 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2274 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2273 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2272 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2271 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2270 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2269 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2268 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2267 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2266 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2265 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2264 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2263 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2262 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2261 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2260 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2259 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2258 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2257 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2256 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2255 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2254 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2253 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2252 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2251 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2250 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2249 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2248 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2247 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2246 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2245 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2244 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2243 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2242 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2241 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2240 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2239 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2238 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2237 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2236 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2235 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2234 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2233 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2232 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2231 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2230 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2229 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2228 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2227 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2226 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2225 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2223 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2222 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2221 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2220 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2219 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2218 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2217 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2216 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2215 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2214 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2213 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2212 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2211 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2210 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2209 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2208 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2207 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2206 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2205 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2204 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2203 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2202 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2201 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2200 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2198 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2197 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2196 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2195 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2194 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2193 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2192 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2191 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2190 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2189 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2188 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3585 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3584 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3583 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3582 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3581 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3580 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3579 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3578 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3577 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3576 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3575 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3574 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3573 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3572 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3571 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3570 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3569 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3568 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3567 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3566 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3565 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3564 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3563 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3562 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3561 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3560 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3559 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3558 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3557 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3556 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3555 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3554 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3553 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3552 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3551 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3550 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3549 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3548 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3547 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3546 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3545 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3544 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3543 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3542 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3541 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3540 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3539 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3538 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3537 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3536 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3535 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3534 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3533 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3532 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3531 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3530 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3529 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3528 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3527 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3526 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3525 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3522 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3521 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3520 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3519 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3518 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3517 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3516 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3515 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3514 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3513 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3511 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3510 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3509 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3508 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3507 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3506 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3505 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3504 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3502 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3501 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3500 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3499 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3498 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3497 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3496 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3495 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3494 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3493 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3492 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3491 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3490 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3489 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3488 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3487 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3486 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3485 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3484 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3483 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3482 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3481 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3480 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3479 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3478 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3477 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3475 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3474 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3473 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3472 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3471 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3470 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3469 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3468 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3467 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3466 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3465 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3464 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3463 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3462 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3461 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3460 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3459 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3458 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3457 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3456 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3455 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3454 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3453 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3452 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3451 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3450 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3449 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3448 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3447 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3446 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3445 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3444 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3443 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3442 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3441 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3440 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3439 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3438 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3437 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3436 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3435 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3434 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3433 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3432 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3431 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3430 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3429 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3428 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3427 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3426 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3425 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3424 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3422 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3421 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3420 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3419 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3418 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3417 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3416 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3415 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3414 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3413 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3412 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3411 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3410 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3409 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3408 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3407 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3406 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3405 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3404 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3403 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3402 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3401 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3400 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3399 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3397 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3396 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3395 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3394 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3393 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3392 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3391 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3390 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3389 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3388 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3387 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4784 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4783 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4782 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4781 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4780 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4779 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4778 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4777 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4776 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4775 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4774 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4773 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4772 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4771 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4770 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4769 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4768 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4767 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4766 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4765 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4764 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4763 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4762 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4761 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4760 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4759 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4758 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4757 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4756 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4755 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4754 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4753 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4752 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4751 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4750 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4749 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4748 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4747 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4746 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4745 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4744 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4743 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4742 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4741 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4740 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4739 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4738 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4737 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4736 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4735 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4734 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4733 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4732 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4731 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4730 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4729 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4728 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4727 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4726 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4725 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4724 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4721 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4720 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4719 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4718 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4717 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4716 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4715 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4714 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4713 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4712 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4710 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4709 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4708 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4707 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4706 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4705 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4704 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4703 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4701 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4700 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4699 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4698 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4697 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4696 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4695 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4694 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4693 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4692 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4691 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4690 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4689 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4688 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4687 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4686 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4685 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4684 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4683 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4682 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4681 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4680 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4679 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4678 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4677 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4676 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4674 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4673 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4672 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4671 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4670 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4669 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4668 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4667 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4666 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4665 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4664 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4663 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4662 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4661 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4660 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4659 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4658 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4657 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4656 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4655 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4654 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4653 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4652 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4651 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4650 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4649 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4648 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4647 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4646 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4645 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4644 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4643 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4642 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4641 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4640 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4639 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4638 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4637 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4636 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4635 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4634 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4633 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4632 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4631 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4630 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4629 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4628 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4627 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4626 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4625 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4624 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4623 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4621 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4620 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4619 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4618 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4617 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4616 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4615 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4614 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4613 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4612 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4611 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4610 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4609 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4608 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4607 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4606 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4605 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4604 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4603 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4602 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4601 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4600 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4599 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4598 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4596 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4595 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4594 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4593 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4592 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4591 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4590 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4589 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4588 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4587 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4586 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5983 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5982 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5981 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5980 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5979 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5978 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5977 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5976 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5975 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5974 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5973 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5972 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5971 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5970 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5969 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5968 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5967 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5966 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5965 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5964 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5963 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5962 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5961 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5960 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5959 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5958 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5957 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5956 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5955 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5954 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5953 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5952 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5951 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5950 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5949 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5948 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5947 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5946 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5945 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5944 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5943 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5942 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5941 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5940 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5939 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5938 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5937 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5936 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5935 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5934 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5933 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5932 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5931 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5930 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5929 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5928 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5927 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5926 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5925 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5924 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5923 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5920 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5919 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5918 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5917 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5916 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5915 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5914 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5913 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5912 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5911 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5909 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5908 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5907 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5906 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5905 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5904 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5903 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5902 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5900 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5899 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5898 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5897 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5896 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5895 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5894 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5893 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5892 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5891 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5890 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5889 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5888 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5887 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5886 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5885 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5884 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5883 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5882 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5881 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5880 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5879 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5878 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5877 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5876 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5875 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5873 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5872 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5871 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5870 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5869 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5868 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5867 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5866 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5865 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5864 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5863 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5862 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5861 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5860 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5859 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5858 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5857 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5856 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5855 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5854 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5853 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5852 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5851 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5850 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5849 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5848 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5847 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5846 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5845 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5844 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5843 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5842 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5841 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5840 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5839 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5838 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5837 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5836 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5835 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5834 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5833 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5832 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5831 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5830 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5829 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5828 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5827 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5826 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5825 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5824 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5823 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5822 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5820 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5819 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5818 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5817 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5816 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5815 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5814 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5813 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5812 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5811 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5810 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5809 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5808 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5807 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5806 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5805 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5804 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5803 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5802 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5801 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5800 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5799 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5798 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5797 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5795 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5794 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5793 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5792 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5791 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5790 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5789 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5788 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5787 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5786 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5785 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6199 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6198 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6197 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6196 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6195 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6194 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6193 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6192 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6191 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6190 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6189 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6188 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6187 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6186 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6185 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6184 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6183 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6182 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6181 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6180 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6179 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6178 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6177 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6176 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6175 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6174 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6173 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6172 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6171 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6170 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6169 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6168 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6167 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6166 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6165 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6164 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6163 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6162 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6161 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6160 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6159 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6158 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6157 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6156 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6155 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6154 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6153 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6152 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6151 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6150 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6149 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6148 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6147 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6146 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6145 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6144 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6143 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6142 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6141 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6140 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6139 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6136 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6135 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6134 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6133 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6132 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6131 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6130 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6129 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6128 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6127 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6125 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6124 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6123 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6122 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6121 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6120 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6119 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6118 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6116 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6115 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6114 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6113 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6112 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6111 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6110 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6109 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6108 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6107 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6106 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6105 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6104 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6103 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6102 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6101 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6100 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6099 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6098 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6097 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6096 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6095 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6094 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6093 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6092 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6091 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6089 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6088 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6087 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6086 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6085 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6084 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6083 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6082 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6081 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6080 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6079 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6078 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6077 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6076 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6075 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6074 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6073 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6072 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6071 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6070 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6069 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6068 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6067 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6066 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6065 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6064 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6063 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6062 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6061 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6060 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6059 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6058 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6057 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6056 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6055 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6054 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6053 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6052 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6051 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6050 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6049 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6048 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6047 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6046 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6045 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6044 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6043 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6042 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6041 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6040 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6039 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6038 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6036 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6035 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6034 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6033 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6032 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6031 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6030 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6029 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6028 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6027 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6026 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6025 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6024 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6023 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6022 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6021 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6020 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6019 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6018 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6017 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6016 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6015 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6014 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6013 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6011 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6010 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6009 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6008 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6007 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6006 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6005 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6004 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6003 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6002 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6001 | 房间 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 7层 | 7001 | 房间 | 0.010 | 达标 | 达标 |

图6-2 PM10颗粒物逐日均值图

表6.3  各房间室内颗粒物PM2.5日平均浓度及达标判定（单位：mg/m³）

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 浓度值 | 一星级 <0.045（降低10%） | 二/三星级 <0.040（降低20%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1187 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1186 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1185 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1184 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1183 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1182 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1181 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1180 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1179 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1178 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1177 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1176 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1175 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1174 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1173 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1172 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1171 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1170 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1169 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1168 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1167 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1166 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1165 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1164 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1163 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1162 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1161 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1160 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1159 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1158 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1157 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1156 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1155 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1154 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1153 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1152 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1151 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1150 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1149 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1148 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1147 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1146 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1145 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1144 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1143 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1142 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1141 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1140 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1139 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1138 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1137 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1136 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1135 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1134 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1133 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1132 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1131 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1130 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1127 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1126 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1125 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1124 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1123 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1122 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1121 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1120 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1119 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1117 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1116 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1115 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1114 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1113 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1112 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1110 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1109 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1108 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1107 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1106 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1105 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1104 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1103 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1102 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1101 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1100 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1099 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1098 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1097 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1096 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1095 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1094 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1093 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1092 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1091 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1090 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1089 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1088 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1087 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1085 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1084 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1083 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1082 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1081 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1080 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1079 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1078 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1077 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1076 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1075 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1074 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1073 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1072 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1071 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1070 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1069 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1068 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1067 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1066 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1065 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1064 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1063 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1062 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1061 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1060 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1059 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1058 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1057 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1056 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1055 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1054 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1053 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1052 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1051 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1050 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1049 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1048 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1047 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1046 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1045 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1044 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1043 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1042 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1041 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1040 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1039 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1038 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1036 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1035 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1034 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1033 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1032 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1031 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1030 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1029 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1028 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1027 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1026 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1025 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1024 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1023 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1022 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1021 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1020 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1019 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1018 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1017 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1016 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1015 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1014 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1013 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1011 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1010 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1009 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1008 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1007 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1006 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1005 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1004 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1003 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1002 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1层 | 1001 | 房间 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2386 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2385 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2384 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2383 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2382 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2381 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2380 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2379 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2378 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2377 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2376 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2375 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2374 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2373 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2372 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2371 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2370 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2369 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2368 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2367 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2366 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2365 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2364 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2363 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2362 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2361 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2360 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2359 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2358 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2357 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2356 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2355 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2354 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2353 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2352 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2351 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2350 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2349 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2348 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2347 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2346 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2345 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2344 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2343 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2342 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2341 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2340 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2339 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2338 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2337 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2336 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2335 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2334 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2333 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2332 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2331 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2330 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2329 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2328 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2327 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2326 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2323 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2322 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2321 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2320 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2319 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2318 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2317 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2316 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2315 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2314 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2312 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2311 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2310 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2309 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2308 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2307 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2306 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2305 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2303 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2302 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2301 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2300 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2299 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2298 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2297 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2296 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2295 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2294 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2293 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2292 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2291 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2290 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2289 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2288 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2287 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2286 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2285 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2284 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2283 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2282 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2281 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2280 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2279 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2278 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2276 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2275 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2274 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2273 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2272 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2271 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2270 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2269 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2268 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2267 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2266 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2265 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2264 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2263 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2262 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2261 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2260 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2259 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2258 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2257 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2256 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2255 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2254 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2253 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2252 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2251 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2250 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2249 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2248 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2247 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2246 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2245 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2244 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2243 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2242 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2241 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2240 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2239 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2238 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2237 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2236 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2235 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2234 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2233 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2232 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2231 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2230 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2229 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2228 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2227 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2226 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2225 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2223 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2222 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2221 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2220 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2219 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2218 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2217 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2216 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2215 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2214 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2213 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2212 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2211 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2210 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2209 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2208 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2207 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2206 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2205 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2204 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2203 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2202 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2201 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2200 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2198 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2197 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2196 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2195 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2194 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2193 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2192 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2191 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2190 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2189 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 2层 | 2188 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3585 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3584 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3583 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3582 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3581 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3580 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3579 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3578 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3577 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3576 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3575 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3574 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3573 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3572 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3571 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3570 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3569 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3568 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3567 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3566 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3565 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3564 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3563 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3562 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3561 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3560 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3559 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3558 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3557 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3556 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3555 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3554 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3553 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3552 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3551 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3550 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3549 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3548 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3547 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3546 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3545 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3544 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3543 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3542 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3541 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3540 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3539 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3538 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3537 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3536 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3535 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3534 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3533 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3532 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3531 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3530 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3529 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3528 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3527 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3526 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3525 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3522 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3521 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3520 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3519 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3518 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3517 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3516 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3515 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3514 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3513 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3511 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3510 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3509 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3508 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3507 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3506 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3505 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3504 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3502 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3501 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3500 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3499 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3498 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3497 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3496 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3495 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3494 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3493 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3492 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3491 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3490 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3489 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3488 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3487 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3486 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3485 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3484 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3483 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3482 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3481 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3480 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3479 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3478 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3477 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3475 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3474 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3473 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3472 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3471 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3470 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3469 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3468 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3467 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3466 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3465 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3464 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3463 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3462 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3461 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3460 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3459 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3458 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3457 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3456 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3455 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3454 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3453 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3452 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3451 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3450 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3449 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3448 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3447 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3446 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3445 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3444 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3443 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3442 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3441 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3440 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3439 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3438 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3437 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3436 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3435 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3434 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3433 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3432 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3431 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3430 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3429 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3428 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3427 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3426 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3425 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3424 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3422 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3421 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3420 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3419 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3418 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3417 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3416 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3415 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3414 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3413 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3412 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3411 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3410 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3409 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3408 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3407 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3406 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3405 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3404 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3403 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3402 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3401 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3400 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3399 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3397 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3396 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3395 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3394 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3393 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3392 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3391 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3390 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3389 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3388 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 3层 | 3387 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4784 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4783 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4782 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4781 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4780 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4779 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4778 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4777 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4776 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4775 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4774 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4773 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4772 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4771 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4770 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4769 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4768 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4767 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4766 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4765 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4764 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4763 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4762 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4761 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4760 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4759 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4758 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4757 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4756 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4755 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4754 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4753 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4752 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4751 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4750 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4749 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4748 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4747 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4746 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4745 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4744 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4743 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4742 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4741 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4740 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4739 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4738 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4737 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4736 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4735 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4734 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4733 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4732 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4731 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4730 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4729 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4728 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4727 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4726 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4725 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4724 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4721 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4720 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4719 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4718 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4717 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4716 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4715 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4714 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4713 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4712 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4710 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4709 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4708 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4707 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4706 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4705 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4704 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4703 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4701 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4700 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4699 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4698 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4697 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4696 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4695 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4694 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4693 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4692 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4691 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4690 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4689 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4688 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4687 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4686 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4685 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4684 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4683 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4682 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4681 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4680 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4679 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4678 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4677 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4676 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4674 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4673 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4672 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4671 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4670 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4669 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4668 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4667 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4666 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4665 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4664 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4663 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4662 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4661 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4660 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4659 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4658 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4657 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4656 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4655 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4654 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4653 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4652 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4651 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4650 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4649 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4648 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4647 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4646 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4645 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4644 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4643 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4642 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4641 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4640 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4639 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4638 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4637 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4636 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4635 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4634 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4633 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4632 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4631 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4630 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4629 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4628 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4627 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4626 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4625 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4624 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4623 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4621 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4620 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4619 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4618 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4617 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4616 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4615 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4614 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4613 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4612 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4611 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4610 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4609 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4608 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4607 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4606 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4605 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4604 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4603 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4602 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4601 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4600 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4599 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4598 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4596 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4595 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4594 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4593 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4592 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4591 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4590 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4589 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4588 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4587 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 4层 | 4586 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5983 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5982 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5981 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5980 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5979 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5978 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5977 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5976 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5975 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5974 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5973 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5972 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5971 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5970 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5969 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5968 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5967 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5966 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5965 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5964 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5963 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5962 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5961 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5960 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5959 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5958 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5957 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5956 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5955 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5954 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5953 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5952 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5951 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5950 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5949 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5948 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5947 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5946 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5945 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5944 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5943 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5942 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5941 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5940 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5939 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5938 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5937 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5936 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5935 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5934 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5933 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5932 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5931 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5930 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5929 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5928 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5927 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5926 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5925 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5924 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5923 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5920 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5919 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5918 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5917 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5916 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5915 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5914 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5913 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5912 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5911 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5909 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5908 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5907 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5906 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5905 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5904 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5903 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5902 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5900 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5899 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5898 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5897 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5896 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5895 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5894 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5893 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5892 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5891 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5890 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5889 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5888 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5887 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5886 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5885 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5884 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5883 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5882 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5881 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5880 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5879 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5878 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5877 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5876 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5875 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5873 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5872 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5871 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5870 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5869 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5868 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5867 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5866 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5865 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5864 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5863 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5862 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5861 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5860 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5859 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5858 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5857 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5856 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5855 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5854 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5853 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5852 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5851 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5850 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5849 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5848 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5847 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5846 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5845 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5844 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5843 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5842 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5841 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5840 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5839 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5838 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5837 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5836 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5835 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5834 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5833 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5832 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5831 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5830 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5829 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5828 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5827 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5826 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5825 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5824 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5823 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5822 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5820 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5819 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5818 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5817 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5816 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5815 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5814 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5813 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5812 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5811 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5810 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5809 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5808 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5807 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5806 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5805 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5804 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5803 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5802 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5801 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5800 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5799 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5798 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5797 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5795 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5794 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5793 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5792 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5791 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5790 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5789 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5788 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5787 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5786 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 5层 | 5785 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6199 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6198 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6197 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6196 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6195 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6194 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6193 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6192 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6191 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6190 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6189 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6188 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6187 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6186 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6185 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6184 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6183 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6182 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6181 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6180 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6179 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6178 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6177 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6176 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6175 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6174 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6173 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6172 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6171 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6170 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6169 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6168 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6167 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6166 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6165 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6164 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6163 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6162 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6161 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6160 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6159 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6158 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6157 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6156 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6155 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6154 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6153 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6152 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6151 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6150 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6149 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6148 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6147 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6146 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6145 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6144 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6143 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6142 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6141 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6140 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6139 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6136 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6135 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6134 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6133 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6132 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6131 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6130 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6129 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6128 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6127 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6125 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6124 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6123 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6122 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6121 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6120 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6119 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6118 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6116 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6115 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6114 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6113 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6112 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6111 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6110 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6109 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6108 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6107 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6106 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6105 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6104 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6103 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6102 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6101 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6100 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6099 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6098 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6097 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6096 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6095 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6094 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6093 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6092 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6091 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6089 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6088 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6087 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6086 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6085 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6084 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6083 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6082 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6081 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6080 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6079 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6078 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6077 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6076 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6075 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6074 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6073 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6072 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6071 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6070 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6069 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6068 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6067 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6066 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6065 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6064 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6063 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6062 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6061 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6060 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6059 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6058 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6057 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6056 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6055 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6054 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6053 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6052 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6051 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6050 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6049 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6048 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6047 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6046 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6045 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6044 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6043 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6042 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6041 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6040 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6039 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6038 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6036 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6035 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6034 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6033 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6032 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6031 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6030 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6029 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6028 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6027 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6026 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6025 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6024 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6023 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6022 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6021 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6020 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6019 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6018 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6017 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6016 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6015 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6014 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6013 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6011 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6010 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6009 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6008 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6007 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6006 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6005 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6004 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6003 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6002 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 6层 | 6001 | 房间 | 0.016 | 达标 | 达标 |
| 7层 | 7001 | 房间 | 0.005 | 达标 | 达标 |

图6-3 PM2.5颗粒物逐日均值图

- 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了颗粒物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

| 检查项 | 评价依据 | 计算结果 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | PM2.5年均浓度不高于25μg/m³，PM10年均浓度不高于50μg/m³， 评价分值为6分。 | PM2.5年均浓度7μg/m³ PM10年均浓度14μg/m³ | 满足 | 6分 |
| 技术项 | PM2.5日均浓度浓度降低比例，达到10 %（＜0.045 mg/m3）为一星级要求；达到20 %（＜0.040 mg/m3）为二星级和三星级要求。 PM10日均浓度浓度降低比例，达到10 %（＜0.09 mg/m3）为一星级要求；达到20 %（＜0.08 mg/m3）为二星级和三星级要求。 | PM25最大日均浓度0.019mg/m³ PM10最大日均浓度0.032mg/m³ | 满足二/三星级要求 | / |

数值来源：《公共建筑室内空气质量控制设计标准》表3.4.1