绿筑“脉”动

热负荷计算书

| 工程名称 | 绿筑“脉”动 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 大连大学 |
| 设计单位 | 大连大学 |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年11月24日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18234567392 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按系统)	5

13 房间热负荷汇总表(按楼层)	6

14 房间热负荷详细表	7

建筑概况

| 地理位置 | 辽宁-大连 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 39.00 |  |
| 东经 | 121.63 |  |
| 建筑名称 | 绿筑“脉”动 |  |
| 建筑面积 | 地上 8369.19 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 13.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 辽宁-大连-大连（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -9.8 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |
| 梁柱 | 梁柱构造一 | 1.126 |

备注：外墙平均传热系数：1.113 (W/㎡.K)

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 内墙构造一 | 1.925 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温空间隔墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 楼板构造一 | 2.984 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温空间楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.514 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.298 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 485157 | 8369.19 | 57.97 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 4088.41 | 118.67 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 未分区 | 1007[普通办公室] | 233.03 | 20 | 14937 | 166 | 0 | 1510 | 2330 | 16614 | 18944 | 71.3 | 81.3 |
|  | 1009[普通办公室] | 170.39 | 20 | 22078 | 133 | 0 | 2221 | 1704 | 24432 | 26136 | 143.4 | 153.4 |
|  | 1034[普通办公室] | 33.26 | 20 | 4494 | 47 | 0 | 454 | 333 | 4996 | 5328 | 150.2 | 160.2 |
|  | 1037[普通办公室] | 27.85 | 20 | 4076 | 47 | 0 | 412 | 279 | 4536 | 4814 | 162.9 | 172.9 |
|  | 1042[普通办公室] | 24.31 | 20 | 3661 | 47 | 0 | 371 | 243 | 4079 | 4323 | 167.8 | 177.8 |
|  | 1044[楼梯间] | 21.45 | 20 | 4073 | 55 | 0 | 413 | 215 | 4541 | 4756 | 211.7 | 221.7 |
|  | 1048[楼梯间] | 20.40 | 20 | 867 | 28 | 0 | 89 | 204 | 984 | 1188 | 48.2 | 58.2 |
|  | 1054[普通办公室] | 16.67 | 20 | 3111 | 47 | 0 | 316 | 167 | 3474 | 3641 | 208.4 | 218.4 |
|  | 1057[普通办公室] | 16.17 | 20 | 1574 | 28 | 0 | 160 | 162 | 1762 | 1924 | 109.0 | 119.0 |
|  | 1058[普通办公室] | 13.90 | 20 | 2344 | 28 | 0 | 237 | 139 | 2609 | 2748 | 187.7 | 197.7 |
|  | 1063[普通办公室] | 11.47 | 20 | 2547 | 47 | 0 | 259 | 115 | 2853 | 2968 | 248.7 | 258.7 |
|  | 1065[电梯间] | 9.41 | 20 | 1785 | 0 | 0 | 178 | 94 | 1963 | 2057 | 208.6 | 218.6 |
|  | 1069[电梯间] | 9.00 | 20 | 1632 | 0 | 0 | 163 | 90 | 1796 | 1886 | 199.6 | 209.6 |
|  | 1070[电梯间] | 8.70 | 20 | 548 | 0 | 0 | 55 | 87 | 602 | 689 | 69.2 | 79.2 |
|  | 1074[普通办公室] | 3.22 | 20 | 1123 | 0 | 0 | 112 | 32 | 1235 | 1267 | 383.1 | 393.1 |
|  | 2002[读者休息处] | 1191.95 | 20 | 155982 | 462 | 0 | 15644 | 11919 | 172089 | 184008 | 144.4 | 154.4 |
|  | 2004[读者休息处] | 265.82 | 20 | 17953 | 0 | 0 | 1795 | 2658 | 19748 | 22407 | 74.3 | 84.3 |
|  | 2008[书库] | 189.00 | 20 | 15051 | 146 | 0 | 1520 | 1890 | 16716 | 18606 | 88.4 | 98.4 |
|  | 2011[期刊阅览] | 150.11 | 20 | 23016 | 53 | 0 | 2307 | 1501 | 25376 | 26877 | 169.0 | 179.0 |
|  | 2012[电子阅览室] | 144.00 | 20 | 19986 | 32 | 0 | 2002 | 1440 | 22020 | 23460 | 152.9 | 162.9 |
|  | 2015[普通办公室] | 128.72 | 20 | 6092 | 59 | 0 | 615 | 1287 | 6766 | 8054 | 52.6 | 62.6 |
|  | 2016[书库] | 115.60 | 20 | 16050 | 150 | 0 | 1620 | 1156 | 17821 | 18977 | 154.2 | 164.2 |
|  | 2020[读者培训室] | 87.17 | 20 | 15171 | 167 | 0 | 1534 | 872 | 16872 | 17743 | 193.5 | 203.5 |
|  | 2023[普通办公室] | 60.75 | 20 | 9542 | 11 | 0 | 955 | 607 | 10508 | 11115 | 173.0 | 183.0 |
|  | 2024[电子资料室] | 54.00 | 20 | 3266 | 0 | 0 | 327 | 540 | 3592 | 4132 | 66.5 | 76.5 |
|  | 2032[讨论室] | 33.86 | 20 | 5428 | 11 | 0 | 544 | 339 | 5982 | 6321 | 176.7 | 186.7 |
|  | 2035[讨论室] | 29.11 | 20 | 4700 | 11 | 0 | 471 | 291 | 5182 | 5473 | 178.0 | 188.0 |
|  | 2038[楼梯间] | 27.75 | 20 | 1172 | 49 | 0 | 122 | 278 | 1343 | 1621 | 48.4 | 58.4 |
|  | 2045[楼梯间] | 21.15 | 20 | 1916 | 21 | 0 | 194 | 211 | 2131 | 2342 | 100.8 | 110.8 |
|  | 2047[楼梯间] | 20.40 | 20 | 645 | 11 | 0 | 66 | 204 | 721 | 925 | 35.3 | 45.3 |
|  | 2053[普通办公室] | 16.70 | 20 | 1366 | 49 | 0 | 141 | 167 | 1556 | 1723 | 93.2 | 103.2 |
|  | 2056[普通办公室] | 16.40 | 20 | 1407 | 11 | 0 | 142 | 164 | 1559 | 1723 | 95.1 | 105.1 |
|  | 2059[普通办公室] | 13.64 | 20 | 1446 | 11 | 0 | 146 | 136 | 1603 | 1739 | 117.5 | 127.5 |
|  | 2062[普通办公室] | 11.49 | 20 | 1788 | 49 | 0 | 184 | 115 | 2020 | 2135 | 175.8 | 185.8 |
|  | 2066[电梯间] | 9.37 | 20 | 491 | 0 | 0 | 49 | 94 | 540 | 633 | 57.6 | 67.6 |
|  | 2067[电梯间] | 9.00 | 20 | 904 | 0 | 0 | 90 | 90 | 995 | 1085 | 110.6 | 120.6 |
|  | 2072[电梯间] | 8.70 | 20 | 954 | 0 | 0 | 95 | 87 | 1049 | 1136 | 120.6 | 130.6 |
|  | 2075[普通办公室] | 3.22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0.0 | 10.0 |
|  | 3005[普通办公室] | 261.97 | 20 | 9420 | 0 | 0 | 942 | 2620 | 10362 | 12981 | 39.6 | 49.6 |
|  | 3006[书库] | 234.00 | 20 | 11259 | 134 | 0 | 1139 | 2340 | 12532 | 14872 | 53.6 | 63.6 |
|  | 3014[普通办公室] | 137.72 | 20 | 14707 | 45 | 0 | 1475 | 1377 | 16227 | 17604 | 117.8 | 127.8 |
|  | 3021[信息中心] | 68.07 | 20 | 6445 | 90 | 0 | 653 | 681 | 7188 | 7868 | 105.6 | 115.6 |
|  | 3040[楼梯间] | 27.38 | 20 | 4374 | 45 | 0 | 442 | 274 | 4861 | 5135 | 177.5 | 187.5 |
|  | 3049[楼梯间] | 20.40 | 20 | 1120 | 0 | 0 | 112 | 204 | 1232 | 1436 | 60.4 | 70.4 |
|  | 3050[楼梯间] | 19.32 | 20 | 3425 | 0 | 0 | 342 | 193 | 3767 | 3960 | 195.0 | 205.0 |
|  | 3052[普通办公室] | 17.10 | 20 | 1839 | 0 | 0 | 184 | 171 | 2023 | 2194 | 118.3 | 128.3 |
|  | 3055[普通办公室] | 16.65 | 20 | 2389 | 45 | 0 | 243 | 167 | 2677 | 2844 | 160.8 | 170.8 |
|  | 3060[普通办公室] | 12.94 | 20 | 2932 | 0 | 0 | 293 | 129 | 3225 | 3355 | 249.2 | 259.2 |
|  | 3061[普通办公室] | 11.50 | 20 | 2690 | 45 | 0 | 273 | 115 | 3008 | 3123 | 261.5 | 271.5 |
|  | 3064[电梯间] | 9.44 | 20 | 1883 | 0 | 0 | 188 | 94 | 2071 | 2166 | 219.4 | 229.4 |
|  | 3068[电梯间] | 9.00 | 20 | 1709 | 0 | 0 | 171 | 90 | 1880 | 1970 | 209.0 | 219.0 |
|  | 3071[电梯间] | 8.70 | 20 | 1156 | 0 | 0 | 116 | 87 | 1272 | 1359 | 146.2 | 156.2 |
|  | 3073[普通办公室] | 7.07 | 20 | 151 | 0 | 0 | 15 | 71 | 167 | 237 | 23.6 | 33.6 |
|  | 合计 | 4088.41 |  | 438673 | 2379 | 0 | 44105 | 40884 | 485157 | 526041 | 108.7 | 118.7 |
| 总计 |  | 4088.41 |  | 438673 | 2379 | 0 | 44105 |  | 485157 |  | 118.7 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 1层 | 1007[普通办公室] | 233.03 | 20 | 14937 | 166 | 0 | 1510 | 2330 | 16614 | 18944 | 71.3 | 81.3 |
|  | 1009[普通办公室] | 170.39 | 20 | 22078 | 133 | 0 | 2221 | 1704 | 24432 | 26136 | 143.4 | 153.4 |
|  | 1034[普通办公室] | 33.26 | 20 | 4494 | 47 | 0 | 454 | 333 | 4996 | 5328 | 150.2 | 160.2 |
|  | 1037[普通办公室] | 27.85 | 20 | 4076 | 47 | 0 | 412 | 279 | 4536 | 4814 | 162.9 | 172.9 |
|  | 1042[普通办公室] | 24.31 | 20 | 3661 | 47 | 0 | 371 | 243 | 4079 | 4323 | 167.8 | 177.8 |
|  | 1044[楼梯间] | 21.45 | 20 | 4073 | 55 | 0 | 413 | 215 | 4541 | 4756 | 211.7 | 221.7 |
|  | 1048[楼梯间] | 20.40 | 20 | 867 | 28 | 0 | 89 | 204 | 984 | 1188 | 48.2 | 58.2 |
|  | 1054[普通办公室] | 16.67 | 20 | 3111 | 47 | 0 | 316 | 167 | 3474 | 3641 | 208.4 | 218.4 |
|  | 1057[普通办公室] | 16.17 | 20 | 1574 | 28 | 0 | 160 | 162 | 1762 | 1924 | 109.0 | 119.0 |
|  | 1058[普通办公室] | 13.90 | 20 | 2344 | 28 | 0 | 237 | 139 | 2609 | 2748 | 187.7 | 197.7 |
|  | 1063[普通办公室] | 11.47 | 20 | 2547 | 47 | 0 | 259 | 115 | 2853 | 2968 | 248.7 | 258.7 |
|  | 1065[电梯间] | 9.41 | 20 | 1785 | 0 | 0 | 178 | 94 | 1963 | 2057 | 208.6 | 218.6 |
|  | 1069[电梯间] | 9.00 | 20 | 1632 | 0 | 0 | 163 | 90 | 1796 | 1886 | 199.6 | 209.6 |
|  | 1070[电梯间] | 8.70 | 20 | 548 | 0 | 0 | 55 | 87 | 602 | 689 | 69.2 | 79.2 |
|  | 1074[普通办公室] | 3.22 | 20 | 1123 | 0 | 0 | 112 | 32 | 1235 | 1267 | 383.1 | 393.1 |
|  | 合计 | 619.24 |  | 68849 | 675 | 0 | 6952 |  | 70284 |  | 113.5 |  |
| 2层 | 2002[读者休息处] | 1191.95 | 20 | 155982 | 462 | 0 | 15644 | 11919 | 172089 | 184008 | 144.4 | 154.4 |
|  | 2004[读者休息处] | 265.82 | 20 | 17953 | 0 | 0 | 1795 | 2658 | 19748 | 22407 | 74.3 | 84.3 |
|  | 2008[书库] | 189.00 | 20 | 15051 | 146 | 0 | 1520 | 1890 | 16716 | 18606 | 88.4 | 98.4 |
|  | 2011[期刊阅览] | 150.11 | 20 | 23016 | 53 | 0 | 2307 | 1501 | 25376 | 26877 | 169.0 | 179.0 |
|  | 2012[电子阅览室] | 144.00 | 20 | 19986 | 32 | 0 | 2002 | 1440 | 22020 | 23460 | 152.9 | 162.9 |
|  | 2015[普通办公室] | 128.72 | 20 | 6092 | 59 | 0 | 615 | 1287 | 6766 | 8054 | 52.6 | 62.6 |
|  | 2016[书库] | 115.60 | 20 | 16050 | 150 | 0 | 1620 | 1156 | 17821 | 18977 | 154.2 | 164.2 |
|  | 2020[读者培训室] | 87.17 | 20 | 15171 | 167 | 0 | 1534 | 872 | 16872 | 17743 | 193.5 | 203.5 |
|  | 2023[普通办公室] | 60.75 | 20 | 9542 | 11 | 0 | 955 | 607 | 10508 | 11115 | 173.0 | 183.0 |
|  | 2024[电子资料室] | 54.00 | 20 | 3266 | 0 | 0 | 327 | 540 | 3592 | 4132 | 66.5 | 76.5 |
|  | 2032[讨论室] | 33.86 | 20 | 5428 | 11 | 0 | 544 | 339 | 5982 | 6321 | 176.7 | 186.7 |
|  | 2035[讨论室] | 29.11 | 20 | 4700 | 11 | 0 | 471 | 291 | 5182 | 5473 | 178.0 | 188.0 |
|  | 2038[楼梯间] | 27.75 | 20 | 1172 | 49 | 0 | 122 | 278 | 1343 | 1621 | 48.4 | 58.4 |
|  | 2045[楼梯间] | 21.15 | 20 | 1916 | 21 | 0 | 194 | 211 | 2131 | 2342 | 100.8 | 110.8 |
|  | 2047[楼梯间] | 20.40 | 20 | 645 | 11 | 0 | 66 | 204 | 721 | 925 | 35.3 | 45.3 |
|  | 2053[普通办公室] | 16.70 | 20 | 1366 | 49 | 0 | 141 | 167 | 1556 | 1723 | 93.2 | 103.2 |
|  | 2056[普通办公室] | 16.40 | 20 | 1407 | 11 | 0 | 142 | 164 | 1559 | 1723 | 95.1 | 105.1 |
|  | 2059[普通办公室] | 13.64 | 20 | 1446 | 11 | 0 | 146 | 136 | 1603 | 1739 | 117.5 | 127.5 |
|  | 2062[普通办公室] | 11.49 | 20 | 1788 | 49 | 0 | 184 | 115 | 2020 | 2135 | 175.8 | 185.8 |
|  | 2066[电梯间] | 9.37 | 20 | 491 | 0 | 0 | 49 | 94 | 540 | 633 | 57.6 | 67.6 |
|  | 2067[电梯间] | 9.00 | 20 | 904 | 0 | 0 | 90 | 90 | 995 | 1085 | 110.6 | 120.6 |
|  | 2072[电梯间] | 8.70 | 20 | 954 | 0 | 0 | 95 | 87 | 1049 | 1136 | 120.6 | 130.6 |
|  | 2075[普通办公室] | 3.22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0.0 | 10.0 |
|  | 合计 | 2607.90 |  | 304325 | 1301 | 0 | 30563 |  | 310109 |  | 118.9 |  |
| 3层 | 3005[普通办公室] | 261.97 | 20 | 9420 | 0 | 0 | 942 | 2620 | 10362 | 12981 | 39.6 | 49.6 |
|  | 3006[书库] | 234.00 | 20 | 11259 | 134 | 0 | 1139 | 2340 | 12532 | 14872 | 53.6 | 63.6 |
|  | 3014[普通办公室] | 137.72 | 20 | 14707 | 45 | 0 | 1475 | 1377 | 16227 | 17604 | 117.8 | 127.8 |
|  | 3021[信息中心] | 68.07 | 20 | 6445 | 90 | 0 | 653 | 681 | 7188 | 7868 | 105.6 | 115.6 |
|  | 3040[楼梯间] | 27.38 | 20 | 4374 | 45 | 0 | 442 | 274 | 4861 | 5135 | 177.5 | 187.5 |
|  | 3049[楼梯间] | 20.40 | 20 | 1120 | 0 | 0 | 112 | 204 | 1232 | 1436 | 60.4 | 70.4 |
|  | 3050[楼梯间] | 19.32 | 20 | 3425 | 0 | 0 | 342 | 193 | 3767 | 3960 | 195.0 | 205.0 |
|  | 3052[普通办公室] | 17.10 | 20 | 1839 | 0 | 0 | 184 | 171 | 2023 | 2194 | 118.3 | 128.3 |
|  | 3055[普通办公室] | 16.65 | 20 | 2389 | 45 | 0 | 243 | 167 | 2677 | 2844 | 160.8 | 170.8 |
|  | 3060[普通办公室] | 12.94 | 20 | 2932 | 0 | 0 | 293 | 129 | 3225 | 3355 | 249.2 | 259.2 |
|  | 3061[普通办公室] | 11.50 | 20 | 2690 | 45 | 0 | 273 | 115 | 3008 | 3123 | 261.5 | 271.5 |
|  | 3064[电梯间] | 9.44 | 20 | 1883 | 0 | 0 | 188 | 94 | 2071 | 2166 | 219.4 | 229.4 |
|  | 3068[电梯间] | 9.00 | 20 | 1709 | 0 | 0 | 171 | 90 | 1880 | 1970 | 209.0 | 219.0 |
|  | 3071[电梯间] | 8.70 | 20 | 1156 | 0 | 0 | 116 | 87 | 1272 | 1359 | 146.2 | 156.2 |
|  | 3073[普通办公室] | 7.07 | 20 | 151 | 0 | 0 | 15 | 71 | 167 | 237 | 23.6 | 33.6 |
|  | 合计 | 861.27 |  | 65499 | 403 | 0 | 6590 |  | 63880 |  | 74.2 |  |
| 总计 |  | 4088.41 |  | 438673 | 2379 | 0 | 44105 |  | 485157 |  | 118.7 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1007[普通办公室] | 东外墙 | 64.13 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 2126.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2020.5 | 0.01 | 2040.8 |
|  | 东外窗 | 16.20 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1882.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1788.6 | 0.01 | 1806.5 |
|  | 内墙 | 176.19 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 7075.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7075.0 | 0.01 | 7075.0 |
|  | 内墙 | 50.48 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 1158.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1158.2 | 0.01 | 1158.2 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 394.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.3 | 0.01 | 398.2 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 135.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.2 | 0.01 | 136.5 |
|  | 非周边地面 | 197.32 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1752.3 |  |  | 0.00 | 1752.3 | 0.01 | 1769.8 |
|  | 周边地面 | 35.70 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 546.9 |  |  | 0.00 | 546.9 | 0.01 | 552.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1510.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2330.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18944 |
| 1009[普通办公室] | 顶板 | 40.78 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 2719.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2719.7 | 0.01 | 2746.9 |
|  | 南外墙 | 7.20 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 238.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 203.0 | 0.01 | 205.0 |
|  | 西外墙 | 23.82 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 790.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 750.7 | 0.01 | 758.2 |
|  | 西外墙 | 31.50 | 1.11 | 20 | 29.8 | 0.7 | 731.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 694.8 | 0.01 | 701.8 |
|  | 北外墙 | 7.20 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 238.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 250.7 | 0.01 | 253.3 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 266.7 | 0.01 | 269.4 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.5 | 0.01 | 332.8 |
|  | 西外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 29.8 | 1.0 | 185.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 175.9 | 0.01 | 177.6 |
|  | 内墙 | 72.72 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 2920.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2920.1 | 0.01 | 2920.1 |
|  | 内墙 | 25.11 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 576.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.1 | 0.01 | 576.1 |
|  | 内墙 | 26.00 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 596.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.7 | 0.01 | 596.7 |
|  | 内墙 | 55.27 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 1268.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1268.2 | 0.01 | 1268.2 |
|  | 内墙 | 7.56 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 303.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.6 | 0.01 | 303.6 |
|  | 内墙 | 83.61 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 3357.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3357.4 | 0.01 | 3357.4 |
|  | 内墙 | 20.57 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 826.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.0 | 0.01 | 826.0 |
|  | 内墙 | 51.25 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 2058.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2058.0 | 0.01 | 2058.0 |
|  | 内墙 | 5.40 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 123.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.9 | 0.01 | 123.9 |
|  | 内墙 | 5.40 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 123.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.9 | 0.01 | 123.9 |
|  | 内墙 | 41.22 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 1655.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1655.2 | 0.01 | 1655.2 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 236.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.6 | 0.01 | 238.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 67.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.6 | 0.01 | 68.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 67.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.6 | 0.01 | 68.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 67.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.6 | 0.01 | 68.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.01 | 119.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.01 | 119.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.01 | 119.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.01 | 119.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 236.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.6 | 0.01 | 238.9 |
|  | 非周边地面 | 149.61 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1328.6 |  |  | 0.00 | 1328.6 | 0.01 | 1341.9 |
|  | 周边地面 | 20.79 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 318.4 |  |  | 0.00 | 318.4 | 0.01 | 321.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2221.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1703.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26136 |
| 1034[普通办公室] | 北外墙 | 29.23 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 969.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1017.9 | 0.01 | 1028.0 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.5 | 0.01 | 332.8 |
|  | 内墙 | 8.01 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 183.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.7 | 0.01 | 183.7 |
|  | 内墙 | 4.05 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 92.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.9 | 0.01 | 92.9 |
|  | 内墙 | 4.11 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 94.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.2 | 0.01 | 94.2 |
|  | 内墙 | 25.50 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 1023.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1023.8 | 0.01 | 1023.8 |
|  | 内墙 | 23.92 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 960.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.7 | 0.01 | 960.7 |
|  | 内墙 | 7.93 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 181.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.9 | 0.01 | 181.9 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.01 | 119.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 非周边地面 | 19.79 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 175.7 |  |  | 0.00 | 175.7 | 0.01 | 177.5 |
|  | 周边地面 | 13.47 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 206.3 |  |  | 0.00 | 206.3 | 0.01 | 208.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5328 |
| 1037[普通办公室] | 北外墙 | 10.93 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 362.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 380.6 | 0.01 | 384.4 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.5 | 0.01 | 332.8 |
|  | 内墙 | 59.74 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 2398.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2398.8 | 0.01 | 2398.8 |
|  | 内墙 | 6.06 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 139.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.0 | 0.01 | 139.0 |
|  | 内墙 | 4.05 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 92.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.9 | 0.01 | 92.9 |
|  | 内墙 | 4.05 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 92.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.9 | 0.01 | 92.9 |
|  | 内墙 | 4.50 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 103.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.3 | 0.01 | 103.3 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 236.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.6 | 0.01 | 238.9 |
|  | 非周边地面 | 21.26 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 188.8 |  |  | 0.00 | 188.8 | 0.01 | 190.7 |
|  | 周边地面 | 6.60 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 101.1 |  |  | 0.00 | 101.1 | 0.01 | 102.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4814 |
| 1042[普通办公室] | 北外墙 | 13.16 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 436.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.01 | 463.0 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.5 | 0.01 | 332.8 |
|  | 内墙 | 2.85 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.01 | 65.3 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.55 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 58.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.4 | 0.01 | 58.4 |
|  | 内墙 | 8.66 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 198.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.6 | 0.01 | 198.6 |
|  | 内墙 | 33.86 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 1359.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1359.8 | 0.01 | 1359.8 |
|  | 内墙 | 8.02 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 184.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.0 | 0.01 | 184.0 |
|  | 内墙 | 2.55 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 58.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.4 | 0.01 | 58.4 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.85 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.01 | 65.3 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.01 | 119.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 非周边地面 | 17.26 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 153.3 |  |  | 0.00 | 153.3 | 0.01 | 154.8 |
|  | 周边地面 | 7.05 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 108.0 |  |  | 0.00 | 108.0 | 0.01 | 109.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4323 |
| 1044[楼梯间] | 南外墙 | 10.81 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 358.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 304.8 | 0.01 | 307.8 |
|  | 西外墙 | 26.63 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 883.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 839.0 | 0.01 | 847.4 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 418.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 355.6 | 0.01 | 359.2 |
|  | 西外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 418.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 397.5 | 0.01 | 401.4 |
|  | 内墙 | 11.18 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 448.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.8 | 0.01 | 448.8 |
|  | 内墙 | 30.23 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 1214.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1214.1 | 0.01 | 1214.1 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 197.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.1 | 0.01 | 199.1 |
|  | 非周边地面 | 5.62 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 49.9 |  |  | 0.00 | 49.9 | 0.01 | 50.4 |
|  | 周边地面 | 15.83 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 242.5 |  |  | 0.00 | 242.5 | 0.01 | 245.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4756 |
| 1048[楼梯间] | 西外墙 | 10.80 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 358.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 340.3 | 0.01 | 343.7 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 298.1 | 0.01 | 301.1 |
|  | 非周边地面 | 14.40 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 127.9 |  |  | 0.00 | 127.9 | 0.01 | 129.2 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 91.9 |  |  | 0.00 | 91.9 | 0.01 | 92.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1188 |
| 1054[普通办公室] | 北外墙 | 12.12 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 401.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 422.0 | 0.01 | 426.3 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.5 | 0.01 | 332.8 |
|  | 内墙 | 22.78 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 914.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 914.8 | 0.01 | 914.8 |
|  | 内墙 | 2.85 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.01 | 65.3 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.77 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.4 | 0.01 | 63.4 |
|  | 内墙 | 5.29 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 121.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.4 | 0.01 | 121.4 |
|  | 内墙 | 12.93 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 519.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519.2 | 0.01 | 519.2 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.01 | 119.5 |
|  | 非周边地面 | 10.09 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 89.6 |  |  | 0.00 | 89.6 | 0.01 | 90.5 |
|  | 周边地面 | 6.59 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 100.9 |  |  | 0.00 | 100.9 | 0.01 | 101.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3641 |
| 1057[普通办公室] | 西外墙 | 10.84 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 359.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 341.7 | 0.01 | 345.1 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 298.1 | 0.01 | 301.1 |
|  | 内墙 | 4.01 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 92.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.0 | 0.01 | 92.0 |
|  | 内墙 | 4.01 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 92.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.0 | 0.01 | 92.0 |
|  | 内墙 | 8.19 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 187.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.9 | 0.01 | 187.9 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.71 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 62.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.1 | 0.01 | 62.1 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 非周边地面 | 10.15 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 90.1 |  |  | 0.00 | 90.1 | 0.01 | 91.0 |
|  | 周边地面 | 6.02 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 92.2 |  |  | 0.00 | 92.2 | 0.01 | 93.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1924 |
| 1058[普通办公室] | 顶板 | 0.03 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.01 | 1.8 |
|  | 顶板 | 0.03 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.01 | 1.8 |
|  | 顶板 | 0.03 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.01 | 1.8 |
|  | 顶板 | 0.03 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.01 | 1.7 |
|  | 顶板 | 0.03 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.01 | 1.7 |
|  | 顶板 | 0.03 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.01 | 1.7 |
|  | 西外墙 | 10.76 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 356.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 338.9 | 0.01 | 342.3 |
|  | 北外墙 | 30.60 | 1.11 | 20 | 29.8 | 0.7 | 710.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 746.0 | 0.01 | 753.4 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 298.1 | 0.01 | 301.1 |
|  | 内墙 | 8.15 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 187.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.0 | 0.01 | 187.0 |
|  | 内墙 | 2.71 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 62.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.1 | 0.01 | 62.1 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.75 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 63.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 0.01 | 63.1 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 非周边地面 | 8.59 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 76.3 |  |  | 0.00 | 76.3 | 0.01 | 77.1 |
|  | 周边地面 | 5.30 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 81.3 |  |  | 0.00 | 81.3 | 0.01 | 82.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2748 |
| 1063[普通办公室] | 北外墙 | 6.52 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 216.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.1 | 0.01 | 229.4 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.5 | 0.01 | 332.8 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.85 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.01 | 65.3 |
|  | 内墙 | 4.80 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 110.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.0 | 0.01 | 110.0 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 8.64 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 198.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.3 | 0.01 | 198.3 |
|  | 内墙 | 12.73 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 511.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.2 | 0.01 | 511.2 |
|  | 内墙 | 5.29 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 121.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.4 | 0.01 | 121.4 |
|  | 内墙 | 2.77 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.4 | 0.01 | 63.4 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.01 | 119.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 非周边地面 | 7.38 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 65.5 |  |  | 0.00 | 65.5 | 0.01 | 66.2 |
|  | 周边地面 | 4.10 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 62.8 |  |  | 0.00 | 62.8 | 0.01 | 63.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2968 |
| 1065[电梯间] | 北外墙 | 13.95 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 462.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 485.8 | 0.01 | 490.7 |
|  | 内墙 | 13.68 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 549.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.1 | 0.01 | 549.1 |
|  | 内墙 | 11.80 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 473.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.9 | 0.01 | 473.9 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 144.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.01 | 146.0 |
|  | 非周边地面 | 3.19 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 28.3 |  |  | 0.00 | 28.3 | 0.01 | 28.6 |
|  | 周边地面 | 6.22 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 95.3 |  |  | 0.00 | 95.3 | 0.01 | 96.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2057 |
| 1069[电梯间] | 北外墙 | 13.50 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 447.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 470.1 | 0.01 | 474.8 |
|  | 西外墙 | 13.50 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 447.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 425.3 | 0.01 | 429.5 |
|  | 内墙 | 11.19 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 449.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.3 | 0.01 | 449.3 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 144.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.01 | 146.0 |
|  | 非周边地面 | 1.00 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 8.9 |  |  | 0.00 | 8.9 | 0.01 | 9.0 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 122.5 |  |  | 0.00 | 122.5 | 0.01 | 123.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1886 |
| 1070[电梯间] | 西外墙 | 13.53 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 448.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 426.2 | 0.01 | 430.4 |
|  | 非周边地面 | 2.69 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 23.9 |  |  | 0.00 | 23.9 | 0.01 | 24.2 |
|  | 周边地面 | 6.01 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 92.1 |  |  | 0.00 | 92.1 | 0.01 | 93.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689 |
| 1074[普通办公室] | 内墙 | 27.36 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 1098.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1098.6 | 0.01 | 1098.6 |
|  | 非周边地面 | 2.67 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 23.7 |  |  | 0.00 | 23.7 | 0.01 | 23.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1267 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76476 |
| 2002[读者休息处] | 顶板 | 1191.44 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 79459.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79459.9 | 0.01 | 80254.5 |
|  | 南外墙 | 48.58 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1611.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1369.6 | 0.01 | 1383.3 |
|  | 东外墙 | 143.10 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 4746.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4508.9 | 0.01 | 4554.0 |
|  | 北外墙 | 69.30 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 2298.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2413.4 | 0.01 | 2437.6 |
|  | 南外窗 | 11.55 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1342.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1141.0 | 0.01 | 1152.4 |
|  | 东外窗 | 32.40 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 3765.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3577.3 | 0.01 | 3613.0 |
|  | 北外窗 | 16.20 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1882.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1976.9 | 0.01 | 1996.7 |
|  | 内墙 | 5.55 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 127.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.01 | 127.4 |
|  | 内墙 | 5.51 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 126.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.4 | 0.01 | 126.4 |
|  | 底板 | 843.75 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 56271.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56271.6 | 0.01 | 56834.3 |
|  | 底板 | 20.97 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 1398.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1398.8 | 0.01 | 1412.8 |
|  | 底板 | 18.11 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 966.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 966.0 | 0.01 | 975.7 |
|  | 底板 | 7.82 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 521.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521.6 | 0.01 | 526.8 |
|  | 底板 | 1.18 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 63.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.2 | 0.01 | 63.8 |
|  | 底板 | 1.16 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 62.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.0 | 0.01 | 62.7 |
|  | 底板 | 1.15 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 61.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.2 | 0.01 | 61.8 |
|  | 底板 | 1.13 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 60.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.1 | 0.01 | 60.7 |
|  | 底板 | 1.11 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 59.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.2 | 0.01 | 59.8 |
|  | 底板 | 1.08 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 57.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.5 | 0.01 | 58.1 |
|  | 底板 | 1.04 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.01 | 56.2 |
|  | 底板 | 1.03 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 54.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.01 | 55.3 |
|  | 底板 | 1.02 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 54.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.5 | 0.01 | 55.1 |
|  | 底板 | 1.00 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 53.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.6 | 0.01 | 54.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15644.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11919.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184008 |
| 2004[读者休息处] | 顶板 | 0.47 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 31.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.1 | 0.01 | 31.4 |
|  | 底板 | 266.06 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 17744.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17744.3 | 0.01 | 17921.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1795.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2658.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22407 |
| 2008[书库] | 东外墙 | 13.50 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 447.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 425.4 | 0.01 | 429.6 |
|  | 北外墙 | 32.40 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1074.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1128.4 | 0.01 | 1139.6 |
|  | 北外窗 | 8.10 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 941.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 988.5 | 0.01 | 998.3 |
|  | 底板 | 153.00 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 10203.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10203.9 | 0.01 | 10306.0 |
|  | 底板 | 18.40 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 981.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981.5 | 0.01 | 991.3 |
|  | 底板 | 17.60 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 1174.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1174.1 | 0.01 | 1185.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1519.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1890.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18606 |
| 2011[期刊阅览] | 顶板 | 150.01 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 10004.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10004.3 | 0.01 | 10104.3 |
|  | 东外墙 | 10.80 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 358.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 340.3 | 0.01 | 343.7 |
|  | 南外墙 | 40.96 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1358.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1154.6 | 0.01 | 1166.2 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 298.1 | 0.01 | 301.1 |
|  | 南外窗 | 10.80 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1255.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1066.9 | 0.01 | 1077.6 |
|  | 底板 | 109.19 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 7282.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7282.1 | 0.01 | 7354.9 |
|  | 底板 | 39.61 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 2641.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2641.6 | 0.01 | 2668.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2306.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1501.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26877 |
| 2012[电子阅览室] | 顶板 | 144.00 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 9603.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9603.7 | 0.01 | 9699.7 |
|  | 南外墙 | 30.15 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1000.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 850.0 | 0.01 | 858.5 |
|  | 东外墙 | 13.50 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 447.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 425.4 | 0.01 | 429.6 |
|  | 南外窗 | 10.35 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1202.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1022.4 | 0.01 | 1032.7 |
|  | 底板 | 90.00 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 6002.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6002.3 | 0.01 | 6062.3 |
|  | 底板 | 33.32 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 1777.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1777.6 | 0.01 | 1795.4 |
|  | 底板 | 0.91 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 48.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.6 | 0.01 | 49.1 |
|  | 底板 | 0.87 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 58.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.01 | 58.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23460 |
| 2015[普通办公室] | 南外墙 | 7.65 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 253.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 215.7 | 0.01 | 217.8 |
|  | 北外墙 | 7.20 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 238.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 250.7 | 0.01 | 253.3 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 261.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 222.3 | 0.01 | 224.5 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.5 | 0.01 | 332.8 |
|  | 内墙 | 20.57 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 826.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.0 | 0.01 | 826.0 |
|  | 内墙 | 20.65 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 829.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 829.2 | 0.01 | 829.2 |
|  | 内墙 | 42.68 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 1713.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1713.8 | 0.01 | 1713.8 |
|  | 内墙 | 5.40 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 123.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.9 | 0.01 | 123.9 |
|  | 内墙 | 5.40 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 123.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.9 | 0.01 | 123.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.01 | 119.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.01 | 119.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.01 | 119.5 |
|  | 底板 | 9.20 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 490.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.7 | 0.01 | 495.6 |
|  | 底板 | 8.80 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 587.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.0 | 0.01 | 592.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1287.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8054 |
| 2016[书库] | 顶板 | 24.45 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 1630.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1630.5 | 0.01 | 1646.8 |
|  | 顶板 | 23.08 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 1539.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1539.0 | 0.01 | 1554.4 |
|  | 西外墙 | 63.00 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 2089.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1985.1 | 0.01 | 2004.9 |
|  | 北外墙 | 25.20 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 835.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 877.6 | 0.01 | 886.4 |
|  | 西外窗 | 13.50 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1569.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1490.5 | 0.01 | 1505.4 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 627.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 659.0 | 0.01 | 665.6 |
|  | 底板 | 68.00 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 4534.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4534.9 | 0.01 | 4580.3 |
|  | 底板 | 47.60 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 3174.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3174.7 | 0.01 | 3206.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1620.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1156.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18977 |
| 2020[读者培训室] | 顶板 | 87.09 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 5808.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5808.5 | 0.01 | 5866.6 |
|  | 北外墙 | 29.70 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 985.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1034.3 | 0.01 | 1044.7 |
|  | 东外墙 | 24.83 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 823.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 782.4 | 0.01 | 790.2 |
|  | 北外窗 | 8.10 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 941.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 988.5 | 0.01 | 998.3 |
|  | 东外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 627.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 596.2 | 0.01 | 602.2 |
|  | 底板 | 86.54 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 5771.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5771.7 | 0.01 | 5829.4 |
|  | 底板 | 0.58 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 38.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.8 | 0.01 | 39.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1533.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 871.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17743 |
| 2023[普通办公室] | 顶板 | 60.75 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 4051.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4051.5 | 0.01 | 4092.0 |
|  | 南外墙 | 35.60 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1180.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1003.7 | 0.01 | 1013.8 |
|  | 南外窗 | 3.45 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 401.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 340.8 | 0.01 | 344.2 |
|  | 底板 | 60.75 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 4051.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4051.5 | 0.01 | 4092.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 955.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11115 |
| 2024[电子资料室] | 底板 | 27.59 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 1472.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1472.2 | 0.01 | 1487.0 |
|  | 底板 | 26.41 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 1761.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1761.1 | 0.01 | 1778.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4132 |
| 2032[讨论室] | 顶板 | 33.86 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 2258.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2258.3 | 0.01 | 2280.9 |
|  | 南外墙 | 18.32 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 607.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 516.4 | 0.01 | 521.6 |
|  | 南外窗 | 3.45 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 401.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 340.8 | 0.01 | 344.2 |
|  | 底板 | 33.86 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 2258.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2258.3 | 0.01 | 2280.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6321 |
| 2035[讨论室] | 顶板 | 29.11 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 1941.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1941.4 | 0.01 | 1960.9 |
|  | 南外墙 | 15.25 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 505.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 430.0 | 0.01 | 434.3 |
|  | 南外窗 | 3.45 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 401.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 340.8 | 0.01 | 344.2 |
|  | 底板 | 29.11 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 1941.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1941.4 | 0.01 | 1960.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5473 |
| 2038[楼梯间] | 顶板 | 0.39 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 26.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.1 | 0.01 | 26.3 |
|  | 北外墙 | 10.93 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 362.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 380.6 | 0.01 | 384.4 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.5 | 0.01 | 332.8 |
|  | 内墙 | 6.09 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 139.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.8 | 0.01 | 139.8 |
|  | 内墙 | 4.05 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 92.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.9 | 0.01 | 92.9 |
|  | 内墙 | 4.05 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 92.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.9 | 0.01 | 92.9 |
|  | 内墙 | 4.50 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 103.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.3 | 0.01 | 103.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1621 |
| 2045[楼梯间] | 屋顶 | 0.81 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 18.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.7 | 0.01 | 18.9 |
|  | 顶板 | 1.12 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 74.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.6 | 0.01 | 75.4 |
|  | 西外墙 | 27.53 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 913.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 867.3 | 0.01 | 876.0 |
|  | 南外墙 | 10.79 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 358.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 304.3 | 0.01 | 307.4 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 298.1 | 0.01 | 301.1 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 266.7 | 0.01 | 269.4 |
|  | 底板 | 1.01 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.8 | 67.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.1 | 0.01 | 67.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2342 |
| 2047[楼梯间] | 西外墙 | 10.80 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 358.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 340.3 | 0.01 | 343.7 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 298.1 | 0.01 | 301.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 925 |
| 2053[普通办公室] | 北外墙 | 12.12 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 401.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 422.0 | 0.01 | 426.3 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.5 | 0.01 | 332.8 |
|  | 内墙 | 2.88 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 66.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.1 | 0.01 | 66.1 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.77 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.4 | 0.01 | 63.4 |
|  | 内墙 | 5.29 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 121.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.4 | 0.01 | 121.4 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1723 |
| 2056[普通办公室] | 西外墙 | 11.01 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 365.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 346.8 | 0.01 | 350.3 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 298.1 | 0.01 | 301.1 |
|  | 内墙 | 4.01 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 92.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.0 | 0.01 | 92.0 |
|  | 内墙 | 4.01 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 92.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.0 | 0.01 | 92.0 |
|  | 内墙 | 8.19 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 187.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.9 | 0.01 | 187.9 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.76 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.01 | 63.3 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 底板 | 0.03 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.01 | 1.8 |
|  | 底板 | 0.03 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.01 | 1.8 |
|  | 底板 | 0.03 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.01 | 1.8 |
|  | 底板 | 0.03 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.01 | 1.7 |
|  | 底板 | 0.03 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.01 | 1.7 |
|  | 底板 | 0.03 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.01 | 1.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1723 |
| 2059[普通办公室] | 顶板 | 0.09 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 0.01 | 5.0 |
|  | 顶板 | 0.09 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 0.01 | 5.0 |
|  | 顶板 | 0.09 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 0.01 | 5.0 |
|  | 顶板 | 0.09 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 0.01 | 4.9 |
|  | 顶板 | 0.09 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 0.01 | 4.9 |
|  | 顶板 | 0.09 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 0.01 | 4.9 |
|  | 西外墙 | 10.59 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 351.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 333.8 | 0.01 | 337.1 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 298.1 | 0.01 | 301.1 |
|  | 内墙 | 8.15 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 187.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.0 | 0.01 | 187.0 |
|  | 内墙 | 2.75 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 63.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 0.01 | 63.1 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.76 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.01 | 63.3 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1739 |
| 2062[普通办公室] | 北外墙 | 6.52 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 216.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.1 | 0.01 | 229.4 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.5 | 0.01 | 332.8 |
|  | 内墙 | 4.83 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 110.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.9 | 0.01 | 110.9 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 8.64 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 198.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.3 | 0.01 | 198.3 |
|  | 内墙 | 5.29 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 121.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.4 | 0.01 | 121.4 |
|  | 内墙 | 2.77 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.4 | 0.01 | 63.4 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.88 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 66.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.1 | 0.01 | 66.1 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2135 |
| 2066[电梯间] | 北外墙 | 13.95 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 462.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 485.8 | 0.01 | 490.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 633 |
| 2067[电梯间] | 北外墙 | 13.50 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 447.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 470.1 | 0.01 | 474.8 |
|  | 西外墙 | 13.50 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 447.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 425.3 | 0.01 | 429.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1085 |
| 2072[电梯间] | 西外墙 | 13.53 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 448.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 426.2 | 0.01 | 430.4 |
|  | 内墙 | 13.03 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 523.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.3 | 0.01 | 523.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1136 |
| 2075[普通办公室] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336189 |
| 3005[普通办公室] | 屋顶 | 262.54 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 6055.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6055.5 | 0.01 | 6116.1 |
|  | 内墙 | 82.27 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 3303.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3303.5 | 0.01 | 3303.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 942.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2619.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12981 |
| 3006[书库] | 屋顶 | 234.00 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 5397.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5397.3 | 0.01 | 5451.2 |
|  | 东外墙 | 13.50 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 447.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 425.4 | 0.01 | 429.6 |
|  | 北外墙 | 32.40 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1074.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1128.4 | 0.01 | 1139.6 |
|  | 北外窗 | 8.10 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 941.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 988.5 | 0.01 | 998.3 |
|  | 内墙 | 80.68 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 3239.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3239.7 | 0.01 | 3239.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1139.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2340.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14872 |
| 3014[普通办公室] | 屋顶 | 137.72 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 3176.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3176.5 | 0.01 | 3208.2 |
|  | 北外墙 | 7.20 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 238.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 250.7 | 0.01 | 253.3 |
|  | 南外墙 | 7.65 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 253.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 215.7 | 0.01 | 217.8 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.5 | 0.01 | 332.8 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 261.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 222.3 | 0.01 | 224.5 |
|  | 内墙 | 11.61 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 466.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.2 | 0.01 | 466.2 |
|  | 内墙 | 108.72 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 4365.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4365.7 | 0.01 | 4365.7 |
|  | 内墙 | 85.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 3444.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3444.9 | 0.01 | 3444.9 |
|  | 内墙 | 5.40 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 123.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.9 | 0.01 | 123.9 |
|  | 内墙 | 5.40 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 123.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.9 | 0.01 | 123.9 |
|  | 内墙 | 14.30 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 574.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.0 | 0.01 | 574.0 |
|  | 内墙 | 13.34 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 535.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.8 | 0.01 | 535.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.01 | 119.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 236.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.6 | 0.01 | 238.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 236.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.6 | 0.01 | 238.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.01 | 119.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.01 | 119.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1475.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1377.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17604 |
| 3021[信息中心] | 屋顶 | 68.07 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1570.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1570.2 | 0.01 | 1585.9 |
|  | 北外墙 | 25.20 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 835.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 877.6 | 0.01 | 886.4 |
|  | 西外墙 | 36.92 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1224.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1163.2 | 0.01 | 1174.8 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 627.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 659.0 | 0.01 | 665.6 |
|  | 西外窗 | 8.10 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 941.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 894.3 | 0.01 | 903.3 |
|  | 内墙 | 30.60 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 1228.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1228.8 | 0.01 | 1228.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7868 |
| 3040[楼梯间] | 屋顶 | 27.38 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 631.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.5 | 0.01 | 637.8 |
|  | 北外墙 | 10.93 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 362.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 380.6 | 0.01 | 384.4 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.5 | 0.01 | 332.8 |
|  | 内墙 | 59.54 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 2391.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2391.0 | 0.01 | 2391.0 |
|  | 内墙 | 6.10 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 139.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.9 | 0.01 | 139.9 |
|  | 内墙 | 4.05 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 92.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.9 | 0.01 | 92.9 |
|  | 内墙 | 4.05 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 92.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.9 | 0.01 | 92.9 |
|  | 内墙 | 4.50 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 103.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.3 | 0.01 | 103.3 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 197.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.1 | 0.01 | 199.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5135 |
| 3049[楼梯间] | 屋顶 | 20.40 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 470.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.5 | 0.01 | 475.3 |
|  | 西外墙 | 10.80 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 358.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 340.3 | 0.01 | 343.7 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 298.1 | 0.01 | 301.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1436 |
| 3050[楼梯间] | 屋顶 | 19.32 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 445.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.6 | 0.01 | 450.1 |
|  | 南外墙 | 10.22 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 339.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 288.3 | 0.01 | 291.1 |
|  | 西外墙 | 20.06 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 665.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 632.1 | 0.01 | 638.4 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 266.7 | 0.01 | 269.4 |
|  | 内墙 | 41.24 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 1656.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1656.0 | 0.01 | 1656.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.01 | 119.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3960 |
| 3052[普通办公室] | 屋顶 | 17.10 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 394.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.4 | 0.01 | 398.3 |
|  | 西外墙 | 11.47 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 380.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 361.4 | 0.01 | 365.0 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 298.1 | 0.01 | 301.1 |
|  | 内墙 | 4.01 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 92.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.0 | 0.01 | 92.0 |
|  | 内墙 | 4.01 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 92.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.0 | 0.01 | 92.0 |
|  | 内墙 | 8.19 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 187.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.9 | 0.01 | 187.9 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.76 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.01 | 63.3 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 底板 | 0.09 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 0.01 | 5.0 |
|  | 底板 | 0.09 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 0.01 | 5.0 |
|  | 底板 | 0.09 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 0.01 | 5.0 |
|  | 底板 | 0.09 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 0.01 | 4.9 |
|  | 底板 | 0.09 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 0.01 | 4.9 |
|  | 底板 | 0.09 | 2.98 | 20 | 29.8 | 0.6 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 0.01 | 4.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2194 |
| 3055[普通办公室] | 屋顶 | 16.65 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 384.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.1 | 0.01 | 387.9 |
|  | 北外墙 | 12.07 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 400.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 420.5 | 0.01 | 424.7 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.5 | 0.01 | 332.8 |
|  | 内墙 | 2.89 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 66.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.3 | 0.01 | 66.3 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.77 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.4 | 0.01 | 63.4 |
|  | 内墙 | 5.29 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 121.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.4 | 0.01 | 121.4 |
|  | 内墙 | 12.88 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 517.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.4 | 0.01 | 517.4 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.01 | 119.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2844 |
| 3060[普通办公室] | 屋顶 | 12.94 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 298.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.5 | 0.01 | 301.5 |
|  | 西外墙 | 10.13 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 336.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.2 | 0.01 | 322.4 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 298.1 | 0.01 | 301.1 |
|  | 内墙 | 30.60 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 1228.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1228.8 | 0.01 | 1228.8 |
|  | 内墙 | 8.15 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 187.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.0 | 0.01 | 187.0 |
|  | 内墙 | 2.75 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 63.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 0.01 | 63.1 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.76 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.01 | 63.3 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3355 |
| 3061[普通办公室] | 屋顶 | 11.50 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 265.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.3 | 0.01 | 268.0 |
|  | 北外墙 | 6.52 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 216.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.1 | 0.01 | 229.4 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.5 | 0.01 | 332.8 |
|  | 内墙 | 4.84 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 111.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.0 | 0.01 | 111.0 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 8.68 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 199.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.3 | 0.01 | 199.3 |
|  | 内墙 | 12.78 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 513.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.0 | 0.01 | 513.0 |
|  | 内墙 | 5.29 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 121.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.4 | 0.01 | 121.4 |
|  | 内墙 | 2.77 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.4 | 0.01 | 63.4 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.79 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.0 |
|  | 内墙 | 2.89 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.4 | 66.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.3 | 0.01 | 66.3 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 118.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.01 | 119.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.01 | 45.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3123 |
| 3064[电梯间] | 屋顶 | 9.44 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 217.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.8 | 0.01 | 219.9 |
|  | 北外墙 | 13.95 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 462.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 485.8 | 0.01 | 490.7 |
|  | 内墙 | 25.56 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 1026.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1026.5 | 0.01 | 1026.5 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 144.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.01 | 146.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2166 |
| 3068[电梯间] | 屋顶 | 9.00 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 207.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.5 | 0.01 | 209.6 |
|  | 北外墙 | 13.50 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 447.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 470.1 | 0.01 | 474.8 |
|  | 西外墙 | 13.50 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 447.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 425.3 | 0.01 | 429.5 |
|  | 内墙 | 11.19 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 449.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.3 | 0.01 | 449.3 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 29.8 | 0.7 | 144.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.01 | 146.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 |
| 3071[电梯间] | 屋顶 | 8.70 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 200.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.7 | 0.01 | 202.7 |
|  | 西外墙 | 13.53 | 1.11 | 20 | 29.8 | 1.0 | 448.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 426.2 | 0.01 | 430.4 |
|  | 内墙 | 13.03 | 1.93 | 20 | 29.8 | 0.7 | 523.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.3 | 0.01 | 523.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1359 |
| 3073[普通办公室] | 屋顶 | 6.50 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 149.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.9 | 0.01 | 151.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72492 |
| 绿筑“脉”动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485157 |