[image: image9.png]




建筑节能设计报告书

公共建筑
甲类  
	工程名称
	智慧绿动.未来筑梦--碳中和时代的科技体验中心

	工程地点
	江苏-南通

	设计编号
	GZA70055

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年12月24日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计Becs2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15250853249


目  录

31
建筑概况


32
设计依据


43
建筑大样


54
规定性指标检查


54.1 工程材料


64.2 围护结构作法简要说明


74.3 体形系数


74.4 窗墙比


114.5 可见光透射比


114.6 天窗


124.7 屋顶


124.8 外墙


144.9 挑空楼板


144.10 采暖地下室外墙


154.11 采暖、空调地下室地面


154.12 地上采暖空调房间的地下室顶板


154.13 外窗热工


264.14 有效通风换气面积


344.15 非中空窗面积比


354.16 外窗气密性


354.17 幕墙气密性


354.18 规定性指标检查结论


365
热工性能权衡判断


365.1 窗墙比超标时，屋面K墙体K架空楼板K窗户K应达标


365.2 外窗K超标时，屋面K,墙体K,架空楼板K应达标


365.3 外墙K或架空楼板K超标时，屋面K和外窗K应达标


365.4 窗的得热系数超标时，屋面,墙体,架空楼板,窗K应达标


365.5 权衡指标


375.6 综合权衡判断结论


395.7 附录




1 建筑概况
	工程名称
	智慧绿动.未来筑梦--碳中和时代的科技体验中心

	工程地点
	江苏-南通

	气候分区
	夏热冬冷A区

	建筑面积
	地上10311㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度
	16.5m

	建筑（节能计算）体积
	46398.86

	建筑（节能计算）外表面积
	9951.24

	北向角度
	180

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《江苏省公共建筑节能设计标准》（DGJ32/J96-2010）
3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
4. 《江苏省绿色建筑工程施工图设计文件编制深度规定》（2021年版）
5. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
6. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）
3 建筑大样
[image: image2.wmf]
立面图例
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
[image: image6.wmf]
4层平面
4 规定性指标检查
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.220
	3.590
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0000
	


4.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.489,D=3.925)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 热桥柱：梁柱构造一 (K=0.738,D=3.237)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 25mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 15mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
3. 外墙（剪力墙）：外墙构造一 (K=0.507,D=2.860)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 60mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 150mm＋石灰砂浆 20mm
4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=1.192,D=2.133)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm
5. 采暖、空调地下室地面：地面构造一 (K=0.300,D=1.431)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
6. 幕墙：92系列平开塑料窗5+12A+5Low-E+0.3V+5 (K=0.590)：
    传热系数0.590W/㎡.K，窗太阳得热系数0.452
7. 外窗：100系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+V+5Low-E) (K=0.900)：
    传热系数0.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.370
8. 天窗：100系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+V+5Low-E) (K=0.900)：
    传热系数0.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.370
4.3 体形系数
4.3.1 体形系数
	外表面积
	9951.24

	建筑体积
	46398.86


	体形系数
	0.21


4.3.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.500
	3971.90
	1870.52
	17873.57

	2
	4.500
	3341.84
	2582.29
	15038.26

	3
	4.500
	2997.12
	2501.28
	13487.02

	4
	3.000
	0.00
	2997.14
	0.00

	合计
	16.50
	10310.86
	9951.24
	46398.86


4.4 窗墙比
4.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论


	南向
	立面1
	347.09
	1200.90
	0.29
	0.70
	适宜

	北向
	立面2
	491.73
	1339.53
	0.37
	0.70
	适宜

	东向
	立面3
	764.41
	1371.95
	0.56
	0.70
	适宜

	西向
	立面4
	695.07
	1366.68
	0.51
	0.70
	适宜

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条

	标准要求
	夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


4.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	(玻璃幕墙)
	
	1,3
	
	
	48.80
	347.09

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	27.00
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	19.50
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	9.75
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	9.75
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	9.75
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	13.70
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	13.70
	

	
	
	C2415
	2.40×1.50
	2~3
	2
	3.60
	7.20
	

	
	
	C2415
	2.40×1.50
	2
	1
	3.60
	3.60
	

	
	
	C2424
	2.40×2.40
	1~2
	15
	5.76
	86.40
	

	
	
	C2424
	2.40×2.40
	1~3
	11
	5.76
	63.36
	

	
	
	C2424
	2.40×2.40
	1~3
	6
	5.76
	34.56
	

	北向
	立面2
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	62.10
	491.73

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	9.75
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	9.75
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	9.75
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	9.75
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	9.75
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	9.75
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	9.75
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1,3
	
	
	23.45
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	13.70
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	27.41
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	13.70
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	13.70
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	13.70
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	27.41
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	13.70
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	13.70
	

	
	
	C2415
	2.40×1.50
	2
	1
	3.60
	3.60
	

	
	
	C2415
	2.40×1.50
	2~3
	2
	3.60
	7.20
	

	
	
	C2424
	2.40×2.40
	1~2
	16
	5.76
	92.16
	

	
	
	C2424
	2.40×2.40
	1~3
	6
	5.76
	34.56
	

	
	
	C2424
	2.40×2.40
	1~3
	5
	5.76
	28.80
	

	
	
	C2424
	2.40×2.40
	1~3
	6
	5.76
	34.56
	

	东向
	立面3
	(玻璃幕墙)
	
	1,3
	
	
	101.64
	764.41

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1~3
	
	
	113.40
	

	
	
	
	2.40×2.40
	1
	2
	5.76
	11.52
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	19.51
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1~3
	
	
	36.99
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	2.70
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1~3
	
	
	43.94
	

	
	
	
	2.40×2.40
	1~3
	6
	5.76
	34.56
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1~3
	
	
	20.68
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1~3
	
	
	30.24
	

	
	
	
	2.40×2.40
	1~3
	6
	5.76
	34.56
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1~3
	
	
	56.12
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1~3
	
	
	8.24
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	2~3
	
	
	5.26
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	41.11
	

	
	
	C0915
	0.90×1.50
	1~3
	6
	1.35
	8.10
	

	
	
	C2424
	2.40×2.40
	1~3
	31
	5.76
	178.56
	

	
	
	C2424
	2.40×2.40
	1~2
	3
	5.76
	17.28
	

	西向
	立面4
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	27.00
	695.07

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1,3
	
	
	91.89
	

	
	
	
	2.40×2.40
	1
	2
	5.76
	11.52
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	9.75
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1,3
	
	
	20.60
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	0.89
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1~3
	
	
	37.53
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	1.29
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	5.62
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1~3
	
	
	30.24
	

	
	
	
	2.40×2.40
	1~3
	12
	5.76
	69.12
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1~3
	
	
	56.12
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1~3
	
	
	7.96
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	2.70
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1,3
	
	
	20.16
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1,3
	
	
	41.97
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1,3
	
	
	13.50
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	2
	
	
	2.77
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	2
	
	
	10.08
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	2
	
	
	14.13
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	2
	
	
	6.77
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	2.77
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	13.70
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	13.70
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	13.70
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	13.70
	

	
	
	C0915
	0.90×1.50
	1~2
	4
	1.35
	5.40
	

	
	
	C2415
	2.40×1.50
	1~2
	13
	3.60
	46.80
	

	
	
	C2424
	2.40×2.40
	1~2
	12
	5.76
	69.12
	

	
	
	C2424
	2.40×2.40
	2~3
	6
	5.76
	34.56
	


4.5 可见光透射比
	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	立面1
	0.29
	C2424
	0.62
	0.60

	北向
	立面2
	0.37
	C2424
	0.62
	0.60

	东向
	立面3
	0.56
	
	0.62
	0.40

	西向
	立面4
	0.51
	
	0.62
	0.40

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


4.6 天窗
4.6.1 天窗屋顶比
	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比


	3004
	WDTC1,
	49.53
	545.26
	0.09

	3005
	WDTC1,
	49.53
	545.25
	0.09

	3007
	WDTC3,
	64.00
	397.68
	0.16

	3008
	WDTC3,
	64.00
	397.68
	0.16

	整栋建筑
	227.06
	4257.04
	0.05

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.7条

	标准要求
	天窗面积不应大于屋顶总面积的20%

	结论
	满足


4.6.2 天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳
得热系数
	备注

	1
	100系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+V+5Low-E)
	58
	0.90
	0.37
	

	平均
	
	0.90
	0.37
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤2.6,SHGC≤0.3

	结论
	不满足


4.7 屋顶
4.7.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	50
	0.030
	0.320
	1.20
	1.389
	0.533

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.220
	3.590
	1.00
	0.364
	1.305

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	330
	－
	－
	－
	1.894
	3.925

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.49

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50)

	结论
	满足


4.8 外墙
4.8.1 外墙相关构造
4.8.1.1 梁柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	25
	0.030
	0.320
	1.20
	0.694
	0.267

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.00
	0.333
	0.317

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.205
	3.237

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.74


4.8.1.2 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	60
	0.030
	0.320
	1.20
	1.667
	0.640

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	150
	1.740
	17.200
	1.00
	0.086
	1.483

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	270
	－
	－
	－
	1.821
	2.860

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.51


4.8.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
 外墙主体部位传热系数的修正系数ψ
	气候分区
	外保温
	夹心保温 (自保温)
	内保温

	严寒地区
	1.30
	—
	—

	寒冷地区
	1.20
	1.25
	

	夏热冬冷地区
	1.10
	1.20
	1.20

	夏热冬暖地区
	1.00
	1.05
	1.05


4.8.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	梁柱构造一
	热桥柱
	1030.93
	1.000
	0.74
	3.24
	0.75

	平均传热系数K
	0.74 × 1.10 = 0.81


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	梁柱构造一
	热桥柱
	1030.68
	1.000
	0.74
	3.24
	0.75

	平均传热系数K
	0.74 × 1.10 = 0.81


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	梁柱构造一
	热桥柱
	809.36
	0.997
	0.74
	3.24
	0.75

	外墙构造一
	外墙（剪力墙）
	2.13
	0.003
	0.51
	2.86
	0.75

	合计
	
	811.49
	1.000
	0.74
	3.24
	0.75

	平均传热系数K
	0.74 × 1.10 = 0.81


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	梁柱构造一
	热桥柱
	802.60
	0.994
	0.74
	3.24
	0.75

	外墙构造一
	外墙（剪力墙）
	4.50
	0.006
	0.51
	2.86
	0.75

	合计
	
	807.10
	1.000
	0.74
	3.23
	0.75

	平均传热系数K
	0.74 × 1.10 = 0.81


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	梁柱构造一
	热桥柱
	3673.56
	0.998
	0.74
	3.24
	0.75

	外墙构造一
	外墙（剪力墙）
	6.63
	0.002
	0.51
	2.86
	0.75

	合计
	
	3680.19
	1.000
	0.74
	3.24
	0.75

	平均传热系数K
	0.74 × 1.10 = 0.81

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80)

	结论
	不满足


4.9 挑空楼板
4.9.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.133

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.19

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	不满足


4.10 采暖地下室外墙

本工程无此项内容
4.11 采暖、空调地下室地面
4.11.1 地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	导热阻R
	0.09

	标准依据
	江苏省《公共建筑节能设计标准》（DGJ32/J96-2010）第3.4.1条，表3.4.1-6。

	标准要求
	R≥1.2

	结论
	不满足


4.12 地上采暖空调房间的地下室顶板

本工程无此项内容
4.13 外窗热工
4.13.1 外窗
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热
系数
	窗太阳
得热系数
	可见光
透射比
	数据来源

	1
	92系列平开塑料窗5+12A+5Low-E+0.3V+5
	57
	0.59
	0.45
	0.640
	

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	2
	100系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+V+5Low-E)
	18
	0.90
	0.37
	0.620
	近零能耗建筑技术标准 GBT51350-2019

	
	
	窗编号

	
	
	，C0915，C2424，C2415


4.13.2 外遮阳类型
4.13.2.1 平板遮阳
[image: image7.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板遮阳0
	0.000
	0.000
	0.600
	0.100
	0.000
	0.000


4.13.2.2 百叶遮阳
[image: image8.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
D (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


4.13.3 平均传热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1,3
	
	
	48.803
	57
	0.590

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	27.000
	57
	0.590

	3
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	19.505
	57
	0.590

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	9.752
	57
	0.590

	5
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	9.752
	57
	0.590

	6
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	9.752
	57
	0.590

	7
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	13.703
	57
	0.590

	8
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	13.703
	57
	0.590

	9
	C2415
	2~3
	2
	3.600
	7.200
	18
	0.900

	10
	C2415
	2
	1
	3.600
	3.600
	18
	0.900

	11
	C2424
	1~2
	15
	5.760
	86.400
	18
	0.900

	12
	C2424
	1~3
	11
	5.760
	63.360
	18
	0.900

	13
	C2424
	1~3
	6
	5.760
	34.560
	18
	0.900

	立面总面积(㎡)
	347.087
	立面平均传热系数
	0.764


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	62.100
	57
	0.590

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	9.753
	57
	0.590

	3
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	9.753
	57
	0.590

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	9.753
	57
	0.590

	5
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	9.753
	57
	0.590

	6
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	9.753
	57
	0.590

	7
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	9.752
	57
	0.590

	8
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	9.752
	57
	0.590

	9
	(玻璃幕墙)
	1,3
	
	
	23.454
	57
	0.590

	10
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	13.703
	57
	0.590

	11
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	27.406
	57
	0.590

	12
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	13.703
	57
	0.590

	13
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	13.703
	57
	0.590

	14
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	13.703
	57
	0.590

	15
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	27.406
	57
	0.590

	16
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	13.703
	57
	0.590

	17
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	13.703
	57
	0.590

	18
	C2415
	2
	1
	3.600
	3.600
	18
	0.900

	19
	C2415
	2~3
	2
	3.600
	7.200
	18
	0.900

	20
	C2424
	1~2
	16
	5.760
	92.160
	18
	0.900

	21
	C2424
	1~3
	6
	5.760
	34.560
	18
	0.900

	22
	C2424
	1~3
	5
	5.760
	28.800
	18
	0.900

	23
	C2424
	1~3
	6
	5.760
	34.560
	18
	0.900

	立面总面积(㎡)
	491.731
	立面平均传热系数
	0.717


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1,3
	
	
	101.644
	57
	0.590

	2
	(玻璃幕墙)
	1~3
	
	
	113.402
	57
	0.590

	3
	
	1
	2
	5.760
	11.520
	18
	0.900

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	19.506
	57
	0.590

	5
	(玻璃幕墙)
	1~3
	
	
	36.992
	57
	0.590

	6
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	2.700
	57
	0.590

	7
	(玻璃幕墙)
	1~3
	
	
	43.943
	57
	0.590

	8
	
	1~3
	6
	5.760
	34.560
	18
	0.900

	9
	(玻璃幕墙)
	1~3
	
	
	20.678
	57
	0.590

	10
	(玻璃幕墙)
	1~3
	
	
	30.240
	57
	0.590

	11
	
	1~3
	6
	5.760
	34.560
	18
	0.900

	12
	(玻璃幕墙)
	1~3
	
	
	56.120
	57
	0.590

	13
	(玻璃幕墙)
	1~3
	
	
	8.244
	57
	0.590

	14
	(玻璃幕墙)
	2~3
	
	
	5.256
	57
	0.590

	15
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	41.108
	57
	0.590

	16
	C0915
	1~3
	6
	1.350
	8.100
	18
	0.900

	17
	C2424
	1~3
	31
	5.760
	178.560
	18
	0.900

	18
	C2424
	1~2
	3
	5.760
	17.280
	18
	0.900

	立面总面积(㎡)
	764.413
	立面平均传热系数
	0.705


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	27.000
	57
	0.590

	2
	(玻璃幕墙)
	1,3
	
	
	91.891
	57
	0.590

	3
	
	1
	2
	5.760
	11.520
	18
	0.900

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	9.752
	57
	0.590

	5
	(玻璃幕墙)
	1,3
	
	
	20.597
	57
	0.590

	6
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	0.889
	57
	0.590

	7
	(玻璃幕墙)
	1~3
	
	
	37.527
	57
	0.590

	8
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	1.285
	57
	0.590

	9
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	5.621
	57
	0.590

	10
	(玻璃幕墙)
	1~3
	
	
	30.240
	57
	0.590

	11
	
	1~3
	12
	5.760
	69.120
	18
	0.900

	12
	(玻璃幕墙)
	1~3
	
	
	56.120
	57
	0.590

	13
	(玻璃幕墙)
	1~3
	
	
	7.956
	57
	0.590

	14
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	2.700
	57
	0.590

	15
	(玻璃幕墙)
	1,3
	
	
	20.160
	57
	0.590

	16
	(玻璃幕墙)
	1,3
	
	
	41.972
	57
	0.590

	17
	(玻璃幕墙)
	1,3
	
	
	13.500
	57
	0.590

	18
	(玻璃幕墙)
	2
	
	
	2.772
	57
	0.590

	19
	(玻璃幕墙)
	2
	
	
	10.080
	57
	0.590

	20
	(玻璃幕墙)
	2
	
	
	14.135
	57
	0.590

	21
	(玻璃幕墙)
	2
	
	
	6.773
	57
	0.590

	22
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	2.772
	57
	0.590

	23
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	13.703
	57
	0.590

	24
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	13.703
	57
	0.590

	25
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	13.703
	57
	0.590

	26
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	13.703
	57
	0.590

	27
	C0915
	1~2
	4
	1.350
	5.400
	18
	0.900

	28
	C2415
	1~2
	13
	3.600
	46.800
	18
	0.900

	29
	C2424
	1~2
	12
	5.760
	69.120
	18
	0.900

	30
	C2424
	2~3
	6
	5.760
	34.560
	18
	0.900

	立面总面积(㎡)
	695.070
	立面平均传热系数
	0.695


4.13.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1,3
	
	
	48.803
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.547~0.547
	0.247~0.247

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	27.000
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.545
	0.247

	3
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	19.505
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.549~0.549
	0.248~0.248

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	9.752
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.597
	0.270

	5
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	9.752
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.555
	0.251

	6
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	9.752
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.536
	0.242

	7
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	13.703
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.554
	0.251

	8
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	13.703
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.548
	0.248

	9
	C2415
	2~3
	2
	3.600
	7.200
	18
	0.370
	平板遮阳0
	0.832
	0.308

	10
	C2415
	2
	1
	3.600
	3.600
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	11
	C2424
	1~2
	15
	5.760
	86.400
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	12
	C2424
	1~3
	11
	5.760
	63.360
	18
	0.370
	平板遮阳0
	0.832
	0.308

	13
	C2424
	1~3
	6
	5.760
	34.560
	18
	0.370
	平板遮阳0
	0.827
	0.306

	立面总面积(㎡)
	347.087
	综合太阳得热系数
	0.298


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	62.100
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.611~0.611
	0.276~0.277

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	9.753
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.549
	0.248

	3
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	9.753
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.558
	0.253

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	9.753
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.622
	0.281

	5
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	9.753
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.621
	0.281

	6
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	9.753
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.594
	0.269

	7
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	9.752
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.620
	0.280

	8
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	9.752
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.599
	0.271

	9
	(玻璃幕墙)
	1,3
	
	
	23.454
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.572~0.572
	0.259~0.259

	10
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	13.703
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.604
	0.273

	11
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	27.406
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.568
	0.257

	12
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	13.703
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.538
	0.244

	13
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	13.703
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.544
	0.246

	14
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	13.703
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.557
	0.252

	15
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	27.406
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.618
	0.280

	16
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	13.703
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.612
	0.277

	17
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	13.703
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.593
	0.268

	18
	C2415
	2
	1
	3.600
	3.600
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	19
	C2415
	2~3
	2
	3.600
	7.200
	18
	0.370
	平板遮阳0
	0.824
	0.305

	20
	C2424
	1~2
	16
	5.760
	92.160
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	21
	C2424
	1~3
	6
	5.760
	34.560
	18
	0.370
	平板遮阳0
	0.827
	0.306

	22
	C2424
	1~3
	5
	5.760
	28.800
	18
	0.370
	平板遮阳0
	0.824
	0.305

	23
	C2424
	1~3
	6
	5.760
	34.560
	18
	0.370
	平板遮阳0
	0.826
	0.305

	立面总面积(㎡)
	491.731
	综合太阳得热系数
	0.295


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1,3
	
	
	101.644
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.536~0.536
	0.242~0.243

	2
	(玻璃幕墙)
	1~3
	
	
	113.402
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.538~0.538
	0.243~0.244

	3
	
	1
	2
	5.760
	11.520
	18
	0.370
	百叶遮阳0
	0.536
	0.198

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	19.506
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.537
	0.243

	5
	(玻璃幕墙)
	1~3
	
	
	36.992
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.539~0.539
	0.244~0.244

	6
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	2.700
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.575
	0.260

	7
	(玻璃幕墙)
	1~3
	
	
	43.943
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.540~0.540
	0.244~0.244

	8
	
	1~3
	6
	5.760
	34.560
	18
	0.370
	平板遮阳0
	0.826
	0.305

	9
	(玻璃幕墙)
	1~3
	
	
	20.678
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.547~0.547
	0.247~0.247

	10
	(玻璃幕墙)
	1~3
	
	
	30.240
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.535
	0.242

	11
	
	1~3
	6
	5.760
	34.560
	18
	0.370
	平板遮阳0
	0.832
	0.308

	12
	(玻璃幕墙)
	1~3
	
	
	56.120
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.533
	0.241

	13
	(玻璃幕墙)
	1~3
	
	
	8.244
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.553~0.553
	0.250~0.250

	14
	(玻璃幕墙)
	2~3
	
	
	5.256
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.576
	0.261

	15
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	41.108
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.534
	0.241

	16
	C0915
	1~3
	6
	1.350
	8.100
	18
	0.370
	平板遮阳0
	0.725
	0.268

	17
	C2424
	1~3
	31
	5.760
	178.560
	18
	0.370
	平板遮阳0
	0.862
	0.319

	18
	C2424
	1~2
	3
	5.760
	17.280
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	立面总面积(㎡)
	764.413
	综合太阳得热系数
	0.269


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	27.000
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.536
	0.242

	2
	(玻璃幕墙)
	1,3
	
	
	91.891
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.534~0.534
	0.242~0.242

	3
	
	1
	2
	5.760
	11.520
	18
	0.370
	百叶遮阳0
	0.534
	0.198

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	9.752
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.535
	0.242

	5
	(玻璃幕墙)
	1,3
	
	
	20.597
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.537~0.537
	0.243

	6
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	0.889
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.544
	0.246

	7
	(玻璃幕墙)
	1~3
	
	
	37.527
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.573~0.573
	0.259~0.259

	8
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	1.285
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.613
	0.277

	9
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	5.621
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.599
	0.271

	10
	(玻璃幕墙)
	1~3
	
	
	30.240
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.569
	0.257

	11
	
	1~3
	12
	5.760
	69.120
	18
	0.370
	平板遮阳0
	0.827
	0.306

	12
	(玻璃幕墙)
	1~3
	
	
	56.120
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.567
	0.257

	13
	(玻璃幕墙)
	1~3
	
	
	7.956
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.589~0.589
	0.266~0.267

	14
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	2.700
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.611
	0.277

	15
	(玻璃幕墙)
	1,3
	
	
	20.160
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.575
	0.260

	16
	(玻璃幕墙)
	1,3
	
	
	41.972
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.572~0.572
	0.259~0.259

	17
	(玻璃幕墙)
	1,3
	
	
	13.500
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.582~0.582
	0.263~0.263

	18
	(玻璃幕墙)
	2
	
	
	2.772
	57
	0.452
	平板遮阳0
	0.608
	0.275

	19
	(玻璃幕墙)
	2
	
	
	10.080
	57
	0.452
	平板遮阳0
	0.827
	0.374

	20
	(玻璃幕墙)
	2
	
	
	14.135
	57
	0.452
	平板遮阳0
	0.863
	0.390

	21
	(玻璃幕墙)
	2
	
	
	6.773
	57
	0.452
	平板遮阳0
	0.752
	0.340

	22
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	2.772
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.610
	0.276

	23
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	13.703
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.579
	0.262

	24
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	13.703
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.590
	0.267

	25
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	13.703
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.538
	0.243

	26
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	13.703
	57
	0.452
	百叶遮阳0
	0.662
	0.300

	27
	C0915
	1~2
	4
	1.350
	5.400
	18
	0.370
	平板遮阳0
	0.723
	0.267

	28
	C2415
	1~2
	13
	3.600
	46.800
	18
	0.370
	平板遮阳0
	0.861
	0.318

	29
	C2424
	1~2
	12
	5.760
	69.120
	18
	0.370
	平板遮阳0
	0.861
	0.318

	30
	C2424
	2~3
	6
	5.760
	34.560
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	立面总面积(㎡)
	695.070
	综合太阳得热系数
	0.281


4.13.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	347.09
	0.76
	0.30
	0.29
	K≤3.00, SHGC≤0.44
	满足

	北向
	立面2
	491.73
	0.72
	0.30
	0.37
	K≤2.60, SHGC≤0.44
	满足

	东向
	立面3
	764.41
	0.71
	0.27
	0.56
	K≤2.20, SHGC≤0.35
	满足

	西向
	立面4
	695.07
	0.70
	0.28
	0.51
	K≤2.20, SHGC≤0.35
	满足

	综合平均
	
	2298.30
	0.71
	0.28
	0.44
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
4.14 有效通风换气面积
	楼层
	房间
编号
	房间面积(㎡)
	立面面积(㎡)
	门窗
编号
	门窗面积(㎡)
	有效通风面积比
	门窗
类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1001
	571.88
	193.48
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	9.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	9.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	9.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	9.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.89
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.89
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.03
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.29
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	9.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	9.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	9.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	9.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1002
	569.04
	187.94
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	9.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	9.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	9.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	9.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	9.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	9.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	9.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	9.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	9.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	9.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	9.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1009
	387.33
	68.65
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1010
	387.33
	68.65
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1013
	257.74
	153.30
	未编号
	6.84
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	14.14
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1015
	257.77
	153.30
	未编号
	6.84
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	14.14
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1020
	228.11
	143.18
	未编号
	2.70
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	14.13
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.84
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1023
	228.13
	143.18
	未编号
	2.70
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	14.13
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.84
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1027
	121.38
	40.50
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1028
	121.38
	40.50
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1030
	94.05
	36.00
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1031
	88.78
	75.30
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1033
	48.75
	137.70
	未编号
	6.75
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	17.55
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	17.55
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	27.00
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	1034
	48.75
	137.70
	未编号
	13.50
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	27.00
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	17.55
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	17.55
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	1036
	29.48
	80.38
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1042
	18.41
	18.00
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1043
	18.41
	18.00
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1045
	18.33
	40.50
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	1046
	18.33
	40.50
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	2
	2003
	559.69
	167.12
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2006
	529.12
	149.95
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2011
	262.27
	202.82
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2012
	257.87
	153.30
	未编号
	6.91
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	14.14
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.63
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2014
	257.90
	153.30
	未编号
	6.77
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	14.14
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.77
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2016
	238.71
	257.08
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2017
	233.53
	252.94
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2021
	228.13
	143.18
	未编号
	2.63
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	14.13
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.92
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2022
	228.14
	143.18
	未编号
	2.77
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	14.13
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.77
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2024
	222.41
	185.42
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2039
	19.80
	19.32
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2041
	18.41
	18.00
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2044
	18.33
	41.06
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	2048
	16.77
	39.75
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	3
	3004
	536.79
	260.35
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	3005
	535.79
	260.35
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.70
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	3007
	387.33
	132.67
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3008
	387.33
	132.67
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3018
	228.52
	143.18
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.77
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	14.13
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.66
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3019
	228.55
	143.18
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.63
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	14.13
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.92
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3025
	169.41
	105.89
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3026
	165.85
	105.90
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3035
	35.57
	60.97
	未编号
	6.77
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	14.14
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.77
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3037
	28.41
	54.26
	未编号
	7.04
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	14.14
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.63
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	3047
	17.59
	17.61
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	3049
	14.19
	14.40
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	通风换气装置
	有通风换气装置

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
4.15 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	347.09
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	491.73
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	764.41
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	695.07
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


4.16 外窗气密性
	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	8级（窗编号：C0915）
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	满足
	－


4.17 幕墙气密性
	最不利气密性等级
	4级（窗编号：）

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	有通风换气装置

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	满足


4.18 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙比
	适宜
	

	2
	可见光透射比
	满足
	

	3
	天窗屋顶比
	满足
	

	4
	天窗类型
	不满足
	可

	5
	屋顶
	满足
	

	6
	外墙
	不满足
	可

	7
	挑空楼板
	不满足
	可

	8
	采暖、空调地下室地面
	不满足
	可

	9
	外窗热工
	满足
	

	10
	有效通风换气面积
	满足
	

	11
	非中空窗面积比
	满足
	

	12
	外窗气密性
	满足
	

	13
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	不满足
	可


□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《公共建筑节能设计标准》》(GB50189-2015)的要求进行节能设计的权衡判断。
5 热工性能权衡判断
5.1 窗墙比超标时，屋面K墙体K架空楼板K窗户K应达标
	标准依据
	江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定（2021年版）第2.4.6-2条

	标准要求
	进行性能性指标设计时，因窗墙面积比超标时，屋面、外墙、架空楼板的传热系数、热隋性指标应满足规定性指标的要求，窗户的传热系数应满足相近窗墙面积比达标时规定性指标的要求。

	结论
	满足


5.2 外窗K超标时，屋面K,墙体K,架空楼板K应达标
	标准依据
	江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定（2021年版）第2.4.6-3条

	标准要求
	进行性能性指标设计时，因窗传热系数超标时，屋面、外墙、架空楼板的传热系数、热隋性指标应满足规定性指标的要求。

	结论
	满足


5.3 外墙K或架空楼板K超标时，屋面K和外窗K应达标
	标准依据
	江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定（2021年版）第2.4.6-4条

	标准要求
	进行性能性指标设计时，因外墙或架空楼板传热系数超标时，屋面和窗的传热系数应满足规定性指标的要求。

	结论
	满足


5.4 窗的得热系数超标时，屋面,墙体,架空楼板,窗K应达标
	标准依据
	江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定（2021年版）第2.4.6-5条

	标准要求
	进行性能性指标设计时，因窗的得热系数超标时，屋面、外墙、架空楼板、外窗的传热系数应满足规定性指标的要求。

	结论
	满足


5.5 权衡指标
5.5.1 计算条件
	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	0.05
	0.05

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.49
D=3.93
	K=0.50
D=－－

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.81
D=3.24
	K=0.80
D=－－

	挑空楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	K=1.19
D=2.13
	K=0.70
D=2.36

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	K=0.90
SHGC=0.37
	K=2.60
SHGC=0.30

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	立面1
	0.29
	0.76
	0.30
	0.29
	3.00
	0.44

	
	北向
	立面2
	0.37
	0.72
	0.30
	0.37
	2.60
	0.44

	
	东向
	立面3
	0.56
	0.71
	0.27
	0.56
	2.20
	0.35

	
	西向
	立面4
	0.51
	0.70
	0.28
	0.51
	2.20
	0.35

	室内参数和气象条件设置
	按《公共建筑节能设计标准》附录B设置


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
3. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.
5.5.2 权衡指标
	
	设计建筑
	参照建筑

	全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡)
	36.45
	39.97

	供冷耗电量(kWh/㎡)
	22.69
	24.43

	供热耗电量(kWh/㎡)
	13.76
	15.54

	耗冷量(kWh/㎡)
	56.73
	61.07

	耗热量(kWh/㎡)
	30.31
	34.22

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.2条

	标准要求
	设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗

	结论
	满足


5.6 综合权衡判断结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	可见光透射比
	满足

	2
	屋顶
	满足

	3
	窗墙比超标时，屋面K墙体K架空楼板K窗户K应达标
	满足

	4
	外窗K超标时，屋面K,墙体K,架空楼板K应达标
	满足

	5
	外墙K或架空楼板K超标时，屋面K和外窗K应达标
	满足

	6
	窗的得热系数超标时，屋面,墙体,架空楼板,窗K应达标
	满足

	7
	有效通风换气面积
	满足

	8
	非中空窗面积比
	满足

	9
	外窗气密性
	满足

	10
	幕墙气密性
	满足

	11
	权衡指标
	满足

	结论
	满足


■说明：本工程设计建筑的采暖和空气调节能耗不大于参照建筑的采暖和空气调节能耗。权衡判断满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)的要求。
5.7 附录
5.7.1 工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37

	卫生间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37

	大厅
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37

	展览馆
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37

	空房间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	设备间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	连接通道
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37


注：上行：工作日；下行：节假日
5.7.2 工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	5
	5
	5

	卫生间
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	5
	5
	5

	大厅
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	5
	5
	5

	展览馆
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	5
	5
	5

	空房间
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	设备间
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	连接通道
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	5
	5
	5


注：上行：工作日；下行：节假日
5.7.3 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	连接通道
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
5.7.4 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	展览馆
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	设备间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	连接通道
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
5.7.5 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	连接通道
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
5.7.6 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
5.7.7 工作日/节假日新风运行时间表(%)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
 3 / 3

[image: image9.png]