[image: image9.png]




建筑全能耗报告书
公共建筑
	工程名称
	智慧绿动.未来筑梦--碳中和时代的科技体验中心

	工程地点
	江苏-南通

	设计编号
	GZA70055

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年12月26日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	能耗计算BESI2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18216063041 


目  录
41 建筑概况


4

2 计算依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 气象地点

5

4.2 逐日干球温度表

5

4.3 逐月辐照量表

6

4.4 峰值工况

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

6

5.2 围护结构作法简要说明

7

6 围护结构概况

7

7 房间类型

7

7.1 房间参数表

7

7.2 作息时间表

8

8 暖通空调系统

8

8.1 系统类型

8

8.1.1 系统分区

8

8.1.2 热回收参数

8

8.2 制冷系统

8

8.2.1 默认冷源

9

8.2.2 多联机/单元式空调能耗

9

8.3 供暖系统

9

8.3.1 默认热源

10

8.3.2 多联机/单元式热泵能耗

10

8.4 空调风机

10

8.4.1 独立新排风

11

8.4.2 风机盘管

11

9 照明

11

10 插座设备

11

11 排风机

12

12 生活热水

12

12.1 热水需求

12

12.2 太阳能集热

12

12.3 热水设备

12

13 电梯

12

13.1 直梯

12

14 光伏发电

13

15 计算结果

13

15.1 负荷分项统计

13

15.2 逐月负荷表

14

15.3 逐月电耗

15

15.4 全年能耗

17

16 附录

17

16.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

17

16.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

18

16.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

19

16.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

19

16.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	智慧绿动.未来筑梦--碳中和时代的科技体验中心

	工程地点
	江苏-南通

	地理位置
	北纬：32.08°
	东经：121.05°

	建筑面积(m2)
	地上10311    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上16.5     地下0.0

	建筑体积(m3)
	46398.86

	建筑外表面积(m2)
	9951.24

	北向角度
	180

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:7.15-8.25,供暖期:12.15-2.25


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2024计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
气象数据
气象地点
江苏-南通, 《建筑节能气象参数标准》
逐日干球温度表
[image: image2.png]SEFETIREE(C) — WA — F9E — BNE

el
i

11 2/1 31 an 51 6/1 mnm 8/1 91 10/1 111 121





逐月辐照量表
[image: image3.png]600

500

400

300

200

100

BFERRE(M)/)

10

1

12





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月09日14时
	36.7
	27.8
	20.3
	89.0

	最冷
	02月04日06时
	-7.8
	-8.3
	1.6
	-3.8


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.220
	3.590
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.487,D=3.925)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙（剪力墙）：外墙构造一 (K=0.505,D=2.860)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 60mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 150mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：梁柱构造一 (K=0.463,D=4.524)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 25mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 15mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.590,D=2.956)：（由上到下）

    石灰砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 120mm＋聚苯颗粒保温砂浆 15mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 25mm＋水泥砂浆 20mm

5. 幕墙：92系列平开塑料窗5+12A+5Low-E+0.3V+5 (K=0.590)：
    传热系数0.590W/㎡.K，窗太阳得热系数0.452

6. 外窗：80系列断桥铝窗5+12A+5Low-E+0.3V+5 (K=0.760)：
    传热系数0.760W/㎡.K，窗太阳得热系数0.418

7. 天窗：92系列平开塑料窗5+12A+5Low-E+0.3V+5 (K=0.590)：
    传热系数0.590W/㎡.K，窗太阳得热系数0.452

围护结构概况

	
	设计建筑

	屋顶传热系数K

和热情性指标 D
	0.49
3.93

	外墙传热系数K

和热情性指标 D
	0.50
2.90

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	0.59

2.96

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	0.59

0.45

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.29
	0.69
	0.32

	
	北向
	北-默认立面
	0.29
	0.69
	0.33

	
	东向
	东-默认立面
	0.58
	0.65
	0.28

	
	西向
	西-默认立面
	0.53
	0.64
	0.29


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	6(W/㎡)
	8(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	展览馆
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	连接通道
	30
	16
	25(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	6(W/㎡)
	9(W/㎡)


作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	制冷
SEER
	制热
HSPF
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	315.94
	1034(1),1033(1),1042(1),1046(1),1045(1),1043(1),2048(2),2041(2),2044(2),2039(2),3049(3),3040(3),3038(3),3047(3)

	Sys1
	多联式空调(热泵)机组
	4.00[全年能源消耗效率(APF)]
	8851.40
	1009(1),1010(1),1013(1),1023(1),1001(1),1028(1),1020(1),1002(1),1027(1),1015(1),2003(2),2024(2),2011(2),2006(2),2016(2),2022(2),2014(2),2012(2),2021(2),2017(2),3005(3),3004(3),3018(3),3008(3),3025(3),3035(3),3019(3),3007(3),3026(3),3037(3)


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	－
	－
	－
	－

	Sys1
	全热回收
	1.00
	5℃
	1.00
	5(℃)


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	默认


冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	地源/水源热泵
	100
	500
	5.00
	3


水泵系统

	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比
(kWh/m3)
	台数

	冷却水泵
	变频
	260
	30
	100
	24.4
	0.03
	2

	冷冻水泵
	变频
	260
	30
	100
	24.4
	－
	1


运行工况

	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	300
	20
	15.00
	31.3
	37.6
	10

	40
	600
	40
	15.00
	31.3
	37.6
	10

	60
	900
	60
	15.00
	31.3
	37.6
	10

	80
	1200
	80
	15.00
	31.3
	37.6
	10

	100
	1500
	100
	15.00
	31.3
	37.6
	10


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	25088
	349
	1673
	15.00
	10924
	13122
	3490

	20~40
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	40~60
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	60~80
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	25088
	349
	1673
	
	10924
	13122
	3490


多联机/单元式空调能耗

	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys1
	4.00[全年能源消耗效率(APF)]
	171060
	42765


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	默认


热泵系统

热泵机组

	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	热泵机组
	地源热泵
	125
	500
	4.00
	3


热水循环泵

	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	变频
	260
	30
	100
	24.4
	3


运行工况

	负载率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)
	热源侧水泵功率(kW)

	20
	300
	20
	15.00
	37.6
	8

	40
	600
	40
	15.00
	37.6
	8

	60
	900
	60
	15.00
	37.6
	8

	80
	1200
	80
	15.00
	37.6
	8

	100
	1500
	100
	15.00
	37.6
	8


制热能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	平均性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)
	热源侧水泵
(kWh)

	0~20
	10273
	576
	15.00
	685
	27072
	4608

	20~40
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	40~60
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	60~80
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	10273
	576
	
	685
	27072
	4608


多联机/单元式热泵能耗

	系统编号
	制热HSPF
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys1
	4.00[全年能源消耗效率(APF)]
	16968
	4242


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	1245
	0.24
	299
	936
	280

	Sys1
	34554
	0.24
	8293
	1035
	8583

	合计
	8863


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	996
	0.8
	0.24
	239
	936
	224

	Sys1
	27643
	0.8
	0.24
	6634
	1035
	6867

	合计
	7090


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	默认
	400
	1
	925
	370

	合计
	370


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	会议室
	15.12
	1
	236
	3564

	办公室
	15.12
	4
	325
	4913

	卫生间
	10.08
	12
	244
	2456

	大厅
	15.12
	10
	4660
	70458

	展览馆
	15.12
	15
	3915
	59200

	空房间
	0.00
	21
	494
	0

	设备间
	52.56
	2
	185
	9703

	连接通道
	10.08
	2
	106
	1069

	总计
	151362


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	会议室
	23.50
	1
	236
	5539

	办公室
	23.50
	4
	325
	7636

	卫生间
	18.80
	12
	244
	4581

	大厅
	35.25
	10
	4660
	164261

	展览馆
	35.25
	15
	3915
	138016

	空房间
	0.00
	21
	494
	0

	设备间
	131.40
	2
	185
	24258

	连接通道
	21.15
	2
	106
	2242

	总计
	346533


排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	5
	3
	0.8
	5
	300
	18000

	总计
	18000


注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	15
	45
	50
	300
	11576

	总计
	11576


太阳能集热

	年集热量(MJ)
	年均集热效率
	热量损失率
	太阳能提供热量(kWh/a)

	0
	0.4
	0.25
	0


热水设备

	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	性能系数
	联供比例
	耗电量(kWh/a)

	热泵
	1
	11576
	3.5
	0.6
	1322.94

	备注
	


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	300
	4
	24689

	总计
	24689


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：14207，年运行天数：365

	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统效率
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	2018
	15
	0.814
	1
	354919

	总计
	354919


计算结果

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-9.59
	7.70
	1.86
	-7.51
	4.90
	-2.64

	供冷(kWh/㎡)
	4.81
	6.44
	1.96
	7.71
	-1.90
	19.02


[image: image4.png]100000

-120000

FERSTR(KWh)

.

. ek
W EPE
m=RER
L=

CSR/BE





[image: image5.png]FELSTA(Wh)





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	12820
	0
	566.359
	1月2日9时
	0.000
	--

	2月
	10015
	0
	432.935
	2月4日9时
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	7月
	0
	80766
	0.000
	--
	1035.945
	7月29日9时

	8月
	0
	115381
	0.000
	--
	971.142
	8月19日9时

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	4405
	0
	361.191
	12月16日9时
	0.000
	--


[image: image6.png]140000

120000

100000

20000

BRREER(kWh)

10

1

12

LR
LE222





[image: image7.png]1200

1000

200

BRIEBEREKW)

5 6 7 8 9 10

1

12

W RS
WSS





逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	1.63
	0.43
	1.29
	2.95
	1.75
	2.39
	0.13

	2
	0.00
	1.07
	0.34
	1.01
	2.31
	
	
	

	3
	0.00
	0.00
	0.00
	1.23
	2.83
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	1.23
	2.82
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	1.29
	2.95
	
	
	

	6
	0.00
	0.00
	0.00
	1.12
	2.57
	
	
	

	7
	2.98
	0.00
	0.24
	1.34
	3.08
	
	
	

	8
	4.00
	0.00
	0.34
	1.29
	2.95
	
	
	

	9
	0.00
	0.00
	0.00
	1.18
	2.69
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	1.18
	2.70
	
	
	

	11
	0.00
	0.00
	0.00
	1.23
	2.82
	
	
	

	12
	0.00
	0.84
	0.23
	1.29
	2.95
	
	
	

	合计
	6.98
	3.55
	1.58
	14.68
	33.61
	1.75
	2.39
	0.13


全年能耗

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	19.02
	

	
	耗热量
	2.64
	

	
	冷热合计
	21.67
	

	热回收
	供冷
	1.90
	

	
	供暖
	4.90
	

	
	冷热合计
	6.80
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	0.16
	

	
	冷却水泵
	1.06
	

	
	冷冻水泵
	1.27
	

	
	冷却塔
	0.34
	

	
	多联机/单元式空调
	4.15
	

	
	供冷合计
	6.98
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	0.07
	

	
	供暖水泵
	2.63
	

	
	热源侧水泵
	0.45
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.41
	

	
	供暖合计
	3.55
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	1.55
	

	
	风机盘管
	0.04
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	1.58
	

	照明电耗(El)
	14.68
	

	插座设备电耗(Ej)
	33.61
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	2.39
	

	
	独立排风机
	1.75
	

	
	生活热水
	0.13
	扣减了太阳能热水

	
	其他设备
	0.00
	

	
	其他合计
	4.27
	

	可再生发电
(Er)
	光伏发电(Ep)
	34.42
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	
	合计
	34.42
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	30.25
	E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er


[image: image8.png]B
5% N
EEmpE LR
2%
LTV
BRI
R

FREAERFE L fl R
2%




附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	连接通道
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	展览馆
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	连接通道
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	连接通道
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
4

[image: image9.png]