溪云初起——双碳理念下的官寺村乡村振兴文旅综合体

热负荷计算书

| 工程名称 | 溪云初起——双碳理念下的官寺村乡村振兴文旅综合体 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 南阳师范学院土木建筑工程学院 |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月21日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T16696692424 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	4

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	新风负荷表	6

14	房间热负荷详细表	7

# 建筑概况

| 地理位置 | 河南-南阳 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 33.00 |  |
| 东经 | 112.58 |  |
| 建筑名称 | 溪云初起——双碳理念下的官寺村乡村振兴文旅综合体 |  |
| 建筑面积 | 地上 3004.18 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 9.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 100° |  |

# 气象参数

| 气象位置 | 河南-南阳-南阳（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -4.5 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.365 |
| 外墙 | 填充墙构造一 | 0.511 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.548 |

# 内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 120 | 1.24 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 1.126 |
| 楼板 | 100 | 2.87 |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.395 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.289 |

# 窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 65系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5) | 2.90 | 0.58 |
| 78系列内平开木窗(5+12A+5+12A+5Low-E) | 1.50 | 0.39 |
| 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 2.20 | 0.75 |

# 门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 双层实体木制外门 | 1.30 |
| 内门 | 3.00 |

# 负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 238138 | 3004.18 | 79.27 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2852.04 | 83.50 |

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 负荷 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[餐厅] | 151.58 | 18 | 3732 | 18846 | 0 | 0 | 0 | 22578 | 149.0 |
|  | 1002[大厅] | 77.22 | 18 | 1281 | 533 | 0 | 0 | 0 | 1814 | 23.5 |
|  | 1003[卫生间] | 15.62 | 18 | 823 | 162 | 0 | 0 | 0 | 984 | 63.0 |
|  | 1004[陈列室3] | 143.20 | 20 | 4445 | 6240 | 0 | 0 | 0 | 10685 | 74.6 |
|  | 1005[旅游纪念商店] | 122.98 | 20 | 3490 | 6787 | 0 | 0 | 0 | 10278 | 83.6 |
|  | 1006[走廊] | 17.97 | 16 | -253 | 66 | 0 | 0 | 0 | -187 | -10.4 |
|  | 1007[卫生间] | 12.08 | 18 | 900 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 84.9 |
|  | 1008[陈列室2] | 109.05 | 20 | 2985 | 4752 | 0 | 0 | 0 | 7737 | 70.9 |
|  | 1009[陈列室1] | 108.96 | 20 | 2856 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 7604 | 69.8 |
|  | 1010[走廊] | 75.14 | 16 | 2149 | 276 | 0 | 0 | 0 | 2425 | 32.3 |
|  | 1011[大厅] | 44.58 | 18 | 2323 | 308 | 0 | 0 | 0 | 2631 | 59.0 |
|  | 1012[多媒体体验中心] | 98.88 | 20 | 5570 | 13787 | 0 | 0 | 0 | 19357 | 195.8 |
|  | 1016[会议室1] | 88.58 | 18 | 3065 | 5140 | 0 | 0 | 0 | 8204 | 92.6 |
|  | 1018[走廊] | 63.33 | 20 | 1641 | 2759 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 69.5 |
|  | 1022[办公室3] | 31.02 | 20 | 1664 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 3016 | 97.2 |
|  | 1029[卫生间] | 27.09 | 18 | 635 | 281 | 0 | 0 | 0 | 915 | 33.8 |
|  | 1030[卫生间] | 27.09 | 18 | 577 | 281 | 0 | 0 | 0 | 857 | 31.6 |
|  | 1032[办公室2] | 27.09 | 20 | 1298 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 2478 | 91.5 |
|  | 1035[办公室1] | 25.80 | 20 | 1099 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 2223 | 86.2 |
|  | 1037[楼梯间] | 25.04 | 20 | 960 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 2051 | 81.9 |
|  | 1039[楼梯间] | 24.12 | 20 | 1344 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 2395 | 99.3 |
|  | 1040[卫生间] | 23.95 | 20 | 959 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 83.6 |
|  | 1042[卫生间] | 21.68 | 20 | 1098 | 945 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 94.2 |
|  | 1045[楼梯间] | 20.80 | 20 | 983 | 906 | 0 | 0 | 0 | 1889 | 90.8 |
|  | 1046[走廊] | 20.61 | 20 | 1628 | 898 | 0 | 0 | 0 | 2527 | 122.6 |
|  | 1054[开水间] | 10.65 | 18 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | -171 | -16.1 |
|  | 1056[开水间] | 9.89 | 18 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 47.2 |
|  | 1064[开水间] | 5.75 | 18 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -0.9 |
|  | 合计 | 1429.75 |  | 47911 | 74680 | 0 | 0 |  | 122222 | 85.5 |
| 2层 | 2001[卫生间] | 15.62 | 18 | 910 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1072 | 68.6 |
|  | 2002[图书阅览室] | 151.58 | 20 | 7362 | 6605 | 0 | 0 | 0 | 13967 | 92.1 |
|  | 2003[展览馆] | 130.23 | 20 | 4855 | 5674 | 0 | 0 | 0 | 10530 | 80.9 |
|  | 2004[卫生间] | 12.08 | 18 | 1002 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 93.3 |
|  | 2006[便利商店] | 122.98 | 20 | 5086 | 6787 | 0 | 0 | 0 | 11873 | 96.5 |
|  | 2007[走廊] | 20.61 | 16 | 919 | 76 | 0 | 0 | 0 | 995 | 48.3 |
|  | 2008[大厅] | 44.58 | 18 | 3054 | 308 | 0 | 0 | 0 | 3362 | 75.4 |
|  | 2010[会议室2] | 105.78 | 18 | 3637 | 6138 | 0 | 0 | 0 | 9775 | 92.4 |
|  | 2011[乡土产品陈列室2] | 101.91 | 20 | 4092 | 4441 | 0 | 0 | 0 | 8533 | 83.7 |
|  | 2012[走廊] | 44.20 | 16 | 2209 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2371 | 53.6 |
|  | 2013[乡土产品陈列室1] | 98.11 | 20 | 2718 | 4275 | 0 | 0 | 0 | 6993 | 71.3 |
|  | 2017[大厅] | 77.82 | 18 | 2131 | 538 | 0 | 0 | 0 | 2669 | 34.3 |
|  | 2019[走廊] | 63.33 | 20 | 2450 | 2759 | 0 | 0 | 0 | 5209 | 82.3 |
|  | 2020[走廊] | 42.12 | 16 | 420 | 154 | 0 | 0 | 0 | 574 | 13.6 |
|  | 2021[档案阅览室] | 37.95 | 18 | 1517 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 2991 | 78.8 |
|  | 2023[办公室6] | 31.02 | 20 | 2450 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 3802 | 122.6 |
|  | 2026[走廊] | 29.10 | 20 | 1712 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 102.4 |
|  | 2027[办公室5] | 27.09 | 20 | 1613 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 2794 | 103.1 |
|  | 2028[卫生间] | 27.09 | 20 | 1387 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 2567 | 94.8 |
|  | 2031[卫生间] | 27.09 | 20 | 1498 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 2678 | 98.9 |
|  | 2033[办公室7] | 26.94 | 20 | 1396 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 95.4 |
|  | 2034[办公室4] | 25.80 | 20 | 1334 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 2458 | 95.3 |
|  | 2036[楼梯间] | 25.04 | 20 | 1130 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 2221 | 88.7 |
|  | 2038[楼梯间] | 24.12 | 20 | 2169 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 133.5 |
|  | 2041[女卫生间] | 23.52 | 20 | 966 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 1991 | 84.6 |
|  | 2043[男卫生间] | 21.68 | 20 | 1163 | 945 | 0 | 0 | 0 | 2107 | 97.2 |
|  | 2044[楼梯间] | 20.80 | 20 | 1613 | 906 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 121.1 |
|  | 2049[走廊] | 17.80 | 20 | 836 | 775 | 0 | 0 | 0 | 1611 | 90.5 |
|  | 2055[开水间] | 10.65 | 18 | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | -309 | -29.0 |
|  | 2057[开水间] | 9.89 | 18 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 60.0 |
|  | 2065[开水间] | 5.75 | 18 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 12.5 |
|  | 合计 | 1422.29 |  | 62356 | 53930 | 0 | 0 |  | 115916 | 81.5 |
| 总计 |  | 2852.04 |  | 110268 | 128611 | 0 | 0 |  | 238138 | 83.5 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 房间面积(㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[餐厅] | 151.58 | 1818.96 | 18846 | 124.33 |
|  | 1002[大厅] | 77.22 | 51.48 | 533 | 6.91 |
|  | 1003[卫生间] | 15.62 | 15.62 | 162 | 10.36 |
|  | 1004[陈列室3] | 143.20 | 537.00 | 6240 | 43.57 |
|  | 1005[旅游纪念商店] | 122.98 | 584.16 | 6787 | 55.19 |
|  | 1006[走廊] | 17.97 | 7.19 | 66 | 3.67 |
|  | 1007[卫生间] | 12.08 | 12.08 | 125 | 10.36 |
|  | 1008[陈列室2] | 109.05 | 408.95 | 4752 | 43.57 |
|  | 1009[陈列室1] | 108.96 | 408.60 | 4748 | 43.57 |
|  | 1010[走廊] | 75.14 | 30.06 | 276 | 3.67 |
|  | 1011[大厅] | 44.58 | 29.72 | 308 | 6.91 |
|  | 1012[多媒体体验中心] | 98.88 | 1186.56 | 13787 | 139.43 |
|  | 1016[会议室1] | 88.58 | 496.05 | 5140 | 58.02 |
|  | 1018[走廊] | 63.33 | 237.47 | 2759 | 43.57 |
|  | 1022[办公室3] | 31.02 | 116.33 | 1352 | 43.57 |
|  | 1029,1030[卫生间] | 27.09 | 27.09 | 281 | 10.36 |
|  | 1032[办公室2] | 27.09 | 101.59 | 1180 | 43.57 |
|  | 1035[办公室1] | 25.80 | 96.75 | 1124 | 43.57 |
|  | 1037[楼梯间] | 25.04 | 93.90 | 1091 | 43.57 |
|  | 1039[楼梯间] | 24.12 | 90.45 | 1051 | 43.57 |
|  | 1040[卫生间] | 23.95 | 89.81 | 1044 | 43.57 |
|  | 1042[卫生间] | 21.68 | 81.31 | 945 | 43.57 |
|  | 1045[楼梯间] | 20.80 | 77.99 | 906 | 43.57 |
|  | 1046[走廊] | 20.61 | 77.30 | 898 | 43.57 |
|  | 1054[开水间] | 10.65 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1056[开水间] | 9.89 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1064[开水间] | 5.75 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 1429.75 | 6703.51 | 74680 | 52.23 |
| 2层 | 2001[卫生间] | 15.62 | 15.62 | 162 | 10.36 |
|  | 2002[图书阅览室] | 151.58 | 568.43 | 6605 | 43.57 |
|  | 2003[展览馆] | 130.23 | 488.37 | 5674 | 43.57 |
|  | 2004[卫生间] | 12.08 | 12.08 | 125 | 10.36 |
|  | 2006[便利商店] | 122.98 | 584.16 | 6787 | 55.19 |
|  | 2007[走廊] | 20.61 | 8.25 | 76 | 3.67 |
|  | 2008[大厅] | 44.58 | 29.72 | 308 | 6.91 |
|  | 2010[会议室2] | 105.78 | 592.37 | 6138 | 58.02 |
|  | 2011[乡土产品陈列室2] | 101.91 | 382.18 | 4441 | 43.57 |
|  | 2012[走廊] | 44.20 | 17.68 | 162 | 3.67 |
|  | 2013[乡土产品陈列室1] | 98.11 | 367.91 | 4275 | 43.57 |
|  | 2017[大厅] | 77.82 | 51.88 | 538 | 6.91 |
|  | 2019[走廊] | 63.33 | 237.47 | 2759 | 43.57 |
|  | 2020[走廊] | 42.12 | 16.85 | 154 | 3.67 |
|  | 2021[档案阅览室] | 37.95 | 142.32 | 1475 | 38.85 |
|  | 2023[办公室6] | 31.02 | 116.33 | 1352 | 43.57 |
|  | 2026[走廊] | 29.10 | 109.13 | 1268 | 43.57 |
|  | 2027[办公室5];2028,2031[卫生间] | 27.09 | 101.59 | 1180 | 43.57 |
|  | 2033[办公室7] | 26.94 | 101.02 | 1174 | 43.57 |
|  | 2034[办公室4] | 25.80 | 96.75 | 1124 | 43.57 |
|  | 2036[楼梯间] | 25.04 | 93.90 | 1091 | 43.57 |
|  | 2038[楼梯间] | 24.12 | 90.45 | 1051 | 43.57 |
|  | 2041[女卫生间] | 23.52 | 88.20 | 1025 | 43.57 |
|  | 2043[男卫生间] | 21.68 | 81.31 | 945 | 43.57 |
|  | 2044[楼梯间] | 20.80 | 77.99 | 906 | 43.57 |
|  | 2049[走廊] | 17.80 | 66.74 | 775 | 43.57 |
|  | 2055[开水间] | 10.65 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2057[开水间] | 9.89 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2065[开水间] | 5.75 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 1422.29 | 4741.85 | 53930 | 37.92 |
| 总计 |  | 2852.04 | 11445.36 | 128611 | 45.09 |

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[餐厅] | 顶板 | 151.58 | 2.87 | 18 | -2.0 | 1.0 | -870.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -870.1 | 0.00 | -870.1 |
|  | 东外墙 | 23.72 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 272.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.1 | 0.00 | 259.1 |
|  | 北外墙 | 25.02 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 287.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 302.1 | 0.00 | 302.1 |
|  | 西外墙 | 6.00 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 69.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.5 | 0.00 | 65.5 |
|  | 南外墙 | 9.20 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 105.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.9 | 0.00 | 89.9 |
|  | 东外窗 | 8.28 | 2.90 | 18 | 22.5 | 1.0 | 540.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 513.3 | 0.00 | 513.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.60 | 1.50 | 18 | 22.5 | 1.0 | 459.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 482.0 | 0.00 | 482.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 47.42 | 1.50 | 18 | 22.5 | 1.0 | 1600.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1520.4 | 0.00 | 1520.4 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.30 | 18 | 22.5 | 1.0 | 110.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.1 | 0.00 | 116.1 |
|  | 西外门 | 3.78 | 1.30 | 18 | 22.5 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 内墙 | 23.29 | 1.24 | 18 | -2.0 | 1.0 | -57.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.8 | 0.00 | -57.8 |
|  | 内墙 | 15.30 | 1.24 | 18 | 2.0 | 1.0 | 37.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.9 | 0.00 | 37.9 |
|  | 内窗 | 9.90 | 2.20 | 18 | 2.0 | 1.0 | 43.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.6 | 0.00 | 43.6 |
|  | 非周边地面 | 93.18 | 0.29 | 18 | 22.5 | 1.0 | 605.9 |  |  | 0.00 | 605.9 | 0.00 | 605.9 |
|  | 周边地面 | 58.40 | 0.40 | 18 | 22.5 | 1.0 | 519.0 |  |  | 0.00 | 519.0 | 0.00 | 519.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18846.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22578 |
| 1002[大厅] | 东外墙 | 17.82 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 204.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.6 | 0.00 | 194.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.82 | 1.50 | 18 | 22.5 | 1.0 | 601.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 571.4 | 0.00 | 571.4 |
|  | 西外门 | 3.78 | 1.30 | 18 | 22.5 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 东外门 | 3.78 | 1.30 | 18 | 22.5 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 内墙 | 6.78 | 1.24 | 18 | 2.0 | 1.0 | 16.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.8 | 0.00 | 16.8 |
|  | 内墙 | 19.93 | 1.24 | 18 | -2.0 | 1.0 | -49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -49.4 | 0.00 | -49.4 |
|  | 内墙 | 53.84 | 1.24 | 18 | -2.0 | 1.0 | -133.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -133.5 | 0.00 | -133.5 |
|  | 内墙 | 17.22 | 1.24 | 18 | -2.0 | 1.0 | -42.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.7 | 0.00 | -42.7 |
|  | 内门 | 3.36 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.2 | 0.00 | -20.2 |
|  | 内门 | 3.36 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.2 | 0.00 | -20.2 |
|  | 非周边地面 | 55.62 | 0.29 | 18 | 22.5 | 1.0 | 361.7 |  |  | 0.00 | 361.7 | 0.00 | 361.7 |
|  | 周边地面 | 21.60 | 0.40 | 18 | 22.5 | 1.0 | 192.0 |  |  | 0.00 | 192.0 | 0.00 | 192.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1814 |
| 1003[卫生间] | 东外墙 | 4.29 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 49.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.8 | 0.00 | 46.8 |
|  | 南外墙 | 22.47 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 258.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 219.6 | 0.00 | 219.6 |
|  | 东外窗 | 6.84 | 2.90 | 18 | 22.5 | 1.0 | 446.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 424.0 | 0.00 | 424.0 |
|  | 非周边地面 | 2.83 | 0.29 | 18 | 22.5 | 1.0 | 18.4 |  |  | 0.00 | 18.4 | 0.00 | 18.4 |
|  | 周边地面 | 12.80 | 0.40 | 18 | 22.5 | 1.0 | 113.7 |  |  | 0.00 | 113.7 | 0.00 | 113.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 984 |
| 1004[陈列室3] | 北外墙 | 20.12 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 251.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 264.5 | 0.00 | 264.5 |
|  | 西外墙 | 22.40 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 280.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 266.4 | 0.00 | 266.4 |
|  | 东外墙 | 23.81 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 298.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 283.2 | 0.00 | 283.2 |
|  | 北外窗 | 11.88 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 844.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 886.3 | 0.00 | 886.3 |
|  | 西外窗 | 10.80 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 767.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 729.0 | 0.00 | 729.0 |
|  | 东外窗 | 8.19 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 581.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 552.8 | 0.00 | 552.8 |
|  | 内墙 | 11.98 | 1.13 | 20 | 24.5 | 0.4 | 132.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.2 | 0.00 | 132.2 |
|  | 内墙 | 10.40 | 1.13 | 20 | 24.5 | 0.4 | 114.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7 | 0.00 | 114.7 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 20 | 24.5 | 0.4 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.00 | 43.2 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 20 | 24.5 | 0.4 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.00 | 43.2 |
|  | 非周边地面 | 98.60 | 0.29 | 20 | 24.5 | 1.0 | 698.1 |  |  | 0.00 | 698.1 | 0.00 | 698.1 |
|  | 周边地面 | 44.60 | 0.40 | 20 | 24.5 | 1.0 | 431.6 |  |  | 0.00 | 431.6 | 0.00 | 431.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6239.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10685 |
| 1005[旅游纪念商店] | 东外墙 | 28.67 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 358.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 341.0 | 0.00 | 341.0 |
|  | 南外墙 | 47.69 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 597.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 507.5 | 0.00 | 507.5 |
|  | 西外墙 | 28.73 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 359.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 341.7 | 0.00 | 341.7 |
|  | 东外窗 | 1.95 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 138.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.6 | 0.00 | 131.6 |
|  | 南外窗 | 9.51 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 675.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 574.3 | 0.00 | 574.3 |
|  | 西外窗 | 3.78 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 268.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 255.1 | 0.00 | 255.1 |
|  | 东外门 | 3.78 | 1.30 | 20 | 24.5 | 1.0 | 120.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.4 | 0.00 | 114.4 |
|  | 西外门 | 1.89 | 1.30 | 20 | 24.5 | 1.0 | 60.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.2 | 0.00 | 57.2 |
|  | 内墙 | 53.84 | 1.24 | 20 | 2.0 | 1.0 | 133.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.5 | 0.00 | 133.5 |
|  | 内门 | 3.36 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.00 | 20.2 |
|  | 非周边地面 | 67.98 | 0.29 | 20 | 24.5 | 1.0 | 481.3 |  |  | 0.00 | 481.3 | 0.00 | 481.3 |
|  | 周边地面 | 55.00 | 0.40 | 20 | 24.5 | 1.0 | 532.3 |  |  | 0.00 | 532.3 | 0.00 | 532.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6787.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10278 |
| 1006[走廊] | 顶板 | 17.80 | 2.87 | 16 | -4.0 | 1.0 | -204.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -204.3 | 0.00 | -204.3 |
|  | 顶板 | 0.17 | 2.87 | 16 | -2.0 | 1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.0 | 0.00 | -1.0 |
|  | 北外墙 | -0.00 | 0.51 | 16 | 20.5 | 1.0 | -0.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.00 | -0.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 4.89 | 1.50 | 16 | 20.5 | 1.0 | 150.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 157.9 | 0.00 | 157.9 |
|  | 北外门 | 1.89 | 1.30 | 16 | 20.5 | 1.0 | 50.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.00 | 52.9 |
|  | 内墙 | 6.78 | 1.24 | 16 | -2.0 | 1.0 | -16.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.8 | 0.00 | -16.8 |
|  | 内墙 | 17.20 | 1.24 | 16 | -2.0 | 1.0 | -42.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.7 | 0.00 | -42.7 |
|  | 内墙 | 15.30 | 1.24 | 16 | -2.0 | 1.0 | -37.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.9 | 0.00 | -37.9 |
|  | 内墙 | 18.68 | 1.24 | 16 | -4.0 | 1.0 | -92.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -92.6 | 0.00 | -92.6 |
|  | 内墙 | 20.78 | 1.24 | 16 | -4.0 | 1.0 | -103.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -103.1 | 0.00 | -103.1 |
|  | 内窗 | 9.90 | 2.20 | 16 | -2.0 | 1.0 | -43.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.6 | 0.00 | -43.6 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 16 | -4.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.6 | 0.00 | -17.6 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 16 | -4.0 | 1.0 | -17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.6 | 0.00 | -17.6 |
|  | 非周边地面 | 14.58 | 0.29 | 16 | 20.5 | 1.0 | 86.4 |  |  | 0.00 | 86.4 | 0.00 | 86.4 |
|  | 周边地面 | 3.39 | 0.40 | 16 | 20.5 | 1.0 | 27.4 |  |  | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -187 |
| 1007[卫生间] | 东外墙 | 0.00 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 东玻璃幕墙 | 2.12 | 1.50 | 18 | 22.5 | 1.0 | 71.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 东外窗 | 6.48 | 2.90 | 18 | 22.5 | 1.0 | 422.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 401.7 | 0.00 | 401.7 |
|  | 内墙 | 22.47 | 1.13 | 18 | 22.5 | 0.6 | 341.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.00 | 341.5 |
|  | 非周边地面 | 7.78 | 0.29 | 18 | 22.5 | 1.0 | 50.6 |  |  | 0.00 | 50.6 | 0.00 | 50.6 |
|  | 周边地面 | 4.30 | 0.40 | 18 | 22.5 | 1.0 | 38.2 |  |  | 0.00 | 38.2 | 0.00 | 38.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1025 |
| 1008[陈列室2] | 屋顶 | 1.86 | 0.37 | 20 | 24.5 | 1.0 | 16.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.6 | 0.00 | 16.6 |
|  | 西外墙 | 15.68 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 196.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 186.5 | 0.00 | 186.5 |
|  | 东外墙 | 16.95 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 212.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 201.6 | 0.00 | 201.6 |
|  | 南外墙 | 18.90 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 236.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 201.1 | 0.00 | 201.1 |
|  | 西外窗 | 8.64 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 613.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 583.2 | 0.00 | 583.2 |
|  | 东外窗 | 8.25 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 586.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 556.9 | 0.00 | 556.9 |
|  | 南外窗 | 6.30 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 447.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 380.5 | 0.00 | 380.5 |
|  | 非周边地面 | 75.69 | 0.29 | 20 | 24.5 | 1.0 | 536.0 |  |  | 0.00 | 536.0 | 0.00 | 536.0 |
|  | 周边地面 | 33.36 | 0.40 | 20 | 24.5 | 1.0 | 322.8 |  |  | 0.00 | 322.8 | 0.00 | 322.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4751.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7737 |
| 1009[陈列室1] | 西外墙 | 34.87 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 436.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 414.7 | 0.00 | 414.7 |
|  | 西外窗 | 4.05 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 287.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 273.4 | 0.00 | 273.4 |
|  | 东玻璃幕墙 | 34.24 | 1.50 | 20 | 24.5 | 1.0 | 1258.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1195.4 | 0.00 | 1195.4 |
|  | 东外门 | 3.36 | 1.30 | 20 | 24.5 | 1.0 | 107.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.7 | 0.00 | 101.7 |
|  | 非周边地面 | 70.70 | 0.29 | 20 | 24.5 | 1.0 | 500.6 |  |  | 0.00 | 500.6 | 0.00 | 500.6 |
|  | 周边地面 | 38.26 | 0.40 | 20 | 24.5 | 1.0 | 370.3 |  |  | 0.00 | 370.3 | 0.00 | 370.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4747.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7604 |
| 1010[走廊] | 顶板 | 14.62 | 2.87 | 16 | -2.0 | 1.0 | -83.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -83.9 | 0.00 | -83.9 |
|  | 南外墙 | 3.44 | 0.51 | 16 | 20.5 | 1.0 | 36.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 30.6 | 0.00 | 30.6 |
|  | 东外墙 | 3.65 | 0.51 | 16 | 20.5 | 1.0 | 38.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 36.3 | 0.00 | 36.3 |
|  | 西外墙 | 6.80 | 0.51 | 16 | 20.5 | 1.0 | 71.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 南玻璃幕墙 | 12.80 | 1.50 | 16 | 20.5 | 1.0 | 393.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 334.6 | 0.00 | 334.6 |
|  | 北玻璃幕墙 | 45.60 | 1.50 | 16 | 20.5 | 1.0 | 1402.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1472.3 | 0.00 | 1472.3 |
|  | 南外门 | 3.36 | 1.30 | 16 | 20.5 | 1.0 | 89.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.1 | 0.00 | 76.1 |
|  | 东外门 | 3.15 | 1.30 | 16 | 20.5 | 1.0 | 83.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.8 | 0.00 | 79.8 |
|  | 内墙 | 22.47 | 1.13 | 16 | 20.5 | 0.6 | 311.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.2 | 0.00 | 311.2 |
|  | 内墙 | 56.52 | 1.24 | 16 | -2.0 | 1.0 | -140.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -140.2 | 0.00 | -140.2 |
|  | 内墙 | 69.02 | 1.24 | 16 | -4.0 | 1.0 | -342.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -342.3 | 0.00 | -342.3 |
|  | 内墙 | 15.34 | 1.13 | 16 | 20.5 | 0.6 | 212.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.5 | 0.00 | 212.5 |
|  | 内墙 | 17.81 | 1.24 | 16 | -4.0 | 1.0 | -88.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -88.3 | 0.00 | -88.3 |
|  | 内墙 | 23.31 | 1.24 | 16 | -4.0 | 1.0 | -115.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -115.6 | 0.00 | -115.6 |
|  | 内墙 | 20.16 | 1.24 | 16 | -4.0 | 1.0 | -100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.0 | 0.00 | -100.0 |
|  | 内墙 | 7.31 | 1.24 | 16 | -2.0 | 1.0 | -18.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.1 | 0.00 | -18.1 |
|  | 内墙 | 20.73 | 1.24 | 16 | -2.0 | 1.0 | -51.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51.4 | 0.00 | -51.4 |
|  | 内窗 | 15.30 | 2.20 | 16 | -2.0 | 1.0 | -67.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67.3 | 0.00 | -67.3 |
|  | 内窗 | 1.95 | 2.20 | 16 | -4.0 | 1.0 | -17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.2 | 0.00 | -17.2 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.7 | 0.00 | -22.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 16 | -4.0 | 1.0 | -45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.4 | 0.00 | -45.4 |
|  | 内门 | 3.36 | 3.00 | 16 | 20.5 | 0.6 | 124.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.0 | 0.00 | 124.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | -4.0 | 1.0 | -22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.7 | 0.00 | -22.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | -4.0 | 1.0 | -22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.7 | 0.00 | -22.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | -4.0 | 1.0 | -22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.7 | 0.00 | -22.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.3 | 0.00 | -11.3 |
|  | 非周边地面 | 14.96 | 0.29 | 16 | 20.5 | 1.0 | 88.6 |  |  | 0.00 | 88.6 | 0.00 | 88.6 |
|  | 周边地面 | 60.18 | 0.40 | 16 | 20.5 | 1.0 | 487.3 |  |  | 0.00 | 487.3 | 0.00 | 487.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2425 |
| 1011[大厅] | 西外墙 | 13.34 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 153.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 145.7 | 0.00 | 145.7 |
|  | 南外墙 | 19.35 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 222.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 189.1 | 0.00 | 189.1 |
|  | 西外窗 | 17.28 | 2.90 | 18 | 22.5 | 1.0 | 1127.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1071.1 | 0.00 | 1071.1 |
|  | 南外窗 | 1.38 | 2.90 | 18 | 22.5 | 1.0 | 90.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.5 | 0.00 | 76.5 |
|  | 西外门 | 3.78 | 1.30 | 18 | 22.5 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 内墙 | 20.73 | 1.24 | 18 | 2.0 | 1.0 | 51.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.4 | 0.00 | 51.4 |
|  | 内墙 | 9.27 | 1.13 | 18 | 22.5 | 0.6 | 140.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.9 | 0.00 | 140.9 |
|  | 内窗 | 2.04 | 2.20 | 18 | 22.5 | 0.6 | 60.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.6 | 0.00 | 60.6 |
|  | 内门 | 3.36 | 3.00 | 18 | 22.5 | 0.6 | 136.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.1 | 0.00 | 136.1 |
|  | 非周边地面 | 21.01 | 0.29 | 18 | 22.5 | 1.0 | 136.6 |  |  | 0.00 | 136.6 | 0.00 | 136.6 |
|  | 周边地面 | 23.57 | 0.40 | 18 | 22.5 | 1.0 | 209.5 |  |  | 0.00 | 209.5 | 0.00 | 209.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2631 |
| 1012[多媒体体验中心] | 屋顶 | 5.61 | 0.37 | 20 | 24.5 | 1.0 | 50.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.2 | 0.00 | 50.2 |
|  | 顶板 | 37.95 | 2.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 217.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.8 | 0.00 | 217.8 |
|  | 顶板 | 25.80 | 2.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 296.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.2 | 0.00 | 296.2 |
|  | 顶板 | 2.58 | 2.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.8 | 0.00 | 14.8 |
|  | 东外墙 | 16.00 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 200.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.3 | 0.00 | 190.3 |
|  | 南外墙 | 14.10 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 176.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 150.0 | 0.00 | 150.0 |
|  | 西外墙 | 2.84 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 35.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.8 | 0.00 | 33.8 |
|  | 东外窗 | 25.20 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 1790.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1700.9 | 0.00 | 1700.9 |
|  | 南外窗 | 24.30 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 1726.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1467.5 | 0.00 | 1467.5 |
|  | 西外窗 | 3.96 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 281.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 267.3 | 0.00 | 267.3 |
|  | 内墙 | 69.02 | 1.24 | 20 | 4.0 | 1.0 | 342.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.3 | 0.00 | 342.3 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.4 |
|  | 非周边地面 | 63.08 | 0.29 | 20 | 24.5 | 1.0 | 446.6 |  |  | 0.00 | 446.6 | 0.00 | 446.6 |
|  | 周边地面 | 35.80 | 0.40 | 20 | 24.5 | 1.0 | 346.5 |  |  | 0.00 | 346.5 | 0.00 | 346.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13787.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19357 |
| 1016[会议室1] | 南外墙 | 11.89 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 136.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 116.2 | 0.00 | 116.2 |
|  | 西外墙 | 22.52 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 258.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.0 | 0.00 | 246.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 20.40 | 1.50 | 18 | 22.5 | 1.0 | 688.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.2 | 0.00 | 585.2 |
|  | 西外窗 | 11.88 | 2.90 | 18 | 22.5 | 1.0 | 775.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 736.4 | 0.00 | 736.4 |
|  | 南外窗 | 8.91 | 2.90 | 18 | 22.5 | 1.0 | 581.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 494.2 | 0.00 | 494.2 |
|  | 内墙 | 56.52 | 1.24 | 18 | 2.0 | 1.0 | 140.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.2 | 0.00 | 140.2 |
|  | 内窗 | 15.30 | 2.20 | 18 | 2.0 | 1.0 | 67.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.3 | 0.00 | 67.3 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 非周边地面 | 54.78 | 0.29 | 18 | 22.5 | 1.0 | 356.2 |  |  | 0.00 | 356.2 | 0.00 | 356.2 |
|  | 周边地面 | 33.80 | 0.40 | 18 | 22.5 | 1.0 | 300.4 |  |  | 0.00 | 300.4 | 0.00 | 300.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5139.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8204 |
| 1018[走廊] | 西外墙 | 1.96 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 南外墙 | 14.78 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 185.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.3 | 0.00 | 157.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 7.72 | 1.50 | 20 | 24.5 | 1.0 | 283.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.7 | 0.00 | 269.7 |
|  | 南外窗 | 1.44 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 102.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 西外门 | 3.36 | 1.30 | 20 | 24.5 | 1.0 | 107.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.7 | 0.00 | 101.7 |
|  | 南外门 | 3.78 | 1.30 | 20 | 24.5 | 1.0 | 120.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 102.3 | 0.00 | 102.3 |
|  | 内墙 | 17.73 | 1.24 | 20 | 2.0 | 1.0 | 44.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.0 | 0.00 | 44.0 |
|  | 内墙 | 9.54 | 1.13 | 20 | 24.5 | 0.7 | 184.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.2 | 0.00 | 184.2 |
|  | 内墙 | 15.73 | 1.24 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 内墙 | 15.73 | 1.24 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | 0.00 | 8.8 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 20 | 24.5 | 0.7 | 75.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.6 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | 0.00 | 8.8 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | 0.00 | 8.8 |
|  | 非周边地面 | 46.80 | 0.29 | 20 | 24.5 | 1.0 | 331.4 |  |  | 0.00 | 331.4 | 0.00 | 331.4 |
|  | 周边地面 | 16.52 | 0.40 | 20 | 24.5 | 1.0 | 159.9 |  |  | 0.00 | 159.9 | 0.00 | 159.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2759.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4400 |
| 1022[办公室3] | 西外墙 | 25.20 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 315.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 299.7 | 0.00 | 299.7 |
|  | 北外墙 | 14.66 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 183.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 192.7 | 0.00 | 192.7 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 358.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 376.0 | 0.00 | 376.0 |
|  | 内墙 | 17.81 | 1.24 | 20 | 4.0 | 1.0 | 88.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.3 | 0.00 | 88.3 |
|  | 内墙 | 25.20 | 1.13 | 20 | 24.5 | 0.6 | 417.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.1 | 0.00 | 417.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 非周边地面 | 12.57 | 0.29 | 20 | 24.5 | 1.0 | 89.0 |  |  | 0.00 | 89.0 | 0.00 | 89.0 |
|  | 周边地面 | 18.45 | 0.40 | 20 | 24.5 | 1.0 | 178.5 |  |  | 0.00 | 178.5 | 0.00 | 178.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1351.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3016 |
| 1029[卫生间] | 顶板 | 27.09 | 2.87 | 18 | -2.0 | 1.0 | -155.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -155.5 | 0.00 | -155.5 |
|  | 东外墙 | 14.68 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 168.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 160.3 | 0.00 | 160.3 |
|  | 北外墙 | 25.20 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 289.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 304.2 | 0.00 | 304.2 |
|  | 东外窗 | 2.52 | 2.90 | 18 | 22.5 | 1.0 | 164.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.2 | 0.00 | 156.2 |
|  | 内墙 | 15.73 | 1.24 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.0 | 0.00 | -39.0 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.8 | 0.00 | -8.8 |
|  | 非周边地面 | 9.89 | 0.29 | 18 | 22.5 | 1.0 | 64.3 |  |  | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 周边地面 | 17.20 | 0.40 | 18 | 22.5 | 1.0 | 152.9 |  |  | 0.00 | 152.9 | 0.00 | 152.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915 |
| 1030[卫生间] | 顶板 | 27.09 | 2.87 | 18 | -2.0 | 1.0 | -155.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -155.5 | 0.00 | -155.5 |
|  | 东外墙 | 14.68 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 168.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 160.3 | 0.00 | 160.3 |
|  | 南外墙 | 25.20 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 289.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 246.3 | 0.00 | 246.3 |
|  | 东外窗 | 2.52 | 2.90 | 18 | 22.5 | 1.0 | 164.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.2 | 0.00 | 156.2 |
|  | 内墙 | 15.73 | 1.24 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.0 | 0.00 | -39.0 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.8 | 0.00 | -8.8 |
|  | 非周边地面 | 9.89 | 0.29 | 18 | 22.5 | 1.0 | 64.3 |  |  | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 周边地面 | 17.20 | 0.40 | 18 | 22.5 | 1.0 | 152.9 |  |  | 0.00 | 152.9 | 0.00 | 152.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 857 |
| 1032[办公室2] | 东外墙 | 17.20 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 215.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 204.6 | 0.00 | 204.6 |
|  | 北外墙 | 18.90 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 236.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 248.4 | 0.00 | 248.4 |
|  | 北外窗 | 6.30 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 447.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 470.0 | 0.00 | 470.0 |
|  | 内墙 | 23.31 | 1.24 | 20 | 4.0 | 1.0 | 115.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.6 | 0.00 | 115.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 非周边地面 | 9.89 | 0.29 | 20 | 24.5 | 1.0 | 70.0 |  |  | 0.00 | 70.0 | 0.00 | 70.0 |
|  | 周边地面 | 17.20 | 0.40 | 20 | 24.5 | 1.0 | 166.5 |  |  | 0.00 | 166.5 | 0.00 | 166.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1180.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2478 |
| 1035[办公室1] | 北外墙 | 17.70 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 221.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.7 | 0.00 | 232.7 |
|  | 北外窗 | 6.30 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 447.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 470.0 | 0.00 | 470.0 |
|  | 内墙 | 17.20 | 1.24 | 20 | 2.0 | 1.0 | 42.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.7 | 0.00 | 42.7 |
|  | 内墙 | 20.16 | 1.24 | 20 | 4.0 | 1.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 |
|  | 内窗 | 1.95 | 2.20 | 20 | 4.0 | 1.0 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 非周边地面 | 13.80 | 0.29 | 20 | 24.5 | 1.0 | 97.7 |  |  | 0.00 | 97.7 | 0.00 | 97.7 |
|  | 周边地面 | 12.00 | 0.40 | 20 | 24.5 | 1.0 | 116.1 |  |  | 0.00 | 116.1 | 0.00 | 116.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1124.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2223 |
| 1037[楼梯间] | 西外墙 | 10.27 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 128.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.1 | 0.00 | 122.1 |
|  | 西外窗 | 6.93 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 492.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 467.8 | 0.00 | 467.8 |
|  | 内墙 | 17.20 | 1.24 | 20 | 2.0 | 1.0 | 42.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.7 | 0.00 | 42.7 |
|  | 内墙 | 19.93 | 1.24 | 20 | 2.0 | 1.0 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.00 | 49.4 |
|  | 内墙 | 23.29 | 1.24 | 20 | 2.0 | 1.0 | 57.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.8 | 0.00 | 57.8 |
|  | 内门 | 3.36 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.00 | 20.2 |
|  | 非周边地面 | 16.44 | 0.29 | 20 | 24.5 | 1.0 | 116.4 |  |  | 0.00 | 116.4 | 0.00 | 116.4 |
|  | 周边地面 | 8.60 | 0.40 | 20 | 24.5 | 1.0 | 83.2 |  |  | 0.00 | 83.2 | 0.00 | 83.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1091.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2051 |
| 1039[楼梯间] | 东外墙 | 12.37 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 154.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.1 | 0.00 | 147.1 |
|  | 北外墙 | 22.43 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 280.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 294.9 | 0.00 | 294.9 |
|  | 东外窗 | 2.88 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 204.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.4 | 0.00 | 194.4 |
|  | 北外窗 | 2.88 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 204.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.9 | 0.00 | 214.9 |
|  | 内墙 | 13.45 | 1.13 | 20 | 24.5 | 0.4 | 148.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.4 | 0.00 | 148.4 |
|  | 内墙 | 11.87 | 1.13 | 20 | 24.5 | 0.4 | 130.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.9 | 0.00 | 130.9 |
|  | 非周边地面 | 7.84 | 0.29 | 20 | 24.5 | 1.0 | 55.5 |  |  | 0.00 | 55.5 | 0.00 | 55.5 |
|  | 周边地面 | 16.28 | 0.40 | 20 | 24.5 | 1.0 | 157.5 |  |  | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1051.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2395 |
| 1040[卫生间] | 顶板 | 0.43 | 2.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 0.00 | 2.5 |
|  | 东外墙 | 16.31 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 204.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.0 | 0.00 | 194.0 |
|  | 东外窗 | 5.94 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 422.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 400.9 | 0.00 | 400.9 |
|  | 内墙 | 20.78 | 1.24 | 20 | 4.0 | 1.0 | 103.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.1 | 0.00 | 103.1 |
|  | 内墙 | 17.22 | 1.24 | 20 | 2.0 | 1.0 | 42.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.7 | 0.00 | 42.7 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
|  | 非周边地面 | 12.82 | 0.29 | 20 | 24.5 | 1.0 | 90.8 |  |  | 0.00 | 90.8 | 0.00 | 90.8 |
|  | 周边地面 | 11.13 | 0.40 | 20 | 24.5 | 1.0 | 107.7 |  |  | 0.00 | 107.7 | 0.00 | 107.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1043.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 |
| 1042[卫生间] | 北外墙 | 17.22 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 215.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 226.4 | 0.00 | 226.4 |
|  | 东外墙 | 14.21 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 177.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 169.0 | 0.00 | 169.0 |
|  | 东外窗 | 5.94 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 422.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 400.9 | 0.00 | 400.9 |
|  | 内墙 | 18.68 | 1.24 | 20 | 4.0 | 1.0 | 92.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.6 | 0.00 | 92.6 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
|  | 非周边地面 | 7.00 | 0.29 | 20 | 24.5 | 1.0 | 49.6 |  |  | 0.00 | 49.6 | 0.00 | 49.6 |
|  | 周边地面 | 14.68 | 0.40 | 20 | 24.5 | 1.0 | 142.1 |  |  | 0.00 | 142.1 | 0.00 | 142.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 944.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2043 |
| 1045[楼梯间] | 南外墙 | 13.03 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 163.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 138.7 | 0.00 | 138.7 |
|  | 西外墙 | 20.91 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 261.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 248.7 | 0.00 | 248.7 |
|  | 南外窗 | 2.88 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 204.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 173.9 | 0.00 | 173.9 |
|  | 内墙 | 11.01 | 1.13 | 20 | 24.5 | 0.7 | 212.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.6 | 0.00 | 212.6 |
|  | 内墙 | 9.91 | 1.24 | 20 | 2.0 | 1.0 | 24.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
|  | 非周边地面 | 6.39 | 0.29 | 20 | 24.5 | 1.0 | 45.2 |  |  | 0.00 | 45.2 | 0.00 | 45.2 |
|  | 周边地面 | 14.41 | 0.40 | 20 | 24.5 | 1.0 | 139.5 |  |  | 0.00 | 139.5 | 0.00 | 139.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 906.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1889 |
| 1046[走廊] | 顶板 | 20.61 | 2.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 236.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.6 | 0.00 | 236.6 |
|  | 西外墙 | 19.50 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 244.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 231.9 | 0.00 | 231.9 |
|  | 北外墙 | 2.40 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 30.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.5 | 0.00 | 31.5 |
|  | 西外窗 | 0.72 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 51.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.6 | 0.00 | 48.6 |
|  | 北外窗 | 7.20 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 511.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 537.1 | 0.00 | 537.1 |
|  | 北玻璃幕墙 | 3.49 | 1.50 | 20 | 24.5 | 1.0 | 128.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.6 | 0.00 | 134.6 |
|  | 西外门 | 3.78 | 1.30 | 20 | 24.5 | 1.0 | 120.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.4 | 0.00 | 114.4 |
|  | 内墙 | 9.95 | 1.13 | 20 | 24.5 | 0.4 | 109.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.8 | 0.00 | 109.8 |
|  | 非周边地面 | 6.07 | 0.29 | 20 | 24.5 | 1.0 | 43.0 |  |  | 0.00 | 43.0 | 0.00 | 43.0 |
|  | 周边地面 | 14.54 | 0.40 | 20 | 24.5 | 1.0 | 140.7 |  |  | 0.00 | 140.7 | 0.00 | 140.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 898.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2527 |
| 1054[开水间] | 内墙 | 17.20 | 1.24 | 18 | -2.0 | 1.0 | -42.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.7 | 0.00 | -42.7 |
|  | 内墙 | 17.20 | 1.24 | 18 | 2.0 | 1.0 | 42.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.7 | 0.00 | 42.7 |
|  | 非周边地面 | 10.65 | 0.29 | 18 | 22.5 | 1.0 | 69.3 |  |  | 0.00 | 69.3 | 0.00 | 69.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -240.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -171 |
| 1056[开水间] | 北外墙 | 8.60 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 98.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.8 | 0.00 | 103.8 |
|  | 西外墙 | 16.00 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 184.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.8 | 0.00 | 174.8 |
|  | 北外窗 | 0.60 | 2.90 | 18 | 22.5 | 1.0 | 39.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.1 | 0.00 | 41.1 |
|  | 西外窗 | 1.20 | 2.90 | 18 | 22.5 | 1.0 | 78.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.4 | 0.00 | 74.4 |
|  | 内墙 | 17.20 | 1.24 | 18 | -2.0 | 1.0 | -42.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.7 | 0.00 | -42.7 |
|  | 内墙 | 7.31 | 1.24 | 18 | 2.0 | 1.0 | 18.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.1 | 0.00 | 18.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 非周边地面 | 0.69 | 0.29 | 18 | 22.5 | 1.0 | 4.5 |  |  | 0.00 | 4.5 | 0.00 | 4.5 |
|  | 周边地面 | 9.20 | 0.40 | 18 | 22.5 | 1.0 | 81.8 |  |  | 0.00 | 81.8 | 0.00 | 81.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467 |
| 1064[开水间] | 内墙 | 9.29 | 1.13 | 18 | 22.5 | 0.7 | 164.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.7 | 0.00 | 164.7 |
|  | 内墙 | 17.73 | 1.24 | 18 | -2.0 | 1.0 | -44.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.0 | 0.00 | -44.0 |
|  | 内墙 | 9.91 | 1.24 | 18 | -2.0 | 1.0 | -24.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.6 | 0.00 | -24.6 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.8 | 0.00 | -8.8 |
|  | 非周边地面 | 5.75 | 0.29 | 18 | 22.5 | 1.0 | 37.4 |  |  | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -129.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122222 |
| 2001[卫生间] | 屋顶 | 15.62 | 0.37 | 18 | 22.5 | 1.0 | 128.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.3 | 0.03 | 132.2 |
|  | 东外墙 | 10.23 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 117.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 111.8 | 0.03 | 115.1 |
|  | 南外墙 | 31.57 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 362.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 308.5 | 0.03 | 317.7 |
|  | 东外窗 | 5.40 | 2.90 | 18 | 22.5 | 1.0 | 352.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 334.7 | 0.03 | 344.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1072 |
| 2002[图书阅览室] | 屋顶 | 151.58 | 0.37 | 20 | 24.5 | 1.0 | 1355.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1355.5 | 0.03 | 1396.2 |
|  | 东外墙 | 38.72 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 484.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 460.5 | 0.03 | 474.3 |
|  | 北外墙 | 40.09 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 501.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 527.0 | 0.03 | 542.8 |
|  | 西外墙 | 71.95 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 900.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 855.7 | 0.03 | 881.4 |
|  | 南外墙 | 13.39 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 167.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 142.4 | 0.03 | 146.7 |
|  | 东外窗 | 7.84 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 557.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 529.2 | 0.03 | 545.1 |
|  | 北外窗 | 21.60 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 1534.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1611.4 | 0.03 | 1659.8 |
|  | 西外窗 | 11.28 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 801.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 761.4 | 0.03 | 784.2 |
|  | 内墙 | 14.42 | 1.24 | 20 | 2.0 | 1.0 | 35.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.8 | 0.03 | 35.8 |
|  | 底板 | 151.58 | 2.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 870.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.1 | 0.03 | 896.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6604.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13967 |
| 2003[展览馆] | 屋顶 | 130.23 | 0.37 | 20 | 24.5 | 1.0 | 1164.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1164.6 | 0.03 | 1199.5 |
|  | 南外墙 | 4.27 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 53.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 45.5 | 0.03 | 46.8 |
|  | 东外墙 | 95.25 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 1192.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1132.9 | 0.03 | 1166.9 |
|  | 南玻璃幕墙 | 34.28 | 1.50 | 20 | 24.5 | 1.0 | 1259.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1070.9 | 0.03 | 1103.1 |
|  | 南外窗 | 6.30 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 447.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 380.5 | 0.03 | 391.9 |
|  | 东外窗 | 4.49 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 319.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.1 | 0.03 | 312.2 |
|  | 内墙 | 16.35 | 1.24 | 20 | 4.0 | 1.0 | 81.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.1 | 0.03 | 81.1 |
|  | 内墙 | 22.47 | 1.13 | 20 | 24.5 | 0.4 | 247.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.9 | 0.03 | 247.9 |
|  | 内墙 | 19.65 | 1.13 | 20 | 24.5 | 0.4 | 216.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.8 | 0.03 | 216.8 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 20 | 24.5 | 0.4 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.03 | 44.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 20 | 24.5 | 0.4 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.03 | 44.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5674.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10530 |
| 2004[卫生间] | 屋顶 | 12.08 | 0.37 | 18 | 22.5 | 1.0 | 99.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.2 | 0.03 | 102.2 |
|  | 东外墙 | 6.68 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 76.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.0 | 0.03 | 75.2 |
|  | 东外窗 | 5.40 | 2.90 | 18 | 22.5 | 1.0 | 352.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 334.7 | 0.03 | 344.8 |
|  | 内墙 | 31.57 | 1.13 | 18 | 22.5 | 0.6 | 479.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.8 | 0.03 | 479.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1127 |
| 2006[便利商店] | 屋顶 | 122.98 | 0.37 | 20 | 24.5 | 1.0 | 1099.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1099.7 | 0.03 | 1132.7 |
|  | 东外墙 | 50.13 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 627.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 596.2 | 0.03 | 614.1 |
|  | 南外墙 | 85.55 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 1071.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 910.3 | 0.03 | 937.7 |
|  | 西外墙 | 49.66 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 621.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 590.6 | 0.03 | 608.3 |
|  | 东外窗 | 6.80 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 483.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 459.0 | 0.03 | 472.8 |
|  | 南外窗 | 9.12 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 648.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 550.8 | 0.03 | 567.3 |
|  | 西外窗 | 7.28 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 516.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 491.0 | 0.03 | 505.8 |
|  | 内墙 | 91.31 | 1.24 | 20 | 2.0 | 1.0 | 226.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.4 | 0.03 | 226.4 |
|  | 内门 | 3.36 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.03 | 20.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6787.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11873 |
| 2007[走廊] | 屋顶 | 20.61 | 0.37 | 16 | 20.5 | 1.0 | 154.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.2 | 0.03 | 158.9 |
|  | 西外墙 | 42.72 | 0.51 | 16 | 20.5 | 1.0 | 447.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 425.1 | 0.03 | 437.9 |
|  | 北外墙 | 4.27 | 0.51 | 16 | 20.5 | 1.0 | 44.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.0 | 0.03 | 48.4 |
|  | 北玻璃幕墙 | 15.24 | 1.50 | 16 | 20.5 | 1.0 | 468.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 492.2 | 0.03 | 507.0 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.30 | 16 | 20.5 | 1.0 | 100.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.8 | 0.03 | 108.9 |
|  | 内墙 | 16.35 | 1.24 | 16 | -4.0 | 1.0 | -81.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -81.1 | 0.03 | -81.1 |
|  | 内墙 | 4.27 | 1.24 | 16 | -4.0 | 1.0 | -21.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.2 | 0.03 | -21.2 |
|  | 内墙 | 23.78 | 1.24 | 16 | -4.0 | 1.0 | -117.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -117.9 | 0.03 | -117.9 |
|  | 内墙 | 17.72 | 1.13 | 16 | 20.5 | 0.4 | 163.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.6 | 0.03 | 163.6 |
|  | 内门 | 3.36 | 3.00 | 16 | -4.0 | 1.0 | -40.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.3 | 0.03 | -41.5 |
|  | 底板 | 20.61 | 2.87 | 16 | -4.0 | 1.0 | -236.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -236.6 | 0.03 | -243.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 995 |
| 2008[大厅] | 屋顶 | 44.58 | 0.37 | 18 | 22.5 | 1.0 | 366.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.1 | 0.03 | 377.1 |
|  | 西外墙 | 22.65 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 260.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 247.4 | 0.03 | 254.8 |
|  | 南外墙 | 27.69 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 318.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 270.6 | 0.03 | 278.7 |
|  | 西玻璃幕墙 | 1.69 | 1.50 | 18 | 22.5 | 1.0 | 56.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.1 | 0.03 | 55.7 |
|  | 西外窗 | 24.00 | 2.90 | 18 | 22.5 | 1.0 | 1566.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1487.7 | 0.03 | 1532.3 |
|  | 南外窗 | 1.44 | 2.90 | 18 | 22.5 | 1.0 | 94.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 79.9 | 0.03 | 82.3 |
|  | 内墙 | 28.51 | 1.24 | 18 | 2.0 | 1.0 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.03 | 70.7 |
|  | 内墙 | 17.25 | 1.13 | 18 | 22.5 | 0.6 | 262.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.3 | 0.03 | 262.3 |
|  | 内门 | 3.36 | 3.00 | 18 | 22.5 | 0.6 | 136.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.1 | 0.03 | 140.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3362 |
| 2010[会议室2] | 屋顶 | 105.78 | 0.37 | 18 | 22.5 | 1.0 | 868.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 868.7 | 0.03 | 894.8 |
|  | 西外墙 | 48.33 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 555.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 527.9 | 0.03 | 543.7 |
|  | 南外墙 | 26.18 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 301.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 255.9 | 0.03 | 263.5 |
|  | 南玻璃幕墙 | 38.22 | 1.50 | 18 | 22.5 | 1.0 | 1289.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1096.3 | 0.03 | 1129.2 |
|  | 南外窗 | 6.93 | 2.90 | 18 | 22.5 | 1.0 | 452.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 384.4 | 0.03 | 395.9 |
|  | 内墙 | 56.98 | 1.24 | 18 | 2.0 | 1.0 | 141.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.3 | 0.03 | 141.3 |
|  | 内墙 | 65.64 | 1.24 | 18 | 2.0 | 1.0 | 162.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.8 | 0.03 | 162.8 |
|  | 内窗 | 2.50 | 2.20 | 18 | 2.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.03 | 11.3 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.03 | 23.4 |
|  | 底板 | 14.62 | 2.87 | 18 | 2.0 | 1.0 | 83.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.9 | 0.03 | 86.4 |
|  | 底板 | 2.58 | 2.87 | 18 | -2.0 | 1.0 | -14.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.8 | 0.03 | -15.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6137.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9775 |
| 2011[乡土产品陈列室2] | 屋顶 | 101.91 | 0.37 | 20 | 24.5 | 1.0 | 911.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 911.4 | 0.03 | 938.7 |
|  | 北外墙 | 51.36 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 643.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 675.2 | 0.03 | 695.4 |
|  | 西外墙 | 71.18 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 891.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 846.6 | 0.03 | 872.0 |
|  | 北外窗 | 5.60 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 397.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 417.8 | 0.03 | 430.3 |
|  | 西外窗 | 16.32 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 1159.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1101.6 | 0.03 | 1134.6 |
|  | 内墙 | 4.27 | 1.24 | 20 | 4.0 | 1.0 | 21.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.2 | 0.03 | 21.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4440.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8533 |
| 2012[走廊] | 屋顶 | 44.20 | 0.37 | 16 | 20.5 | 1.0 | 330.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.7 | 0.03 | 340.6 |
|  | 北外墙 | 50.21 | 0.51 | 16 | 20.5 | 1.0 | 526.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 552.3 | 0.03 | 568.8 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.98 | 1.50 | 16 | 20.5 | 1.0 | 553.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 470.1 | 0.03 | 484.2 |
|  | 西玻璃幕墙 | 9.55 | 1.50 | 16 | 20.5 | 1.0 | 293.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 279.1 | 0.03 | 287.5 |
|  | 北外窗 | 10.08 | 2.90 | 16 | 20.5 | 1.0 | 599.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 629.2 | 0.03 | 648.1 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.30 | 16 | 20.5 | 1.0 | 100.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.8 | 0.03 | 108.9 |
|  | 内墙 | 31.57 | 1.13 | 16 | 20.5 | 0.6 | 437.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.2 | 0.03 | 437.2 |
|  | 内墙 | 65.64 | 1.24 | 16 | -2.0 | 1.0 | -162.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -162.8 | 0.03 | -162.8 |
|  | 内墙 | 33.52 | 1.24 | 16 | -4.0 | 1.0 | -166.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -166.2 | 0.03 | -166.2 |
|  | 内墙 | 31.83 | 1.24 | 16 | -4.0 | 1.0 | -157.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -157.9 | 0.03 | -157.9 |
|  | 内墙 | 11.04 | 1.24 | 16 | -2.0 | 1.0 | -27.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.4 | 0.03 | -27.4 |
|  | 内墙 | 28.51 | 1.24 | 16 | -2.0 | 1.0 | -70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70.7 | 0.03 | -70.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.7 | 0.03 | -23.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | -4.0 | 1.0 | -22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.7 | 0.03 | -23.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | -4.0 | 1.0 | -22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.7 | 0.03 | -23.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.3 | 0.03 | -11.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2371 |
| 2013[乡土产品陈列室1] | 屋顶 | 98.11 | 0.37 | 20 | 24.5 | 1.0 | 877.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 877.3 | 0.03 | 903.7 |
|  | 西外墙 | 59.58 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 745.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 708.6 | 0.03 | 729.8 |
|  | 西外窗 | 15.60 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 1108.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1053.0 | 0.03 | 1084.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4274.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6993 |
| 2017[大厅] | 屋顶 | 77.82 | 0.37 | 18 | 22.5 | 1.0 | 639.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639.1 | 0.03 | 658.3 |
|  | 东外墙 | 29.61 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 340.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 323.4 | 0.03 | 333.1 |
|  | 东外窗 | 6.80 | 2.90 | 18 | 22.5 | 1.0 | 443.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 421.5 | 0.03 | 434.2 |
|  | 西玻璃幕墙 | 35.75 | 1.50 | 18 | 22.5 | 1.0 | 1206.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1146.2 | 0.03 | 1180.6 |
|  | 内墙 | 8.07 | 1.24 | 18 | -2.0 | 1.0 | -20.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.0 | 0.03 | -20.0 |
|  | 内墙 | 26.52 | 1.24 | 18 | -2.0 | 1.0 | -65.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65.8 | 0.03 | -65.8 |
|  | 内墙 | 91.31 | 1.24 | 18 | -2.0 | 1.0 | -226.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -226.4 | 0.03 | -226.4 |
|  | 内墙 | 33.27 | 1.24 | 18 | -2.0 | 1.0 | -82.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -82.5 | 0.03 | -82.5 |
|  | 内窗 | 1.98 | 2.20 | 18 | -2.0 | 1.0 | -8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.7 | 0.03 | -9.0 |
|  | 内窗 | 1.92 | 2.20 | 18 | -2.0 | 1.0 | -8.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.4 | 0.03 | -8.7 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.9 | 0.03 | -19.5 |
|  | 内门 | 3.36 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.2 | 0.03 | -20.8 |
|  | 内门 | 3.36 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.2 | 0.03 | -20.8 |
|  | 底板 | 0.43 | 2.87 | 18 | -2.0 | 1.0 | -2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.5 | 0.03 | -2.5 |
|  | 底板 | 0.17 | 2.87 | 18 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.03 | 1.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2669 |
| 2019[走廊] | 屋顶 | 63.33 | 0.37 | 20 | 24.5 | 1.0 | 566.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.3 | 0.03 | 583.3 |
|  | 南外墙 | 30.24 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 378.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 321.8 | 0.03 | 331.5 |
|  | 西外墙 | 3.35 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 42.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.9 | 0.03 | 41.1 |
|  | 南外窗 | 3.96 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 281.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 239.2 | 0.03 | 246.3 |
|  | 西外窗 | 1.98 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 140.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.6 | 0.03 | 137.7 |
|  | 西玻璃幕墙 | 16.97 | 1.50 | 20 | 24.5 | 1.0 | 623.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 592.6 | 0.03 | 610.4 |
|  | 内墙 | 17.35 | 1.13 | 20 | 24.5 | 0.7 | 335.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.1 | 0.03 | 335.1 |
|  | 内墙 | 31.35 | 1.24 | 20 | 2.0 | 1.0 | 77.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.8 | 0.03 | 77.8 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 20 | 24.5 | 0.7 | 75.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.03 | 77.9 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | 0.03 | 9.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2759.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5209 |
| 2020[走廊] | 屋顶 | 42.12 | 0.37 | 16 | 20.5 | 1.0 | 315.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.2 | 0.03 | 324.6 |
|  | 东外墙 | 8.27 | 0.51 | 16 | 20.5 | 1.0 | 86.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.3 | 0.03 | 84.8 |
|  | 南外墙 | 2.02 | 0.51 | 16 | 20.5 | 1.0 | 21.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.0 | 0.03 | 18.5 |
|  | 南玻璃幕墙 | 14.36 | 1.50 | 16 | 20.5 | 1.0 | 441.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 375.4 | 0.03 | 386.7 |
|  | 东外门 | 3.15 | 1.30 | 16 | 20.5 | 1.0 | 83.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.8 | 0.03 | 82.1 |
|  | 南外门 | 3.78 | 1.30 | 16 | 20.5 | 1.0 | 100.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 85.6 | 0.03 | 88.2 |
|  | 内墙 | 56.98 | 1.24 | 16 | -2.0 | 1.0 | -141.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -141.3 | 0.03 | -141.3 |
|  | 内墙 | 31.20 | 1.24 | 16 | -4.0 | 1.0 | -154.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -154.7 | 0.03 | -154.7 |
|  | 内墙 | 28.06 | 1.13 | 16 | 20.5 | 0.6 | 388.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.7 | 0.03 | 388.7 |
|  | 内墙 | 69.18 | 1.24 | 16 | -4.0 | 1.0 | -343.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -343.1 | 0.03 | -343.1 |
|  | 内墙 | 27.17 | 1.24 | 16 | -2.0 | 1.0 | -67.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67.4 | 0.03 | -67.4 |
|  | 内窗 | 2.50 | 2.20 | 16 | -2.0 | 1.0 | -11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.0 | 0.03 | -11.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | -4.0 | 1.0 | -22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.7 | 0.03 | -23.4 |
|  | 内门 | 3.36 | 3.00 | 16 | 20.5 | 0.6 | 124.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.0 | 0.03 | 127.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | -4.0 | 1.0 | -22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.7 | 0.03 | -23.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.3 | 0.03 | -11.7 |
|  | 底板 | 25.80 | 2.87 | 16 | -4.0 | 1.0 | -296.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -296.2 | 0.03 | -305.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574 |
| 2021[档案阅览室] | 屋顶 | 37.95 | 0.37 | 18 | 22.5 | 1.0 | 311.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.7 | 0.03 | 321.0 |
|  | 西外墙 | 11.42 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 131.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.03 | 128.5 |
|  | 南外墙 | 37.30 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 428.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 364.5 | 0.03 | 375.4 |
|  | 东外墙 | 36.70 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 422.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 400.9 | 0.03 | 412.9 |
|  | 南外窗 | 5.04 | 2.90 | 18 | 22.5 | 1.0 | 328.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 279.5 | 0.03 | 287.9 |
|  | 东外窗 | 3.78 | 2.90 | 18 | 22.5 | 1.0 | 246.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.3 | 0.03 | 241.3 |
|  | 内墙 | 42.34 | 1.24 | 18 | -2.0 | 1.0 | -105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -105.0 | 0.03 | -105.0 |
|  | 内墙 | 27.17 | 1.24 | 18 | 2.0 | 1.0 | 67.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.4 | 0.03 | 67.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.03 | 11.7 |
|  | 底板 | 37.95 | 2.87 | 18 | -2.0 | 1.0 | -217.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -217.8 | 0.03 | -224.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1474.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2991 |
| 2023[办公室6] | 屋顶 | 31.02 | 0.37 | 20 | 24.5 | 1.0 | 277.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.4 | 0.03 | 285.7 |
|  | 西外墙 | 42.34 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 530.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 503.5 | 0.03 | 518.6 |
|  | 北外墙 | 28.05 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 351.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 368.7 | 0.03 | 379.8 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 358.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 376.0 | 0.03 | 387.3 |
|  | 内墙 | 31.20 | 1.24 | 20 | 4.0 | 1.0 | 154.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.7 | 0.03 | 154.7 |
|  | 内墙 | 42.34 | 1.13 | 20 | 24.5 | 0.6 | 700.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.8 | 0.03 | 700.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.03 | 23.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1351.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3802 |
| 2026[走廊] | 屋顶 | 29.10 | 0.37 | 20 | 24.5 | 1.0 | 260.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.2 | 0.03 | 268.1 |
|  | 东外墙 | 55.31 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 692.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 657.9 | 0.03 | 677.6 |
|  | 东外窗 | 11.03 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 783.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 744.2 | 0.03 | 766.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1268.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2980 |
| 2027[办公室5] | 屋顶 | 27.09 | 0.37 | 20 | 24.5 | 1.0 | 242.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.3 | 0.03 | 249.5 |
|  | 东外墙 | 24.17 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 302.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 287.4 | 0.03 | 296.0 |
|  | 北外墙 | 29.11 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 364.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 382.6 | 0.03 | 394.1 |
|  | 北外窗 | 6.30 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 447.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 470.0 | 0.03 | 484.1 |
|  | 内墙 | 33.52 | 1.24 | 20 | 4.0 | 1.0 | 166.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.2 | 0.03 | 166.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.03 | 23.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1180.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2794 |
| 2028[卫生间] | 屋顶 | 27.09 | 0.37 | 20 | 24.5 | 1.0 | 242.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.3 | 0.03 | 249.5 |
|  | 南外墙 | 43.09 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 539.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 458.6 | 0.03 | 472.3 |
|  | 东外墙 | 26.89 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 336.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.8 | 0.03 | 329.4 |
|  | 东外窗 | 2.52 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 179.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.1 | 0.03 | 175.2 |
|  | 底板 | 27.09 | 2.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 155.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.5 | 0.03 | 160.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1180.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2567 |
| 2031[卫生间] | 屋顶 | 27.09 | 0.37 | 20 | 24.5 | 1.0 | 242.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.3 | 0.03 | 249.5 |
|  | 北外墙 | 43.09 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 539.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 566.5 | 0.03 | 583.5 |
|  | 东外墙 | 26.89 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 336.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.8 | 0.03 | 329.4 |
|  | 东外窗 | 2.52 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 179.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.1 | 0.03 | 175.2 |
|  | 底板 | 27.09 | 2.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 155.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.5 | 0.03 | 160.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1180.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2678 |
| 2033[办公室7] | 屋顶 | 26.94 | 0.37 | 20 | 24.5 | 1.0 | 240.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.9 | 0.03 | 248.1 |
|  | 东外墙 | 23.06 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 288.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 274.3 | 0.03 | 282.5 |
|  | 东外窗 | 5.67 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 402.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 382.7 | 0.03 | 394.2 |
|  | 内墙 | 42.34 | 1.24 | 20 | 2.0 | 1.0 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.03 | 105.0 |
|  | 内墙 | 69.18 | 1.24 | 20 | 4.0 | 1.0 | 343.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.1 | 0.03 | 343.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.03 | 23.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1173.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2570 |
| 2034[办公室4] | 屋顶 | 25.80 | 0.37 | 20 | 24.5 | 1.0 | 230.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.7 | 0.03 | 237.6 |
|  | 北外墙 | 27.42 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 343.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 360.4 | 0.03 | 371.3 |
|  | 北外窗 | 6.30 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 447.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 470.0 | 0.03 | 484.1 |
|  | 内墙 | 24.17 | 1.24 | 20 | 2.0 | 1.0 | 59.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.9 | 0.03 | 59.9 |
|  | 内墙 | 31.83 | 1.24 | 20 | 4.0 | 1.0 | 157.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.9 | 0.03 | 157.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.03 | 23.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1124.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2458 |
| 2036[楼梯间] | 屋顶 | 25.04 | 0.37 | 20 | 24.5 | 1.0 | 223.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.9 | 0.03 | 230.6 |
|  | 西外墙 | 19.90 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 249.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 236.7 | 0.03 | 243.8 |
|  | 西外窗 | 6.93 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 492.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 467.8 | 0.03 | 481.8 |
|  | 内墙 | 25.03 | 1.24 | 20 | 2.0 | 1.0 | 62.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.1 | 0.03 | 62.1 |
|  | 内墙 | 33.27 | 1.24 | 20 | 2.0 | 1.0 | 82.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.5 | 0.03 | 82.5 |
|  | 内窗 | 1.92 | 2.20 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.4 | 0.03 | 8.7 |
|  | 内门 | 3.36 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.03 | 20.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1091.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2221 |
| 2038[楼梯间] | 屋顶 | 24.12 | 0.37 | 20 | 24.5 | 1.0 | 215.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.7 | 0.03 | 222.2 |
|  | 东外墙 | 24.26 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 303.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 288.5 | 0.03 | 297.2 |
|  | 北外墙 | 42.18 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 528.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 554.4 | 0.03 | 571.1 |
|  | 东外窗 | 2.88 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 204.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.4 | 0.03 | 200.2 |
|  | 北外窗 | 2.88 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 204.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.9 | 0.03 | 221.3 |
|  | 内墙 | 23.94 | 1.13 | 20 | 24.5 | 0.4 | 264.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.1 | 0.03 | 264.1 |
|  | 内墙 | 23.78 | 1.24 | 20 | 4.0 | 1.0 | 117.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.9 | 0.03 | 117.9 |
|  | 内墙 | 21.12 | 1.13 | 20 | 24.5 | 0.4 | 233.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.1 | 0.03 | 233.1 |
|  | 内门 | 3.36 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 40.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.3 | 0.03 | 41.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1051.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3220 |
| 2041[女卫生间] | 屋顶 | 23.52 | 0.37 | 20 | 24.5 | 1.0 | 210.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.3 | 0.03 | 216.6 |
|  | 东外墙 | 28.86 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 361.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 343.2 | 0.03 | 353.5 |
|  | 东外窗 | 4.62 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 328.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 311.8 | 0.03 | 321.2 |
|  | 内墙 | 26.52 | 1.24 | 20 | 2.0 | 1.0 | 65.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.8 | 0.03 | 65.8 |
|  | 内窗 | 1.98 | 2.20 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.7 | 0.03 | 9.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1024.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1991 |
| 2043[男卫生间] | 屋顶 | 21.68 | 0.37 | 20 | 24.5 | 1.0 | 193.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.9 | 0.03 | 199.7 |
|  | 北外墙 | 25.06 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 313.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.4 | 0.03 | 339.2 |
|  | 东外墙 | 24.69 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 309.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 293.7 | 0.03 | 302.5 |
|  | 东外窗 | 4.62 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 328.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 311.8 | 0.03 | 321.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 944.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2107 |
| 2044[楼梯间] | 屋顶 | 20.80 | 0.37 | 20 | 24.5 | 1.0 | 186.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.0 | 0.03 | 191.6 |
|  | 南外墙 | 24.33 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 304.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 258.9 | 0.03 | 266.7 |
|  | 西外墙 | 33.45 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 418.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 397.9 | 0.03 | 409.8 |
|  | 南外窗 | 2.88 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 204.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 173.9 | 0.03 | 179.1 |
|  | 西外窗 | 2.31 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 164.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.9 | 0.03 | 160.6 |
|  | 内墙 | 18.82 | 1.13 | 20 | 24.5 | 0.7 | 363.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.5 | 0.03 | 363.5 |
|  | 内墙 | 16.94 | 1.24 | 20 | 2.0 | 1.0 | 42.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.0 | 0.03 | 42.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 906.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2520 |
| 2049[走廊] | 屋顶 | 17.80 | 0.37 | 20 | 24.5 | 1.0 | 159.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.1 | 0.03 | 163.9 |
|  | 北外墙 | 6.26 | 0.51 | 20 | 24.5 | 1.0 | 78.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.3 | 0.03 | 84.8 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 2.90 | 20 | 24.5 | 1.0 | 255.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 268.6 | 0.03 | 276.6 |
|  | 内墙 | 8.07 | 1.24 | 20 | 2.0 | 1.0 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 0.03 | 20.0 |
|  | 内墙 | 24.44 | 1.24 | 20 | 2.0 | 1.0 | 60.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.6 | 0.03 | 60.6 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.03 | 19.5 |
|  | 底板 | 17.80 | 2.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 204.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.3 | 0.03 | 210.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1611 |
| 2055[开水间] | 屋顶 | 10.65 | 0.37 | 18 | 22.5 | 1.0 | 87.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.5 | 0.03 | 90.1 |
|  | 内墙 | 14.42 | 1.24 | 18 | -2.0 | 1.0 | -35.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.8 | 0.03 | -35.8 |
|  | 内墙 | 24.44 | 1.24 | 18 | -2.0 | 1.0 | -60.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.6 | 0.03 | -60.6 |
|  | 内墙 | 25.03 | 1.24 | 18 | -2.0 | 1.0 | -62.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -62.1 | 0.03 | -62.1 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -240.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -309 |
| 2057[开水间] | 屋顶 | 9.89 | 0.37 | 18 | 22.5 | 1.0 | 81.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.2 | 0.03 | 83.7 |
|  | 北外墙 | 12.33 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 141.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.03 | 153.3 |
|  | 西外墙 | 22.97 | 0.51 | 18 | 22.5 | 1.0 | 264.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.03 | 258.4 |
|  | 北外窗 | 0.60 | 2.90 | 18 | 22.5 | 1.0 | 39.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.1 | 0.03 | 42.3 |
|  | 西外窗 | 1.20 | 2.90 | 18 | 22.5 | 1.0 | 78.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.4 | 0.03 | 76.6 |
|  | 内墙 | 24.17 | 1.24 | 18 | -2.0 | 1.0 | -59.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -59.9 | 0.03 | -59.9 |
|  | 内墙 | 11.04 | 1.24 | 18 | 2.0 | 1.0 | 27.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.03 | 27.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.03 | 11.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593 |
| 2065[开水间] | 屋顶 | 5.75 | 0.37 | 18 | 22.5 | 1.0 | 47.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.2 | 0.03 | 48.6 |
|  | 内墙 | 15.88 | 1.13 | 18 | 22.5 | 0.7 | 281.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.7 | 0.03 | 281.7 |
|  | 内墙 | 31.35 | 1.24 | 18 | -2.0 | 1.0 | -77.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -77.8 | 0.03 | -77.8 |
|  | 内墙 | 16.94 | 1.24 | 18 | -2.0 | 1.0 | -42.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.0 | 0.03 | -42.0 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.8 | 0.03 | -9.1 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -129.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115916 |
| 溪云初起——双碳理念下的官寺村乡村振兴文旅综合体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238138 |