甲类公共建筑节能设计审查信息

| 建设单位名称 | （章） |  | 设计单位名称 |  |  | （章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 建设项目名称 | 新建项目 |  | 结构类型 |  |  |  |  |
| 建设项目地址 | 吉林-长春 |  | 建筑面积（m2） |  |  | 3145 |  |
| 高度(m) | 12.60 | 层 数 | 3 |  |  | 气候分区 | 严寒C区 |
| 采用的可再生能源技术 | 太阳能光伏系统□ 太阳能热水系统□ 太阳能供暖系统□ 太阳能空调系统□ 地源热泵系统□ 空气源热泵系统□ 余热回收系统□ 其他____________ |  |  |  |  | 应用面积（m2） |  |
|  |  |  |  |  |  | 装机容量(MW) |  |
|  |  |  |  |  |  | 年发电总量(kW·h) |  |
| 项目 | 单栋建筑面积A（m2） | 标准限值 |  |  |  | 设计值 |  |
| 体形系数 | 300＜A≤800 | ≤0.50 |  |  |  | － |  |
|  | A＞800 | ≤0.40 |  |  |  | 0.25 |  |
| 围护结构部位 |  | 传热系数K标准限值[W/(m2·K)] |  |  |  | K设计值[W/(m2·K)] |  |
|  |  | S≤0.30 |  | 0.30＜S≤0.50 |  |  |  |
| 屋面 |  | ≤0.30 |  | ≤0.25 |  | 0.25 |  |
| 外墙（包括非透光幕墙） |  | ≤0.38 |  | ≤0.35 |  | 0.38 |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  | ≤0.38 |  | ≤0.35 |  | 0.36 |  |
| 地下车库与供暖房间之间的楼板 |  | ≤0.70 |  | ≤0.70 |  | － |  |
| 非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 |  | ≤1.00 |  | ≤1.00 |  | 2.66 |  |
| 单一立面外窗（包括透光幕墙） | 窗墙面积比≤0.20 | ≤2.70 |  | ≤2.50 |  | 2.00 |  |
|  | 0.20＜窗墙面积比≤0.30 | ≤2.40 |  | ≤2.00 |  | － |  |
|  | 0.30＜窗墙面积比≤0.40 | ≤2.10 |  | ≤1.90 |  | － |  |
|  | 0.40＜窗墙面积比≤0.50 | ≤1.70 |  | ≤1.60 |  | － |  |
|  | 0.50＜窗墙面积比≤0.60 | ≤1.50 |  | ≤1.50 |  | － |  |
|  | 0.60＜窗墙面积比≤0.70 | ≤1.50 |  | ≤1.50 |  | － |  |
|  | 0.70＜窗墙面积比≤0.80 | ≤1.40 |  | ≤1.40 |  | － |  |
|  | 窗墙面积比＞0.80 | ≤1.30 |  | ≤1.20 |  | － |  |
| 屋顶透光部分（屋顶透光部分面积≤20%） |  | ≤2.30 |  |  |  | － |  |
| 围护结构部位 |  | 保温材料层热阻R[(m2·K)/W] |  |  |  | R设计值[(m2·K)/W] |  |
| 周边地面 |  | ≥1.10 |  |  |  | 1.80 |  |
| 供暖地下室与土壤接触的外墙 |  | ≥1.50 |  |  |  | － |  |
| 变形缝（两侧墙内保温时） |  | ≥1.20 |  |  |  | － |  |
| 建筑能耗值 |  | 参照建筑物能耗值（kWh/m2·ɑ) |  |  | 33.58 |  |  |
|  |  | 设计建筑物的能耗值（kWh/m2·ɑ) |  |  | 31.63 |  |  |
| 图审意见： 图审机构（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |