房屋改造后

热负荷计算书

| 工程名称 | 房屋改造后 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月9日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17756716605 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	5

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 房间热负荷详细表	14

建筑概况

| 地理位置 | 安徽-马鞍山 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 31.43 |  |
| 东经 | 118.28 |  |
| 建筑名称 | 房屋改造后 |  |
| 建筑面积 | 地上 1732.55 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 19.60 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 7 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 安徽-芜湖-芜湖（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -1.3 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.332 |
| 外墙 | 填充墙构造一 | 0.481 |
| 热桥板 | 热桥板构造一 | 1.052 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.862 |
| 户墙 | 楼梯间隔墙构造一 | 0.915 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 1.684 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 1.182 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 0.234 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 地面构造一 | 0.52 |
| 非周边地面 | 地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 6中透光Low-E+12A(空气）+6（窗框比0.25）金属框（隔热条18.6mm)（暖边） | 2.40 | 0.49 |
| 6中透光Low-E+12A(空气）+6（窗框比0.25）金属框（隔热条18.6mm)（暖边） | 2.40 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属三防门(复合硅酸盐制品保温) | 1.30 |
| 金属框—保温门（多功能门） | 2.00 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 43507 | 1732.55 | 25.11 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1246.62 | 34.90 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 |  | 1001 | 客厅 | 9.87 | 18 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 34.5 |
|  |  | 1002 | 客厅 | 9.87 | 18 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 33.7 |
|  |  | 1003 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 46.5 |
|  |  | 1004 | 卧室 | 5.13 | 18 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 49.7 |
|  |  | 1005 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 46.5 |
|  |  | 1006 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 46.5 |
|  |  | 1007 | 卧室 | 5.13 | 18 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 49.7 |
|  |  | 1008 | 主卧室 | 8.10 | 18 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 21.9 |
|  |  | 1009 | 主卧室 | 8.10 | 18 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 21.9 |
|  |  | 1010 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17.0 |
|  |  | 1013 | 卧室 | 6.65 | 18 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 40.6 |
|  |  | 1014 | 卧室 | 6.65 | 18 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 37.2 |
|  |  | 1015 | 卧室 | 5.56 | 18 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 49.0 |
|  |  | 1016 | 卧室 | 5.57 | 18 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 41.9 |
|  |  | 1017 | 卧室 | 6.30 | 18 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 38.5 |
|  |  | 1018 | 卧室 | 6.30 | 18 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 28.1 |
|  |  | 1021 | 卧室 | 2.79 | 18 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 105.2 |
|  |  | 1022 | 卧室 | 2.79 | 18 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 98.3 |
|  |  | 1025 | 过厅 | 1.78 | 18 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 86.0 |
|  |  | 1043 | M1 | 0.94 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 55.5 |
|  |  | 1049 | M1 | 9.23 | 18 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 39.4 |
|  |  | 1053 | FM4 | 0.27 | 18 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 219.4 |
|  |  | 1056 | 设备间 | 0.19 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 270.9 |
|  |  | 1062 | 阳台 | 1.94 | 18 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 102.6 |
|  |  | 1063 | 阳台 | 1.94 | 18 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 102.4 |
|  |  | 1069 | 客厅 | 9.16 | 18 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 30.9 |
|  |  | 1070 | 阳台 | 6.05 | 18 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 12.3 |
|  |  | 1074 | 卧室 | 2.64 | 18 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 140.8 |
|  |  | 1075 | 客厅 | 9.31 | 18 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 43.3 |
|  |  | 1077 | 卧室 | 6.05 | 18 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 12.3 |
|  |  | 1078 | 卧室 | 5.51 | 18 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 35.1 |
|  |  | 1079 | C1815 | 5.14 | 18 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 55.3 |
|  |  | 1080 | C1815 | 5.14 | 18 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 55.3 |
|  |  | 1083 | 卧室 | 4.14 | 18 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 32.9 |
|  |  | 1084 | 卧室 | 4.07 | 18 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 33.8 |
|  |  | 1091 | 卧室 | 2.25 | 18 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 29.5 |
|  |  | 1092 | 卧室 | 2.25 | 18 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 32.9 |
|  | 合计 |  |  | 172.06 |  | 7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7213 | 41.9 |
| 2层 |  | 2001@2 | 客厅 | 9.87 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 23.1 |
|  |  | 2002@2 | 客厅 | 9.87 | 18 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 22.4 |
|  |  | 2003@2 | M2 | 9.49 | 18 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 13.2 |
|  |  | 2004@2 | 卧室 | 6.05 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.8 |
|  |  | 2005@2 | M2424 | 6.05 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.8 |
|  |  | 2006@2 | 卧室 | 5.13 | 18 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 32.7 |
|  |  | 2007@2 | 卧室 | 5.13 | 18 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 32.7 |
|  |  | 2008@2 | C1815 | 8.10 | 18 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 14.2 |
|  |  | 2009@2 | C1815 | 8.10 | 18 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 14.2 |
|  |  | 2010@2 | 客厅 | 3.82 | 18 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 35.8 |
|  |  | 2013@2 | 卧室 | 6.65 | 18 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 32.4 |
|  |  | 2014@2 | 卧室 | 6.65 | 18 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 29.0 |
|  |  | 2015@2 | 卧室 | 5.56 | 18 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 40.0 |
|  |  | 2016@2 | 卧室 | 5.57 | 18 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 32.9 |
|  |  | 2017@2 | 卧室 | 6.30 | 18 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 30.2 |
|  |  | 2018@2 | 卧室 | 6.30 | 18 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 39.1 |
|  |  | 2021@2 | 卧室 | 4.77 | 18 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 55.0 |
|  |  | 2022@2 | 卧室 | 4.77 | 18 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 48.6 |
|  |  | 2023@2 | 卧室 | 5.26 | 18 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 57.4 |
|  |  | 2024@2 | 卧室 | 5.27 | 18 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 49.9 |
|  |  | 2027@2 | 过厅 | 1.78 | 18 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 73.7 |
|  |  | 2045@2 | M1 | 0.94 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33.1 |
|  |  | 2047@2 | M1 | 9.53 | 18 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 29.5 |
|  |  | 2055@2 | FM4 | 0.27 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 209.4 |
|  |  | 2058@2 | 设备间 | 0.19 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 260.9 |
|  |  | 2064@2 | 阳台 | 1.94 | 18 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 91.5 |
|  |  | 2065@2 | 阳台 | 1.94 | 18 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 91.3 |
|  |  | 2074@2 | M1624 | 3.94 | 18 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 18.6 |
|  |  | 2076@2 | 客厅 | 7.62 | 18 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 46.6 |
|  |  | 2081@2 | C1815 | 4.46 | 18 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 53.6 |
|  |  | 2082@2 | 主卧室 | 4.46 | 18 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 53.6 |
|  |  | 2089@2 | 卧室 | 3.25 | 18 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 30.4 |
|  |  | 2090@2 | 卧室 | 3.25 | 18 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 45.4 |
|  |  | 2098@2 | 卧室 | 1.54 | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 35.5 |
|  |  | 2099@2 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36.5 |
|  |  | 2101@2 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36.5 |
|  |  | 2102@2 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36.5 |
|  |  | 2104@2 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.0 |
|  | 合计 |  |  | 179.09 |  | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5898 | 32.9 |
| 3层 |  | 2001@3 | 客厅 | 9.87 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 23.1 |
|  |  | 2002@3 | 客厅 | 9.87 | 18 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 22.4 |
|  |  | 2003@3 | M2 | 9.49 | 18 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 13.2 |
|  |  | 2004@3 | 卧室 | 6.05 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.8 |
|  |  | 2005@3 | M2424 | 6.05 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.8 |
|  |  | 2006@3 | 卧室 | 5.13 | 18 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 32.7 |
|  |  | 2007@3 | 卧室 | 5.13 | 18 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 32.7 |
|  |  | 2008@3 | C1815 | 8.10 | 18 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 14.2 |
|  |  | 2009@3 | C1815 | 8.10 | 18 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 14.2 |
|  |  | 2010@3 | 客厅 | 3.82 | 18 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 35.8 |
|  |  | 2013@3 | 卧室 | 6.65 | 18 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 32.4 |
|  |  | 2014@3 | 卧室 | 6.65 | 18 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 29.0 |
|  |  | 2015@3 | 卧室 | 5.56 | 18 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 40.0 |
|  |  | 2016@3 | 卧室 | 5.57 | 18 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 32.9 |
|  |  | 2017@3 | 卧室 | 6.30 | 18 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 30.2 |
|  |  | 2018@3 | 卧室 | 6.30 | 18 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 39.1 |
|  |  | 2021@3 | 卧室 | 4.77 | 18 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 53.9 |
|  |  | 2022@3 | 卧室 | 4.77 | 18 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 47.4 |
|  |  | 2023@3 | 卧室 | 5.26 | 18 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 54.7 |
|  |  | 2024@3 | 卧室 | 5.27 | 18 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 47.2 |
|  |  | 2027@3 | 过厅 | 1.78 | 18 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 73.7 |
|  |  | 2045@3 | M1 | 0.94 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33.1 |
|  |  | 2047@3 | M1 | 9.53 | 18 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 29.5 |
|  |  | 2055@3 | FM4 | 0.27 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 209.4 |
|  |  | 2058@3 | 设备间 | 0.19 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 260.9 |
|  |  | 2064@3 | 阳台 | 1.94 | 18 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 91.5 |
|  |  | 2065@3 | 阳台 | 1.94 | 18 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 91.3 |
|  |  | 2074@3 | M1624 | 3.94 | 18 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 18.6 |
|  |  | 2076@3 | 客厅 | 7.62 | 18 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 46.6 |
|  |  | 2081@3 | C1815 | 4.46 | 18 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 53.6 |
|  |  | 2082@3 | 主卧室 | 4.46 | 18 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 53.6 |
|  |  | 2089@3 | 卧室 | 3.25 | 18 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 30.4 |
|  |  | 2090@3 | 卧室 | 3.25 | 18 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 45.4 |
|  |  | 2098@3 | 卧室 | 1.54 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 33.8 |
|  |  | 2099@3 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36.5 |
|  |  | 2101@3 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36.5 |
|  |  | 2102@3 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36.5 |
|  |  | 2104@3 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.0 |
|  | 合计 |  |  | 179.09 |  | 5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856 | 32.7 |
| 4层 |  | 2001@4 | 客厅 | 9.87 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 23.1 |
|  |  | 2002@4 | 客厅 | 9.87 | 18 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 22.4 |
|  |  | 2003@4 | M2 | 9.49 | 18 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 13.2 |
|  |  | 2004@4 | 卧室 | 6.05 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.8 |
|  |  | 2005@4 | M2424 | 6.05 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.8 |
|  |  | 2006@4 | 卧室 | 5.13 | 18 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 32.7 |
|  |  | 2007@4 | 卧室 | 5.13 | 18 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 32.7 |
|  |  | 2008@4 | C1815 | 8.10 | 18 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 14.2 |
|  |  | 2009@4 | C1815 | 8.10 | 18 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 14.2 |
|  |  | 2010@4 | 客厅 | 3.82 | 18 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 35.8 |
|  |  | 2013@4 | 卧室 | 6.65 | 18 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 32.4 |
|  |  | 2014@4 | 卧室 | 6.65 | 18 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 29.0 |
|  |  | 2015@4 | 卧室 | 5.56 | 18 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 40.0 |
|  |  | 2016@4 | 卧室 | 5.57 | 18 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 32.9 |
|  |  | 2017@4 | 卧室 | 6.30 | 18 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 30.2 |
|  |  | 2018@4 | 卧室 | 6.30 | 18 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 39.1 |
|  |  | 2021@4 | 卧室 | 4.77 | 18 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 53.9 |
|  |  | 2022@4 | 卧室 | 4.77 | 18 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 47.4 |
|  |  | 2023@4 | 卧室 | 5.26 | 18 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 54.7 |
|  |  | 2024@4 | 卧室 | 5.27 | 18 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 47.2 |
|  |  | 2027@4 | 过厅 | 1.78 | 18 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 73.7 |
|  |  | 2045@4 | M1 | 0.94 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33.1 |
|  |  | 2047@4 | M1 | 9.53 | 18 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 29.5 |
|  |  | 2055@4 | FM4 | 0.27 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 209.4 |
|  |  | 2058@4 | 设备间 | 0.19 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 260.9 |
|  |  | 2064@4 | 阳台 | 1.94 | 18 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 91.5 |
|  |  | 2065@4 | 阳台 | 1.94 | 18 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 91.3 |
|  |  | 2074@4 | M1624 | 3.94 | 18 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 18.6 |
|  |  | 2076@4 | 客厅 | 7.62 | 18 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 46.6 |
|  |  | 2081@4 | C1815 | 4.46 | 18 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 53.6 |
|  |  | 2082@4 | 主卧室 | 4.46 | 18 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 53.6 |
|  |  | 2089@4 | 卧室 | 3.25 | 18 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 30.4 |
|  |  | 2090@4 | 卧室 | 3.25 | 18 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 45.4 |
|  |  | 2098@4 | 卧室 | 1.54 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 33.8 |
|  |  | 2099@4 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36.5 |
|  |  | 2101@4 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36.5 |
|  |  | 2102@4 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36.5 |
|  |  | 2104@4 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.0 |
|  | 合计 |  |  | 179.09 |  | 5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856 | 32.7 |
| 5层 |  | 2001@5 | 客厅 | 9.87 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 23.1 |
|  |  | 2002@5 | 客厅 | 9.87 | 18 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 22.4 |
|  |  | 2003@5 | M2 | 9.49 | 18 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 13.2 |
|  |  | 2004@5 | 卧室 | 6.05 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.8 |
|  |  | 2005@5 | M2424 | 6.05 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.8 |
|  |  | 2006@5 | 卧室 | 5.13 | 18 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 32.7 |
|  |  | 2007@5 | 卧室 | 5.13 | 18 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 32.7 |
|  |  | 2008@5 | C1815 | 8.10 | 18 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 14.2 |
|  |  | 2009@5 | C1815 | 8.10 | 18 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 14.2 |
|  |  | 2010@5 | 客厅 | 3.82 | 18 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 35.8 |
|  |  | 2013@5 | 卧室 | 6.65 | 18 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 32.4 |
|  |  | 2014@5 | 卧室 | 6.65 | 18 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 29.0 |
|  |  | 2015@5 | 卧室 | 5.56 | 18 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 40.0 |
|  |  | 2016@5 | 卧室 | 5.57 | 18 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 32.9 |
|  |  | 2017@5 | 卧室 | 6.30 | 18 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 30.2 |
|  |  | 2018@5 | 卧室 | 6.30 | 18 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 39.1 |
|  |  | 2021@5 | 卧室 | 4.77 | 18 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 53.9 |
|  |  | 2022@5 | 卧室 | 4.77 | 18 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 47.4 |
|  |  | 2023@5 | 卧室 | 5.26 | 18 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 54.7 |
|  |  | 2024@5 | 卧室 | 5.27 | 18 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 47.2 |
|  |  | 2027@5 | 过厅 | 1.78 | 18 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 73.7 |
|  |  | 2045@5 | M1 | 0.94 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33.1 |
|  |  | 2047@5 | M1 | 9.53 | 18 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 29.5 |
|  |  | 2055@5 | FM4 | 0.27 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 209.4 |
|  |  | 2058@5 | 设备间 | 0.19 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 260.9 |
|  |  | 2064@5 | 阳台 | 1.94 | 18 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 91.5 |
|  |  | 2065@5 | 阳台 | 1.94 | 18 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 91.3 |
|  |  | 2074@5 | M1624 | 3.94 | 18 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 18.6 |
|  |  | 2076@5 | 客厅 | 7.62 | 18 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 46.6 |
|  |  | 2081@5 | C1815 | 4.46 | 18 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 53.6 |
|  |  | 2082@5 | 主卧室 | 4.46 | 18 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 53.6 |
|  |  | 2089@5 | 卧室 | 3.25 | 18 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 30.4 |
|  |  | 2090@5 | 卧室 | 3.25 | 18 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 45.4 |
|  |  | 2098@5 | 卧室 | 1.54 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 33.8 |
|  |  | 2099@5 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36.5 |
|  |  | 2101@5 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36.5 |
|  |  | 2102@5 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36.5 |
|  |  | 2104@5 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.0 |
|  | 合计 |  |  | 179.09 |  | 5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856 | 32.7 |
| 6层 |  | 2001@6 | 客厅 | 9.87 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 23.1 |
|  |  | 2002@6 | 客厅 | 9.87 | 18 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 22.4 |
|  |  | 2003@6 | M2 | 9.49 | 18 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 13.2 |
|  |  | 2004@6 | 卧室 | 6.05 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.8 |
|  |  | 2005@6 | M2424 | 6.05 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.8 |
|  |  | 2006@6 | 卧室 | 5.13 | 18 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 32.7 |
|  |  | 2007@6 | 卧室 | 5.13 | 18 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 32.7 |
|  |  | 2008@6 | C1815 | 8.10 | 18 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 14.2 |
|  |  | 2009@6 | C1815 | 8.10 | 18 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 14.2 |
|  |  | 2010@6 | 客厅 | 3.82 | 18 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 35.8 |
|  |  | 2013@6 | 卧室 | 6.65 | 18 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 32.4 |
|  |  | 2014@6 | 卧室 | 6.65 | 18 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 29.0 |
|  |  | 2015@6 | 卧室 | 5.56 | 18 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 40.0 |
|  |  | 2016@6 | 卧室 | 5.57 | 18 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 32.9 |
|  |  | 2017@6 | 卧室 | 6.30 | 18 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 30.2 |
|  |  | 2018@6 | 卧室 | 6.30 | 18 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 39.1 |
|  |  | 2021@6 | 卧室 | 4.77 | 18 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 53.9 |
|  |  | 2022@6 | 卧室 | 4.77 | 18 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 47.4 |
|  |  | 2023@6 | 卧室 | 5.26 | 18 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 54.7 |
|  |  | 2024@6 | 卧室 | 5.27 | 18 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 47.2 |
|  |  | 2027@6 | 过厅 | 1.78 | 18 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 73.7 |
|  |  | 2045@6 | M1 | 0.94 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33.1 |
|  |  | 2047@6 | M1 | 9.53 | 18 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 29.5 |
|  |  | 2055@6 | FM4 | 0.27 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 209.4 |
|  |  | 2058@6 | 设备间 | 0.19 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 260.9 |
|  |  | 2064@6 | 阳台 | 1.94 | 18 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 91.5 |
|  |  | 2065@6 | 阳台 | 1.94 | 18 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 91.3 |
|  |  | 2074@6 | M1624 | 3.94 | 18 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 18.6 |
|  |  | 2076@6 | 客厅 | 7.62 | 18 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 46.6 |
|  |  | 2081@6 | C1815 | 4.46 | 18 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 53.6 |
|  |  | 2082@6 | 主卧室 | 4.46 | 18 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 53.6 |
|  |  | 2089@6 | 卧室 | 3.25 | 18 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 30.4 |
|  |  | 2090@6 | 卧室 | 3.25 | 18 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 45.4 |
|  |  | 2098@6 | 卧室 | 1.54 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 33.8 |
|  |  | 2099@6 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36.5 |
|  |  | 2101@6 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36.5 |
|  |  | 2102@6 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36.5 |
|  |  | 2104@6 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.0 |
|  | 合计 |  |  | 179.09 |  | 5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856 | 32.7 |
| 7层 |  | 2001@7 | 客厅 | 9.87 | 18 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 29.5 |
|  |  | 2002@7 | 客厅 | 9.87 | 18 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 28.8 |
|  |  | 2003@7 | M2 | 9.49 | 18 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 19.6 |
|  |  | 2004@7 | 卧室 | 6.05 | 18 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 10.2 |
|  |  | 2005@7 | M2424 | 6.05 | 18 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 10.2 |
|  |  | 2006@7 | 卧室 | 5.13 | 18 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 39.1 |
|  |  | 2007@7 | 卧室 | 5.13 | 18 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 39.1 |
|  |  | 2008@7 | C1815 | 8.10 | 18 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 20.6 |
|  |  | 2009@7 | C1815 | 8.10 | 18 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 20.6 |
|  |  | 2010@7 | 客厅 | 3.82 | 18 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 42.2 |
|  |  | 2013@7 | 卧室 | 6.65 | 18 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 38.8 |
|  |  | 2014@7 | 卧室 | 6.65 | 18 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 35.4 |
|  |  | 2015@7 | 卧室 | 5.56 | 18 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 46.4 |
|  |  | 2016@7 | 卧室 | 5.57 | 18 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 39.3 |
|  |  | 2017@7 | 卧室 | 6.30 | 18 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 36.7 |
|  |  | 2018@7 | 卧室 | 6.30 | 18 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 45.5 |
|  |  | 2021@7 | 卧室 | 4.77 | 18 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 60.3 |
|  |  | 2022@7 | 卧室 | 4.77 | 18 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 53.8 |
|  |  | 2023@7 | 卧室 | 5.26 | 18 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 59.8 |
|  |  | 2024@7 | 卧室 | 5.27 | 18 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 52.3 |
|  |  | 2027@7 | 过厅 | 1.78 | 18 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 80.1 |
|  |  | 2045@7 | M1 | 0.94 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 39.6 |
|  |  | 2047@7 | M1 | 9.53 | 18 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 35.9 |
|  |  | 2055@7 | FM4 | 0.27 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 186.7 |
|  |  | 2058@7 | 设备间 | 0.19 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 229.7 |
|  |  | 2064@7 | 阳台 | 1.94 | 18 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 96.5 |
|  |  | 2065@7 | 阳台 | 1.94 | 18 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 96.3 |
|  |  | 2074@7 | M1624 | 3.94 | 18 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 25.1 |
|  |  | 2076@7 | 客厅 | 7.62 | 18 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 53.0 |
|  |  | 2081@7 | C1815 | 4.46 | 18 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 60.0 |
|  |  | 2082@7 | 主卧室 | 4.46 | 18 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 60.0 |
|  |  | 2089@7 | 卧室 | 3.25 | 18 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 36.8 |
|  |  | 2090@7 | 卧室 | 3.25 | 18 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 51.8 |
|  |  | 2098@7 | 卧室 | 1.54 | 18 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40.2 |
|  |  | 2099@7 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 42.9 |
|  |  | 2101@7 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 42.9 |
|  |  | 2102@7 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 42.9 |
|  |  | 2104@7 | 封闭阳台 | 1.32 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13.4 |
|  | 合计 |  |  | 179.09 |  | 6970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6970 | 38.9 |
| 总计 |  |  |  | 1246.62 |  | 43507 | 0 | 0 | 0 |  | 43507 | 34.9 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[客厅] | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.00 | 56.4 |
|  | 内墙 | 2.03 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 46.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.2 | 0.00 | 46.2 |
|  | 户墙 | 5.67 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 60.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.1 | 0.00 | 60.1 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.6 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
|  | 非周边地面 | 9.87 | 0.30 | 18 | 19.3 | 1.0 | 57.2 |  |  | 0.00 | 57.2 | 0.00 | 57.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |
| 1002[客厅] | 户墙 | 5.60 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 5.67 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 60.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.1 | 0.00 | 60.1 |
|  | 户墙 | 2.03 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 25.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.00 | 56.4 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.6 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 51.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.1 | 0.00 | 51.1 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 非周边地面 | 9.87 | 0.30 | 18 | 19.3 | 1.0 | 57.2 |  |  | 0.00 | 57.2 | 0.00 | 57.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 |
| 1003,1005,1006[封闭阳台] | 南外墙 | 1.16 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 10.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9.2 | 0.00 | 9.2 |
|  | 内墙 | 1.12 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 14.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.6 | 0.00 | 14.6 |
|  | 内门 | 1.05 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
|  | 周边地面 | 1.32 | 0.52 | 18 | 19.3 | 1.0 | 13.2 |  |  | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |
| 1004[卧室] | 西外墙 | 6.48 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 60.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 0.00 | 57.1 |
|  | 西外窗 | 1.50 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 69.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.0 | 0.00 | 66.0 |
|  | 内墙 | 3.43 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 44.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.6 | 0.00 | 44.6 |
|  | 户墙 | 5.04 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 35.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.6 | 0.00 | 35.6 |
|  | 周边地面 | 5.13 | 0.52 | 18 | 19.3 | 1.0 | 51.5 |  |  | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| 1007[卧室] | 东外墙 | 6.48 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 60.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 0.00 | 57.1 |
|  | 东外窗 | 1.50 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 69.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.0 | 0.00 | 66.0 |
|  | 内墙 | 3.43 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 44.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.6 | 0.00 | 44.6 |
|  | 户墙 | 5.04 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 35.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.6 | 0.00 | 35.6 |
|  | 周边地面 | 5.13 | 0.52 | 18 | 19.3 | 1.0 | 51.5 |  |  | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| 1008[主卧室] | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 2.52 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 非周边地面 | 4.50 | 0.30 | 18 | 19.3 | 1.0 | 26.1 |  |  | 0.00 | 26.1 | 0.00 | 26.1 |
|  | 周边地面 | 3.60 | 0.52 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.1 |  |  | 0.00 | 36.1 | 0.00 | 36.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |
| 1009[主卧室] | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 2.52 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.7 | 0.00 | 32.7 |
|  | 非周边地面 | 4.50 | 0.30 | 18 | 19.3 | 1.0 | 26.1 |  |  | 0.00 | 26.1 | 0.00 | 26.1 |
|  | 周边地面 | 3.60 | 0.52 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.1 |  |  | 0.00 | 36.1 | 0.00 | 36.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |
| 1010[封闭阳台] | 南外墙 | 1.16 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 10.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9.2 | 0.00 | 9.2 |
|  | 周边地面 | 1.32 | 0.52 | 18 | 19.3 | 1.0 | 13.2 |  |  | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 1013[卧室] | 南外墙 | 3.97 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 户墙 | 1.03 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 7.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.3 | 0.00 | 7.3 |
|  | 内墙 | 3.29 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 内墙 | 5.04 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 65.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.5 | 0.00 | 65.5 |
|  | 户门 | 1.00 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 15.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0.00 | 15.4 |
|  | 非周边地面 | 2.85 | 0.30 | 18 | 19.3 | 1.0 | 16.5 |  |  | 0.00 | 16.5 | 0.00 | 16.5 |
|  | 周边地面 | 3.80 | 0.52 | 18 | 19.3 | 1.0 | 38.1 |  |  | 0.00 | 38.1 | 0.00 | 38.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |
| 1014[卧室] | 南外墙 | 3.97 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 3.28 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.00 | 42.6 |
|  | 内墙 | 5.04 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 65.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.5 | 0.00 | 65.5 |
|  | 非周边地面 | 2.85 | 0.30 | 18 | 19.3 | 1.0 | 16.5 |  |  | 0.00 | 16.5 | 0.00 | 16.5 |
|  | 周边地面 | 3.80 | 0.52 | 18 | 19.3 | 1.0 | 38.1 |  |  | 0.00 | 38.1 | 0.00 | 38.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 |
| 1015[卧室] | 北外墙 | 4.75 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 44.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 3.78 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 86.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.0 | 0.00 | 86.0 |
|  | 内墙 | 2.03 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.00 | 26.4 |
|  | 内窗 | 0.49 | 2.40 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 0.00 | 9.0 |
|  | 非周边地面 | 1.36 | 0.30 | 18 | 19.3 | 1.0 | 7.9 |  |  | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
|  | 周边地面 | 4.20 | 0.52 | 18 | 19.3 | 1.0 | 42.1 |  |  | 0.00 | 42.1 | 0.00 | 42.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 |
| 1016[卧室] | 北外墙 | 4.76 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 44.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 户墙 | 3.78 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 内墙 | 2.03 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.00 | 26.4 |
|  | 内窗 | 0.49 | 2.40 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 0.00 | 9.0 |
|  | 非周边地面 | 1.37 | 0.30 | 18 | 19.3 | 1.0 | 7.9 |  |  | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
|  | 周边地面 | 4.20 | 0.52 | 18 | 19.3 | 1.0 | 42.2 |  |  | 0.00 | 42.2 | 0.00 | 42.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 |
| 1017[卧室] | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 5.04 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 65.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.5 | 0.00 | 65.5 |
|  | 内墙 | 3.29 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 非周边地面 | 2.70 | 0.30 | 18 | 19.3 | 1.0 | 15.6 |  |  | 0.00 | 15.6 | 0.00 | 15.6 |
|  | 周边地面 | 3.60 | 0.52 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.1 |  |  | 0.00 | 36.1 | 0.00 | 36.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |
| 1018[卧室] | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 3.29 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 非周边地面 | 2.70 | 0.30 | 18 | 19.3 | 1.0 | 15.6 |  |  | 0.00 | 15.6 | 0.00 | 15.6 |
|  | 周边地面 | 3.60 | 0.52 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.1 |  |  | 0.00 | 36.1 | 0.00 | 36.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |
| 1021[卧室] | 西外墙 | 4.34 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 40.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.3 | 0.00 | 38.3 |
|  | 北外墙 | 3.92 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.2 | 0.00 | 38.2 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 户墙 | 5.04 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 35.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.6 | 0.00 | 35.6 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
|  | 周边地面 | 2.79 | 0.52 | 18 | 19.3 | 1.0 | 28.0 |  |  | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 |
| 1022[卧室] | 东外墙 | 4.34 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 40.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.3 | 0.00 | 38.3 |
|  | 北外墙 | 3.92 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.2 | 0.00 | 38.2 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 1.96 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 25.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 户墙 | 5.04 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 35.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.6 | 0.00 | 35.6 |
|  | 内墙 | 2.38 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 54.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.1 | 0.00 | 54.1 |
|  | 周边地面 | 2.79 | 0.52 | 18 | 19.3 | 1.0 | 28.0 |  |  | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 |
| 1025[过厅] | 户墙 | 0.98 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 10.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.3 | 0.00 | 10.3 |
|  | 内墙 | 2.86 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 37.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.2 | 0.00 | 37.2 |
|  | 内墙 | 1.96 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 25.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 户墙 | 0.91 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 6.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | 0.00 | 6.5 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.6 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 非周边地面 | 1.78 | 0.30 | 18 | 19.3 | 1.0 | 10.3 |  |  | 0.00 | 10.3 | 0.00 | 10.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |
| 1043[M1] | 户墙 | 1.68 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 0.00 | 17.8 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.6 | 29.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.00 | 29.2 |
|  | 非周边地面 | 0.94 | 0.30 | 18 | 19.3 | 1.0 | 5.5 |  |  | 0.00 | 5.5 | 0.00 | 5.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
| 1049[M1] | 户墙 | 4.31 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.00 | 30.4 |
|  | 户墙 | 4.30 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.00 | 30.4 |
|  | 户墙 | 2.52 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 26.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.7 | 0.00 | 26.7 |
|  | 内墙 | 2.10 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 47.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.8 | 0.00 | 47.8 |
|  | 内墙 | 1.75 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 39.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.8 | 0.00 | 39.8 |
|  | 户墙 | 2.08 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 14.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 0.00 | 14.7 |
|  | 户门 | 1.37 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 21.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.1 | 0.00 | 21.1 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 户门 | 1.00 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 15.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0.00 | 15.4 |
|  | 非周边地面 | 9.23 | 0.30 | 18 | 19.3 | 1.0 | 53.4 |  |  | 0.00 | 53.4 | 0.00 | 53.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 1053[FM4] | 北外墙 | 0.95 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 8.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.3 | 0.00 | 9.3 |
|  | 户墙 | 2.10 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 22.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.6 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
|  | 周边地面 | 0.27 | 0.52 | 18 | 19.3 | 1.0 | 2.7 |  |  | 0.00 | 2.7 | 0.00 | 2.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |
| 1056[设备间] | 北外墙 | 0.70 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 6.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
|  | 户墙 | 1.81 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.1 | 0.00 | 19.1 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.6 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
|  | 周边地面 | 0.19 | 0.52 | 18 | 19.3 | 1.0 | 1.9 |  |  | 0.00 | 1.9 | 0.00 | 1.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
| 1062[阳台] | 北外墙 | 2.90 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 北外窗 | 0.60 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.00 | 29.2 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
|  | 户墙 | 0.56 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 5.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.9 | 0.00 | 5.9 |
|  | 户墙 | 1.62 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 周边地面 | 1.94 | 0.52 | 18 | 19.3 | 1.0 | 19.4 |  |  | 0.00 | 19.4 | 0.00 | 19.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 |
| 1063[阳台] | 北外墙 | 2.90 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 北外窗 | 0.60 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.00 | 29.2 |
|  | 户墙 | 1.59 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 16.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.8 | 0.00 | 16.8 |
|  | 户墙 | 0.56 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 5.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.9 | 0.00 | 5.9 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
|  | 周边地面 | 1.94 | 0.52 | 18 | 19.3 | 1.0 | 19.4 |  |  | 0.00 | 19.4 | 0.00 | 19.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 |
| 1069[客厅] | 户墙 | 4.27 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 户墙 | 2.52 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 26.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.7 | 0.00 | 26.7 |
|  | 内墙 | 2.10 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 47.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.8 | 0.00 | 47.8 |
|  | 内墙 | 1.75 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 22.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.8 | 0.00 | 22.8 |
|  | 户墙 | 2.08 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 14.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 0.00 | 14.7 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 户门 | 1.00 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 15.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0.00 | 15.4 |
|  | 非周边地面 | 9.16 | 0.30 | 18 | 19.3 | 1.0 | 53.1 |  |  | 0.00 | 53.1 | 0.00 | 53.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 |
| 1070[阳台];1077[卧室] | 南外墙 | 2.93 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
|  | 非周边地面 | 2.15 | 0.30 | 18 | 19.3 | 1.0 | 12.4 |  |  | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 周边地面 | 3.90 | 0.52 | 18 | 19.3 | 1.0 | 39.1 |  |  | 0.00 | 39.1 | 0.00 | 39.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 1074[卧室] | 南外墙 | 2.33 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 21.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.3 | 0.00 | 18.3 |
|  | 内墙 | 9.52 | 0.86 | 18 | 19.3 | 1.0 | 158.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.4 | 0.00 | 158.4 |
|  | 内墙 | 2.24 | 1.68 | 18 | 19.3 | 1.0 | 72.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.8 | 0.00 | 72.8 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 19.3 | 1.0 | 121.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.00 | 121.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371 |
| 1075[客厅] | 顶板 | 1.69 | 0.23 | 18 | 19.3 | 0.8 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.7 | 0.00 | 5.7 |
|  | 户墙 | 2.66 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 18.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.8 | 0.00 | 18.8 |
|  | 户墙 | 5.88 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 62.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.3 | 0.00 | 62.3 |
|  | 内墙 | 10.64 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 138.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.3 | 0.00 | 138.3 |
|  | 内墙 | 8.05 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 104.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.7 | 0.00 | 104.7 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 非周边地面 | 9.31 | 0.30 | 18 | 19.3 | 1.0 | 53.9 |  |  | 0.00 | 53.9 | 0.00 | 53.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403 |
| 1078[卧室] | 内墙 | 2.87 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 内墙 | 1.96 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 25.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 户墙 | 1.33 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 14.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.1 | 0.00 | 14.1 |
|  | 户墙 | 1.36 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.6 | 0.00 | 9.6 |
|  | 户墙 | 2.80 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.8 | 0.00 | 19.8 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 非周边地面 | 5.51 | 0.30 | 18 | 19.3 | 1.0 | 31.9 |  |  | 0.00 | 31.9 | 0.00 | 31.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 |
| 1079[C1815] | 顶板 | 0.67 | 0.23 | 18 | 19.3 | 0.6 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.8 | 0.00 | 1.8 |
|  | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 西外墙 | 7.14 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 66.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.0 | 0.00 | 63.0 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 5.25 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 非周边地面 | 0.55 | 0.30 | 18 | 19.3 | 1.0 | 3.2 |  |  | 0.00 | 3.2 | 0.00 | 3.2 |
|  | 周边地面 | 4.59 | 0.52 | 18 | 19.3 | 1.0 | 46.1 |  |  | 0.00 | 46.1 | 0.00 | 46.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 |
| 1080[C1815] | 顶板 | 0.67 | 0.23 | 18 | 19.3 | 0.6 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.8 | 0.00 | 1.8 |
|  | 东外墙 | 7.14 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 66.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.0 | 0.00 | 63.0 |
|  | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 5.25 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 非周边地面 | 0.55 | 0.30 | 18 | 19.3 | 1.0 | 3.2 |  |  | 0.00 | 3.2 | 0.00 | 3.2 |
|  | 周边地面 | 4.59 | 0.52 | 18 | 19.3 | 1.0 | 46.1 |  |  | 0.00 | 46.1 | 0.00 | 46.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 |
| 1083[卧室] | 南外墙 | 3.20 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 29.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 0.00 | 25.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 户墙 | 2.87 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 非周边地面 | 0.89 | 0.30 | 18 | 19.3 | 1.0 | 5.2 |  |  | 0.00 | 5.2 | 0.00 | 5.2 |
|  | 周边地面 | 3.25 | 0.52 | 18 | 19.3 | 1.0 | 32.6 |  |  | 0.00 | 32.6 | 0.00 | 32.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |
| 1084[卧室] | 顶板 | 0.51 | 0.23 | 18 | 19.3 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 1.4 |
|  | 南外墙 | 3.20 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 29.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 0.00 | 25.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 户墙 | 2.87 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 非周边地面 | 0.82 | 0.30 | 18 | 19.3 | 1.0 | 4.7 |  |  | 0.00 | 4.7 | 0.00 | 4.7 |
|  | 周边地面 | 3.25 | 0.52 | 18 | 19.3 | 1.0 | 32.6 |  |  | 0.00 | 32.6 | 0.00 | 32.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |
| 1091[卧室] | 南外墙 | 2.55 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 23.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.1 | 0.00 | 20.1 |
|  | 南外窗 | 0.60 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 23.6 | 0.00 | 23.6 |
|  | 周边地面 | 2.25 | 0.52 | 18 | 19.3 | 1.0 | 22.6 |  |  | 0.00 | 22.6 | 0.00 | 22.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |
| 1092[卧室] | 顶板 | 2.25 | 0.23 | 18 | 19.3 | 0.8 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.00 | 7.6 |
|  | 南外墙 | 2.55 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 23.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.1 | 0.00 | 20.1 |
|  | 南外窗 | 0.60 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 23.6 | 0.00 | 23.6 |
|  | 周边地面 | 2.25 | 0.52 | 18 | 19.3 | 1.0 | 22.6 |  |  | 0.00 | 22.6 | 0.00 | 22.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7213 |
| 2001@2[客厅] | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.00 | 56.4 |
|  | 内墙 | 2.03 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 46.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.2 | 0.00 | 46.2 |
|  | 户墙 | 1.89 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 13.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.4 | 0.00 | 13.4 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 |
| 2002@2[客厅] | 户墙 | 5.60 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 1.89 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 13.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.4 | 0.00 | 13.4 |
|  | 户墙 | 2.03 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 25.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.00 | 56.4 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 51.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.1 | 0.00 | 51.1 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |
| 2003@2[M2] | 户墙 | 1.75 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 户墙 | 2.52 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 0.00 | 17.8 |
|  | 内墙 | 2.10 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 47.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.8 | 0.00 | 47.8 |
|  | 户门 | 0.84 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |
| 2004@2[卧室];2005@2[M2424] | 南外墙 | 2.93 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 2006@2[卧室] | 西外墙 | 6.48 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 60.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 0.00 | 57.1 |
|  | 西外窗 | 1.50 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 69.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.0 | 0.00 | 66.0 |
|  | 内墙 | 3.43 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 44.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.6 | 0.00 | 44.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |
| 2007@2[卧室] | 东外墙 | 6.48 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 60.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 0.00 | 57.1 |
|  | 东外窗 | 1.50 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 69.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.0 | 0.00 | 66.0 |
|  | 内墙 | 3.43 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 44.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.6 | 0.00 | 44.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |
| 2008@2[C1815] | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 2.52 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.7 | 0.00 | 32.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 2009@2[C1815] | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 2.52 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 2010@2[客厅] | 内墙 | 1.96 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 25.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 内墙 | 2.87 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 户墙 | 1.36 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.6 | 0.00 | 9.6 |
|  | 户墙 | 1.33 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.4 | 0.00 | 9.4 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |
| 2013@2[卧室] | 南外墙 | 3.97 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 5.04 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 65.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.5 | 0.00 | 65.5 |
|  | 内墙 | 3.29 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 户墙 | 1.03 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 7.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.3 | 0.00 | 7.3 |
|  | 户门 | 1.00 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 15.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0.00 | 15.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 |
| 2014@2[卧室] | 南外墙 | 3.97 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 3.28 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.00 | 42.6 |
|  | 内墙 | 5.04 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 65.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.5 | 0.00 | 65.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 |
| 2015@2[卧室] | 北外墙 | 4.75 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 44.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 3.78 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 86.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.0 | 0.00 | 86.0 |
|  | 内墙 | 2.03 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.00 | 26.4 |
|  | 内窗 | 0.49 | 2.40 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 0.00 | 9.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |
| 2016@2[卧室] | 北外墙 | 4.76 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 44.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 户墙 | 3.78 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 内墙 | 2.03 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.00 | 26.4 |
|  | 内窗 | 0.49 | 2.40 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 0.00 | 9.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 |
| 2017@2[卧室] | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 5.04 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 65.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.5 | 0.00 | 65.5 |
|  | 内墙 | 3.29 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 |
| 2018@2[卧室] | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 户墙 | 9.80 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 121.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.1 | 0.00 | 121.1 |
|  | 内墙 | 3.29 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 |
| 2021@2[卧室] | 西外墙 | 7.42 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 68.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
|  | 北外墙 | 3.92 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.2 | 0.00 | 38.2 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
|  | 底板 | 1.98 | 0.23 | 18 | 19.3 | 0.6 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262 |
| 2022@2[卧室] | 东外墙 | 7.42 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 68.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
|  | 北外墙 | 3.92 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.2 | 0.00 | 38.2 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 2.38 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 54.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.1 | 0.00 | 54.1 |
|  | 户墙 | 1.96 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 13.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.9 | 0.00 | 13.9 |
|  | 底板 | 1.98 | 0.23 | 18 | 19.3 | 0.6 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 |
| 2023@2[卧室] | 北外墙 | 4.89 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 45.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 3.78 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 86.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.0 | 0.00 | 86.0 |
|  | 户墙 | 5.32 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 37.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.6 | 0.00 | 37.6 |
|  | 户墙 | 3.08 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 21.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 0.00 | 21.8 |
|  | 户墙 | 3.78 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 40.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.1 | 0.00 | 40.1 |
|  | 底板 | 5.26 | 0.23 | 18 | 19.3 | 0.6 | 14.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.3 | 0.00 | 14.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 |
| 2024@2[卧室] | 北外墙 | 4.90 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 45.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 户墙 | 3.78 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 40.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.1 | 0.00 | 40.1 |
|  | 户墙 | 3.08 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 21.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 0.00 | 21.8 |
|  | 户墙 | 5.32 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 37.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.6 | 0.00 | 37.6 |
|  | 户墙 | 3.78 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 底板 | 5.27 | 0.23 | 18 | 19.3 | 0.6 | 14.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.3 | 0.00 | 14.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 |
| 2027@2[过厅] | 户墙 | 0.98 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
|  | 内墙 | 2.86 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 37.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.2 | 0.00 | 37.2 |
|  | 内墙 | 1.96 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 25.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 户墙 | 0.91 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 6.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | 0.00 | 6.5 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |
| 2045@2[M1] | 户墙 | 1.68 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 11.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.9 | 0.00 | 11.9 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 2047@2[M1] | 户墙 | 5.71 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 40.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.3 | 0.00 | 40.3 |
|  | 户墙 | 4.30 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.00 | 30.4 |
|  | 户墙 | 2.52 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 0.00 | 17.8 |
|  | 内墙 | 2.10 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 47.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.8 | 0.00 | 47.8 |
|  | 内墙 | 1.75 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 39.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.8 | 0.00 | 39.8 |
|  | 户门 | 1.37 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 21.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.1 | 0.00 | 21.1 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 |
| 2055@2[FM4] | 北外墙 | 0.95 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 8.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.3 | 0.00 | 9.3 |
|  | 户墙 | 2.10 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 22.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.6 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 2058@2[设备间] | 北外墙 | 0.70 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 6.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
|  | 户墙 | 1.81 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.1 | 0.00 | 19.1 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.6 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 2064@2[阳台] | 北外墙 | 2.90 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 北外窗 | 0.60 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.00 | 29.2 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
|  | 户墙 | 0.56 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 4.0 |
|  | 户墙 | 1.62 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |
| 2065@2[阳台] | 北外墙 | 2.90 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 北外窗 | 0.60 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.00 | 29.2 |
|  | 户墙 | 1.59 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 16.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.8 | 0.00 | 16.8 |
|  | 户墙 | 0.56 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 4.0 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |
| 2074@2[M1624] | 南外墙 | 2.55 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 23.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.1 | 0.00 | 20.1 |
|  | 南外窗 | 0.60 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 23.6 | 0.00 | 23.6 |
|  | 户墙 | 4.20 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.7 | 0.00 | 29.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| 2076@2[客厅] | 内墙 | 8.05 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 104.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.7 | 0.00 | 104.7 |
|  | 户墙 | 2.31 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 28.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.6 | 0.00 | 28.6 |
|  | 户墙 | 5.88 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 41.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.5 | 0.00 | 41.5 |
|  | 内墙 | 10.64 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 138.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.3 | 0.00 | 138.3 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 户门 | 0.84 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 |
| 2081@2[C1815] | 西外墙 | 5.60 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.00 | 49.4 |
|  | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 6.79 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 88.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.3 | 0.00 | 88.3 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 |
| 2082@2[主卧室] | 东外墙 | 5.60 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.00 | 49.4 |
|  | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 6.79 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 88.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.3 | 0.00 | 88.3 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 |
| 2089@2[卧室] | 南外墙 | 3.20 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 29.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 0.00 | 25.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 户墙 | 2.87 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |
| 2090@2[卧室] | 南外墙 | 3.20 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 29.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 0.00 | 25.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 户墙 | 5.60 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 69.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.2 | 0.00 | 69.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |
| 2098@2[卧室] | 户墙 | 4.20 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 51.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.9 | 0.00 | 51.9 |
|  | 底板 | 0.97 | 0.23 | 18 | 19.3 | 0.6 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.00 | 2.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
| 2099@2,2101@2,2102@2[封闭阳台] | 南外墙 | 1.16 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 10.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9.2 | 0.00 | 9.2 |
|  | 内墙 | 1.12 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 14.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.6 | 0.00 | 14.6 |
|  | 内门 | 1.05 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 2104@2[封闭阳台] | 南外墙 | 1.16 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 10.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9.2 | 0.00 | 9.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5898 |
| 2001@3[客厅] | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.00 | 56.4 |
|  | 内墙 | 2.03 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 46.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.2 | 0.00 | 46.2 |
|  | 户墙 | 1.89 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 13.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.4 | 0.00 | 13.4 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 |
| 2002@3[客厅] | 户墙 | 5.60 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 1.89 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 13.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.4 | 0.00 | 13.4 |
|  | 户墙 | 2.03 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 25.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.00 | 56.4 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 51.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.1 | 0.00 | 51.1 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |
| 2003@3[M2] | 户墙 | 1.75 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 户墙 | 2.52 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 0.00 | 17.8 |
|  | 内墙 | 2.10 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 47.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.8 | 0.00 | 47.8 |
|  | 户门 | 0.84 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |
| 2004@3[卧室];2005@3[M2424] | 南外墙 | 2.93 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 2006@3[卧室] | 西外墙 | 6.48 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 60.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 0.00 | 57.1 |
|  | 西外窗 | 1.50 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 69.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.0 | 0.00 | 66.0 |
|  | 内墙 | 3.43 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 44.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.6 | 0.00 | 44.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |
| 2007@3[卧室] | 东外墙 | 6.48 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 60.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 0.00 | 57.1 |
|  | 东外窗 | 1.50 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 69.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.0 | 0.00 | 66.0 |
|  | 内墙 | 3.43 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 44.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.6 | 0.00 | 44.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |
| 2008@3[C1815] | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 2.52 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.7 | 0.00 | 32.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 2009@3[C1815] | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 2.52 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 2010@3[客厅] | 内墙 | 1.96 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 25.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 内墙 | 2.87 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 户墙 | 1.36 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.6 | 0.00 | 9.6 |
|  | 户墙 | 1.33 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.4 | 0.00 | 9.4 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |
| 2013@3[卧室] | 南外墙 | 3.97 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 5.04 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 65.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.5 | 0.00 | 65.5 |
|  | 内墙 | 3.29 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 户墙 | 1.03 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 7.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.3 | 0.00 | 7.3 |
|  | 户门 | 1.00 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 15.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0.00 | 15.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 |
| 2014@3[卧室] | 南外墙 | 3.97 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 3.28 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.00 | 42.6 |
|  | 内墙 | 5.04 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 65.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.5 | 0.00 | 65.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 |
| 2015@3[卧室] | 北外墙 | 4.75 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 44.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 3.78 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 86.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.0 | 0.00 | 86.0 |
|  | 内墙 | 2.03 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.00 | 26.4 |
|  | 内窗 | 0.49 | 2.40 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 0.00 | 9.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |
| 2016@3[卧室] | 北外墙 | 4.76 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 44.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 户墙 | 3.78 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 内墙 | 2.03 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.00 | 26.4 |
|  | 内窗 | 0.49 | 2.40 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 0.00 | 9.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 |
| 2017@3[卧室] | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 5.04 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 65.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.5 | 0.00 | 65.5 |
|  | 内墙 | 3.29 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 |
| 2018@3[卧室] | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 户墙 | 9.80 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 121.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.1 | 0.00 | 121.1 |
|  | 内墙 | 3.29 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 |
| 2021@3[卧室] | 西外墙 | 7.42 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 68.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
|  | 北外墙 | 3.92 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.2 | 0.00 | 38.2 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 |
| 2022@3[卧室] | 东外墙 | 7.42 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 68.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
|  | 北外墙 | 3.92 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.2 | 0.00 | 38.2 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 2.38 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 54.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.1 | 0.00 | 54.1 |
|  | 户墙 | 1.96 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 13.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.9 | 0.00 | 13.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 |
| 2023@3[卧室] | 北外墙 | 4.89 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 45.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 3.78 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 86.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.0 | 0.00 | 86.0 |
|  | 户墙 | 5.32 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 37.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.6 | 0.00 | 37.6 |
|  | 户墙 | 3.08 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 21.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 0.00 | 21.8 |
|  | 户墙 | 3.78 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 40.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.1 | 0.00 | 40.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |
| 2024@3[卧室] | 北外墙 | 4.90 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 45.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 户墙 | 3.78 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 40.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.1 | 0.00 | 40.1 |
|  | 户墙 | 3.08 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 21.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 0.00 | 21.8 |
|  | 户墙 | 5.32 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 37.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.6 | 0.00 | 37.6 |
|  | 户墙 | 3.78 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 |
| 2027@3[过厅] | 户墙 | 0.98 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
|  | 内墙 | 2.86 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 37.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.2 | 0.00 | 37.2 |
|  | 内墙 | 1.96 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 25.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 户墙 | 0.91 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 6.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | 0.00 | 6.5 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |
| 2045@3[M1] | 户墙 | 1.68 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 11.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.9 | 0.00 | 11.9 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 2047@3[M1] | 户墙 | 5.71 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 40.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.3 | 0.00 | 40.3 |
|  | 户墙 | 4.30 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.00 | 30.4 |
|  | 户墙 | 2.52 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 0.00 | 17.8 |
|  | 内墙 | 2.10 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 47.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.8 | 0.00 | 47.8 |
|  | 内墙 | 1.75 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 39.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.8 | 0.00 | 39.8 |
|  | 户门 | 1.37 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 21.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.1 | 0.00 | 21.1 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 |
| 2055@3[FM4] | 北外墙 | 0.95 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 8.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.3 | 0.00 | 9.3 |
|  | 户墙 | 2.10 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 22.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.6 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 2058@3[设备间] | 北外墙 | 0.70 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 6.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
|  | 户墙 | 1.81 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.1 | 0.00 | 19.1 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.6 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 2064@3[阳台] | 北外墙 | 2.90 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 北外窗 | 0.60 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.00 | 29.2 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
|  | 户墙 | 0.56 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 4.0 |
|  | 户墙 | 1.62 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |
| 2065@3[阳台] | 北外墙 | 2.90 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 北外窗 | 0.60 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.00 | 29.2 |
|  | 户墙 | 1.59 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 16.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.8 | 0.00 | 16.8 |
|  | 户墙 | 0.56 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 4.0 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |
| 2074@3[M1624] | 南外墙 | 2.55 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 23.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.1 | 0.00 | 20.1 |
|  | 南外窗 | 0.60 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 23.6 | 0.00 | 23.6 |
|  | 户墙 | 4.20 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.7 | 0.00 | 29.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| 2076@3[客厅] | 内墙 | 8.05 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 104.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.7 | 0.00 | 104.7 |
|  | 户墙 | 2.31 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 28.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.6 | 0.00 | 28.6 |
|  | 户墙 | 5.88 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 41.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.5 | 0.00 | 41.5 |
|  | 内墙 | 10.64 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 138.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.3 | 0.00 | 138.3 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 户门 | 0.84 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 |
| 2081@3[C1815] | 西外墙 | 5.60 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.00 | 49.4 |
|  | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 6.79 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 88.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.3 | 0.00 | 88.3 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 |
| 2082@3[主卧室] | 东外墙 | 5.60 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.00 | 49.4 |
|  | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 6.79 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 88.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.3 | 0.00 | 88.3 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 |
| 2089@3[卧室] | 南外墙 | 3.20 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 29.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 0.00 | 25.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 户墙 | 2.87 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |
| 2090@3[卧室] | 南外墙 | 3.20 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 29.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 0.00 | 25.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 户墙 | 5.60 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 69.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.2 | 0.00 | 69.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |
| 2098@3[卧室] | 户墙 | 4.20 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 51.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.9 | 0.00 | 51.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
| 2099@3,2101@3,2102@3[封闭阳台] | 南外墙 | 1.16 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 10.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9.2 | 0.00 | 9.2 |
|  | 内墙 | 1.12 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 14.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.6 | 0.00 | 14.6 |
|  | 内门 | 1.05 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 2104@3[封闭阳台] | 南外墙 | 1.16 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 10.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9.2 | 0.00 | 9.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5856 |
| 2001@4[客厅] | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.00 | 56.4 |
|  | 内墙 | 2.03 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 46.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.2 | 0.00 | 46.2 |
|  | 户墙 | 1.89 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 13.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.4 | 0.00 | 13.4 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 |
| 2002@4[客厅] | 户墙 | 5.60 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 1.89 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 13.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.4 | 0.00 | 13.4 |
|  | 户墙 | 2.03 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 25.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.00 | 56.4 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 51.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.1 | 0.00 | 51.1 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |
| 2003@4[M2] | 户墙 | 1.75 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 户墙 | 2.52 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 0.00 | 17.8 |
|  | 内墙 | 2.10 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 47.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.8 | 0.00 | 47.8 |
|  | 户门 | 0.84 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |
| 2004@4[卧室];2005@4[M2424] | 南外墙 | 2.93 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 2006@4[卧室] | 西外墙 | 6.48 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 60.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 0.00 | 57.1 |
|  | 西外窗 | 1.50 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 69.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.0 | 0.00 | 66.0 |
|  | 内墙 | 3.43 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 44.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.6 | 0.00 | 44.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |
| 2007@4[卧室] | 东外墙 | 6.48 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 60.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 0.00 | 57.1 |
|  | 东外窗 | 1.50 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 69.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.0 | 0.00 | 66.0 |
|  | 内墙 | 3.43 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 44.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.6 | 0.00 | 44.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |
| 2008@4[C1815] | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 2.52 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.7 | 0.00 | 32.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 2009@4[C1815] | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 2.52 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 2010@4[客厅] | 内墙 | 1.96 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 25.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 内墙 | 2.87 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 户墙 | 1.36 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.6 | 0.00 | 9.6 |
|  | 户墙 | 1.33 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.4 | 0.00 | 9.4 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |
| 2013@4[卧室] | 南外墙 | 3.97 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 5.04 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 65.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.5 | 0.00 | 65.5 |
|  | 内墙 | 3.29 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 户墙 | 1.03 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 7.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.3 | 0.00 | 7.3 |
|  | 户门 | 1.00 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 15.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0.00 | 15.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 |
| 2014@4[卧室] | 南外墙 | 3.97 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 3.28 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.00 | 42.6 |
|  | 内墙 | 5.04 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 65.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.5 | 0.00 | 65.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 |
| 2015@4[卧室] | 北外墙 | 4.75 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 44.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 3.78 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 86.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.0 | 0.00 | 86.0 |
|  | 内墙 | 2.03 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.00 | 26.4 |
|  | 内窗 | 0.49 | 2.40 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 0.00 | 9.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |
| 2016@4[卧室] | 北外墙 | 4.76 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 44.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 户墙 | 3.78 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 内墙 | 2.03 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.00 | 26.4 |
|  | 内窗 | 0.49 | 2.40 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 0.00 | 9.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 |
| 2017@4[卧室] | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 5.04 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 65.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.5 | 0.00 | 65.5 |
|  | 内墙 | 3.29 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 |
| 2018@4[卧室] | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 户墙 | 9.80 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 121.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.1 | 0.00 | 121.1 |
|  | 内墙 | 3.29 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 |
| 2021@4[卧室] | 西外墙 | 7.42 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 68.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
|  | 北外墙 | 3.92 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.2 | 0.00 | 38.2 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 |
| 2022@4[卧室] | 东外墙 | 7.42 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 68.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
|  | 北外墙 | 3.92 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.2 | 0.00 | 38.2 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 2.38 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 54.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.1 | 0.00 | 54.1 |
|  | 户墙 | 1.96 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 13.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.9 | 0.00 | 13.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 |
| 2023@4[卧室] | 北外墙 | 4.89 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 45.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 3.78 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 86.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.0 | 0.00 | 86.0 |
|  | 户墙 | 5.32 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 37.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.6 | 0.00 | 37.6 |
|  | 户墙 | 3.08 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 21.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 0.00 | 21.8 |
|  | 户墙 | 3.78 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 40.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.1 | 0.00 | 40.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |
| 2024@4[卧室] | 北外墙 | 4.90 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 45.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 户墙 | 3.78 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 40.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.1 | 0.00 | 40.1 |
|  | 户墙 | 3.08 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 21.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 0.00 | 21.8 |
|  | 户墙 | 5.32 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 37.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.6 | 0.00 | 37.6 |
|  | 户墙 | 3.78 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 |
| 2027@4[过厅] | 户墙 | 0.98 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
|  | 内墙 | 2.86 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 37.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.2 | 0.00 | 37.2 |
|  | 内墙 | 1.96 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 25.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 户墙 | 0.91 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 6.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | 0.00 | 6.5 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |
| 2045@4[M1] | 户墙 | 1.68 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 11.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.9 | 0.00 | 11.9 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 2047@4[M1] | 户墙 | 5.71 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 40.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.3 | 0.00 | 40.3 |
|  | 户墙 | 4.30 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.00 | 30.4 |
|  | 户墙 | 2.52 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 0.00 | 17.8 |
|  | 内墙 | 2.10 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 47.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.8 | 0.00 | 47.8 |
|  | 内墙 | 1.75 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 39.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.8 | 0.00 | 39.8 |
|  | 户门 | 1.37 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 21.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.1 | 0.00 | 21.1 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 |
| 2055@4[FM4] | 北外墙 | 0.95 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 8.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.3 | 0.00 | 9.3 |
|  | 户墙 | 2.10 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 22.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.6 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 2058@4[设备间] | 北外墙 | 0.70 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 6.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
|  | 户墙 | 1.81 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.1 | 0.00 | 19.1 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.6 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 2064@4[阳台] | 北外墙 | 2.90 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 北外窗 | 0.60 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.00 | 29.2 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
|  | 户墙 | 0.56 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 4.0 |
|  | 户墙 | 1.62 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |
| 2065@4[阳台] | 北外墙 | 2.90 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 北外窗 | 0.60 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.00 | 29.2 |
|  | 户墙 | 1.59 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 16.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.8 | 0.00 | 16.8 |
|  | 户墙 | 0.56 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 4.0 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |
| 2074@4[M1624] | 南外墙 | 2.55 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 23.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.1 | 0.00 | 20.1 |
|  | 南外窗 | 0.60 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 23.6 | 0.00 | 23.6 |
|  | 户墙 | 4.20 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.7 | 0.00 | 29.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| 2076@4[客厅] | 内墙 | 8.05 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 104.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.7 | 0.00 | 104.7 |
|  | 户墙 | 2.31 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 28.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.6 | 0.00 | 28.6 |
|  | 户墙 | 5.88 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 41.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.5 | 0.00 | 41.5 |
|  | 内墙 | 10.64 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 138.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.3 | 0.00 | 138.3 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 户门 | 0.84 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 |
| 2081@4[C1815] | 西外墙 | 5.60 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.00 | 49.4 |
|  | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 6.79 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 88.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.3 | 0.00 | 88.3 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 |
| 2082@4[主卧室] | 东外墙 | 5.60 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.00 | 49.4 |
|  | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 6.79 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 88.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.3 | 0.00 | 88.3 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 |
| 2089@4[卧室] | 南外墙 | 3.20 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 29.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 0.00 | 25.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 户墙 | 2.87 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |
| 2090@4[卧室] | 南外墙 | 3.20 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 29.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 0.00 | 25.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 户墙 | 5.60 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 69.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.2 | 0.00 | 69.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |
| 2098@4[卧室] | 户墙 | 4.20 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 51.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.9 | 0.00 | 51.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
| 2099@4,2101@4,2102@4[封闭阳台] | 南外墙 | 1.16 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 10.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9.2 | 0.00 | 9.2 |
|  | 内墙 | 1.12 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 14.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.6 | 0.00 | 14.6 |
|  | 内门 | 1.05 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 2104@4[封闭阳台] | 南外墙 | 1.16 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 10.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9.2 | 0.00 | 9.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5856 |
| 2001@5[客厅] | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.00 | 56.4 |
|  | 内墙 | 2.03 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 46.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.2 | 0.00 | 46.2 |
|  | 户墙 | 1.89 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 13.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.4 | 0.00 | 13.4 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 |
| 2002@5[客厅] | 户墙 | 5.60 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 1.89 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 13.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.4 | 0.00 | 13.4 |
|  | 户墙 | 2.03 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 25.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.00 | 56.4 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 51.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.1 | 0.00 | 51.1 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |
| 2003@5[M2] | 户墙 | 1.75 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 户墙 | 2.52 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 0.00 | 17.8 |
|  | 内墙 | 2.10 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 47.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.8 | 0.00 | 47.8 |
|  | 户门 | 0.84 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |
| 2004@5[卧室];2005@5[M2424] | 南外墙 | 2.93 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 2006@5[卧室] | 西外墙 | 6.48 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 60.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 0.00 | 57.1 |
|  | 西外窗 | 1.50 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 69.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.0 | 0.00 | 66.0 |
|  | 内墙 | 3.43 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 44.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.6 | 0.00 | 44.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |
| 2007@5[卧室] | 东外墙 | 6.48 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 60.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 0.00 | 57.1 |
|  | 东外窗 | 1.50 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 69.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.0 | 0.00 | 66.0 |
|  | 内墙 | 3.43 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 44.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.6 | 0.00 | 44.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |
| 2008@5[C1815] | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 2.52 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.7 | 0.00 | 32.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 2009@5[C1815] | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 2.52 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 2010@5[客厅] | 内墙 | 1.96 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 25.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 内墙 | 2.87 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 户墙 | 1.36 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.6 | 0.00 | 9.6 |
|  | 户墙 | 1.33 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.4 | 0.00 | 9.4 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |
| 2013@5[卧室] | 南外墙 | 3.97 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 5.04 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 65.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.5 | 0.00 | 65.5 |
|  | 内墙 | 3.29 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 户墙 | 1.03 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 7.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.3 | 0.00 | 7.3 |
|  | 户门 | 1.00 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 15.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0.00 | 15.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 |
| 2014@5[卧室] | 南外墙 | 3.97 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 3.28 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.00 | 42.6 |
|  | 内墙 | 5.04 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 65.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.5 | 0.00 | 65.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 |
| 2015@5[卧室] | 北外墙 | 4.75 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 44.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 3.78 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 86.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.0 | 0.00 | 86.0 |
|  | 内墙 | 2.03 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.00 | 26.4 |
|  | 内窗 | 0.49 | 2.40 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 0.00 | 9.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |
| 2016@5[卧室] | 北外墙 | 4.76 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 44.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 户墙 | 3.78 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 内墙 | 2.03 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.00 | 26.4 |
|  | 内窗 | 0.49 | 2.40 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 0.00 | 9.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 |
| 2017@5[卧室] | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 5.04 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 65.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.5 | 0.00 | 65.5 |
|  | 内墙 | 3.29 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 |
| 2018@5[卧室] | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 户墙 | 9.80 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 121.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.1 | 0.00 | 121.1 |
|  | 内墙 | 3.29 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 |
| 2021@5[卧室] | 西外墙 | 7.42 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 68.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
|  | 北外墙 | 3.92 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.2 | 0.00 | 38.2 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 |
| 2022@5[卧室] | 东外墙 | 7.42 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 68.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
|  | 北外墙 | 3.92 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.2 | 0.00 | 38.2 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 2.38 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 54.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.1 | 0.00 | 54.1 |
|  | 户墙 | 1.96 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 13.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.9 | 0.00 | 13.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 |
| 2023@5[卧室] | 北外墙 | 4.89 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 45.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 3.78 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 86.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.0 | 0.00 | 86.0 |
|  | 户墙 | 5.32 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 37.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.6 | 0.00 | 37.6 |
|  | 户墙 | 3.08 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 21.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 0.00 | 21.8 |
|  | 户墙 | 3.78 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 40.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.1 | 0.00 | 40.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |
| 2024@5[卧室] | 北外墙 | 4.90 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 45.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 户墙 | 3.78 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 40.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.1 | 0.00 | 40.1 |
|  | 户墙 | 3.08 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 21.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 0.00 | 21.8 |
|  | 户墙 | 5.32 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 37.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.6 | 0.00 | 37.6 |
|  | 户墙 | 3.78 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 |
| 2027@5[过厅] | 户墙 | 0.98 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
|  | 内墙 | 2.86 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 37.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.2 | 0.00 | 37.2 |
|  | 内墙 | 1.96 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 25.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 户墙 | 0.91 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 6.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | 0.00 | 6.5 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |
| 2045@5[M1] | 户墙 | 1.68 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 11.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.9 | 0.00 | 11.9 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 2047@5[M1] | 户墙 | 5.71 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 40.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.3 | 0.00 | 40.3 |
|  | 户墙 | 4.30 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.00 | 30.4 |
|  | 户墙 | 2.52 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 0.00 | 17.8 |
|  | 内墙 | 2.10 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 47.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.8 | 0.00 | 47.8 |
|  | 内墙 | 1.75 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 39.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.8 | 0.00 | 39.8 |
|  | 户门 | 1.37 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 21.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.1 | 0.00 | 21.1 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 |
| 2055@5[FM4] | 北外墙 | 0.95 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 8.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.3 | 0.00 | 9.3 |
|  | 户墙 | 2.10 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 22.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.6 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 2058@5[设备间] | 北外墙 | 0.70 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 6.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
|  | 户墙 | 1.81 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.1 | 0.00 | 19.1 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.6 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 2064@5[阳台] | 北外墙 | 2.90 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 北外窗 | 0.60 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.00 | 29.2 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
|  | 户墙 | 0.56 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 4.0 |
|  | 户墙 | 1.62 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |
| 2065@5[阳台] | 北外墙 | 2.90 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 北外窗 | 0.60 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.00 | 29.2 |
|  | 户墙 | 1.59 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 16.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.8 | 0.00 | 16.8 |
|  | 户墙 | 0.56 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 4.0 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |
| 2074@5[M1624] | 南外墙 | 2.55 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 23.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.1 | 0.00 | 20.1 |
|  | 南外窗 | 0.60 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 23.6 | 0.00 | 23.6 |
|  | 户墙 | 4.20 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.7 | 0.00 | 29.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| 2076@5[客厅] | 内墙 | 8.05 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 104.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.7 | 0.00 | 104.7 |
|  | 户墙 | 2.31 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 28.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.6 | 0.00 | 28.6 |
|  | 户墙 | 5.88 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 41.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.5 | 0.00 | 41.5 |
|  | 内墙 | 10.64 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 138.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.3 | 0.00 | 138.3 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 户门 | 0.84 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 |
| 2081@5[C1815] | 西外墙 | 5.60 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.00 | 49.4 |
|  | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 6.79 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 88.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.3 | 0.00 | 88.3 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 |
| 2082@5[主卧室] | 东外墙 | 5.60 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.00 | 49.4 |
|  | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 6.79 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 88.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.3 | 0.00 | 88.3 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 |
| 2089@5[卧室] | 南外墙 | 3.20 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 29.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 0.00 | 25.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 户墙 | 2.87 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |
| 2090@5[卧室] | 南外墙 | 3.20 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 29.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 0.00 | 25.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 户墙 | 5.60 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 69.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.2 | 0.00 | 69.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |
| 2098@5[卧室] | 户墙 | 4.20 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 51.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.9 | 0.00 | 51.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
| 2099@5,2101@5,2102@5[封闭阳台] | 南外墙 | 1.16 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 10.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9.2 | 0.00 | 9.2 |
|  | 内墙 | 1.12 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 14.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.6 | 0.00 | 14.6 |
|  | 内门 | 1.05 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 2104@5[封闭阳台] | 南外墙 | 1.16 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 10.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9.2 | 0.00 | 9.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5856 |
| 2001@6[客厅] | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.00 | 56.4 |
|  | 内墙 | 2.03 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 46.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.2 | 0.00 | 46.2 |
|  | 户墙 | 1.89 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 13.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.4 | 0.00 | 13.4 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 |
| 2002@6[客厅] | 户墙 | 5.60 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 1.89 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 13.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.4 | 0.00 | 13.4 |
|  | 户墙 | 2.03 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 25.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.00 | 56.4 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 51.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.1 | 0.00 | 51.1 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |
| 2003@6[M2] | 户墙 | 1.75 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 户墙 | 2.52 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 0.00 | 17.8 |
|  | 内墙 | 2.10 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 47.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.8 | 0.00 | 47.8 |
|  | 户门 | 0.84 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |
| 2004@6[卧室];2005@6[M2424] | 南外墙 | 2.93 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 2006@6[卧室] | 西外墙 | 6.48 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 60.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 0.00 | 57.1 |
|  | 西外窗 | 1.50 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 69.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.0 | 0.00 | 66.0 |
|  | 内墙 | 3.43 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 44.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.6 | 0.00 | 44.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |
| 2007@6[卧室] | 东外墙 | 6.48 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 60.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 0.00 | 57.1 |
|  | 东外窗 | 1.50 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 69.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.0 | 0.00 | 66.0 |
|  | 内墙 | 3.43 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 44.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.6 | 0.00 | 44.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |
| 2008@6[C1815] | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 2.52 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.7 | 0.00 | 32.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 2009@6[C1815] | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 2.52 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 2010@6[客厅] | 内墙 | 1.96 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 25.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 内墙 | 2.87 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 户墙 | 1.36 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.6 | 0.00 | 9.6 |
|  | 户墙 | 1.33 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.4 | 0.00 | 9.4 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |
| 2013@6[卧室] | 南外墙 | 3.97 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 5.04 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 65.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.5 | 0.00 | 65.5 |
|  | 内墙 | 3.29 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 户墙 | 1.03 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 7.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.3 | 0.00 | 7.3 |
|  | 户门 | 1.00 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 15.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0.00 | 15.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 |
| 2014@6[卧室] | 南外墙 | 3.97 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 3.28 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.00 | 42.6 |
|  | 内墙 | 5.04 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 65.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.5 | 0.00 | 65.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 |
| 2015@6[卧室] | 北外墙 | 4.75 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 44.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 3.78 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 86.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.0 | 0.00 | 86.0 |
|  | 内墙 | 2.03 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.00 | 26.4 |
|  | 内窗 | 0.49 | 2.40 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 0.00 | 9.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |
| 2016@6[卧室] | 北外墙 | 4.76 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 44.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 户墙 | 3.78 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 内墙 | 2.03 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.00 | 26.4 |
|  | 内窗 | 0.49 | 2.40 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 0.00 | 9.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 |
| 2017@6[卧室] | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 5.04 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 65.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.5 | 0.00 | 65.5 |
|  | 内墙 | 3.29 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 |
| 2018@6[卧室] | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 户墙 | 9.80 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 121.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.1 | 0.00 | 121.1 |
|  | 内墙 | 3.29 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 |
| 2021@6[卧室] | 西外墙 | 7.42 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 68.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
|  | 北外墙 | 3.92 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.2 | 0.00 | 38.2 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 |
| 2022@6[卧室] | 东外墙 | 7.42 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 68.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
|  | 北外墙 | 3.92 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.2 | 0.00 | 38.2 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 2.38 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 54.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.1 | 0.00 | 54.1 |
|  | 户墙 | 1.96 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 13.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.9 | 0.00 | 13.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 |
| 2023@6[卧室] | 北外墙 | 4.89 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 45.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 3.78 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 86.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.0 | 0.00 | 86.0 |
|  | 户墙 | 5.32 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 37.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.6 | 0.00 | 37.6 |
|  | 户墙 | 3.08 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 21.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 0.00 | 21.8 |
|  | 户墙 | 3.78 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 40.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.1 | 0.00 | 40.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |
| 2024@6[卧室] | 北外墙 | 4.90 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 45.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 户墙 | 3.78 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 40.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.1 | 0.00 | 40.1 |
|  | 户墙 | 3.08 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 21.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 0.00 | 21.8 |
|  | 户墙 | 5.32 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 37.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.6 | 0.00 | 37.6 |
|  | 户墙 | 3.78 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 |
| 2027@6[过厅] | 户墙 | 0.98 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
|  | 内墙 | 2.86 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 37.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.2 | 0.00 | 37.2 |
|  | 内墙 | 1.96 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 25.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 户墙 | 0.91 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 6.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | 0.00 | 6.5 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |
| 2045@6[M1] | 户墙 | 1.68 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 11.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.9 | 0.00 | 11.9 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 2047@6[M1] | 户墙 | 5.71 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 40.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.3 | 0.00 | 40.3 |
|  | 户墙 | 4.30 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.00 | 30.4 |
|  | 户墙 | 2.52 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 0.00 | 17.8 |
|  | 内墙 | 2.10 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 47.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.8 | 0.00 | 47.8 |
|  | 内墙 | 1.75 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 39.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.8 | 0.00 | 39.8 |
|  | 户门 | 1.37 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 21.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.1 | 0.00 | 21.1 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 |
| 2055@6[FM4] | 北外墙 | 0.95 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 8.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.3 | 0.00 | 9.3 |
|  | 户墙 | 2.10 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 22.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.6 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 2058@6[设备间] | 北外墙 | 0.70 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 6.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
|  | 户墙 | 1.81 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.1 | 0.00 | 19.1 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.6 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 2064@6[阳台] | 北外墙 | 2.90 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 北外窗 | 0.60 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.00 | 29.2 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
|  | 户墙 | 0.56 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 4.0 |
|  | 户墙 | 1.62 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |
| 2065@6[阳台] | 北外墙 | 2.90 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 北外窗 | 0.60 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.00 | 29.2 |
|  | 户墙 | 1.59 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.6 | 16.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.8 | 0.00 | 16.8 |
|  | 户墙 | 0.56 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 4.0 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |
| 2074@6[M1624] | 南外墙 | 2.55 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 23.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.1 | 0.00 | 20.1 |
|  | 南外窗 | 0.60 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 23.6 | 0.00 | 23.6 |
|  | 户墙 | 4.20 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.7 | 0.00 | 29.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| 2076@6[客厅] | 内墙 | 8.05 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 104.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.7 | 0.00 | 104.7 |
|  | 户墙 | 2.31 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 28.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.6 | 0.00 | 28.6 |
|  | 户墙 | 5.88 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 41.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.5 | 0.00 | 41.5 |
|  | 内墙 | 10.64 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 138.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.3 | 0.00 | 138.3 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 户门 | 0.84 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 |
| 2081@6[C1815] | 西外墙 | 5.60 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.00 | 49.4 |
|  | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 6.79 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 88.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.3 | 0.00 | 88.3 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 |
| 2082@6[主卧室] | 东外墙 | 5.60 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.00 | 49.4 |
|  | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 6.79 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 88.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.3 | 0.00 | 88.3 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 |
| 2089@6[卧室] | 南外墙 | 3.20 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 29.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 0.00 | 25.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 户墙 | 2.87 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |
| 2090@6[卧室] | 南外墙 | 3.20 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 29.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 0.00 | 25.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 户墙 | 5.60 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 69.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.2 | 0.00 | 69.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |
| 2098@6[卧室] | 户墙 | 4.20 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 51.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.9 | 0.00 | 51.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
| 2099@6,2101@6,2102@6[封闭阳台] | 南外墙 | 1.16 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 10.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9.2 | 0.00 | 9.2 |
|  | 内墙 | 1.12 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 14.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.6 | 0.00 | 14.6 |
|  | 内门 | 1.05 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 2104@6[封闭阳台] | 南外墙 | 1.16 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 10.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9.2 | 0.00 | 9.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5856 |
| 2001@7[客厅] | 屋顶 | 9.87 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.00 | 63.3 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.00 | 56.4 |
|  | 内墙 | 2.03 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 46.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.2 | 0.00 | 46.2 |
|  | 户墙 | 1.89 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 13.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.4 | 0.00 | 13.4 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 |
| 2002@7[客厅] | 屋顶 | 9.87 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.00 | 63.3 |
|  | 户墙 | 5.60 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 1.89 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 13.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.4 | 0.00 | 13.4 |
|  | 户墙 | 2.03 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 25.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.00 | 56.4 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 51.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.1 | 0.00 | 51.1 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 |
| 2003@7[M2] | 屋顶 | 9.49 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 60.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.8 | 0.00 | 60.8 |
|  | 户墙 | 1.75 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 户墙 | 2.52 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 0.00 | 17.8 |
|  | 内墙 | 2.10 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 47.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.8 | 0.00 | 47.8 |
|  | 户门 | 0.84 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |
| 2004@7[卧室];2005@7[M2424] | 屋顶 | 6.05 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 38.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.7 | 0.00 | 38.7 |
|  | 南外墙 | 2.93 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |
| 2006@7[卧室] | 屋顶 | 5.13 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 32.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.9 | 0.00 | 32.9 |
|  | 西外墙 | 6.48 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 60.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 0.00 | 57.1 |
|  | 西外窗 | 1.50 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 69.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.0 | 0.00 | 66.0 |
|  | 内墙 | 3.43 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 44.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.6 | 0.00 | 44.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 |
| 2007@7[卧室] | 屋顶 | 5.13 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 32.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.9 | 0.00 | 32.9 |
|  | 东外墙 | 6.48 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 60.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 0.00 | 57.1 |
|  | 东外窗 | 1.50 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 69.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.0 | 0.00 | 66.0 |
|  | 内墙 | 3.43 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 44.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.6 | 0.00 | 44.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 |
| 2008@7[C1815] | 屋顶 | 8.10 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 51.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.9 | 0.00 | 51.9 |
|  | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 2.52 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.7 | 0.00 | 32.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |
| 2009@7[C1815] | 屋顶 | 8.10 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 51.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.9 | 0.00 | 51.9 |
|  | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 2.52 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |
| 2010@7[客厅] | 屋顶 | 3.82 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 24.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.5 | 0.00 | 24.5 |
|  | 内墙 | 1.96 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 25.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 内墙 | 2.87 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 户墙 | 1.36 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.6 | 0.00 | 9.6 |
|  | 户墙 | 1.33 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.4 | 0.00 | 9.4 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 |
| 2013@7[卧室] | 屋顶 | 6.65 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.00 | 42.6 |
|  | 南外墙 | 3.97 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 5.04 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 65.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.5 | 0.00 | 65.5 |
|  | 内墙 | 3.29 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 户墙 | 1.03 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 7.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.3 | 0.00 | 7.3 |
|  | 户门 | 1.00 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 15.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0.00 | 15.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 |
| 2014@7[卧室] | 屋顶 | 6.65 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.00 | 42.6 |
|  | 南外墙 | 3.97 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 3.28 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.00 | 42.6 |
|  | 内墙 | 5.04 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 65.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.5 | 0.00 | 65.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 |
| 2015@7[卧室] | 屋顶 | 5.56 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 35.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.7 | 0.00 | 35.7 |
|  | 北外墙 | 4.75 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 44.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 3.78 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 86.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.0 | 0.00 | 86.0 |
|  | 内墙 | 2.03 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.00 | 26.4 |
|  | 内窗 | 0.49 | 2.40 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 0.00 | 9.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 |
| 2016@7[卧室] | 屋顶 | 5.57 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 35.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.7 | 0.00 | 35.7 |
|  | 北外墙 | 4.76 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 44.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 户墙 | 3.78 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 内墙 | 2.03 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.00 | 26.4 |
|  | 内窗 | 0.49 | 2.40 | 18 | 19.3 | 0.4 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 0.00 | 9.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 |
| 2017@7[卧室] | 屋顶 | 6.30 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 40.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.4 | 0.00 | 40.4 |
|  | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 5.04 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 65.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.5 | 0.00 | 65.5 |
|  | 内墙 | 3.29 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 |
| 2018@7[卧室] | 屋顶 | 6.30 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 40.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.4 | 0.00 | 40.4 |
|  | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 户墙 | 9.80 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 121.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.1 | 0.00 | 121.1 |
|  | 内墙 | 3.29 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 |
| 2021@7[卧室] | 屋顶 | 4.77 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 30.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.6 | 0.00 | 30.6 |
|  | 西外墙 | 7.42 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 68.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
|  | 北外墙 | 3.92 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.2 | 0.00 | 38.2 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |
| 2022@7[卧室] | 屋顶 | 4.77 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 30.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.6 | 0.00 | 30.6 |
|  | 东外墙 | 7.42 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 68.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
|  | 北外墙 | 3.92 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 36.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.2 | 0.00 | 38.2 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 2.38 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 54.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.1 | 0.00 | 54.1 |
|  | 户墙 | 1.96 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 13.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.9 | 0.00 | 13.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 |
| 2023@7[卧室] | 屋顶 | 5.26 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 33.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
|  | 北外墙 | 4.89 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 45.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 内墙 | 3.78 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 86.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.0 | 0.00 | 86.0 |
|  | 户墙 | 5.32 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 37.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.6 | 0.00 | 37.6 |
|  | 户墙 | 3.08 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 21.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 0.00 | 21.8 |
|  | 户墙 | 3.78 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.5 | 33.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.00 | 33.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 |
| 2024@7[卧室] | 屋顶 | 5.27 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 33.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.8 | 0.00 | 33.8 |
|  | 北外墙 | 4.90 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 45.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
|  | 北外窗 | 1.13 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.00 | 54.7 |
|  | 户墙 | 3.78 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.5 | 33.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.00 | 33.4 |
|  | 户墙 | 3.08 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 21.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 0.00 | 21.8 |
|  | 户墙 | 5.32 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 37.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.6 | 0.00 | 37.6 |
|  | 户墙 | 3.78 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 |
| 2027@7[过厅] | 屋顶 | 1.78 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.4 | 0.00 | 11.4 |
|  | 户墙 | 0.98 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
|  | 内墙 | 2.86 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 37.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.2 | 0.00 | 37.2 |
|  | 内墙 | 1.96 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 25.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 户墙 | 0.91 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 6.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | 0.00 | 6.5 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 |
| 2045@7[M1] | 屋顶 | 0.94 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 6.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.1 | 0.00 | 6.1 |
|  | 户墙 | 1.68 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 11.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.9 | 0.00 | 11.9 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
| 2047@7[M1] | 屋顶 | 9.53 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 61.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.1 | 0.00 | 61.1 |
|  | 户墙 | 5.71 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 40.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.3 | 0.00 | 40.3 |
|  | 户墙 | 4.30 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.00 | 30.4 |
|  | 户墙 | 2.52 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 0.00 | 17.8 |
|  | 内墙 | 2.10 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 47.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.8 | 0.00 | 47.8 |
|  | 内墙 | 1.75 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 39.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.8 | 0.00 | 39.8 |
|  | 户门 | 1.37 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 21.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.1 | 0.00 | 21.1 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 |
| 2055@7[FM4] | 屋顶 | 0.27 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.00 | 1.7 |
|  | 北外墙 | 0.95 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 8.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.3 | 0.00 | 9.3 |
|  | 户墙 | 2.10 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.5 | 18.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.5 | 0.00 | 18.5 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.5 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 2058@7[设备间] | 屋顶 | 0.19 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
|  | 北外墙 | 0.70 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 6.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
|  | 户墙 | 1.81 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.5 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
|  | 户门 | 1.05 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.5 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
| 2064@7[阳台] | 屋顶 | 1.94 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 北外墙 | 2.90 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 北外窗 | 0.60 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.00 | 29.2 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
|  | 户墙 | 0.56 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 4.0 |
|  | 户墙 | 1.62 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.5 | 14.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.3 | 0.00 | 14.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 |
| 2065@7[阳台] | 屋顶 | 1.94 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 北外墙 | 2.90 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 北外窗 | 0.60 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.00 | 29.2 |
|  | 户墙 | 1.59 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.5 | 14.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.0 | 0.00 | 14.0 |
|  | 户墙 | 0.56 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 4.0 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.7 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 |
| 2074@7[M1624] | 屋顶 | 3.94 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.2 | 0.00 | 25.2 |
|  | 南外墙 | 2.55 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 23.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.1 | 0.00 | 20.1 |
|  | 南外窗 | 0.60 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 27.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 23.6 | 0.00 | 23.6 |
|  | 户墙 | 4.20 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.7 | 0.00 | 29.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |
| 2076@7[客厅] | 屋顶 | 7.62 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 48.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.8 | 0.00 | 48.8 |
|  | 内墙 | 8.05 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 104.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.7 | 0.00 | 104.7 |
|  | 户墙 | 2.31 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 28.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.6 | 0.00 | 28.6 |
|  | 户墙 | 5.88 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 41.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.5 | 0.00 | 41.5 |
|  | 内墙 | 10.64 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 138.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.3 | 0.00 | 138.3 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 户门 | 0.84 | 2.00 | 18 | 19.3 | 0.7 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 |
| 2081@7[C1815] | 屋顶 | 4.46 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 28.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.6 | 0.00 | 28.6 |
|  | 西外墙 | 5.60 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.00 | 49.4 |
|  | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 6.79 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 88.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.3 | 0.00 | 88.3 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 |
| 2082@7[主卧室] | 屋顶 | 4.46 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 28.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.6 | 0.00 | 28.6 |
|  | 东外墙 | 5.60 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 52.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.00 | 49.4 |
|  | 南外墙 | 3.69 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 6.79 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 88.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.3 | 0.00 | 88.3 |
|  | 内门 | 0.84 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 |
| 2089@7[卧室] | 屋顶 | 3.25 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 南外墙 | 3.20 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 29.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 0.00 | 25.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 户墙 | 2.87 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
| 2090@7[卧室] | 屋顶 | 3.25 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 南外墙 | 3.20 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 29.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 0.00 | 25.3 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 2.40 | 18 | 19.3 | 1.0 | 62.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 户墙 | 5.60 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 69.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.2 | 0.00 | 69.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |
| 2098@7[卧室] | 屋顶 | 1.54 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 9.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.9 | 0.00 | 9.9 |
|  | 户墙 | 4.20 | 0.92 | 18 | 19.3 | 0.7 | 51.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.9 | 0.00 | 51.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |
| 2099@7,2101@7,2102@7[封闭阳台] | 屋顶 | 1.32 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 8.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.4 | 0.00 | 8.4 |
|  | 南外墙 | 1.16 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 10.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9.2 | 0.00 | 9.2 |
|  | 内墙 | 1.12 | 1.68 | 18 | 19.3 | 0.4 | 14.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.6 | 0.00 | 14.6 |
|  | 内门 | 1.05 | 3.00 | 18 | 19.3 | 0.4 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 2104@7[封闭阳台] | 屋顶 | 1.32 | 0.33 | 18 | 19.3 | 1.0 | 8.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.4 | 0.00 | 8.4 |
|  | 南外墙 | 1.16 | 0.48 | 18 | 19.3 | 1.0 | 10.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9.2 | 0.00 | 9.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 7层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6970 |
| 房屋改造后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43507 |