公共建筑换气次数

计算书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 龙岩 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13967867356 |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 龙岩 |

计算依据

1. 《福建省绿色建筑设计标准》DBJ/T 13-197-2022

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

参考标准

《福建省绿色建筑设计标准》DBJ/T 13-197-2022 中5.2.18条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

Q——房间体积流量（m3/s）

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；

A——洞口面积（m2）

ρ——空气密度 （kgm3）

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

Q——房间体积流量（m3/s）

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）；

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 4419.89 | ㎡ |
| 总面积 | 4635.65 | ㎡ |
| 面积比例RR | 95.35 | % |

| 房间 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1001[商铺] | 634.22 | 151.01 | 28.57 |
| 1002[厨余] | 50.69 | 12.07 | 65.17 |
| 1003[后厨] | 170.64 | 40.63 | 33.47 |
| 1006[食库] | 29.83 | 7.10 | 44.84 |
| 1007[食库] | 36.88 | 8.78 | 29.19 |
| 1008[洗消间] | 22.74 | 5.42 | 33.24 |
| 1013[商铺] | 246.55 | 58.70 | 50.10 |
| 1014[展厅] | 935.37 | 222.71 | 16.84 |
| 1015[后厨] | 482.13 | 114.79 | 19.61 |
| 1021[大厅] | 588.76 | 140.18 | 36.18 |
| 1023[商铺] | 275.52 | 65.60 | 99.95 |
| 1025[商铺] | 220.35 | 52.46 | 0.00 |
| 1026[商铺] | 218.42 | 52.00 | 0.00 |
| 1027[商铺] | 220.35 | 52.46 | 0.00 |
| 1029[商铺] | 342.90 | 81.64 | 28.42 |
| 1030[商铺] | 187.41 | 44.62 | 0.00 |
| 1031[办公] | 122.81 | 29.24 | 104.51 |
| 2层 |  |  |  |
| 2001[商铺] | 957.40 | 245.49 | 23.84 |
| 2004[库房] | 27.70 | 7.10 | 120.43 |
| 2010[商铺] | 228.94 | 58.70 | 57.48 |
| 2011[展厅] | 875.07 | 224.38 | 14.52 |
| 2012[客房] | 143.65 | 36.83 | 53.74 |
| 2013[客房] | 142.41 | 36.51 | 38.78 |
| 2014[早餐厅] | 288.90 | 74.08 | 52.04 |
| 2021[商铺] | 223.11 | 57.21 | 21.05 |
| 2022[文创商铺] | 222.40 | 57.03 | 62.84 |
| 2024[健身房] | 310.73 | 79.68 | 49.62 |
| 2025[健身房] | 547.90 | 140.49 | 50.14 |
| 2026[客房] | 167.41 | 42.92 | 29.57 |
| 2027[客房] | 154.27 | 39.56 | 28.06 |
| 2028[客房] | 152.89 | 39.20 | 43.94 |
| 2029[客房] | 154.27 | 39.56 | 44.96 |
| 2030[布草间] | 75.72 | 19.42 | 42.53 |
| 3层 |  |  |  |
| 3001[商铺] | 810.10 | 245.49 | 32.75 |
| 3004[库房] | 23.43 | 7.10 | 0.00 |
| 3010[商铺] | 193.72 | 58.70 | 80.43 |
| 3011[商铺] | 740.44 | 224.38 | 18.43 |
| 3012[客房] | 121.55 | 36.83 | 72.61 |
| 3013[客房] | 120.50 | 36.51 | 54.14 |
| 3014[客房] | 121.55 | 36.83 | 22.55 |
| 3017[客房] | 118.38 | 35.87 | 34.40 |
| 3022[商铺] | 188.79 | 57.21 | 86.63 |
| 3023[商铺] | 188.19 | 57.03 | 61.35 |
| 3025[商铺] | 262.93 | 79.68 | 46.57 |
| 3026[商铺] | 463.60 | 140.49 | 64.28 |
| 3027[客房] | 141.65 | 42.92 | 41.50 |
| 3028[客房] | 130.53 | 39.56 | 50.98 |
| 3029[客房] | 129.37 | 39.20 | 55.96 |
| 3030[客房] | 130.53 | 39.56 | 57.31 |
| 3031[客房] | 128.21 | 38.85 | 13.13 |
| 3032[客房] | 111.10 | 33.67 | 33.53 |
| 3033[布草间] | 64.07 | 19.42 | 70.09 |
| 4层 |  |  |  |
| 4001[商铺] | 810.10 | 245.49 | 8.74 |
| 4004[库房] | 23.43 | 7.10 | 0.00 |
| 4010[商铺] | 193.72 | 58.70 | 40.54 |
| 4011[客房] | 121.55 | 36.83 | 46.32 |
| 4012[客房] | 120.50 | 36.51 | 63.78 |
| 4013[客房] | 121.55 | 36.83 | 44.79 |
| 4016[客房] | 118.38 | 35.87 | 46.60 |
| 4021[会议室] | 154.74 | 55.26 | 75.52 |
| 4022[会议室] | 154.37 | 55.13 | 91.87 |
| 4024[客房] | 52.70 | 18.82 | 58.34 |
| 4025[客房] | 52.69 | 18.82 | 34.41 |
| 4026[客房] | 52.70 | 18.82 | 64.08 |
| 4027[客房] | 53.59 | 19.14 | 40.64 |
| 4028[客房] | 51.72 | 18.47 | 102.51 |
| 4029[客房] | 52.69 | 18.82 | 84.25 |
| 4030[客房] | 52.70 | 18.82 | 35.54 |
| 4031[客房] | 52.69 | 18.82 | 91.68 |
| 4032[客房] | 52.70 | 18.82 | 66.25 |
| 4033[客房] | 52.69 | 18.82 | 115.14 |
| 4034[布草间] | 65.05 | 19.71 | 178.81 |
| 4035[客房] | 141.65 | 42.92 | 40.70 |
| 4036[客房] | 130.53 | 39.56 | 23.26 |
| 4037[客房] | 129.37 | 39.20 | 29.76 |
| 4038[客房] | 130.53 | 39.56 | 32.98 |
| 4039[客房] | 128.21 | 38.85 | 34.65 |
| 4040[客房] | 111.10 | 33.67 | 41.49 |
| 4041[布草间] | 64.07 | 19.42 | 72.27 |
| 5层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为95.35%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[商铺] | C1815 | 南 | -0.93 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.89 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.13 |
|  |  | M1621 | 南 | -0.90 |
|  |  | M1621 | 北 | -0.07 |
|  |  | M1621 | 北 | -0.08 |
|  | 1002[厨余] | C1212 | 南 | -0.99 |
|  |  | M0921 | 西 | 0.03 |
|  | 1003[后厨] | C1212 | 北 | -0.05 |
|  |  | M1221 | 西 | 0.70 |
|  | 1004[检修井] | M0921 | 南 | -1.21 |
|  | 1005[电梯间] | <未编号> | 南 | -1.03 |
|  | 1006[食库] | C0612 | 西 | -0.47 |
|  |  | M0921 | 东 | 0.04 |
|  | 1007[食库] | C0612 | 西 | -0.51 |
|  |  | M0921 | 东 | -0.84 |
|  | 1008[洗消间] | C0612 | 西 | -0.53 |
|  |  | M0921 | 东 | -0.37 |
|  | 1009[卫生间] | C1509 | 西 | -0.73 |
|  |  | M0921 | 东 | -0.58 |
|  | 1010[空房间] | C1209 | 北 | 0.03 |
|  |  | M0921 | 南 | -0.86 |
|  | 1011[检修井] |  |  |  |
|  | 1012[电梯间] | <未编号> | 西 | -0.44 |
|  | 1013[商铺] | C1815 | 东 | 0.41 |
|  |  | C1815 | 东 | 0.47 |
|  |  | M1621 | 西 | -1.02 |
|  |  | M1621 | 西 | -0.41 |
|  | 1014[展厅] | C1815 | 北 | -0.32 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.14 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.16 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.41 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.52 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.61 |
|  |  | M1621 | 北 | -0.30 |
|  |  | M1621 | 北 | -0.36 |
|  |  | M1621 | 南 | -1.18 |
|  |  | M1621 | 南 | -0.33 |
|  | 1015[后厨] | C1815 | 南 | -0.40 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.36 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.33 |
|  |  | M1621 | 西 | -1.36 |
|  | 1016[空房间] | C1812 | 南 | -0.38 |
|  |  | M0721 | 北 | -0.33 |
|  | 1017[空房间] | C1512 | 南 | -0.39 |
|  |  | M0721 | 北 | 0.32 |
|  | 1018[空房间] | C1512 | 南 | -0.41 |
|  |  | M0721 | 北 | 0.28 |
|  | 1019[电梯间] |  |  |  |
|  | 1020[检修井] |  |  |  |
|  | 1021[大厅] | C1815 | 南 | -0.35 |
|  |  | M0821 | 南 | -0.33 |
|  |  | M0821 | 南 | -0.33 |
|  |  | M0821 | 北 | 0.45 |
|  |  | M0821 | 北 | 0.44 |
|  |  | M1621 | 南 | -0.33 |
|  |  | M1621 | 北 | 1.44 |
|  | 1022[空房间] |  |  |  |
|  | 1023[商铺] | C1815 | 北 | 1.07 |
|  |  | C1815 | 北 | 1.11 |
|  |  | C1815 | 北 | 0.81 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.38 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.49 |
|  |  | M1621 | 北 | 1.02 |
|  |  | M1621 | 南 | -0.49 |
|  |  | M1621 | 南 | -0.26 |
|  | 1024[空房间] | M0721 | 东 | 1.33 |
|  | 1025[商铺] | M1621 | 北 | -0.21 |
|  | 1026[商铺] | M1621 | 北 | 0.01 |
|  | 1027[商铺] | M1621 | 北 | 0.07 |
|  | 1028[空房间] |  |  |  |
|  | 1029[商铺] | C1815 | 北 | 0.91 |
|  |  | C1815 | 北 | 1.08 |
|  |  | C1815 | 北 | 0.98 |
|  |  | M1621 | 北 | 1.06 |
|  |  | M1621 | 西 | 0.87 |
|  |  | M1621 | 南 | 0.17 |
|  | 1030[商铺] | M1621 | 北 | -0.63 |
|  | 1031[办公] | C2112 | 东 | 1.38 |
|  |  | C2112 | 东 | 1.12 |
|  |  | C2424 | 北 | 0.10 |
| 2层 | 2001[商铺] | C1815 | 南 | -1.01 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.95 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.92 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.90 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.99 |
|  |  | M1621 | 北 | 0.66 |
|  |  | M1621 | 北 | -0.02 |
|  |  | M1621 | 北 | -0.27 |
|  | 2002[空房间] |  |  |  |
|  | 2003[电梯间] | <未编号> | 东 | 0.21 |
|  | 2004[库房] | C1509 | 西 | -0.64 |
|  |  | M0921 | 东 | 0.54 |
|  | 2005[卫生间] | C1509 | 西 | -0.81 |
|  |  | M0921 | 东 | 0.06 |
|  | 2006[卫生间] | C1209 | 西 | -0.97 |
|  |  | M0921 | 东 | 0.06 |
|  | 2007[空房间] |  |  |  |
|  | 2008[无障碍] | C1509 | 西 | -1.04 |
|  |  | M1221 | 东 | 0.07 |
|  | 2009[电梯间] | <未编号> | 西 | -0.46 |
|  | 2010[商铺] | C1815 | 东 | 0.44 |
|  |  | C1815 | 东 | 0.56 |
|  |  | M1621 | 西 | -1.21 |
|  |  | M1621 | 西 | -0.45 |
|  | 2011[展厅] | C1815 | 北 | -0.36 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.31 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.16 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.25 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.56 |
|  |  | M1621 | 南 | -0.89 |
|  |  | M1621 | 南 | -0.39 |
|  |  | M1621 | 南 | -0.55 |
|  | 2012[客房] | C2115 | 南 | -1.40 |
|  |  | C2118 | 南 | -1.40 |
|  |  | M1021 | 北 | 0.49 |
|  | 2013[客房] | C2115 | 南 | -0.50 |
|  |  | C2115 | 南 | -0.50 |
|  |  | M1021 | 北 | 0.49 |
|  | 2014[早餐厅] | C1506 | 北 | -0.37 |
|  |  | C2115 | 南 | -0.33 |
|  |  | C2115 | 南 | -0.33 |
|  |  | C2115 | 南 | -0.25 |
|  |  | C2115 | 南 | -0.33 |
|  |  | M1621 | 北 | 0.49 |
|  |  | M1621 | 北 | 0.49 |
|  | 2015[空房间] | C1512 | 南 | -0.37 |
|  |  | M0721 | 北 | 0.81 |
|  | 2016[空房间] | C1509 | 南 | -0.40 |
|  |  | M0721 | 北 | 0.18 |
|  | 2017[空房间] | C1509 | 南 | -0.42 |
|  |  | M0721 | 北 | 0.19 |
|  | 2018[电梯间] | <未编号> | 北 | 0.20 |
|  | 2019[空房间] | M1021 | 北 | 0.52 |
|  | 2020[空房间] |  |  |  |
|  | 2021[商铺] | C1506 | 北 | 0.22 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.42 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.46 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.37 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.24 |
|  |  | M1621 | 北 | -0.37 |
|  |  | M1621 | 北 | -0.37 |
|  | 2022[文创商铺] | C1506 | 北 | 0.44 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.41 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.50 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.48 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.50 |
|  |  | M1621 | 北 | -0.24 |
|  |  | M1621 | 北 | 1.02 |
|  | 2023[空房间] | M0721 | 东 | -1.01 |
|  | 2024[健身房] | C1506 | 南 | 1.02 |
|  |  | C1818 | 北 | 0.93 |
|  |  | C1818 | 北 | 0.98 |
|  |  | C1818 | 北 | 1.05 |
|  |  | C1818 | 北 | 1.10 |
|  |  | M1621 | 南 | 0.18 |
|  |  | M1621 | 南 | 0.18 |
|  | 2025[健身房] | C1506 | 南 | 0.58 |
|  |  | C1506 | 南 | 0.29 |
|  |  | C1815 | 东 | 1.22 |
|  |  | C1815 | 东 | 1.05 |
|  |  | C1815 | 东 | 0.82 |
|  |  | C1818 | 北 | 1.38 |
|  |  | C1818 | 北 | 1.43 |
|  |  | C1818 | 北 | 1.27 |
|  |  | C1818 | 北 | 1.31 |
|  |  | C1818 | 北 | 1.27 |
|  |  | C1818 | 北 | 1.25 |
|  |  | C1818 | 北 | 1.26 |
|  |  | M1621 | 南 | 0.51 |
|  |  | M1621 | 南 | 0.18 |
|  | 2026[客房] | C2118 | 北 | -0.67 |
|  |  | C2118 | 北 | -0.48 |
|  |  | M1021 | 南 | -1.38 |
|  | 2027[客房] | C2115 | 北 | -0.22 |
|  |  | C2115 | 北 | -0.22 |
|  |  | M1021 | 南 | -0.82 |
|  | 2028[客房] | C2115 | 北 | 0.00 |
|  |  | C2115 | 北 | 0.00 |
|  |  | M1021 | 南 | -1.45 |
|  | 2029[客房] | C2118 | 北 | 0.05 |
|  |  | C2118 | 北 | 0.05 |
|  |  | M1021 | 南 | -1.45 |
|  | 2030[布草间] | C1815 | 东 | 1.43 |
|  |  | M1021 | 南 | 0.94 |
| 3层 | 3001[商铺] | C1815 | 南 | -0.98 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.95 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.93 |
|  |  | C1815 | 南 | -1.16 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.93 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.21 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.36 |
|  |  | M1621 | 北 | 0.54 |
|  |  | M1621 | 北 | 0.00 |
|  |  | M1621 | 北 | -0.34 |
|  | 3002[空房间] |  |  |  |
|  | 3003[电梯间] | <未编号> | 东 | 0.51 |
|  | 3004[库房] | M0921 | 东 | 0.27 |
|  | 3005[卫生间] | C1509 | 西 | -0.87 |
|  |  | M0921 | 东 | 0.09 |
|  | 3006[卫生间] | C1209 | 西 | -1.00 |
|  |  | M0921 | 东 | 0.16 |
|  | 3007[空房间] |  |  |  |
|  | 3008[无障碍] | C1509 | 西 | -1.11 |
|  |  | M1221 | 东 | 0.10 |
|  | 3009[电梯间] | <未编号> | 西 | -0.44 |
|  | 3010[商铺] | C1815 | 东 | 0.66 |
|  |  | C1815 | 东 | 1.07 |
|  |  | M1621 | 西 | -1.58 |
|  |  | M1621 | 西 | -0.46 |
|  | 3011[商铺] | C1815 | 南 | -0.48 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.53 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.56 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.37 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.35 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.28 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.28 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.63 |
|  |  | M1621 | 南 | -1.10 |
|  |  | M1621 | 南 | -0.48 |
|  | 3012[客房] | C2115 | 南 | -1.40 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.40 |
|  |  | M1021 | 北 | 1.11 |
|  | 3013[客房] | C2115 | 南 | -0.21 |
|  |  | C2115 | 南 | -0.32 |
|  |  | M1021 | 北 | 1.11 |
|  | 3014[客房] | C2115 | 南 | -0.46 |
|  |  | C2115 | 南 | -0.33 |
|  |  | M1021 | 北 | -0.46 |
|  | 3015[空房间] | C1509 | 南 | -0.37 |
|  |  | M0721 | 北 | 1.01 |
|  | 3016[空房间] | C1509 | 南 | -0.37 |
|  |  | M0721 | 北 | 0.20 |
|  | 3017[客房] | C2115 | 南 | -0.33 |
|  |  | C2115 | 南 | -0.34 |
|  |  | M1021 | 北 | -0.87 |
|  | 3018[空房间] | C1509 | 南 | -0.34 |
|  |  | M0721 | 北 | 0.21 |
|  | 3019[电梯间] | <未编号> | 北 | 0.51 |
|  | 3020[空房间] | M1021 | 北 | 0.51 |
|  | 3021[空房间] |  |  |  |
|  | 3022[商铺] | C1506 | 北 | 0.22 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.26 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.22 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.21 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.21 |
|  |  | M1621 | 北 | 0.51 |
|  |  | M1621 | 北 | 1.02 |
|  | 3023[商铺] | C1506 | 北 | -0.24 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.42 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.50 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.50 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.56 |
|  |  | M1621 | 北 | 0.42 |
|  |  | M1621 | 北 | -0.27 |
|  | 3024[空房间] | M0721 | 东 | -1.01 |
|  | 3025[商铺] | C1815 | 北 | 1.01 |
|  |  | C1815 | 北 | 1.12 |
|  |  | C1815 | 北 | 1.16 |
|  |  | C1815 | 北 | 1.20 |
|  |  | M1621 | 南 | 0.75 |
|  |  | M1621 | 南 | 0.20 |
|  | 3026[商铺] | C1815 | 东 | 1.77 |
|  |  | C1815 | 东 | 1.41 |
|  |  | C1815 | 东 | 0.96 |
|  |  | C1815 | 北 | 1.84 |
|  |  | C1815 | 北 | 1.98 |
|  |  | C1815 | 北 | 1.58 |
|  |  | C1815 | 北 | 1.72 |
|  |  | C1815 | 北 | 1.47 |
|  |  | C1815 | 北 | 1.51 |
|  |  | C1815 | 北 | 1.41 |
|  |  | M1621 | 南 | -0.32 |
|  |  | M1621 | 南 | -0.41 |
|  | 3027[客房] | C2118 | 北 | -0.43 |
|  |  | C2118 | 北 | -0.18 |
|  |  | M1021 | 南 | -1.44 |
|  | 3028[客房] | C2115 | 北 | 0.01 |
|  |  | C2115 | 北 | 0.06 |
|  |  | M1021 | 南 | -1.40 |
|  | 3029[客房] | C2115 | 北 | 0.26 |
|  |  | C2115 | 北 | 0.22 |
|  |  | M1021 | 南 | -1.45 |
|  | 3030[客房] | C2115 | 北 | 0.35 |
|  |  | C2115 | 北 | 0.35 |
|  |  | M1021 | 南 | -1.45 |
|  | 3031[客房] | C2115 | 北 | 0.54 |
|  |  | C2115 | 北 | 0.54 |
|  |  | M1021 | 南 | 0.63 |
|  | 3032[客房] | C1615 | 北 | 0.53 |
|  |  | C2118 | 北 | 0.72 |
|  |  | M1021 | 南 | 0.49 |
|  | 3033[布草间] | C1815 | 东 | 1.71 |
|  |  | M1021 | 南 | 0.77 |
| 4层 | 4001[商铺] | M1621 | 北 | 0.46 |
|  |  | M1621 | 北 | -0.13 |
|  |  | M1621 | 北 | -0.49 |
|  | 4002[空房间] |  |  |  |
|  | 4003[电梯间] | <未编号> | 东 | 0.10 |
|  | 4004[库房] | M0921 | 东 | 0.90 |
|  | 4005[卫生间] | C1509 | 西 | -0.89 |
|  |  | M0921 | 东 | 0.06 |
|  | 4006[卫生间] | C1209 | 西 | -0.91 |
|  |  | M0921 | 东 | 0.32 |
|  | 4007[空房间] |  |  |  |
|  | 4008[无障碍] | C1509 | 西 | -1.00 |
|  |  | M1221 | 东 | 0.56 |
|  | 4009[电梯间] | <未编号> | 西 | -0.43 |
|  | 4010[商铺] | M1621 | 西 | -1.92 |
|  |  | M1621 | 西 | -0.52 |
|  | 4011[客房] | C2115 | 南 | -0.42 |
|  |  | C2115 | 南 | -0.46 |
|  |  | M1021 | 北 | -1.47 |
|  | 4012[客房] | C2115 | 南 | -0.40 |
|  |  | C2115 | 南 | -1.41 |
|  |  | M1021 | 北 | -0.33 |
|  | 4013[客房] | C2115 | 南 | -0.40 |
|  |  | C2115 | 南 | -0.51 |
|  |  | M1021 | 北 | 0.51 |
|  | 4014[空房间] | C1509 | 南 | -0.49 |
|  |  | M0721 | 北 | -0.55 |
|  | 4015[空房间] | C1509 | 南 | -0.35 |
|  |  | M0721 | 北 | 1.03 |
|  | 4016[客房] | C2115 | 南 | -0.40 |
|  |  | C2115 | 南 | -0.40 |
|  |  | M1021 | 北 | 0.58 |
|  | 4017[空房间] | C1509 | 南 | -1.41 |
|  |  | M0721 | 北 | 1.01 |
|  | 4018[电梯间] | <未编号> | 北 | -0.41 |
|  | 4019[空房间] | M1021 | 北 | 1.08 |
|  | 4020[空房间] |  |  |  |
|  | 4021[会议室] | C2118 | 南 | -0.23 |
|  |  | C2118 | 南 | -0.21 |
|  |  | C2118 | 南 | -0.30 |
|  |  | C2118 | 南 | -0.27 |
|  |  | M1621 | 东 | 0.20 |
|  |  | M1621 | 北 | 0.23 |
|  | 4022[会议室] | C1815 | 南 | -0.47 |
|  |  | C2118 | 南 | -0.22 |
|  |  | C2118 | 南 | -0.49 |
|  |  | C2118 | 南 | -0.47 |
|  |  | C2118 | 南 | -0.99 |
|  |  | M1621 | 北 | 0.49 |
|  |  | M1621 | 西 | -0.49 |
|  | 4023[空房间] | M0721 | 东 | -1.01 |
|  | 4024[客房] | C2118 | 北 | 0.60 |
|  |  | M0921 | 南 | 0.17 |
|  | 4025[客房] | C2118 | 北 | 1.17 |
|  |  | M0921 | 南 | 1.02 |
|  | 4026[客房] | C2118 | 北 | 0.72 |
|  |  | M0921 | 南 | 0.21 |
|  | 4027[客房] | C2118 | 北 | 0.72 |
|  |  | M0921 | 南 | 0.51 |
|  | 4028[客房] | C2118 | 北 | 0.86 |
|  |  | M0921 | 南 | -0.40 |
|  | 4029[客房] | C2118 | 北 | 1.40 |
|  |  | M0921 | 南 | 0.51 |
|  | 4030[客房] | C2118 | 北 | 0.87 |
|  |  | M0921 | 南 | 1.02 |
|  | 4031[客房] | C2118 | 北 | 1.56 |
|  |  | M0921 | 南 | 0.51 |
|  | 4032[客房] | C2118 | 北 | 1.06 |
|  |  | M0921 | 南 | 0.51 |
|  | 4033[客房] | C2118 | 北 | 1.85 |
|  |  | M0921 | 南 | 0.20 |
|  | 4034[布草间] | C1815 | 东 | 1.50 |
|  |  | C1815 | 东 | 1.36 |
|  |  | C1815 | 东 | 0.70 |
|  |  | C1818 | 北 | 1.44 |
|  |  | M0921 | 南 | -0.24 |
|  | 4035[客房] | C2118 | 北 | -0.42 |
|  |  | C2118 | 北 | -0.42 |
|  |  | M1021 | 南 | -1.47 |
|  | 4036[客房] | C2115 | 北 | -0.12 |
|  |  | C2115 | 北 | -0.04 |
|  |  | M1021 | 南 | -0.39 |
|  | 4037[客房] | C2115 | 北 | 0.06 |
|  |  | C2115 | 北 | 0.14 |
|  |  | M1021 | 南 | -0.39 |
|  | 4038[客房] | C2115 | 北 | 0.18 |
|  |  | C2115 | 北 | 0.26 |
|  |  | M1021 | 南 | -0.39 |
|  | 4039[客房] | C2115 | 北 | 0.21 |
|  |  | C2115 | 北 | 0.32 |
|  |  | M1021 | 南 | -0.39 |
|  | 4040[客房] | C1615 | 北 | 0.33 |
|  |  | C2118 | 北 | 0.29 |
|  |  | M1021 | 南 | -0.39 |
|  | 4041[布草间] | C1815 | 东 | 1.94 |
|  |  | M1021 | 南 | 0.94 |