建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-龙岩 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月27日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13967867356 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	7

4.1 工程材料	7

4.2 围护结构作法简要说明	8

4.3 体形系数	9

4.4 窗墙比	9

4.5 天窗	12

4.6 屋顶	12

4.7 外墙	12

4.8 外窗热工	14

4.9 非中空窗面积比	23

4.10 可开启窗扇	24

4.11 规定性指标检查结论	24

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-龙岩 |
| 气候分区 | 夏热冬暖A区 |
| 建筑面积 | 地上5277㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 14.7m |
| 建筑（节能计算）体积 | 19396.08 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 9493.68 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.49 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.62 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| C20细石混凝土（1） | 1.740 | 17.200 | 2300.0 | 1016.5 | 0.0000 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |
| 低标号砂浆隔离层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |
| XPS板 | 0.030 | 0.340 | 50.0 | 1059.7 | 0.0000 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |
| EPS板 | 0.037 | 0.371 | 20.0 | 2558.3 | 0.0000 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |
| PU板SPF | 0.024 | 1.321 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0000 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.156,D=3.244)：（由上到下）

钢筋混凝土屋面板 40mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋C20细石混凝土（1） 20mm＋EPS板 80mm＋XPS板 120mm＋低标号砂浆隔离层 20mm

2. 外墙：

（1） 外墙构造一 (K=1.036,D=3.265)：（由外到内）

C20细石混凝土（1） 20mm＋XPS板 20mm＋C20细石混凝土（1） 20mm＋1:3水泥砂浆找平层 200mm＋钢筋混凝土屋面板 20mm

（2） 外墙（填充墙）构造一 (K=1.026,D=3.312)：（由外到内）

C20细石混凝土（1） 20mm＋XPS板 20mm＋C20细石混凝土（1） 20mm＋1:3水泥砂浆找平层 200mm＋低标号砂浆隔离层 20mm

3. 幕墙：断热铝合金--6高透光双银Low-E玻璃+9Ar+6透明玻璃+9Ar+6透明玻璃 (K=1.420)：

传热系数1.420W/㎡.K，窗太阳得热系数0.340

4. 外窗：断热铝合金窗--5高透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃 (K=2.100)：

传热系数2.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.250

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 9493.68 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 19396.08 |
| 体形系数 | 0.49 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.200 | 1268.69 | 1774.57 | 5353.44 |
| 2 | 3.900 | 1361.02 | 2656.12 | 5307.97 |
| 3 | 3.300 | 1439.59 | 1955.89 | 4750.64 |
| 4 | 3.300 | 1207.28 | 1899.83 | 3984.03 |
| 屋顶 | － | － | 1207.27 | － |
| 合计 | 14.70 | 5276.58 | 9493.68 | 19396.08 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 820.10 | 2331.92 | 0.35 |
| 北向 | 立面2 | 915.32 | 2359.89 | 0.39 |
| 东向 | 立面3 | 195.67 | 1343.21 | 0.15 |
| 西向 | 立面4 | 146.36 | 1334.62 | 0.11 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 |  | 1.10×2.10 | 1 | 1 | 2.31 | 2.31 | 820.10 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 73.59 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 13.44 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~3 |  |  | 46.98 |  |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 1~4 | 41 | 2.70 | 110.70 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 16.20 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~4 |  |  | 154.11 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~4 |  |  | 57.00 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 34.51 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 21.60 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 60.15 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2~3 |  |  | 22.20 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 38.35 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 29.20 |  |
|  |  | C1212 | 1.20×1.20 | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 |  |
|  |  | C1506 | 1.50×0.60 | 2 | 3 | 0.90 | 2.70 |  |
|  |  | C1509 | 1.50×0.90 | 2 | 2 | 1.35 | 2.70 |  |
|  |  | C1509 | 1.50×0.90 | 3~4 | 6 | 1.35 | 8.10 |  |
|  |  | C1512 | 1.50×1.20 | 1~2 | 3 | 1.80 | 5.40 |  |
|  |  | C1812 | 1.80×1.20 | 1 | 1 | 2.16 | 2.16 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 4 | 2.70 | 10.80 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 2~4 | 23 | 3.15 | 72.45 |  |
|  |  | C2118 | 2.10×1.80 | 2,4 | 9 | 3.78 | 34.02 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 116.61 | 915.32 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 23.52 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 14.58 |  |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 1~3 | 22 | 2.70 | 59.40 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 71.15 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 10.08 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~3 |  |  | 34.02 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 19.44 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~4 |  |  | 240.53 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 43.77 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 13.50 |  |
|  |  |  | 1.10×2.10 | 2~3 | 2 | 2.31 | 4.62 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 37.03 |  |
|  |  |  | 1.10×2.10 | 4 | 1 | 2.31 | 2.31 |  |
|  |  | C1209 | 1.20×0.90 | 1 | 1 | 1.08 | 1.08 |  |
|  |  | C1212 | 1.20×1.20 | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 |  |
|  |  | C1506 | 1.50×0.60 | 2~3 | 5 | 0.90 | 4.50 |  |
|  |  | C1615 | 1.60×1.50 | 3~4 | 2 | 2.40 | 4.80 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 3 | 11 | 2.70 | 29.70 |  |
|  |  | C1818 | 1.80×1.80 | 2,4 | 12 | 3.24 | 38.88 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 2~4 | 20 | 3.15 | 63.00 |  |
|  |  | C2118 | 2.10×1.80 | 2~4 | 20 | 3.78 | 75.60 |  |
|  |  | C2424 | 2.40×2.40 | 1 | 1 | 5.76 | 5.76 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 23.06 | 195.67 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~4 |  |  | 60.75 |  |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 1,3~4 | 6 | 2.70 | 16.20 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~4 |  |  | 30.31 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~4 |  |  | 15.58 |  |
|  |  |  | 1.10×2.10 | 2~4 | 3 | 2.31 | 6.93 |  |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 2 | 2 | 2.70 | 5.40 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 2~4 | 12 | 2.70 | 32.40 |  |
|  |  | C2112 | 2.10×1.20 | 1 | 2 | 2.52 | 5.04 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 2.92 | 146.36 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 3.36 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 20.85 |  |
|  |  |  | 1.10×2.10 | 1,3 | 2 | 2.31 | 4.62 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 21.04 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 6.72 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 19.54 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 5.76 |  |
|  |  |  | 1.10×2.10 | 2,4 | 2 | 2.31 | 4.62 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3~4 |  |  | 33.06 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3~4 |  |  | 7.68 |  |
|  |  | C0612 | 0.60×1.20 | 1 | 3 | 0.72 | 2.16 |  |
|  |  | C1209 | 1.20×0.90 | 2~4 | 3 | 1.08 | 3.24 |  |
|  |  | C1509 | 1.50×0.90 | 1~4 | 8 | 1.35 | 10.80 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土屋面板 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| C20细石混凝土（1） | 20 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.011 | 0.198 |
| EPS板 | 80 | 0.037 | 0.371 | 1.00 | 2.162 | 0.802 |
| XPS板 | 120 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 4.000 | 1.360 |
| 低标号砂浆隔离层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 6.240 | 3.244 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.62[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土（1） | 20 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.011 | 0.198 |
| XPS板 | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| C20细石混凝土（1） | 20 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.011 | 0.198 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 200 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.215 | 2.445 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 20 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.011 | 0.198 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.805 | 3.265 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.04 |  |  |  |  |  |

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土（1） | 20 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.011 | 0.198 |
| XPS板 | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| C20细石混凝土（1） | 20 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.011 | 0.198 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 200 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.215 | 2.445 |
| 低标号砂浆隔离层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.815 | 3.312 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.03 |  |  |  |  |  |

梁柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土（1） | 20 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.011 | 0.198 |
| XPS板 | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| C20细石混凝土（1） | 20 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.011 | 0.198 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 200 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.215 | 2.445 |
| 低标号砂浆隔离层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.815 | 3.312 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.03 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1376.79 | 1.000 | 1.04 | 3.27 | 0.49 |
| 平均传热系数K | 1.04 × 1.00 = 1.04 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1288.74 | 1.000 | 1.04 | 3.27 | 0.49 |
| 平均传热系数K | 1.04 × 1.00 = 1.04 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1106.17 | 1.000 | 1.04 | 3.27 | 0.49 |
| 平均传热系数K | 1.04 × 1.00 = 1.04 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1032.02 | 0.900 | 1.04 | 3.27 | 0.49 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 114.87 | 0.100 | 1.03 | 3.31 | 0.49 |
| 合计 |  | 1146.89 | 1.000 | 1.03 | 3.27 | 0.49 |
| 平均传热系数K | 1.03 × 1.00 = 1.03 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4803.71 | 0.977 | 1.04 | 3.27 | 0.49 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 114.87 | 0.023 | 1.03 | 3.31 | 0.49 |
| 合计 |  | 4918.58 | 1.000 | 1.04 | 3.27 | 0.49 |
| 平均传热系数K | 1.04 × 1.00 = 1.04 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-5的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金--6高透光双银Low-E玻璃+9Ar+6透明玻璃+9Ar+6透明玻璃 | 57 | 1.42 | 0.34 | 0.520 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 断热铝合金窗--5高透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃 | 18 | 2.10 | 0.25 | 0.520 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | ，C1815，C2112，C0612，C1209，C1509，C1212，C1506，C1512，C1812，C2115，C2118，C1615，C1818，C2424 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外遮阳_0 | 0.600 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 外遮阳_1 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 平板遮阳0 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 2.310 | 2.310 | 18 | 2.100 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 73.588 | 57 | 1.420 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 13.440 | 57 | 1.420 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 46.980 | 57 | 1.420 |
| 5 |  | 1~4 | 41 | 2.700 | 110.700 | 18 | 2.100 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 16.200 | 57 | 1.420 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 1~4 |  |  | 154.110 | 57 | 1.420 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 1~4 |  |  | 57.000 | 57 | 1.420 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 34.507 | 57 | 1.420 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 21.600 | 57 | 1.420 |
| 11 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 60.146 | 57 | 1.420 |
| 12 | (玻璃幕墙) | 2~3 |  |  | 22.200 | 57 | 1.420 |
| 13 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 38.353 | 57 | 1.420 |
| 14 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 29.198 | 57 | 1.420 |
| 15 | C1212 | 1 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 2.100 |
| 16 | C1506 | 2 | 3 | 0.900 | 2.700 | 18 | 2.100 |
| 17 | C1509 | 2 | 2 | 1.350 | 2.700 | 18 | 2.100 |
| 18 | C1509 | 3~4 | 6 | 1.350 | 8.100 | 18 | 2.100 |
| 19 | C1512 | 1~2 | 3 | 1.800 | 5.400 | 18 | 2.100 |
| 20 | C1812 | 1 | 1 | 2.160 | 2.160 | 18 | 2.100 |
| 21 | C1815 | 1 | 4 | 2.700 | 10.800 | 18 | 2.100 |
| 22 | C2115 | 2~4 | 23 | 3.150 | 72.450 | 18 | 2.100 |
| 23 | C2118 | 2,4 | 9 | 3.780 | 34.020 | 18 | 2.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 820.102 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.630 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 116.609 | 57 | 1.420 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 23.520 | 57 | 1.420 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 14.580 | 57 | 1.420 |
| 4 |  | 1~3 | 22 | 2.700 | 59.400 | 18 | 2.100 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 71.152 | 57 | 1.420 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 10.080 | 57 | 1.420 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 34.020 | 57 | 1.420 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 19.440 | 57 | 1.420 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 1~4 |  |  | 240.532 | 57 | 1.420 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 43.766 | 57 | 1.420 |
| 11 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 13.500 | 57 | 1.420 |
| 12 |  | 2~3 | 2 | 2.310 | 4.620 | 18 | 2.100 |
| 13 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 37.033 | 57 | 1.420 |
| 14 |  | 4 | 1 | 2.310 | 2.310 | 18 | 2.100 |
| 15 | C1209 | 1 | 1 | 1.080 | 1.080 | 18 | 2.100 |
| 16 | C1212 | 1 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 2.100 |
| 17 | C1506 | 2~3 | 5 | 0.900 | 4.500 | 18 | 2.100 |
| 18 | C1615 | 3~4 | 2 | 2.400 | 4.800 | 18 | 2.100 |
| 19 | C1815 | 3 | 11 | 2.700 | 29.700 | 18 | 2.100 |
| 20 | C1818 | 2,4 | 12 | 3.240 | 38.880 | 18 | 2.100 |
| 21 | C2115 | 2~4 | 20 | 3.150 | 63.000 | 18 | 2.100 |
| 22 | C2118 | 2~4 | 20 | 3.780 | 75.600 | 18 | 2.100 |
| 23 | C2424 | 1 | 1 | 5.760 | 5.760 | 18 | 2.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 915.321 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.636 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 23.057 | 57 | 1.420 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~4 |  |  | 60.752 | 57 | 1.420 |
| 3 |  | 1,3~4 | 6 | 2.700 | 16.200 | 18 | 2.100 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1~4 |  |  | 30.311 | 57 | 1.420 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1~4 |  |  | 15.584 | 57 | 1.420 |
| 6 |  | 2~4 | 3 | 2.310 | 6.930 | 18 | 2.100 |
| 7 |  | 2 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 2.100 |
| 8 | C1815 | 2~4 | 12 | 2.700 | 32.400 | 18 | 2.100 |
| 9 | C2112 | 1 | 2 | 2.520 | 5.040 | 18 | 2.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 195.675 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.649 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 2.919 | 57 | 1.420 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 3.360 | 57 | 1.420 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 20.849 | 57 | 1.420 |
| 4 |  | 1,3 | 2 | 2.310 | 4.620 | 18 | 2.100 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 21.038 | 57 | 1.420 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 6.720 | 57 | 1.420 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 19.535 | 57 | 1.420 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 5.760 | 57 | 1.420 |
| 9 |  | 2,4 | 2 | 2.310 | 4.620 | 18 | 2.100 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 3~4 |  |  | 33.059 | 57 | 1.420 |
| 11 | (玻璃幕墙) | 3~4 |  |  | 7.680 | 57 | 1.420 |
| 12 | C0612 | 1 | 3 | 0.720 | 2.160 | 18 | 2.100 |
| 13 | C1209 | 2~4 | 3 | 1.080 | 3.240 | 18 | 2.100 |
| 14 | C1509 | 1~4 | 8 | 1.350 | 10.800 | 18 | 2.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 146.360 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.538 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 2.310 | 2.310 | 18 | 0.250 | 外遮阳_0 | 0.834 | 0.209 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 73.588 | 57 | 0.340 | 外遮阳_0 | 0.908 | 0.309 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 13.440 | 57 | 0.340 | 外遮阳_0 | 0.834 | 0.284 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 46.980 | 57 | 0.340 | 外遮阳_0 | 0.716 | 0.243 |
| 5 |  | 1~4 | 41 | 2.700 | 110.700 | 18 | 0.250 | 外遮阳_0 | 0.788 | 0.197 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 16.200 | 57 | 0.340 | 外遮阳_0 | 0.814 | 0.277 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 1~4 |  |  | 154.110 | 57 | 0.340 | 平板遮阳0 | 0.757 | 0.258 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 1~4 |  |  | 57.000 | 57 | 0.340 | 平板遮阳0 | 0.690 | 0.235 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 34.507 | 57 | 0.340 | 外遮阳_0 | 0.901 | 0.306 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 21.600 | 57 | 0.340 | 外遮阳_0 | 0.788 | 0.268 |
| 11 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 60.146 | 57 | 0.340 | 外遮阳_1 | 0.739 | 0.251 |
| 12 | (玻璃幕墙) | 2~3 |  |  | 22.200 | 57 | 0.340 | 外遮阳_1 | 0.690 | 0.235 |
| 13 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 38.353 | 57 | 0.340 | 外遮阳_1 | 0.714 | 0.243 |
| 14 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 29.198 | 57 | 0.340 | 外遮阳_0 | 0.886 | 0.301 |
| 15 | C1212 | 1 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 0.250 | 外遮阳_0 | 0.755 | 0.189 |
| 16 | C1506 | 2 | 3 | 0.900 | 2.700 | 18 | 0.250 |  | 1.000 | 0.250 |
| 17 | C1509 | 2 | 2 | 1.350 | 2.700 | 18 | 0.250 | 外遮阳_0 | 0.716 | 0.179 |
| 18 | C1509 | 3~4 | 6 | 1.350 | 8.100 | 18 | 0.250 |  | 1.000 | 0.250 |
| 19 | C1512 | 1~2 | 3 | 1.800 | 5.400 | 18 | 0.250 | 外遮阳_0 | 0.755 | 0.189 |
| 20 | C1812 | 1 | 1 | 2.160 | 2.160 | 18 | 0.250 | 外遮阳_0 | 0.755 | 0.189 |
| 21 | C1815 | 1 | 4 | 2.700 | 10.800 | 18 | 0.250 | 外遮阳_0 | 0.788 | 0.197 |
| 22 | C2115 | 2~4 | 23 | 3.150 | 72.450 | 18 | 0.250 | 外遮阳_0 | 0.788 | 0.197 |
| 23 | C2118 | 2,4 | 9 | 3.780 | 34.020 | 18 | 0.250 | 外遮阳_0 | 0.814 | 0.203 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 820.102 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.245 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 116.609 | 57 | 0.340 | 外遮阳_1 | 0.782 | 0.266 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 23.520 | 57 | 0.340 | 外遮阳_1 | 0.709 | 0.241 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 14.580 | 57 | 0.340 | 外遮阳_1 | 0.710 | 0.241 |
| 4 |  | 1~3 | 22 | 2.700 | 59.400 | 18 | 0.250 | 外遮阳_0 | 0.816 | 0.204 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 71.152 | 57 | 0.340 | 外遮阳_0 | 0.921 | 0.313 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 10.080 | 57 | 0.340 | 外遮阳_0 | 0.857 | 0.292 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 34.020 | 57 | 0.340 | 外遮阳_0 | 0.749 | 0.255 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 19.440 | 57 | 0.340 | 外遮阳_0 | 0.839 | 0.285 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 1~4 |  |  | 240.532 | 57 | 0.340 |  | 1.000 | 0.340 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 43.766 | 57 | 0.340 | 外遮阳_0 | 0.916 | 0.311 |
| 11 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 13.500 | 57 | 0.340 | 外遮阳_0 | 0.816 | 0.278 |
| 12 |  | 2~3 | 2 | 2.310 | 4.620 | 18 | 0.250 | 外遮阳_0 | 0.857 | 0.214 |
| 13 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 37.033 | 57 | 0.340 | 外遮阳_0 | 0.902 | 0.307 |
| 14 |  | 4 | 1 | 2.310 | 2.310 | 18 | 0.250 |  | 1.000 | 0.250 |
| 15 | C1209 | 1 | 1 | 1.080 | 1.080 | 18 | 0.250 | 外遮阳_0 | 0.749 | 0.187 |
| 16 | C1212 | 1 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 0.250 | 外遮阳_0 | 0.787 | 0.197 |
| 17 | C1506 | 2~3 | 5 | 0.900 | 4.500 | 18 | 0.250 |  | 1.000 | 0.250 |
| 18 | C1615 | 3~4 | 2 | 2.400 | 4.800 | 18 | 0.250 | 外遮阳_0 | 0.816 | 0.204 |
| 19 | C1815 | 3 | 11 | 2.700 | 29.700 | 18 | 0.250 | 外遮阳_0 | 0.816 | 0.204 |
| 20 | C1818 | 2,4 | 12 | 3.240 | 38.880 | 18 | 0.250 | 外遮阳_0 | 0.839 | 0.210 |
| 21 | C2115 | 2~4 | 20 | 3.150 | 63.000 | 18 | 0.250 | 外遮阳_0 | 0.816 | 0.204 |
| 22 | C2118 | 2~4 | 20 | 3.780 | 75.600 | 18 | 0.250 | 外遮阳_0 | 0.839 | 0.210 |
| 23 | C2424 | 1 | 1 | 5.760 | 5.760 | 18 | 0.250 | 外遮阳_0 | 0.872 | 0.218 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 915.321 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.274 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 23.057 | 57 | 0.340 |  | 1.000 | 0.340 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~4 |  |  | 60.752 | 57 | 0.340 | 百叶遮阳0 | 0.545~0.545 | 0.185~0.185 |
| 3 |  | 1,3~4 | 6 | 2.700 | 16.200 | 18 | 0.250 | 外遮阳_0 | 0.775 | 0.194 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1~4 |  |  | 30.311 | 57 | 0.340 | 百叶遮阳0 | 0.544 | 0.185 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1~4 |  |  | 15.584 | 57 | 0.340 | 百叶遮阳0 | 0.547 | 0.186 |
| 6 |  | 2~4 | 3 | 2.310 | 6.930 | 18 | 0.250 |  | 1.000 | 0.250 |
| 7 |  | 2 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 0.250 |  | 1.000 | 0.250 |
| 8 | C1815 | 2~4 | 12 | 2.700 | 32.400 | 18 | 0.250 | 外遮阳_0 | 0.775 | 0.194 |
| 9 | C2112 | 1 | 2 | 2.520 | 5.040 | 18 | 0.250 | 外遮阳_0 | 0.738 | 0.184 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 195.675 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.210 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 2.919 | 57 | 0.340 | 百叶遮阳0 | 0.555 | 0.189 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 3.360 | 57 | 0.340 | 百叶遮阳0 | 0.551 | 0.187 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 20.849 | 57 | 0.340 | 百叶遮阳0 | 0.549 | 0.187 |
| 4 |  | 1,3 | 2 | 2.310 | 4.620 | 18 | 0.250 | 外遮阳_0 | 0.830 | 0.208 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 21.038 | 57 | 0.340 | 平板遮阳0 | 0.789 | 0.268 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 6.720 | 57 | 0.340 | 平板遮阳0 | 0.669 | 0.228 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 19.535 | 57 | 0.340 | 平板遮阳0 | 0.776 | 0.264 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 5.760 | 57 | 0.340 | 平板遮阳0 | 0.650 | 0.221 |
| 9 |  | 2,4 | 2 | 2.310 | 4.620 | 18 | 0.250 |  | 1.000 | 0.250 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 3~4 |  |  | 33.059 | 57 | 0.340 | 平板遮阳0 | 0.747 | 0.254 |
| 11 | (玻璃幕墙) | 3~4 |  |  | 7.680 | 57 | 0.340 | 平板遮阳0 | 0.640 | 0.218 |
| 12 | C0612 | 1 | 3 | 0.720 | 2.160 | 18 | 0.250 | 外遮阳_0 | 0.744 | 0.186 |
| 13 | C1209 | 2~4 | 3 | 1.080 | 3.240 | 18 | 0.250 | 外遮阳_0 | 0.698 | 0.174 |
| 14 | C1509 | 1~4 | 8 | 1.350 | 10.800 | 18 | 0.250 | 外遮阳_0 | 0.698 | 0.174 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 146.360 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.230 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 820.10 | 1.63 | 0.24 | 0.35 | K≤2.50, SHGC≤0.30 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 915.32 | 1.64 | 0.27 | 0.39 | K≤2.50, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 195.67 | 1.65 | 0.21 | 0.15 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 146.36 | 1.54 | 0.23 | 0.11 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 2077.46 | 1.63 | 0.25 | 0.28 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-5的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 820.10 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 915.32 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 195.67 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 146.36 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 一般商店 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.80 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.80 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.80 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 5 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。