[image: image7.png]




建筑节能运行降碳报告书
公共建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	广西-南宁

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2023年3月26日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	建筑碳排放CEEB2023

	软件版本
	20220808(SP2)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T17708473286 


目  录
41 建筑概况


4

2 标准依据

4

3 软件介绍

5

4 建筑大样

8

5 围护结构

8

5.1 工程材料

9

5.2 围护结构作法简要说明

9

6 围护结构概况

10

7 设计建筑

10

7.1 房间类型

10

7.1.1 房间参数表

10

7.1.2 作息时间表

10

7.2 采暖空调

10

7.3 照明

10

7.4 生活热水

10

7.4.1 热水需求

10

7.4.2 太阳能集热

11

7.4.3 热水设备

11

7.5 电梯

11

7.5.1 直梯

11

7.5.2 电梯碳排放

11

7.6 光伏发电

11

7.7 风力发电

11

8 参照建筑

11

8.1 房间类型

11

8.1.1 房间参数表

12

8.1.2 作息时间表

12

8.2 采暖空调

12

8.3 照明

12

8.4 生活热水

12

8.4.1 热水需求

12

8.4.2 热水设备

12

8.5 电梯

12

8.5.1 直梯

13

8.5.2 电梯碳排放

13

9 计算结果

13

9.1 建筑运行碳排放

13

10 结论

14

11 附录

14

11.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

14

11.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

14

11.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	广西-南宁

	地理位置
	北纬：23.00°
	东经：108.35°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上2713    地下0

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度（m）
	地上17.5     地下0.0

	建筑体积(m3)
	12175.43

	建筑外表面积(m2)
	4703.49

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


标准依据
1. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

4. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

软件介绍
《建筑节能与可再生能源利用规范》GB55015-2021第2.0.3条提出：

新建的居住和公共建筑碳排放强度应分别在2016年执行的节能设计标准的基础上平均降低40%，碳排放强度平均降低7kgCO2/㎡·a以上。

本报告内容由建筑碳排放CEEB2023计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，支持《建筑节能与可再生能源利用规范》GB55015-2021第2.0.3条设计建筑运行减碳的对比计算（其中参照建筑参数满足2016年国家和行业节能标准规定值）。
建筑大样

[image: image2.wmf]
1层平面

[image: image3.wmf]
2层平面

[image: image4.wmf]
3层平面

[image: image5.wmf]
4层平面

[image: image6.wmf]
5层平面

围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 24.6mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 33.2mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数2.200W/m^2.K，太阳得热系数0.653

4. 天窗：50系列铝塑共挤平开窗+内置百叶   百叶展开闭合：
    传热系数2.400W/m^2.K，太阳得热系数0.304

围护结构概况

	
	设计建筑
	参照建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.70(D:3.74)
	0.80

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.79(D:3.09)
	1.50

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	2.40
	3.00

	屋顶透明部分太阳得热系数
	0.30
	0.30

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.63
	2.20
	0.36
	0.63
	2.50
	0.24

	
	北向
	北-默认立面
	0.45
	2.20
	0.43
	0.45
	2.70
	0.40

	
	东向
	东-默认立面
	0.51
	2.20
	0.36
	0.51
	2.50
	0.26

	
	西向
	西-默认立面
	0.45
	2.20
	0.36
	0.45
	2.70
	0.35


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

设计建筑

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-其它
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	11(W/㎡)
	5(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

采暖空调

	类别
	负荷
(kWh/a)
	系统综合
性能系数
	耗电
(kWh/a)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量
(tCO2/a)

	供冷
	221162
	3.5
	63189
	0.581
	36.713


	类别
	负荷
(kWh/a)
	系统综合
性能系数
	耗电
(kWh/a)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量
(tCO2/a)

	供暖
	4341
	2.6
	1669
	0.581
	0.970


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	办公-其它
	25.99
	2
	676
	17562
	0.581
	10.204

	办公-普通办公室
	15.12
	30
	1024
	15488
	
	8.999

	办公-走廊
	11.81
	1
	546
	6448
	
	3.746

	总计
	22.949


生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	供应人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	100
	365
	18778

	总计
	18778


太阳能集热

	太阳能板
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用天数
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能供热(kWh/a)

	办公
	100
	12734
	365
	0.45
	0.15
	49384

	总计
	49384


热水设备

	热水设备
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率
	耗电量(kWh/a)

	锅炉
	0
	电
	0.9
	0


	生活热水电耗合计(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	0
	0.581
	0.000


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	2
	15019

	总计
	15019


电梯碳排放

	电梯
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	直梯1
	15019
	0.581
	8.726

	合计
	8.726


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：12734，年运行天数：365

	光伏板面积(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统效率
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	34.6
	40
	0.8
	0.9
	12865
	0.581
	7.475

	总计
	7.475


风力发电

无

参照建筑

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-其它
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	11(W/㎡)
	5(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

同设计建筑

采暖空调

	类别
	负荷
(kWh/a)
	系统综合
性能系数
	耗电
(kWh/a)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量
(tCO2/a)

	供冷
	203043
	3.5
	81217
	0.581
	47.187


	类别
	燃料
	负荷
(kWh/a)
	系统综合
效率
	碳排放因子
(kgCO2/TJ)
	碳排放量
(tCO2/a)

	供暖
	燃气
	8856
	0.60
	55.54
	2.361


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	办公-其它
	25.99
	2
	676
	17562
	0.581
	10.204

	办公-普通办公室
	15.12
	30
	1024
	15488
	
	8.999

	办公-走廊
	11.81
	1
	546
	6448
	
	3.746

	总计
	22.949


生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	供应人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	100
	365
	18778

	总计
	18778


热水设备

	热水设备
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率
	耗气量(m3)

	锅炉
	18778
	天然气
	0.9
	2113.97


	生活热水热量合计(kWh/a)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2/a)

	20865
	55.54
	4.172


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	2
	15019

	总计
	15019


电梯碳排放

	电梯
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	直梯1
	15019
	0.581
	8.726

	合计
	8.726


计算结果

建筑运行碳排放

	电力
	类别
	设计建筑碳排放量(kgCO2/㎡·a)
	参照建筑碳排放量(kgCO2/㎡·a)

	供冷(Ec)
	12.06
	15.50

	供暖(Eh)
	0.32
	0.00

	照明
	7.54
	7.54

	其他(Eo)
	电梯
	2.87
	2.87

	
	生活热水
	0.00(扣减了太阳能)
	0.00

	
	合计
	2.87
	2.87

	化石燃料
	所属类别
	设计建筑碳排放量(kgCO2/㎡·a)
	参照建筑碳排放量(kgCO2/㎡·a)

	
	供暖系统
	0.00
	0.78  燃料：燃气

	无
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00
	1.37

	燃气可再生
	类别
	设计建筑碳减排量(kgCO2/㎡·a)
	参照建筑碳减排量(kgCO2/㎡·a)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	2.46
	-

	
	风力(Ew)
	0.00
	-

	碳排放合计
	20.33
	28.83

	相对参照建筑降碳比例(%)
	29.48 (目标值: 40)

	相对参照建筑碳排放强度降低值 (kgCO2/(m2·a)
	8.50 (目标值:7)


结论


综合以上计算结果, 本项目的建筑运行碳排放强度在2016年执行的节能设计标准的基础上降低了29.48%, 碳排放强度降低了8.50kgCO2 / (m2.a)。建筑运行碳排放指标不满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015 - 2021第2.0.3条的要求。
附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
2

[image: image7.png]