建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 碳中和时代下的历史街区集市公园融合设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-武汉 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月12日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13554693183 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	6

4.1 工程材料	6

4.2 围护结构作法简要说明	7

4.3 体形系数	8

4.4 窗墙比	8

4.5 天窗	9

4.6 屋顶	9

4.7 外墙	10

4.8 挑空楼板	11

4.9 外窗热工	12

4.10 非中空窗面积比	15

4.11 可开启窗扇	15

4.12 规定性指标检查结论	17

5 权衡判断基本要求	17

6 权衡指标	18

6.1 计算条件	18

6.2 房间类型	19

6.3 气象数据	19

6.4 负荷分项统计	20

6.5 逐月负荷	20

6.6 逐月电耗	21

6.7 权衡指标	21

6.8 附录	22

# 建筑概况

| 工程名称 | 碳中和时代下的历史街区集市公园融合设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-武汉 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上4625㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 21.0m |
| 建筑（节能计算）体积 | 27804.15 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 9075.00 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

# 设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

# 建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

# 规定性指标检查

## 工程材料

### 普通材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 0.030 | 0.290 | 31.5 | 1380.0 | 0.0162 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| lc5.0轻集料混凝土 | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0017 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 | 0.190 | 3.010 | 630.0 | 1050.0 | 0.0158 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 | 安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007 |
| 专用砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤15）b06级 | 0.240 | 3.760 | 730.0 | 1050.0 | 0.0000 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |

### 其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 覆土种植层上所有植被层(种植屋面) | 300.0 | 1.010 | － | 屋面热阻材料 |

## 围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.335,D=2.740)：（由上到下）

覆土种植层上所有植被层(种植屋面) 300mm＋sbs改性沥青防水卷材 8mm＋水泥砂浆 20mm＋lc5.0轻集料混凝土 30mm＋绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） 50mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：填充墙构造一 (K=0.598,D=3.816)：（由外到内）

水泥砂浆 10mm＋绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋专用砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤15）b06级 200mm＋水泥砂浆 10mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.619,D=3.256)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） 40mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm

4. 幕墙：65系列平开(遮阳型6Low-E单银+12Ar+6 充氩气 暖边)(隔热条宽24mm) (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.320

5. 外窗：65系列平开(遮阳型6Low-E单银+12Ar+6 充氩气 暖边)(隔热条宽24mm) (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.320

## 体形系数

### 体形系数

| 外表面积 | 9075.00 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 27804.15 |
| 体形系数 | 0.33 |

### 楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.000 | 3336.68 | 3619.20 | 20020.08 |
| 2 | 6.000 | 1270.38 | 4032.79 | 7622.27 |
| 3 | 9.000 | 17.98 | 1405.04 | 161.80 |
| 屋顶 | － | － | 17.98 | － |
| 合计 | 21.00 | 4625.04 | 9075.00 | 27804.15 |

## 窗墙比

### 窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 742.88 | 1284.00 | 0.58 |
| 北向 | 立面2 | 750.38 | 1284.00 | 0.58 |
| 东向 | 立面3 | 934.88 | 1476.00 | 0.63 |
| 西向 | 立面4 | 942.38 | 1476.00 | 0.64 |

### 外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) |  | 1~3 |  |  | 564.00 | 742.88 |
|  |  | C7028 | 7.00×2.80 | 2 | 2 | 19.60 | 39.20 |  |
|  |  | C7248 | 7.20×4.80 | 1 | 3 | 34.56 | 103.68 |  |
|  |  | C7548 | 7.50×4.80 | 1 | 1 | 36.00 | 36.00 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) |  | 1~3 |  |  | 564.00 | 750.38 |
|  |  | C1015 | 1.00×1.50 | 1~2 | 5 | 1.50 | 7.50 |  |
|  |  | C7028 | 7.00×2.80 | 2 | 2 | 19.60 | 39.20 |  |
|  |  | C7248 | 7.20×4.80 | 1 | 3 | 34.56 | 103.68 |  |
|  |  | C7548 | 7.50×4.80 | 1 | 1 | 36.00 | 36.00 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) |  | 1~3 |  |  | 756.00 | 934.88 |
|  |  | C7028 | 7.00×2.80 | 2 | 2 | 19.60 | 39.20 |  |
|  |  | C7248 | 7.20×4.80 | 1 | 3 | 34.56 | 103.68 |  |
|  |  | C7548 | 7.50×4.80 | 1 | 1 | 36.00 | 36.00 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) |  | 1~3 |  |  | 756.00 | 942.38 |
|  |  | C1015 | 1.00×1.50 | 1~2 | 5 | 1.50 | 7.50 |  |
|  |  | C7028 | 7.00×2.80 | 2 | 2 | 19.60 | 39.20 |  |
|  |  | C7248 | 7.20×4.80 | 1 | 3 | 34.56 | 103.68 |  |
|  |  | C7548 | 7.50×4.80 | 1 | 1 | 36.00 | 36.00 |  |

## 天窗

### 天窗屋顶比

本工程无此项内容

### 天窗类型

本工程无此项内容

## 屋顶

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 覆土种植层上所有植被层(种植屋面) | 300 | － | － | － | 1.010 | － |
| sbs改性沥青防水卷材 | 8 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.035 | 0.326 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| lc5.0轻集料混凝土 | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.00 | 0.100 | 0.500 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 50 | 0.030 | 0.290 | 1.05 | 1.587 | 0.483 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 528 | － | － | － | 2.823 | 2.740 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外墙

### 外墙相关构造

#### 填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 20 | 0.030 | 0.290 | 1.05 | 0.635 | 0.193 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 专用砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤15）b06级 | 200 | 0.240 | 3.760 | 1.00 | 0.833 | 3.133 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 1.511 | 3.816 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.60 |  |  |  |  |  |

### 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

### 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 541.12 | 1.000 | 0.60 | 3.82 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.60 × 1.10 = 0.66 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 530.32 | 1.000 | 0.60 | 3.82 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.60 × 1.10 = 0.66 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 541.12 | 1.000 | 0.60 | 3.82 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.60 × 1.10 = 0.66 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 530.32 | 1.000 | 0.60 | 3.82 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.60 × 1.10 = 0.66 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 2142.88 | 1.000 | 0.60 | 3.82 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.60 × 1.10 = 0.66 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 挑空楼板

### 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 40 | 0.030 | 0.290 | 1.05 | 1.270 | 0.387 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 1.454 | 3.256 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.62 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外窗热工

### 外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65系列平开(遮阳型6Low-E单银+12Ar+6 充氩气 暖边)(隔热条宽24mm) | 31 | 2.00 | 0.32 | 0.560 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42-T559-2022 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 65系列平开(遮阳型6Low-E单银+12Ar+6 充氩气 暖边)(隔热条宽24mm) | 27 | 2.00 | 0.32 | 0.560 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42-T559-2022 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C7028，C7248，C7548，C1015 |  |  |  |  |

### 外遮阳类型

本工程无此项内容

### 平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 564.000 | 31 | 2.000 |
| 2 | C7028 | 2 | 2 | 19.600 | 39.200 | 27 | 2.000 |
| 3 | C7248 | 1 | 3 | 34.560 | 103.680 | 27 | 2.000 |
| 4 | C7548 | 1 | 1 | 36.000 | 36.000 | 27 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 742.880 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 564.000 | 31 | 2.000 |
| 2 | C1015 | 1~2 | 5 | 1.500 | 7.500 | 27 | 2.000 |
| 3 | C7028 | 2 | 2 | 19.600 | 39.200 | 27 | 2.000 |
| 4 | C7248 | 1 | 3 | 34.560 | 103.680 | 27 | 2.000 |
| 5 | C7548 | 1 | 1 | 36.000 | 36.000 | 27 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 750.380 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 756.000 | 31 | 2.000 |
| 2 | C7028 | 2 | 2 | 19.600 | 39.200 | 27 | 2.000 |
| 3 | C7248 | 1 | 3 | 34.560 | 103.680 | 27 | 2.000 |
| 4 | C7548 | 1 | 1 | 36.000 | 36.000 | 27 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 934.880 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 756.000 | 31 | 2.000 |
| 2 | C1015 | 1~2 | 5 | 1.500 | 7.500 | 27 | 2.000 |
| 3 | C7028 | 2 | 2 | 19.600 | 39.200 | 27 | 2.000 |
| 4 | C7248 | 1 | 3 | 34.560 | 103.680 | 27 | 2.000 |
| 5 | C7548 | 1 | 1 | 36.000 | 36.000 | 27 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 942.380 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

### 综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 564.000 | 31 | 0.320 |  | 1.000 | 0.320 |
| 2 | C7028 | 2 | 2 | 19.600 | 39.200 | 27 | 0.320 |  | 1.000 | 0.320 |
| 3 | C7248 | 1 | 3 | 34.560 | 103.680 | 27 | 0.320 |  | 1.000 | 0.320 |
| 4 | C7548 | 1 | 1 | 36.000 | 36.000 | 27 | 0.320 |  | 1.000 | 0.320 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 742.880 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.320 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 564.000 | 31 | 0.320 |  | 1.000 | 0.320 |
| 2 | C1015 | 1~2 | 5 | 1.500 | 7.500 | 27 | 0.320 |  | 1.000 | 0.320 |
| 3 | C7028 | 2 | 2 | 19.600 | 39.200 | 27 | 0.320 |  | 1.000 | 0.320 |
| 4 | C7248 | 1 | 3 | 34.560 | 103.680 | 27 | 0.320 |  | 1.000 | 0.320 |
| 5 | C7548 | 1 | 1 | 36.000 | 36.000 | 27 | 0.320 |  | 1.000 | 0.320 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 750.380 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.320 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 756.000 | 31 | 0.320 |  | 1.000 | 0.320 |
| 2 | C7028 | 2 | 2 | 19.600 | 39.200 | 27 | 0.320 |  | 1.000 | 0.320 |
| 3 | C7248 | 1 | 3 | 34.560 | 103.680 | 27 | 0.320 |  | 1.000 | 0.320 |
| 4 | C7548 | 1 | 1 | 36.000 | 36.000 | 27 | 0.320 |  | 1.000 | 0.320 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 934.880 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.320 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 756.000 | 31 | 0.320 |  | 1.000 | 0.320 |
| 2 | C1015 | 1~2 | 5 | 1.500 | 7.500 | 27 | 0.320 |  | 1.000 | 0.320 |
| 3 | C7028 | 2 | 2 | 19.600 | 39.200 | 27 | 0.320 |  | 1.000 | 0.320 |
| 4 | C7248 | 1 | 3 | 34.560 | 103.680 | 27 | 0.320 |  | 1.000 | 0.320 |
| 5 | C7548 | 1 | 1 | 36.000 | 36.000 | 27 | 0.320 |  | 1.000 | 0.320 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 942.380 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.320 |

### 总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 742.88 | 2.00 | 0.32 | 0.58 | K≤2.10, SHGC≤0.30 | 不满足 |
| 北向 | 立面2 | 750.38 | 2.00 | 0.32 | 0.58 | K≤2.10, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 934.88 | 2.00 | 0.32 | 0.63 | K≤2.10, SHGC≤0.25 | 不满足 |
| 西向 | 立面4 | 942.38 | 2.00 | 0.32 | 0.64 | K≤2.10, SHGC≤0.25 | 不满足 |
| 综合平均 |  | 3370.52 | 2.00 | 0.32 | 0.61 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

## 非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 742.88 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 750.38 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 934.88 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 942.38 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

## 可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 一般超市 |  | 外窗 | C7248 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C7248 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C7248 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C7248 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C7248 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C7248 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C7248 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C7248 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C7248 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C7248 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C7248 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C7248 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

## 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求进行节能设计的权衡判断。

# 权衡判断基本要求

| 检查项 | 设计值 | 权衡判断基本要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | K=0.34 | K<=0.4 | 满足 |
| 外墙 | K=0.66; D=3.82 | K<=0.8 | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－南向－立面1 | K=2.00; SHGC=0.32 | K≤2.20, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－北向－立面2 | K=2.00; SHGC=0.32 | K≤2.20, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－东向－立面3 | K=2.00; SHGC=0.32 | K≤2.20, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－西向－立面4 | K=2.00; SHGC=0.32 | K≤2.20, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 可开启窗扇 | 有可开启窗扇 | 有可开启窗扇或通风换气装置 | 满足 |
| 非中空窗面积比－南向－立面1 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－北向－立面2 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－东向－立面3 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－西向－立面4 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |

■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本要求，可进行围护结构的权衡判断。

# 权衡指标

## 计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.34 D=2.74 |  |  | K=0.40 D=2.59 |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.66 D=3.82 |  |  | K=0.80 D=3.69 |  |  |
| 挑空楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.62 D=3.26 |  |  | K=0.70 D=3.20 |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 立面1 | 0.58 | 2.00 | 0.32 | 0.58 | 2.10 | 0.30 |
|  | 北向 | 立面2 | 0.58 | 2.00 | 0.32 | 0.58 | 2.10 | 0.35 |
|  | 东向 | 立面3 | 0.63 | 2.00 | 0.32 | 0.63 | 2.10 | 0.25 |
|  | 西向 | 立面4 | 0.64 | 2.00 | 0.32 | 0.64 | 2.10 | 0.25 |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |  |  |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

## 房间类型

### 房间参数表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般超市 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 卫生间 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |

### 作息时间表

详见附录

## 气象数据

### 逐日干球温度表

### 逐月辐照量表

## 负荷分项统计

设计建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -39.49 | 20.83 | 8.48 | -11.84 | 0.00 | -22.02 |
| 供冷(kWh/㎡) | 18.69 | 65.15 | 28.18 | 30.67 | 0.00 | 142.69 |

参照建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -45.29 | 22.53 | 8.29 | -12.36 | 0.00 | -26.82 |
| 供冷(kWh/㎡) | 20.58 | 62.59 | 23.13 | 31.18 | 0.00 | 137.49 |

## 逐月负荷

## 逐月电耗

|  | 设计建筑 |  | 参照建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) |
| 1 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 5.23 |
| 2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.51 |
| 3 | 0.05 | 1.21 | 0.02 | 1.53 |
| 4 | 0.37 | 0.06 | 0.29 | 0.10 |
| 5 | 2.55 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |
| 6 | 7.01 | 0.00 | 6.85 | 0.00 |
| 7 | 10.41 | 0.00 | 10.33 | 0.00 |
| 8 | 10.60 | 0.00 | 10.49 | 0.00 |
| 9 | 6.27 | 0.00 | 6.03 | 0.00 |
| 10 | 3.11 | 0.00 | 2.72 | 0.00 |
| 11 | 0.40 | 0.01 | 0.22 | 0.02 |
| 12 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 2.34 |
| 合计 | 40.77 | 9.62 | 39.28 | 11.72 |

## 权衡指标

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 50.39 | 51.00 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 40.77 | 39.28 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 9.62 | 11.72 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 142.69 | 137.49 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 22.02 | 26.82 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

■说明：本建筑围护结构热工性能权衡判断满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。建筑节能设计符合要求

## 附录

### 工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般超市 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 卫生间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 楼梯间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

### 工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般超市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 卫生间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 楼梯间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

注：上行：工作日；下行：节假日

### 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般超市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

### 工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般超市 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 卫生间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 楼梯间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

### 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般超市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

### 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

### 工作日/节假日新风运行时间表(%)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日