建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 浙江美丽乡村学院 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-衢州 |
| 设计编号 | 001 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月5日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19557011517 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	规定性指标检查	6

4.1 工程材料	6

4.2 围护结构作法简要说明	7

4.3 体形系数	7

4.4 窗墙比	8

4.5 天窗	9

4.6 屋顶	9

4.7 外墙	10

4.8 挑空楼板	11

4.9 外窗热工	12

4.10 非中空窗面积比	16

4.11 可开启窗扇	16

4.12 规定性指标检查结论	17

建筑概况

| 工程名称 | 浙江美丽乡村学院 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-衢州 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上1480㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 14.2m |
| 建筑（节能计算）体积 | 6549.05 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 2027.20 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 烧结普通砖砌块 | 0.810 | 10.630 | 1800.0 | 1060.0 | 0.0000 | 浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021 |
| 防水卷材(沥青油毡、油毡纸) | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0014 | 安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007 |
| 纸面石膏板 | 0.330 | 5.280 | 1050.0 | 1100.0 | 0.0000 | 浙江省居住建筑楼板构造(2018浙J76) |
| 钢丝网架聚苯板 | 0.039 | 0.313 | 25.0 | 1380.0 | 0.0162 | 内蒙古公共建筑节能标准 DBJ03-27-2017 |
| 天然花岗岩板材 | 3.490 | 25.569 | 2800.0 | 920.0 | 0.0113 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 聚合物水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0100 | DB23-T120-2001 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 0.030 | 0.320 | 35.0 | 1340.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(墙体) | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1510.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 水泥砂浆挂瓦 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0080 |  |
| 沥青混凝土 | 1.050 | 16.390 | 2100.0 | 1680.0 | 0.0075 | 安徽省居住建筑节能设计标准 DB34/1466-2019 |
| 铝塑复合板 | 0.450 | 6.886 | 1380.0 | 1050.0 | 0.0000 | 四川省居住建筑节能设计标准 GB51/5027-2019 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 胶黏剂 | － | － | － |  |
| 涂料饰面(忽略保温性能) | 0.0 | 0.000 | － |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：坡屋顶 (K=0.205,D=4.450)：（由上到下）

水泥砂浆挂瓦 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢丝网架聚苯板 50mm＋防水卷材(沥青油毡、油毡纸) 2mm＋沥青混凝土 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 130mm＋防水卷材(沥青油毡、油毡纸) 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙：砌体墙 (K=0.362,D=3.559)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(墙体) 80mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 15mm

3. 外窗：铝合金平开窗(5中透Low_E+12A+5)(双银)(34mm隔热条) (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.370

4. 幕墙：铝合金平开窗(5中透Low_E+12A+5)(双银)(34mm隔热条) (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.370

5. 天窗：65系列平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low_E)(高透光) (K=2.100)：

传热系数2.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.390

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 2027.20 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 6549.05 |
| 体形系数 | 0.31 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.500 | 602.59 | 435.09 | 2109.06 |
| 2 | 3.500 | 442.99 | 449.62 | 2110.80 |
| 3 | 3.600 | 434.77 | 616.24 | 1644.56 |
| 4 | 3.600 | 0.00 | 526.24 | 684.63 |
| 合计 | 14.20 | 1480.35 | 2027.20 | 6549.05 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 98.28 | 417.47 | 0.24 |
| 北向 | 立面2 | 116.38 | 401.25 | 0.29 |
| 东向 | 立面3 | 59.80 | 219.67 | 0.27 |
| 西向 | 立面4 | 22.09 | 303.63 | 0.07 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 38.88 | 98.28 |
|  |  | C1206 | 1.20×0.60 | 3 | 2 | 0.72 | 1.44 |  |
|  |  | C1521 | 1.50×2.10 | 3 | 3 | 3.15 | 9.45 |  |
|  |  | C1818 | 2.10×2.10 | 2 | 1 | 4.41 | 4.41 |  |
|  |  | C2121 | 2.10×2.10 | 1~2 | 10 | 4.41 | 44.10 |  |
| 北向 | 立面2 | C1206 | 1.20×0.60 | 3 | 2 | 0.72 | 1.44 | 116.38 |
|  |  | C1419 | 1.40×1.90 | 2~3 | 2 | 2.66 | 5.32 |  |
|  |  | C1621 | 1.60×2.10 | 1 | 2 | 3.36 | 6.72 |  |
|  |  | C1621 | 1.60×2.10 | 2~3 | 4 | 3.36 | 13.44 |  |
|  |  | C1621a | 1.60×2.10 | 1 | 1 | 3.36 | 3.36 |  |
|  |  | C1621a | 1.60×2.10 | 2~3 | 2 | 3.36 | 6.72 |  |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 1~3 | 21 | 3.78 | 79.38 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) |  | 1~2 |  |  | 35.86 | 59.80 |
|  |  | C1521 | 1.50×2.10 | 2~3 | 2 | 3.15 | 6.30 |  |
|  |  | C2121 | 2.10×2.10 | 1~2 | 4 | 4.41 | 17.64 |  |
| 西向 | 立面4 | C1213 | 1.20×1.30 | 2 | 1 | 1.56 | 1.56 | 22.09 |
|  |  | C1221 | 1.20×2.10 | 1,3 | 2 | 2.52 | 5.04 |  |
|  |  | C1510 | 1.50×1.00 | 1~3 | 6 | 1.50 | 9.00 |  |
|  |  | C5911 | 5.90×1.10 | 2 | 1 | 6.49 | 6.49 |  |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 01,02,04, | 40.66 | 144.63 | 0.28 |
| 3004 | 01, | 2.28 | 29.56 | 0.08 |
| 3005 | 01, | 3.03 | 28.37 | 0.11 |
| 整栋建筑 |  | 45.96 | 655.47 | 0.07 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.6条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65系列平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low_E)(高透光) | 98 | 2.10 | 0.39 |  |
| 平均 |  |  | 2.10 | 0.11 |  |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.2,SHGC≤0.3 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶

坡屋顶

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆挂瓦 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢丝网架聚苯板 | 50 | 0.039 | 0.313 | 1.55 | 0.827 | 0.401 |
| 防水卷材(沥青油毡、油毡纸) | 2 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.012 | 0.039 |
| 沥青混凝土 | 20 | 1.050 | 16.390 | 1.00 | 0.019 | 0.312 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 130 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 3.611 | 1.387 |
| 防水卷材(沥青油毡、油毡纸) | 20 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.118 | 0.388 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 402 | － | － | － | 4.723 | 4.450 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

砌体墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(墙体) | 80 | 0.030 | 0.340 | 1.10 | 2.424 | 0.907 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 15 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.019 | 0.186 |
| 各层之和∑ | 335 | － | － | － | 2.601 | 3.559 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |

花岗岩热桥柱

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 天然花岗岩板材 | 25 | 3.490 | 25.569 | 1.00 | 0.007 | 0.183 |
| 铝塑复合板 | － | － | － | － | 0.000 | － |
| 纸面石膏板 | 40 | 0.330 | 5.280 | 1.20 | 0.101 | 0.640 |
| 胶黏剂 | 2 | － | － | － | － | － |
| 聚合物水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 涂料饰面(忽略保温性能) | － | － | － | － | 0.000 | － |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 282 | － | － | － | 0.239 | 2.983 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 2.51 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砌体墙 | 主墙体 | 315.59 | 1.000 | 0.36 | 3.56 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.36 × 1.10 = 0.40 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砌体墙 | 主墙体 | 281.72 | 1.000 | 0.36 | 3.56 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.36 × 1.10 = 0.40 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砌体墙 | 主墙体 | 150.86 | 1.000 | 0.36 | 3.56 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.36 × 1.10 = 0.40 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砌体墙 | 主墙体 | 281.54 | 1.000 | 0.36 | 3.56 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.36 × 1.10 = 0.40 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砌体墙 | 主墙体 | 1029.71 | 1.000 | 0.36 | 3.56 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.36 × 1.10 = 0.40 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金平开窗(5中透Low_E+12A+5)(双银)(34mm隔热条) | 182 | 2.00 | 0.37 | 0.620 | 浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 铝合金平开窗(5中透Low_E+12A+5)(双银)(34mm隔热条) | 18 | 2.00 | 0.37 | 0.620 | 浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C1521，C2121，C1213，C1221，C1510，C5911，C1206，C1818，C1419，C1621，C1621a，C1821 |  |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳.

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无外遮阳 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.080 | 0.150 | 0.100 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 38.880 | 182 | 2.000 |
| 2 | C1206 | 3 | 2 | 0.720 | 1.440 | 18 | 2.000 |
| 3 | C1521 | 3 | 3 | 3.150 | 9.450 | 18 | 2.000 |
| 4 | C1818 | 2 | 1 | 4.410 | 4.410 | 18 | 2.000 |
| 5 | C2121 | 1~2 | 10 | 4.410 | 44.100 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 98.280 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1206 | 3 | 2 | 0.720 | 1.440 | 18 | 2.000 |
| 2 | C1419 | 2~3 | 2 | 2.660 | 5.320 | 18 | 2.000 |
| 3 | C1621 | 1 | 2 | 3.360 | 6.720 | 18 | 2.000 |
| 4 | C1621 | 2~3 | 4 | 3.360 | 13.440 | 18 | 2.000 |
| 5 | C1621a | 1 | 1 | 3.360 | 3.360 | 18 | 2.000 |
| 6 | C1621a | 2~3 | 2 | 3.360 | 6.720 | 18 | 2.000 |
| 7 | C1821 | 1~3 | 21 | 3.780 | 79.380 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 116.380 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 35.862 | 182 | 2.000 |
| 2 | C1521 | 2~3 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 2.000 |
| 3 | C2121 | 1~2 | 4 | 4.410 | 17.640 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 59.802 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1213 | 2 | 1 | 1.560 | 1.560 | 18 | 2.000 |
| 2 | C1221 | 1,3 | 2 | 2.520 | 5.040 | 18 | 2.000 |
| 3 | C1510 | 1~3 | 6 | 1.500 | 9.000 | 18 | 2.000 |
| 4 | C5911 | 2 | 1 | 6.490 | 6.490 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 22.090 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 38.880 | 182 | 0.370 |  | 0.243~0.253 | 0.090~0.094 |
| 2 | C1206 | 3 | 2 | 0.720 | 1.440 | 18 | 0.370 | 百叶遮阳0 | 0.276~0.278 | 0.102~0.103 |
| 3 | C1521 | 3 | 3 | 3.150 | 9.450 | 18 | 0.370 | 无外遮阳 | 0.843~0.890 | 0.312~0.329 |
| 4 | C1818 | 2 | 1 | 4.410 | 4.410 | 18 | 0.370 | 无外遮阳 | 0.646 | 0.239 |
| 5 | C2121 | 1~2 | 10 | 4.410 | 44.100 | 18 | 0.370 |  | 0.816~0.979 | 0.302~0.362 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 98.280 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.234 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1206 | 3 | 2 | 0.720 | 1.440 | 18 | 0.370 | 百叶遮阳0 | 0.308~0.313 | 0.114~0.116 |
| 2 | C1419 | 2~3 | 2 | 2.660 | 5.320 | 18 | 0.370 | 无外遮阳 | 0.863~0.873 | 0.319~0.323 |
| 3 | C1621 | 1 | 2 | 3.360 | 6.720 | 18 | 0.370 | 百叶遮阳0 | 0.301~0.317 | 0.111~0.117 |
| 4 | C1621 | 2~3 | 4 | 3.360 | 13.440 | 18 | 0.370 | 无外遮阳 | 0.830~0.923 | 0.307~0.341 |
| 5 | C1621a | 1 | 1 | 3.360 | 3.360 | 18 | 0.370 | 百叶遮阳0 | 0.318 | 0.118 |
| 6 | C1621a | 2~3 | 2 | 3.360 | 6.720 | 18 | 0.370 | 无外遮阳 | 0.914~0.925 | 0.338~0.342 |
| 7 | C1821 | 1~3 | 21 | 3.780 | 79.380 | 18 | 0.370 |  | 0.870~0.978 | 0.322~0.362 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 116.380 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.308 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 35.862 | 182 | 0.370 |  | 0.486~0.546 | 0.180~0.202 |
| 2 | C1521 | 2~3 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 0.370 | 无外遮阳 | 0.838~0.946 | 0.310~0.350 |
| 3 | C2121 | 1~2 | 4 | 4.410 | 17.640 | 18 | 0.370 |  | 0.992~0.997 | 0.367~0.369 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 59.802 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.258 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1213 | 2 | 1 | 1.560 | 1.560 | 18 | 0.370 | 无外遮阳 | 0.135 | 0.050 |
| 2 | C1221 | 1,3 | 2 | 2.520 | 5.040 | 18 | 0.370 | 无外遮阳 | 0.115~0.157 | 0.043~0.058 |
| 3 | C1510 | 1~3 | 6 | 1.500 | 9.000 | 18 | 0.370 | 无外遮阳 | 0.761~0.889 | 0.281~0.329 |
| 4 | C5911 | 2 | 1 | 6.490 | 6.490 | 18 | 0.370 | 无外遮阳 | 0.586 | 0.217 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 22.090 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.207 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 98.28 | 2.00 | 0.23 | 0.24 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 116.38 | 2.00 | 0.31 | 0.29 | K≤2.60, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 59.80 | 2.00 | 0.26 | 0.27 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 22.09 | 2.00 | 0.21 | 0.07 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 综合平均 |  | 296.55 | 2.00 | 0.27 | 0.22 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 98.28 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 116.38 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 59.80 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 22.09 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 普通教室 |  | 外窗 | C1821 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1821 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1821 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1821 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1821 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1821 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 有通风换气装置 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。