## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2025年03月11日
场地信息
地点 | 杭州 | 经纬度 | 北纬30°16′ 东经120°10′
水平面总辐照量 | 1106.42kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 多晶硅 | 峰值功率 | 260Wp
组件数量 | 5344 | 总装机量 | 1389.44
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角22°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 79.79%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 31.4 | 37.9997 | 4.1
2月 | 37.2 | 44.3638 | 4.8
3月 | 77.2 | 89.5304 | 9.6
4月 | 86 | 96.9896 | 10.4
5月 | 98.2 | 108.472 | 11.7
6月 | 96.5 | 103.24 | 11.1
7月 | 100.9 | 106.441 | 11.5
8月 | 102.7 | 108.548 | 11.7
9月 | 80.7 | 87.6773 | 9.4
10月 | 60.6 | 67.2446 | 7.2
11月 | 31.6 | 36.6299 | 3.9
12月 | 34.3 | 41.2024 | 4.4
全年 | 837.3 | 928.339 | 100
年总发电量 | 928.3
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 1389.44 | 首年发电量（MWh） | 928.339 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 928.3385 | 668.14
2 | 0.7 | 881.9216 | 634.73
3 | 0.7 | 875.7481 | 630.29
4 | 0.7 | 869.6179 | 625.88
5 | 0.7 | 863.5306 | 621.5
6 | 0.7 | 857.4858 | 617.14
7 | 0.7 | 851.4834 | 612.82
8 | 0.7 | 845.5231 | 608.54
9 | 0.7 | 839.6044 | 604.28
10 | 0.7 | 833.7272 | 600.05
11 | 0.7 | 827.8911 | 595.85
12 | 0.7 | 822.0958 | 591.67
13 | 0.7 | 816.3412 | 587.53
14 | 0.7 | 810.6268 | 583.42
15 | 0.7 | 804.9524 | 579.34
16 | 0.7 | 799.3177 | 575.28
17 | 0.7 | 793.7225 | 571.25
18 | 0.7 | 788.1664 | 567.25
19 | 0.7 | 782.6493 | 563.28
20 | 0.7 | 777.1707 | 559.34
21 | 0.7 | 771.7305 | 555.43
22 | 0.7 | 766.3284 | 551.54
23 | 0.7 | 760.9641 | 547.68
24 | 0.7 | 755.6374 | 543.84
25 | 0.7 | 750.3479 | 540.04
总计 |  | 20474.923 | 14736.1

## 投资收益
总装机量（kW） | 1389.44 | 首年发电量（MWh） | 928.339 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 17368000
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -1736.8 | -
1 | 5 | 928.3385 | 928338.5001 | -1643.97 | 668.14
2 | 0.7 | 881.9216 | 881921.5751 | -1555.78 | 634.73
3 | 0.7 | 875.7481 | 875748.1241 | -1468.21 | 630.29
4 | 0.7 | 869.6179 | 869617.8872 | -1381.25 | 625.88
5 | 0.7 | 863.5306 | 863530.562 | -1294.9 | 621.5
6 | 0.7 | 857.4858 | 857485.8481 | -1209.15 | 617.14
7 | 0.7 | 851.4834 | 851483.4472 | -1124 | 612.82
8 | 0.7 | 845.5231 | 845523.063 | -1039.45 | 608.54
9 | 0.7 | 839.6044 | 839604.4016 | -955.49 | 604.28
10 | 0.7 | 833.7272 | 833727.1708 | -872.12 | 600.05
11 | 0.7 | 827.8911 | 827891.0806 | -789.33 | 595.85
12 | 0.7 | 822.0958 | 822095.843 | -707.12 | 591.67
13 | 0.7 | 816.3412 | 816341.1721 | -625.49 | 587.53
14 | 0.7 | 810.6268 | 810626.7839 | -544.43 | 583.42
15 | 0.7 | 804.9524 | 804952.3964 | -463.93 | 579.34
16 | 0.7 | 799.3177 | 799317.7296 | -384 | 575.28
17 | 0.7 | 793.7225 | 793722.5055 | -304.63 | 571.25
18 | 0.7 | 788.1664 | 788166.448 | -225.81 | 567.25
19 | 0.7 | 782.6493 | 782649.2829 | -147.55 | 563.28
20 | 0.7 | 777.1707 | 777170.7379 | -69.83 | 559.34
21 | 0.7 | 771.7305 | 771730.5427 | 7.34 | 555.43
22 | 0.7 | 766.3284 | 766328.4289 | 83.97 | 551.54
23 | 0.7 | 760.9641 | 760964.1299 | 160.07 | 547.68
24 | 0.7 | 755.6374 | 755637.381 | 235.63 | 543.84
25 | 0.7 | 750.3479 | 750347.9193 | 310.66 | 540.04
25年总计 |  | 20474.923 | 2047.4923

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 818.997 | 20474.923 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 246.928 | 6173.2 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 1.802 | 45.05 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 678.13 | 16953.25 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 8.272 | 206.8 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 12.449 | 311.225 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 1000×992 | 多晶硅 | 5344 | 260 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%