冷负荷计算书

| 工程名称 | 青碳共生 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 北京林业大学园林学院 |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月21日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18991133595 |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.1.1 屋顶构造一	7

4.2 外墙	7

4.2.1 外墙（填充墙）构造一	7

4.3 挑空楼板	7

4.3.1 挑空楼板构造一	7

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.1.1 控温房间隔墙构造一	8

5.2 控温与非控温空间隔墙	8

5.2.1 控温与非控温隔墙构造一	8

5.3 楼板	9

5.3.1 控温房间楼板构造一	9

5.4 控温与非控温空间楼板	9

5.4.1 控温与非控温楼板构造一	9

6 封闭阳台构造	9

7 地下围护构造	9

7.1 周边地面	9

7.1.1 周边地面构造一	9

7.2 非周边地面	10

7.2.1 非周边地面构造一	10

8 窗构造	10

9 门构造	10

10 负荷指标	10

11 建筑按楼层汇总表	11

12 房间冷负荷详细表	12

建筑概况

概况

| 地理位置 | 福建-宁德 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 26.65 |  |
| 东经 | 119.00 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 10350.68 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 16.80 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 |
| 湿度(%) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 29 | 28 |
| 湿度(%) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 32 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 28 | 56 | 77 | 98 | 104 | 119 | 118 | 119 | 104 | 98 | 77 | 56 | 28 |
|  | SE | 直射 | 190 | 321 | 365 | 338 | 254 | 126 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 28 | 56 | 77 | 98 | 104 | 119 | 118 | 119 | 104 | 98 | 77 | 56 | 28 |
|  | E | 直射 | 474 | 657 | 658 | 554 | 364 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 28 | 56 | 77 | 98 | 104 | 119 | 118 | 119 | 104 | 98 | 77 | 56 | 28 |
|  | NE | 直射 | 447 | 566 | 511 | 366 | 184 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 28 | 56 | 77 | 98 | 104 | 119 | 118 | 119 | 104 | 98 | 77 | 56 | 28 |
|  | N | 直射 | 115 | 81 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 81 | 115 |
|  |  | 散射 | 28 | 56 | 77 | 98 | 104 | 119 | 118 | 119 | 104 | 98 | 77 | 56 | 28 |
|  | H | 直射 | 37 | 218 | 443 | 471 | 783 | 873 | 903 | 873 | 783 | 471 | 443 | 218 | 37 |
|  |  | 散射 | 34 | 48 | 52 | 57 | 56 | 57 | 51 | 57 | 56 | 57 | 52 | 48 | 34 |

其他气象参数

| 气象位置 | 福建-福州（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《空气调节设计手册》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 30.4 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 35.2 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 9.2 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 28.0 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99640 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.023 | 0.395 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.011 | 0.122 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 80 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 2.222 | 0.907 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 30 | 0.45 | 7.5 | 1 | 0.067 | 0.5 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.413 | 3.355 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.389 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 119.31 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.89 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) | 220 | 0.16 | 3.2 | 1.25 | 1.1 | 4.4 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 1.146 | 4.893 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.766 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.79 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 12.06 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.24 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 20 | 0.041 | 0.615 | 1.3 | 0.375 | 0.3 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.509 | 2.220 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.495 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 15.46 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.26 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) | 200 | 0.16 | 3.2 | 1 | 1.25 | 4 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.296 | 4.493 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.660 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 58.12 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 11.34 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.16 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) | 200 | 0.16 | 3.2 | 1 | 1.25 | 4 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.296 | 4.493 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.660 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 58.12 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 11.34 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.16 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.36 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.63 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 | 2.73 | 0.53 |
| 铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 | 2.73 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 354064 | 10350.68 | 34.21 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 3210.62 | 110.28 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1003[陈列室] | 208.00 | 17 | 17332 | 9757 | 7575 | 10.71 | 8042 | 83.33 |
|  | 1004[陈列室] | 128.00 | 17 | 10765 | 6103 | 4661 | 6.59 | 4949 | 84.10 |
|  | 1005[大厅] | 388.97 | 17 | 32095 | 17930 | 14165 | 20.03 | 15039 | 82.51 |
|  | 1009[陈列室] | 128.00 | 17 | 10622 | 5961 | 4661 | 6.59 | 4949 | 82.99 |
|  | 1013[卫生间] | 32.34 | 16 | 3143 | 1965 | 1178 | 1.67 | 1250 | 97.19 |
|  | 1014[楼梯间] | 31.66 | 16 | 3637 | 2484 | 1153 | 1.63 | 1224 | 114.89 |
|  | 1015[库房] | 80.00 | 17 | 7076 | 4163 | 2913 | 4.12 | 3093 | 88.45 |
|  | 1016[标本制作室] | 80.00 | 17 | 7440 | 4526 | 2913 | 4.12 | 3093 | 93.00 |
|  | 1023[卫生间] | 40.00 | 9 | 4273 | 2817 | 1457 | 2.06 | 1547 | 106.83 |
|  | 1030[绘图室] | 40.00 | 17 | 3319 | 1863 | 1457 | 2.06 | 1547 | 82.99 |
|  | 1031[楼梯间] | 27.03 | 17 | 2296 | 1311 | 984 | 1.39 | 1045 | 84.92 |
|  | 整层 | 1184.00 | 17 | 101492 | 58374 | 43118 | 60.97 | 45779 | 85.72 |
| 2层 | 2003[大厅] | 398.37 | 17 | 35673 | 21166 | 14508 | 20.51 | 15403 | 89.55 |
|  | 2007[餐厅] | 292.84 | 9 | 73373 | 36036 | 37337 | 52.92 | 37742 | 250.56 |
|  | 2011[卫生间] | 35.69 | 16 | 3596 | 2297 | 1300 | 1.84 | 1380 | 100.76 |
|  | 2015[酒吧、茶座] | 20.01 | 16 | 4304 | 2847 | 1457 | 2.06 | 1547 | 215.16 |
|  | 2016[楼梯间] | 27.98 | 16 | 3342 | 2323 | 1019 | 1.44 | 1082 | 119.44 |
|  | 2025[楼梯间] | 27.63 | 14 | 2732 | 1725 | 1006 | 1.42 | 1068 | 98.86 |
|  | 2029[卫生间] | 40.00 | 9 | 4111 | 2654 | 1457 | 2.06 | 1547 | 102.77 |
|  | 整层 | 842.52 | 17 | 125632 | 67549 | 58083 | 82.26 | 59768 | 149.11 |
| 3层 | 3001[共享空间] | 119.99 | 17 | 10237 | 9736 | 501 | 0.72 | 447 | 85.32 |
|  | 3003[陈列室] | 255.92 | 17 | 23746 | 14426 | 9320 | 13.18 | 9895 | 92.79 |
|  | 3004[陈列室] | 128.00 | 17 | 27354 | 13866 | 13488 | 18.99 | 15837 | 213.71 |
|  | 3006[走廊] | 365.65 | 17 | 35027 | 21710 | 13316 | 18.83 | 14138 | 95.79 |
|  | 3012[卫生间] | 33.18 | 17 | 3404 | 2196 | 1208 | 1.71 | 1283 | 102.60 |
|  | 3015[楼梯间] | 30.82 | 16 | 3742 | 2619 | 1122 | 1.59 | 1192 | 121.40 |
|  | 3017[陈列室] | 80.00 | 17 | 8223 | 5310 | 2913 | 4.12 | 3093 | 102.79 |
|  | 3024[卫生间] | 40.00 | 9 | 4344 | 2888 | 1457 | 2.06 | 1547 | 108.61 |
|  | 3026[123] | 64.02 | 17 | 6861 | 4753 | 2108 | 2.97 | 2475 | 107.16 |
|  | 3027[楼梯间] | 26.52 | 17 | 2752 | 1786 | 966 | 1.37 | 1025 | 103.79 |
|  | 3028[开水间] | 40.00 | 18 | 1671 | 1506 | 165 | 0.25 | 0 | 41.78 |
|  | 整层 | 1184.10 | 17 | 126940 | 80376 | 46565 | 65.77 | 50931 | 107.20 |
| 建筑 |  | 3210.62 | 17 | 354064 | 206298 | 147766 | 208.99 | 156478 | 110.28 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[陈列室] |  | 5.40 | 208.00 | 26 | 60 | 9757.4 | 17 | 17332.1 | 17 | 10.71 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=206.99 K=0.39 D=3.35 | 1388.3 930.9 | 1307.8 922.1 | 1223.2 914.8 | 1129.9 962.5 | 1059.7 1051.1 | 1033.8 1151.2 | 1012.6 1253.7 | 995.2 1336.3 | 979.7 1401.9 | 968.0 1440.6 | 951.5 1453.8 | 941.3 1435.0 |
| 南外墙 | F=70.20 K=0.77 D=4.89 | 537.3 341.2 | 548.7 326.7 | 536.2 319.0 | 519.2 310.6 | 496.6 303.5 | 478.4 297.8 | 445.7 319.1 | 409.8 352.7 | 389.5 387.2 | 373.3 423.9 | 360.5 464.7 | 349.0 510.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 873.6 2464.8 | 748.8 2558.4 | 655.2 2620.8 | 592.8 2683.2 | 499.2 2745.6 | 468.0 2776.8 | 1248.0 2839.2 | 1622.4 2090.4 | 1903.2 1684.8 | 2090.4 1404.0 | 2246.4 1185.6 | 2371.2 998.4 |
| 照明 | 显热(W) | 1664.0 1664.0 | 1664.0 1664.0 | 1664.0 1664.0 | 1664.0 1664.0 | 1664.0 1664.0 | 1664.0 1664.0 | 1664.0 1664.0 | 1664.0 1664.0 | 1664.0 1664.0 | 1664.0 1664.0 | 1664.0 1664.0 | 1664.0 1664.0 |
| 人体 | 显热(W) | 220.2 1400.0 | 188.8 1431.4 | 157.3 1447.2 | 141.6 1462.9 | 110.1 1478.6 | 94.4 1494.4 | 818.0 1510.1 | 1116.8 770.8 | 1211.2 471.9 | 1274.1 377.5 | 1321.3 314.6 | 1368.5 267.4 |
|  | 全热(W) | 220.2 3305.8 | 188.8 3337.2 | 157.3 3353.0 | 141.6 3368.7 | 110.1 3384.4 | 94.4 3400.2 | 2723.8 3415.9 | 3022.6 770.8 | 3117.0 471.9 | 3179.9 377.5 | 3227.1 314.6 | 3274.3 267.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.83 | 0.00 2.83 | 0.00 2.83 | 0.00 2.83 | 0.00 2.83 | 0.00 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 0.00 | 2.83 0.00 | 2.83 0.00 | 2.83 0.00 | 2.83 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2373.2 | 0.0 2373.2 | 0.0 2373.2 | 0.0 2373.2 | 0.0 2373.2 | 0.0 2373.2 | 2373.2 0.0 | 2373.2 0.0 | 2373.2 0.0 | 2373.2 0.0 | 2373.2 0.0 | 2373.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 8042.2 | 0.0 8042.2 | 0.0 8042.2 | 0.0 8042.2 | 0.0 8042.2 | 0.0 8042.2 | 8042.2 0.0 | 8042.2 0.0 | 8042.2 0.0 | 8042.2 0.0 | 8042.2 0.0 | 8042.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.88 | 0.00 7.88 | 0.00 7.88 | 0.00 7.88 | 0.00 7.88 | 0.00 7.88 | 7.88 0.00 | 7.88 0.00 | 7.88 0.00 | 7.88 0.00 | 7.88 0.00 | 7.88 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4683 16749 | 4458 16851 | 4236 16914 | 4047 17031 | 3830 17191 | 3739 17332 | 15136 9492 | 15756 6214 | 16096 5610 | 16318 5310 | 16492 5083 | 16642 4875 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4683 9174 | 4458 9276 | 4236 9339 | 4047 9456 | 3830 9616 | 3739 9757 | 7561 7586 | 8181 6214 | 8521 5610 | 8743 5310 | 8917 5083 | 9067 4875 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.71 10.71 | 10.71 10.71 | 10.71 10.71 | 10.71 10.71 | 10.71 10.71 | 10.71 10.71 | 10.71 10.71 | 10.71 10.71 | 10.71 10.71 | 10.71 10.71 | 10.71 10.71 | 10.71 10.71 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4683 8707 | 4458 8808 | 4236 8872 | 4047 8989 | 3830 9149 | 3739 9290 | 7094 9492 | 7714 6214 | 8053 5610 | 8276 5310 | 8450 5083 | 8600 4875 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4683 6801 | 4458 6903 | 4236 6966 | 4047 7083 | 3830 7243 | 3739 7384 | 5188 7586 | 5808 6214 | 6148 5610 | 6370 5310 | 6544 5083 | 6694 4875 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 | 2.83 2.83 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[陈列室] |  | 5.40 | 128.00 | 26 | 60 | 6103.4 | 17 | 10764.8 | 17 | 6.59 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=43.20 K=0.77 D=4.89 | 330.7 210.0 | 337.7 201.0 | 329.9 196.3 | 319.5 191.1 | 305.6 186.7 | 294.4 183.3 | 274.3 196.4 | 252.2 217.0 | 239.7 238.3 | 229.7 260.9 | 221.9 286.0 | 214.8 314.2 |
| 东外墙 | F=85.68 K=0.77 D=4.89 | 800.3 557.2 | 810.4 538.2 | 808.6 527.7 | 797.4 516.3 | 768.0 506.8 | 742.2 499.1 | 701.2 716.2 | 651.3 885.3 | 623.8 974.0 | 601.8 1003.4 | 584.1 970.8 | 568.3 901.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=0.72 | 18.4 87.7 | 15.3 65.7 | 13.4 65.2 | 11.6 63.0 | 10.0 58.5 | 8.6 57.3 | 62.4 52.1 | 103.6 35.7 | 126.9 30.7 | 135.0 26.7 | 124.4 23.4 | 102.9 20.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 3.9 15.9 | 2.3 17.4 | 1.8 18.1 | 1.0 17.9 | 0.5 16.5 | 0.1 15.7 | 1.2 13.7 | 3.6 11.2 | 6.5 8.6 | 9.2 6.8 | 11.6 5.6 | 13.9 4.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 14.4 71.7 | 13.0 48.4 | 11.7 47.1 | 10.5 45.1 | 9.5 42.1 | 8.5 41.6 | 61.2 38.3 | 100.0 24.5 | 120.5 22.0 | 125.8 19.8 | 112.9 17.8 | 89.0 16.1 |
| 内墙1 | F=86.40 K=0.66 | 250.9 250.9 | 250.9 250.9 | 250.9 250.9 | 250.9 250.9 | 250.9 250.9 | 250.9 250.9 | 250.9 250.9 | 250.9 250.9 | 250.9 250.9 | 250.9 250.9 | 250.9 250.9 | 250.9 250.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 537.6 1516.8 | 460.8 1574.4 | 403.2 1612.8 | 364.8 1651.2 | 307.2 1689.6 | 288.0 1708.8 | 768.0 1747.2 | 998.4 1286.4 | 1171.2 1036.8 | 1286.4 864.0 | 1382.4 729.6 | 1459.2 614.4 |
| 照明 | 显热(W) | 1024.0 1024.0 | 1024.0 1024.0 | 1024.0 1024.0 | 1024.0 1024.0 | 1024.0 1024.0 | 1024.0 1024.0 | 1024.0 1024.0 | 1024.0 1024.0 | 1024.0 1024.0 | 1024.0 1024.0 | 1024.0 1024.0 | 1024.0 1024.0 |
| 人体 | 显热(W) | 135.5 861.5 | 116.2 880.9 | 96.8 890.6 | 87.1 900.2 | 67.8 909.9 | 58.1 919.6 | 503.4 929.3 | 687.3 474.3 | 745.4 290.4 | 784.1 232.3 | 813.1 193.6 | 842.2 164.6 |
|  | 全热(W) | 135.5 2034.3 | 116.2 2053.7 | 96.8 2063.4 | 87.1 2073.0 | 67.8 2082.7 | 58.1 2092.4 | 1676.2 2102.1 | 1860.1 474.3 | 1918.2 290.4 | 1956.9 232.3 | 1985.9 193.6 | 2015.0 164.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1460.4 | 0.0 1460.4 | 0.0 1460.4 | 0.0 1460.4 | 0.0 1460.4 | 0.0 1460.4 | 1460.4 0.0 | 1460.4 0.0 | 1460.4 0.0 | 1460.4 0.0 | 1460.4 0.0 | 1460.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4949.0 | 0.0 4949.0 | 0.0 4949.0 | 0.0 4949.0 | 0.0 4949.0 | 0.0 4949.0 | 4949.0 0.0 | 4949.0 0.0 | 4949.0 0.0 | 4949.0 0.0 | 4949.0 0.0 | 4949.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.85 | 0.00 4.85 | 0.00 4.85 | 0.00 4.85 | 0.00 4.85 | 0.00 4.85 | 4.85 0.00 | 4.85 0.00 | 4.85 0.00 | 4.85 0.00 | 4.85 0.00 | 4.85 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3097 10630 | 3015 10657 | 2927 10689 | 2855 10719 | 2733 10748 | 2666 10765 | 9706 6089 | 10089 4174 | 10304 3845 | 10434 3662 | 10523 3478 | 10584 3290 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3097 5968 | 3015 5996 | 2927 6028 | 2855 6057 | 2733 6087 | 2666 6103 | 5045 4916 | 5428 4174 | 5642 3845 | 5772 3662 | 5861 3478 | 5923 3290 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3097 5681 | 3015 5708 | 2927 5740 | 2855 5770 | 2733 5799 | 2666 5816 | 4757 6089 | 5140 4174 | 5355 3845 | 5485 3662 | 5574 3478 | 5635 3290 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3097 4508 | 3015 4535 | 2927 4567 | 2855 4597 | 2733 4626 | 2666 4643 | 3584 4916 | 3968 4174 | 4182 3845 | 4312 3662 | 4401 3478 | 4462 3290 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[大厅] |  | 5.40 | 388.97 | 26 | 60 | 17929.8 | 17 | 32094.9 | 17 | 20.03 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=163.87 K=0.39 D=3.35 | 1099.1 737.0 | 1035.4 730.0 | 968.4 724.3 | 894.5 762.0 | 838.9 832.1 | 818.5 911.4 | 801.7 992.6 | 787.9 1057.9 | 775.6 1109.9 | 766.3 1140.5 | 753.3 1151.0 | 745.2 1136.1 |
| 东外墙 | F=10.80 K=0.77 D=4.89 | 100.9 70.2 | 102.1 67.8 | 101.9 66.5 | 100.5 65.1 | 96.8 63.9 | 93.6 62.9 | 88.4 90.3 | 82.1 111.6 | 78.6 122.8 | 75.9 126.5 | 73.6 122.4 | 71.6 113.6 |
| 南外墙 | F=16.20 K=0.77 D=4.89 | 124.0 78.7 | 126.6 75.4 | 123.7 73.6 | 119.8 71.7 | 114.6 70.0 | 110.4 68.7 | 102.9 73.6 | 94.6 81.4 | 89.9 89.4 | 86.1 97.8 | 83.2 107.2 | 80.5 117.8 |
| 西外墙 | F=30.51 K=0.77 D=4.89 | 263.6 206.4 | 313.7 198.6 | 356.5 194.0 | 387.2 189.1 | 394.7 185.1 | 382.0 181.7 | 330.6 191.4 | 248.0 204.6 | 236.1 218.8 | 226.5 233.3 | 218.6 244.7 | 211.6 255.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 137.8 657.4 | 114.7 493.0 | 100.9 489.1 | 86.7 472.7 | 74.7 438.8 | 64.9 429.6 | 468.4 390.6 | 776.8 267.4 | 951.9 230.0 | 1012.7 199.9 | 933.1 175.5 | 772.0 153.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 29.5 119.3 | 17.2 130.2 | 13.2 135.6 | 7.7 134.3 | 3.6 123.4 | 0.9 117.9 | 9.1 103.0 | 26.8 83.9 | 48.5 64.9 | 68.9 51.3 | 86.6 41.7 | 104.3 33.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 108.3 538.1 | 97.5 362.8 | 87.7 353.4 | 78.9 338.4 | 71.1 315.4 | 63.9 311.7 | 459.3 287.6 | 750.0 183.5 | 903.4 165.1 | 943.7 148.6 | 846.5 133.8 | 667.6 120.4 |
| 西外门 | F=7.29 K=1.97 | 28.8 116.3 | 16.8 127.0 | 12.8 132.3 | 7.5 130.9 | 3.5 120.3 | 0.9 115.0 | 8.8 100.4 | 26.1 81.8 | 47.3 63.3 | 67.2 50.0 | 84.5 40.7 | 101.7 32.7 |
| 内墙1 | F=86.40 K=0.66 | 250.9 250.9 | 250.9 250.9 | 250.9 250.9 | 250.9 250.9 | 250.9 250.9 | 250.9 250.9 | 250.9 250.9 | 250.9 250.9 | 250.9 250.9 | 250.9 250.9 | 250.9 250.9 | 250.9 250.9 |
| 内墙1 | F=61.56 K=0.66 | 300.7 300.7 | 300.7 300.7 | 300.7 300.7 | 300.7 300.7 | 300.7 300.7 | 300.7 300.7 | 300.7 300.7 | 300.7 300.7 | 300.7 300.7 | 300.7 300.7 | 300.7 300.7 | 300.7 300.7 |
| 内门1 | F=3.24 K=3.00 | 71.9 71.9 | 71.9 71.9 | 71.9 71.9 | 71.9 71.9 | 71.9 71.9 | 71.9 71.9 | 71.9 71.9 | 71.9 71.9 | 71.9 71.9 | 71.9 71.9 | 71.9 71.9 | 71.9 71.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 1633.7 4609.3 | 1400.3 4784.3 | 1225.2 4901.0 | 1108.6 5017.7 | 933.5 5134.4 | 875.2 5192.7 | 2333.8 5309.4 | 3033.9 3909.1 | 3559.1 3150.6 | 3909.1 2625.5 | 4200.8 2217.1 | 4434.2 1867.0 |
| 照明 | 显热(W) | 3111.7 3111.7 | 3111.7 3111.7 | 3111.7 3111.7 | 3111.7 3111.7 | 3111.7 3111.7 | 3111.7 3111.7 | 3111.7 3111.7 | 3111.7 3111.7 | 3111.7 3111.7 | 3111.7 3111.7 | 3111.7 3111.7 | 3111.7 3111.7 |
| 人体 | 显热(W) | 411.8 2618.0 | 353.0 2676.8 | 294.2 2706.2 | 264.7 2735.7 | 205.9 2765.1 | 176.5 2794.5 | 1529.6 2823.9 | 2088.5 1441.4 | 2265.0 882.5 | 2382.7 706.0 | 2470.9 588.3 | 2559.2 500.1 |
|  | 全热(W) | 411.8 6181.9 | 353.0 6240.7 | 294.2 6270.2 | 264.7 6299.6 | 205.9 6329.0 | 176.5 6358.4 | 5093.5 6387.8 | 5652.4 1441.4 | 5828.9 882.5 | 5946.6 706.0 | 6034.8 588.3 | 6123.1 500.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.30 | 0.00 5.30 | 0.00 5.30 | 0.00 5.30 | 0.00 5.30 | 0.00 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 0.00 | 5.30 0.00 | 5.30 0.00 | 5.30 0.00 | 5.30 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4438.0 | 0.0 4438.0 | 0.0 4438.0 | 0.0 4438.0 | 0.0 4438.0 | 0.0 4438.0 | 4438.0 0.0 | 4438.0 0.0 | 4438.0 0.0 | 4438.0 0.0 | 4438.0 0.0 | 4438.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 15039.2 | 0.0 15039.2 | 0.0 15039.2 | 0.0 15039.2 | 0.0 15039.2 | 0.0 15039.2 | 15039.2 0.0 | 15039.2 0.0 | 15039.2 0.0 | 15039.2 0.0 | 15039.2 0.0 | 15039.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 14.73 | 0.00 14.73 | 0.00 14.73 | 0.00 14.73 | 0.00 14.73 | 0.00 14.73 | 14.73 0.00 | 14.73 0.00 | 14.73 0.00 | 14.73 0.00 | 14.73 0.00 | 14.73 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7535 31432 | 7198 31491 | 6919 31625 | 6705 31783 | 6398 31948 | 6257 32095 | 28002 17271 | 29476 10890 | 30342 9602 | 30865 8915 | 31156 8382 | 31314 7912 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7535 17267 | 7198 17326 | 6919 17460 | 6705 17618 | 6398 17783 | 6257 17930 | 13837 13707 | 15311 10890 | 16177 9602 | 16700 8915 | 16991 8382 | 17149 7912 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 20.03 20.03 | 20.03 20.03 | 20.03 20.03 | 20.03 20.03 | 20.03 20.03 | 20.03 20.03 | 20.03 20.03 | 20.03 20.03 | 20.03 20.03 | 20.03 20.03 | 20.03 20.03 | 20.03 20.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7535 16393 | 7198 16452 | 6919 16586 | 6705 16744 | 6398 16909 | 6257 17056 | 12963 17271 | 14437 10890 | 15303 9602 | 15826 8915 | 16117 8382 | 16275 7912 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7535 12829 | 7198 12888 | 6919 13022 | 6705 13180 | 6398 13345 | 6257 13492 | 9399 13707 | 10873 10890 | 11739 9602 | 12262 8915 | 12553 8382 | 12711 7912 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[陈列室] |  | 5.40 | 128.00 | 26 | 60 | 5960.7 | 17 | 10622.2 | 17 | 6.59 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=64.00 K=0.39 D=3.35 | 429.3 287.8 | 404.4 285.1 | 378.2 282.9 | 349.4 297.6 | 327.6 325.0 | 319.7 356.0 | 313.1 387.6 | 307.7 413.2 | 302.9 433.5 | 299.3 445.4 | 294.2 449.5 | 291.1 443.7 |
| 南外墙 | F=86.40 K=0.77 D=4.89 | 661.3 419.9 | 675.3 402.0 | 659.9 392.7 | 639.0 382.2 | 611.2 373.5 | 588.7 366.5 | 548.6 392.7 | 504.4 434.1 | 479.3 476.5 | 459.5 521.8 | 443.7 571.9 | 429.6 628.4 |
| 内墙1 | F=43.20 K=0.66 | 125.5 125.5 | 125.5 125.5 | 125.5 125.5 | 125.5 125.5 | 125.5 125.5 | 125.5 125.5 | 125.5 125.5 | 125.5 125.5 | 125.5 125.5 | 125.5 125.5 | 125.5 125.5 | 125.5 125.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 537.6 1516.8 | 460.8 1574.4 | 403.2 1612.8 | 364.8 1651.2 | 307.2 1689.6 | 288.0 1708.8 | 768.0 1747.2 | 998.4 1286.4 | 1171.2 1036.8 | 1286.4 864.0 | 1382.4 729.6 | 1459.2 614.4 |
| 照明 | 显热(W) | 1024.0 1024.0 | 1024.0 1024.0 | 1024.0 1024.0 | 1024.0 1024.0 | 1024.0 1024.0 | 1024.0 1024.0 | 1024.0 1024.0 | 1024.0 1024.0 | 1024.0 1024.0 | 1024.0 1024.0 | 1024.0 1024.0 | 1024.0 1024.0 |
| 人体 | 显热(W) | 135.5 861.5 | 116.2 880.9 | 96.8 890.6 | 87.1 900.2 | 67.8 909.9 | 58.1 919.6 | 503.4 929.3 | 687.3 474.3 | 745.4 290.4 | 784.1 232.3 | 813.1 193.6 | 842.2 164.6 |
|  | 全热(W) | 135.5 2034.3 | 116.2 2053.7 | 96.8 2063.4 | 87.1 2073.0 | 67.8 2082.7 | 58.1 2092.4 | 1676.2 2102.1 | 1860.1 474.3 | 1918.2 290.4 | 1956.9 232.3 | 1985.9 193.6 | 2015.0 164.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1460.4 | 0.0 1460.4 | 0.0 1460.4 | 0.0 1460.4 | 0.0 1460.4 | 0.0 1460.4 | 1460.4 0.0 | 1460.4 0.0 | 1460.4 0.0 | 1460.4 0.0 | 1460.4 0.0 | 1460.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4949.0 | 0.0 4949.0 | 0.0 4949.0 | 0.0 4949.0 | 0.0 4949.0 | 0.0 4949.0 | 4949.0 0.0 | 4949.0 0.0 | 4949.0 0.0 | 4949.0 0.0 | 4949.0 0.0 | 4949.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.85 | 0.00 4.85 | 0.00 4.85 | 0.00 4.85 | 0.00 4.85 | 0.00 4.85 | 4.85 0.00 | 4.85 0.00 | 4.85 0.00 | 4.85 0.00 | 4.85 0.00 | 4.85 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2913 10357 | 2806 10414 | 2688 10450 | 2590 10503 | 2463 10569 | 2404 10622 | 9404 5779 | 9769 3757 | 9970 3387 | 10101 3213 | 10205 3094 | 10293 3001 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2913 5696 | 2806 5752 | 2688 5789 | 2590 5841 | 2463 5908 | 2404 5961 | 4743 4606 | 5108 3757 | 5309 3387 | 5439 3213 | 5543 3094 | 5632 3001 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 | 6.59 6.59 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2913 5408 | 2806 5465 | 2688 5501 | 2590 5554 | 2463 5620 | 2404 5673 | 4455 5779 | 4820 3757 | 5021 3387 | 5151 3213 | 5256 3094 | 5344 3001 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2913 4236 | 2806 4292 | 2688 4328 | 2590 4381 | 2463 4447 | 2404 4500 | 3282 4606 | 3647 3757 | 3848 3387 | 3979 3213 | 4083 3094 | 4171 3001 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 1.74 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[卫生间] |  | 5.40 | 32.34 | 26 | 60 | 1965.5 | 16 | 3143.3 | 16 | 1.67 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.06 K=0.39 D=3.35 | 0.4 0.3 | 0.4 0.3 | 0.4 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.4 | 0.3 0.4 | 0.3 0.4 | 0.3 0.4 | 0.3 0.4 | 0.3 0.4 |
| 西外墙 | F=19.13 K=0.77 D=4.89 | 165.3 129.4 | 196.7 124.5 | 223.5 121.6 | 242.8 118.6 | 247.5 116.0 | 239.5 113.9 | 207.3 120.0 | 155.5 128.3 | 148.1 137.2 | 142.0 146.3 | 137.1 153.5 | 132.7 160.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 83.1 206.0 | 70.2 293.0 | 62.0 415.0 | 53.7 519.5 | 46.7 564.6 | 40.8 552.9 | 90.0 444.7 | 112.0 157.8 | 126.7 136.7 | 151.3 119.5 | 172.8 105.3 | 193.0 92.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 14.7 59.6 | 8.6 65.1 | 6.6 67.8 | 3.9 67.1 | 1.8 61.7 | 0.5 59.0 | 4.5 51.5 | 13.4 42.0 | 24.3 32.4 | 34.5 25.6 | 43.3 20.9 | 52.2 16.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 68.4 146.4 | 61.6 227.9 | 55.4 347.2 | 49.9 452.4 | 44.9 502.9 | 40.4 493.9 | 85.4 393.3 | 98.6 115.9 | 102.4 104.3 | 116.8 93.9 | 129.5 84.5 | 140.8 76.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 135.8 383.2 | 116.4 397.8 | 101.9 407.5 | 92.2 417.2 | 77.6 426.9 | 72.8 431.8 | 194.0 441.5 | 252.3 325.0 | 295.9 262.0 | 325.0 218.3 | 349.3 184.3 | 368.7 155.2 |
| 照明 | 显热(W) | 258.7 258.7 | 258.7 258.7 | 258.7 258.7 | 258.7 258.7 | 258.7 258.7 | 258.7 258.7 | 258.7 258.7 | 258.7 258.7 | 258.7 258.7 | 258.7 258.7 | 258.7 258.7 | 258.7 258.7 |
| 人体 | 显热(W) | 34.2 217.7 | 29.3 222.6 | 24.5 225.0 | 22.0 227.5 | 17.1 229.9 | 14.7 232.4 | 127.2 234.8 | 173.7 119.8 | 188.3 73.4 | 198.1 58.7 | 205.4 48.9 | 212.8 41.6 |
|  | 全热(W) | 34.2 514.0 | 29.3 518.9 | 24.5 521.3 | 22.0 523.8 | 17.1 526.2 | 14.7 528.7 | 423.5 531.1 | 470.0 119.8 | 484.7 73.4 | 494.4 58.7 | 501.8 48.9 | 509.1 41.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 369.0 | 0.0 369.0 | 0.0 369.0 | 0.0 369.0 | 0.0 369.0 | 0.0 369.0 | 369.0 0.0 | 369.0 0.0 | 369.0 0.0 | 369.0 0.0 | 369.0 0.0 | 369.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1250.5 | 0.0 1250.5 | 0.0 1250.5 | 0.0 1250.5 | 0.0 1250.5 | 0.0 1250.5 | 1250.5 0.0 | 1250.5 0.0 | 1250.5 0.0 | 1250.5 0.0 | 1250.5 0.0 | 1250.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 1.22 0.00 | 1.22 0.00 | 1.22 0.00 | 1.22 0.00 | 1.22 0.00 | 1.22 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 678 2742 | 672 2844 | 671 2975 | 670 3089 | 648 3143 | 627 3137 | 2424 1796 | 2499 990 | 2565 868 | 2622 802 | 2670 751 | 2713 709 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 678 1564 | 672 1666 | 671 1797 | 670 1911 | 648 1965 | 627 1959 | 1247 1500 | 1321 990 | 1387 868 | 1444 802 | 1493 751 | 1535 709 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 678 1492 | 672 1593 | 671 1724 | 670 1838 | 648 1893 | 627 1886 | 1174 1796 | 1249 990 | 1314 868 | 1372 802 | 1420 751 | 1462 709 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 678 1195 | 672 1297 | 671 1428 | 670 1542 | 648 1596 | 627 1590 | 878 1500 | 952 990 | 1018 868 | 1075 802 | 1124 751 | 1166 709 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014[楼梯间] |  | 5.40 | 31.66 | 26 | 60 | 2484.2 | 16 | 3637.1 | 16 | 1.63 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.14 K=0.39 D=3.35 | 1.0 0.6 | 0.9 0.6 | 0.8 0.6 | 0.8 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.8 | 0.7 0.9 | 0.7 0.9 | 0.7 1.0 | 0.7 1.0 | 0.7 1.0 | 0.6 1.0 |
| 西外墙 | F=15.97 K=0.77 D=4.89 | 138.0 108.1 | 164.2 104.0 | 186.6 101.5 | 202.7 99.0 | 206.6 96.9 | 200.0 95.1 | 173.0 100.2 | 129.8 107.1 | 123.6 114.5 | 118.5 122.1 | 114.4 128.1 | 110.8 133.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 166.3 412.0 | 140.3 585.9 | 124.0 830.0 | 107.4 1039.0 | 93.4 1129.2 | 81.7 1105.8 | 180.0 889.5 | 223.9 315.7 | 253.4 273.4 | 302.6 239.0 | 345.6 210.7 | 386.0 185.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 29.5 119.3 | 17.2 130.2 | 13.2 135.6 | 7.7 134.3 | 3.6 123.4 | 0.9 117.9 | 9.1 103.0 | 26.8 83.9 | 48.5 64.9 | 68.9 51.3 | 86.6 41.7 | 104.3 33.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 136.8 292.7 | 123.1 455.7 | 110.8 694.3 | 99.7 904.7 | 89.7 1005.8 | 80.8 987.9 | 170.9 786.5 | 197.2 231.8 | 204.8 208.6 | 233.7 187.7 | 258.9 169.0 | 281.7 152.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 133.0 375.2 | 114.0 389.4 | 99.7 398.9 | 90.2 408.4 | 76.0 417.9 | 71.2 422.6 | 190.0 432.1 | 246.9 318.2 | 289.7 256.4 | 318.2 213.7 | 341.9 180.5 | 360.9 152.0 |
| 照明 | 显热(W) | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 |
| 人体 | 显热(W) | 33.5 213.1 | 28.7 217.9 | 23.9 220.3 | 21.5 222.7 | 16.8 225.1 | 14.4 227.4 | 124.5 229.8 | 170.0 117.3 | 184.4 71.8 | 193.9 57.5 | 201.1 47.9 | 208.3 40.7 |
|  | 全热(W) | 33.5 503.2 | 28.7 507.9 | 23.9 510.3 | 21.5 512.7 | 16.8 515.1 | 14.4 517.5 | 414.6 519.9 | 460.1 117.3 | 474.4 71.8 | 484.0 57.5 | 491.2 47.9 | 498.4 40.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 361.2 | 0.0 361.2 | 0.0 361.2 | 0.0 361.2 | 0.0 361.2 | 0.0 361.2 | 361.2 0.0 | 361.2 0.0 | 361.2 0.0 | 361.2 0.0 | 361.2 0.0 | 361.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1224.1 | 0.0 1224.1 | 0.0 1224.1 | 0.0 1224.1 | 0.0 1224.1 | 0.0 1224.1 | 1224.1 0.0 | 1224.1 0.0 | 1224.1 0.0 | 1224.1 0.0 | 1224.1 0.0 | 1224.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 725 2876 | 701 3065 | 688 3319 | 676 3537 | 647 3637 | 621 3619 | 2436 2196 | 2539 1112 | 2619 970 | 2701 886 | 2771 821 | 2834 766 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 725 1723 | 701 1912 | 688 2166 | 676 2384 | 647 2484 | 621 2466 | 1283 1906 | 1386 1112 | 1466 970 | 1548 886 | 1618 821 | 1681 766 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 725 1652 | 701 1841 | 688 2095 | 676 2313 | 647 2413 | 621 2395 | 1211 2196 | 1315 1112 | 1395 970 | 1477 886 | 1547 821 | 1610 766 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 725 1362 | 701 1551 | 688 1805 | 676 2023 | 647 2123 | 621 2105 | 921 1906 | 1025 1112 | 1105 970 | 1187 886 | 1257 821 | 1320 766 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[库房] |  | 5.40 | 80.00 | 26 | 60 | 4162.9 | 17 | 7076.3 | 17 | 4.12 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=80.00 K=0.39 D=3.35 | 536.6 359.8 | 505.5 356.4 | 472.7 353.6 | 436.7 372.0 | 409.6 406.2 | 399.6 444.9 | 391.4 484.6 | 384.6 516.5 | 378.6 541.8 | 374.1 556.8 | 367.8 561.9 | 363.8 554.6 |
| 北外墙 | F=86.40 K=0.77 D=4.89 | 608.1 416.6 | 626.2 398.3 | 631.3 388.6 | 625.9 377.8 | 631.4 368.8 | 645.2 361.6 | 610.3 453.1 | 504.3 497.1 | 478.4 508.9 | 457.8 522.0 | 441.4 554.5 | 426.7 585.9 |
| 西外墙 | F=27.00 K=0.77 D=4.89 | 233.3 182.7 | 277.6 175.8 | 315.5 171.7 | 342.7 167.4 | 349.3 163.8 | 338.1 160.8 | 292.6 169.4 | 219.5 181.0 | 209.0 193.7 | 200.4 206.4 | 193.5 216.6 | 187.3 226.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 336.0 948.0 | 288.0 984.0 | 252.0 1008.0 | 228.0 1032.0 | 192.0 1056.0 | 180.0 1068.0 | 480.0 1092.0 | 624.0 804.0 | 732.0 648.0 | 804.0 540.0 | 864.0 456.0 | 912.0 384.0 |
| 照明 | 显热(W) | 640.0 640.0 | 640.0 640.0 | 640.0 640.0 | 640.0 640.0 | 640.0 640.0 | 640.0 640.0 | 640.0 640.0 | 640.0 640.0 | 640.0 640.0 | 640.0 640.0 | 640.0 640.0 | 640.0 640.0 |
| 人体 | 显热(W) | 84.7 538.5 | 72.6 550.6 | 60.5 556.6 | 54.5 562.7 | 42.4 568.7 | 36.3 574.8 | 314.6 580.8 | 429.6 296.5 | 465.9 181.5 | 490.1 145.2 | 508.2 121.0 | 526.4 102.9 |
|  | 全热(W) | 84.7 1271.5 | 72.6 1283.6 | 60.5 1289.6 | 54.5 1295.7 | 42.4 1301.7 | 36.3 1307.8 | 1047.6 1313.8 | 1162.6 296.5 | 1198.9 181.5 | 1223.1 145.2 | 1241.2 121.0 | 1259.4 102.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 912.8 | 0.0 912.8 | 0.0 912.8 | 0.0 912.8 | 0.0 912.8 | 0.0 912.8 | 912.8 0.0 | 912.8 0.0 | 912.8 0.0 | 912.8 0.0 | 912.8 0.0 | 912.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3093.2 | 0.0 3093.2 | 0.0 3093.2 | 0.0 3093.2 | 0.0 3093.2 | 0.0 3093.2 | 3093.2 0.0 | 3093.2 0.0 | 3093.2 0.0 | 3093.2 0.0 | 3093.2 0.0 | 3093.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.03 | 0.00 3.03 | 0.00 3.03 | 0.00 3.03 | 0.00 3.03 | 0.00 3.03 | 3.03 0.00 | 3.03 0.00 | 3.03 0.00 | 3.03 0.00 | 3.03 0.00 | 3.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2439 6912 | 2410 6931 | 2372 6945 | 2328 6978 | 2265 7030 | 2239 7076 | 6555 4153 | 6628 2935 | 6730 2714 | 6793 2610 | 6841 2550 | 6882 2494 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2439 3998 | 2410 4018 | 2372 4031 | 2328 4065 | 2265 4116 | 2239 4163 | 3642 3420 | 3715 2935 | 3817 2714 | 3879 2610 | 3928 2550 | 3969 2494 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2439 3819 | 2410 3838 | 2372 3851 | 2328 3885 | 2265 3937 | 2239 3983 | 3462 4153 | 3535 2935 | 3637 2714 | 3699 2610 | 3748 2550 | 3789 2494 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2439 3086 | 2410 3105 | 2372 3118 | 2328 3152 | 2265 3204 | 2239 3250 | 2729 3420 | 2802 2935 | 2904 2714 | 2966 2610 | 3015 2550 | 3056 2494 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016[标本制作室] |  | 5.40 | 80.00 | 26 | 60 | 4526.3 | 17 | 7439.6 | 17 | 4.12 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 13.5(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=80.00 K=0.39 D=3.35 | 536.6 359.8 | 505.5 356.4 | 472.7 353.6 | 436.7 372.0 | 409.6 406.2 | 399.6 444.9 | 391.4 484.6 | 384.6 516.5 | 378.6 541.8 | 374.1 556.8 | 367.8 561.9 | 363.8 554.6 |
| 北外墙 | F=85.20 K=0.77 D=4.89 | 599.6 410.8 | 617.5 392.8 | 622.5 383.2 | 617.2 372.6 | 622.7 363.7 | 636.2 356.6 | 601.8 446.8 | 497.3 490.2 | 471.8 501.8 | 451.4 514.8 | 435.3 546.8 | 420.8 577.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.20 | 26.5 89.4 | 21.8 94.3 | 19.1 94.9 | 16.3 92.7 | 13.9 87.1 | 12.0 89.2 | 39.7 83.6 | 49.2 52.5 | 53.7 44.9 | 64.3 38.8 | 74.2 34.0 | 83.4 29.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 6.6 26.5 | 3.8 28.9 | 2.9 30.1 | 1.7 29.8 | 0.8 27.4 | 0.2 26.2 | 2.0 22.9 | 5.9 18.6 | 10.8 14.4 | 15.3 11.4 | 19.3 9.3 | 23.2 7.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 20.0 62.9 | 18.0 65.3 | 16.2 64.8 | 14.6 62.8 | 13.1 59.7 | 11.8 63.0 | 37.7 60.7 | 43.2 33.9 | 42.9 30.5 | 49.0 27.4 | 54.9 24.7 | 60.2 22.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 336.0 948.0 | 288.0 984.0 | 252.0 1008.0 | 228.0 1032.0 | 192.0 1056.0 | 180.0 1068.0 | 480.0 1092.0 | 624.0 804.0 | 732.0 648.0 | 804.0 540.0 | 864.0 456.0 | 912.0 384.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1080.0 1080.0 | 1080.0 1080.0 | 1080.0 1080.0 | 1080.0 1080.0 | 1080.0 1080.0 | 1080.0 1080.0 | 1080.0 1080.0 | 1080.0 1080.0 | 1080.0 1080.0 | 1080.0 1080.0 | 1080.0 1080.0 | 1080.0 1080.0 |
| 人体 | 显热(W) | 84.7 538.5 | 72.6 550.6 | 60.5 556.6 | 54.5 562.7 | 42.4 568.7 | 36.3 574.8 | 314.6 580.8 | 429.6 296.5 | 465.9 181.5 | 490.1 145.2 | 508.2 121.0 | 526.4 102.9 |
|  | 全热(W) | 84.7 1271.5 | 72.6 1283.6 | 60.5 1289.6 | 54.5 1295.7 | 42.4 1301.7 | 36.3 1307.8 | 1047.6 1313.8 | 1162.6 296.5 | 1198.9 181.5 | 1223.1 145.2 | 1241.2 121.0 | 1259.4 102.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 912.8 | 0.0 912.8 | 0.0 912.8 | 0.0 912.8 | 0.0 912.8 | 0.0 912.8 | 912.8 0.0 | 912.8 0.0 | 912.8 0.0 | 912.8 0.0 | 912.8 0.0 | 912.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3093.2 | 0.0 3093.2 | 0.0 3093.2 | 0.0 3093.2 | 0.0 3093.2 | 0.0 3093.2 | 3093.2 0.0 | 3093.2 0.0 | 3093.2 0.0 | 3093.2 0.0 | 3093.2 0.0 | 3093.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.03 | 0.00 3.03 | 0.00 3.03 | 0.00 3.03 | 0.00 3.03 | 0.00 3.03 | 3.03 0.00 | 3.03 0.00 | 3.03 0.00 | 3.03 0.00 | 3.03 0.00 | 3.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2663 7253 | 2585 7284 | 2507 7302 | 2433 7338 | 2360 7388 | 2344 7440 | 6734 4501 | 6891 3240 | 7008 2998 | 7090 2876 | 7156 2800 | 7213 2729 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2663 4339 | 2585 4371 | 2507 4389 | 2433 4425 | 2360 4475 | 2344 4526 | 3820 3768 | 3977 3240 | 4095 2998 | 4177 2876 | 4242 2800 | 4299 2729 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2663 4159 | 2585 4191 | 2507 4209 | 2433 4245 | 2360 4295 | 2344 4346 | 3640 4501 | 3798 3240 | 3915 2998 | 3997 2876 | 4062 2800 | 4119 2729 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2663 3426 | 2585 3458 | 2507 3476 | 2433 3512 | 2360 3562 | 2344 3613 | 2907 3768 | 3065 3240 | 3182 2998 | 3264 2876 | 3329 2800 | 3386 2729 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1023[卫生间] |  | 5.40 | 40.00 | 26 | 60 | 2816.7 | 9 | 4273.4 | 9 | 2.06 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=43.20 K=0.77 D=4.89 | 304.0 208.3 | 313.1 199.2 | 315.6 194.3 | 313.0 188.9 | 315.7 184.4 | 322.6 180.8 | 305.1 226.5 | 252.1 248.5 | 239.2 254.4 | 228.9 261.0 | 220.7 277.3 | 213.4 292.9 |
| 东外墙 | F=21.60 K=0.77 D=4.89 | 201.8 140.5 | 204.3 135.7 | 203.9 133.0 | 201.0 130.2 | 193.6 127.8 | 187.1 125.8 | 176.8 180.6 | 164.2 223.2 | 157.3 245.6 | 151.7 253.0 | 147.3 244.7 | 143.3 227.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 137.8 657.4 | 114.7 493.0 | 100.9 489.1 | 86.7 472.7 | 74.7 438.8 | 64.9 429.6 | 468.4 390.6 | 776.8 267.4 | 951.9 230.0 | 1012.7 199.9 | 933.1 175.5 | 772.0 153.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 29.5 119.3 | 17.2 130.2 | 13.2 135.6 | 7.7 134.3 | 3.6 123.4 | 0.9 117.9 | 9.1 103.0 | 26.8 83.9 | 48.5 64.9 | 68.9 51.3 | 86.6 41.7 | 104.3 33.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 108.3 538.1 | 97.5 362.8 | 87.7 353.4 | 78.9 338.4 | 71.1 315.4 | 63.9 311.7 | 459.3 287.6 | 750.0 183.5 | 903.4 165.1 | 943.7 148.6 | 846.5 133.8 | 667.6 120.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 168.0 474.0 | 144.0 492.0 | 126.0 504.0 | 114.0 516.0 | 96.0 528.0 | 90.0 534.0 | 240.0 546.0 | 312.0 402.0 | 366.0 324.0 | 402.0 270.0 | 432.0 228.0 | 456.0 192.0 |
| 照明 | 显热(W) | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 |
| 人体 | 显热(W) | 42.4 269.2 | 36.3 275.3 | 30.3 278.3 | 27.2 281.3 | 21.2 284.4 | 18.2 287.4 | 157.3 290.4 | 214.8 148.2 | 232.9 90.8 | 245.0 72.6 | 254.1 60.5 | 263.2 51.4 |
|  | 全热(W) | 42.4 635.7 | 36.3 641.8 | 30.3 644.8 | 27.2 647.8 | 21.2 650.9 | 18.2 653.9 | 523.8 656.9 | 581.3 148.2 | 599.4 90.8 | 611.5 72.6 | 620.6 60.5 | 629.7 51.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 456.4 | 0.0 456.4 | 0.0 456.4 | 0.0 456.4 | 0.0 456.4 | 0.0 456.4 | 456.4 0.0 | 456.4 0.0 | 456.4 0.0 | 456.4 0.0 | 456.4 0.0 | 456.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1546.6 | 0.0 1546.6 | 0.0 1546.6 | 0.0 1546.6 | 0.0 1546.6 | 0.0 1546.6 | 1546.6 0.0 | 1546.6 0.0 | 1546.6 0.0 | 1546.6 0.0 | 1546.6 0.0 | 1546.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1174 3982 | 1132 3828 | 1097 3832 | 1062 3822 | 1021 3796 | 1003 3791 | 3581 2321 | 3953 1609 | 4180 1465 | 4273 1376 | 4220 1306 | 4081 1238 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1174 2526 | 1132 2372 | 1097 2375 | 1062 2366 | 1021 2340 | 1003 2334 | 2124 1954 | 2496 1609 | 2724 1465 | 2817 1376 | 2764 1306 | 2624 1238 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1174 2436 | 1132 2282 | 1097 2285 | 1062 2276 | 1021 2250 | 1003 2244 | 2034 2321 | 2406 1609 | 2634 1465 | 2727 1376 | 2674 1306 | 2534 1238 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1174 2069 | 1132 1915 | 1097 1919 | 1062 1909 | 1021 1883 | 1003 1878 | 1668 1954 | 2040 1609 | 2267 1465 | 2360 1376 | 2307 1306 | 2168 1238 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1030[绘图室] |  | 5.40 | 40.00 | 26 | 60 | 1862.8 | 17 | 3319.5 | 17 | 2.06 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=42.00 K=0.77 D=4.89 | 295.6 202.5 | 304.4 193.6 | 306.9 188.9 | 304.3 183.7 | 307.0 179.3 | 313.6 175.8 | 296.7 220.3 | 245.1 241.6 | 232.6 247.4 | 222.5 253.8 | 214.6 269.6 | 207.4 284.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.20 | 26.5 89.4 | 21.8 94.3 | 19.1 94.9 | 16.3 92.7 | 13.9 87.1 | 12.0 89.2 | 39.7 83.6 | 49.2 52.5 | 53.7 44.9 | 64.3 38.8 | 74.2 34.0 | 83.4 29.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 6.6 26.5 | 3.8 28.9 | 2.9 30.1 | 1.7 29.8 | 0.8 27.4 | 0.2 26.2 | 2.0 22.9 | 5.9 18.6 | 10.8 14.4 | 15.3 11.4 | 19.3 9.3 | 23.2 7.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 20.0 62.9 | 18.0 65.3 | 16.2 64.8 | 14.6 62.8 | 13.1 59.7 | 11.8 63.0 | 37.7 60.7 | 43.2 33.9 | 42.9 30.5 | 49.0 27.4 | 54.9 24.7 | 60.2 22.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 168.0 474.0 | 144.0 492.0 | 126.0 504.0 | 114.0 516.0 | 96.0 528.0 | 90.0 534.0 | 240.0 546.0 | 312.0 402.0 | 366.0 324.0 | 402.0 270.0 | 432.0 228.0 | 456.0 192.0 |
| 照明 | 显热(W) | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 |
| 人体 | 显热(W) | 42.4 269.2 | 36.3 275.3 | 30.3 278.3 | 27.2 281.3 | 21.2 284.4 | 18.2 287.4 | 157.3 290.4 | 214.8 148.2 | 232.9 90.8 | 245.0 72.6 | 254.1 60.5 | 263.2 51.4 |
|  | 全热(W) | 42.4 635.7 | 36.3 641.8 | 30.3 644.8 | 27.2 647.8 | 21.2 650.9 | 18.2 653.9 | 523.8 656.9 | 581.3 148.2 | 599.4 90.8 | 611.5 72.6 | 620.6 60.5 | 629.7 51.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 456.4 | 0.0 456.4 | 0.0 456.4 | 0.0 456.4 | 0.0 456.4 | 0.0 456.4 | 456.4 0.0 | 456.4 0.0 | 456.4 0.0 | 456.4 0.0 | 456.4 0.0 | 456.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1546.6 | 0.0 1546.6 | 0.0 1546.6 | 0.0 1546.6 | 0.0 1546.6 | 0.0 1546.6 | 1546.6 0.0 | 1546.6 0.0 | 1546.6 0.0 | 1546.6 0.0 | 1546.6 0.0 | 1546.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 852 3268 | 826 3288 | 802 3299 | 782 3307 | 758 3312 | 754 3319 | 2967 1827 | 3054 1164 | 3118 1027 | 3167 955 | 3208 912 | 3243 878 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 852 1812 | 826 1832 | 802 1842 | 782 1850 | 758 1855 | 754 1863 | 1510 1460 | 1597 1164 | 1662 1027 | 1710 955 | 1751 912 | 1786 878 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 852 1722 | 826 1742 | 802 1753 | 782 1760 | 758 1765 | 754 1773 | 1420 1827 | 1508 1164 | 1572 1027 | 1620 955 | 1661 912 | 1697 878 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 852 1355 | 826 1375 | 802 1386 | 782 1394 | 758 1399 | 754 1406 | 1054 1460 | 1141 1164 | 1205 1027 | 1254 955 | 1295 912 | 1330 878 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1031[楼梯间] |  | 5.40 | 27.03 | 26 | 60 | 1311.1 | 17 | 2295.6 | 17 | 1.39 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=42.48 K=0.77 D=4.89 | 299.0 204.8 | 307.9 195.8 | 310.4 191.0 | 307.8 185.8 | 310.5 181.3 | 317.2 177.8 | 300.1 222.8 | 247.9 244.4 | 235.2 250.2 | 225.1 256.7 | 217.0 272.7 | 209.8 288.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=0.72 | 15.9 53.7 | 13.1 56.6 | 11.5 56.9 | 9.8 55.6 | 8.4 52.3 | 7.2 53.5 | 23.8 50.2 | 29.5 31.5 | 32.2 26.9 | 38.6 23.3 | 44.5 20.4 | 50.0 17.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 3.9 15.9 | 2.3 17.4 | 1.8 18.1 | 1.0 17.9 | 0.5 16.5 | 0.1 15.7 | 1.2 13.7 | 3.6 11.2 | 6.5 8.6 | 9.2 6.8 | 11.6 5.6 | 13.9 4.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 12.0 37.7 | 10.8 39.2 | 9.7 38.9 | 8.7 37.7 | 7.9 35.8 | 7.1 37.8 | 22.6 36.4 | 25.9 20.3 | 25.7 18.3 | 29.4 16.5 | 32.9 14.8 | 36.1 13.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 113.5 320.3 | 97.3 332.5 | 85.2 340.6 | 77.0 348.7 | 64.9 356.8 | 60.8 360.9 | 162.2 369.0 | 210.9 271.7 | 247.3 219.0 | 271.7 182.5 | 292.0 154.1 | 308.2 129.8 |
| 照明 | 显热(W) | 216.3 216.3 | 216.3 216.3 | 216.3 216.3 | 216.3 216.3 | 216.3 216.3 | 216.3 216.3 | 216.3 216.3 | 216.3 216.3 | 216.3 216.3 | 216.3 216.3 | 216.3 216.3 | 216.3 216.3 |
| 人体 | 显热(W) | 28.6 181.9 | 24.5 186.0 | 20.4 188.1 | 18.4 190.1 | 14.3 192.2 | 12.3 194.2 | 106.3 196.3 | 145.1 100.2 | 157.4 61.3 | 165.6 49.1 | 171.7 40.9 | 177.9 34.8 |
|  | 全热(W) | 28.6 429.6 | 24.5 433.7 | 20.4 435.8 | 18.4 437.8 | 14.3 439.9 | 12.3 441.9 | 354.0 443.9 | 392.8 100.2 | 405.1 61.3 | 413.3 49.1 | 419.4 40.9 | 425.5 34.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 308.4 | 0.0 308.4 | 0.0 308.4 | 0.0 308.4 | 0.0 308.4 | 0.0 308.4 | 308.4 0.0 | 308.4 0.0 | 308.4 0.0 | 308.4 0.0 | 308.4 0.0 | 308.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1045.2 | 0.0 1045.2 | 0.0 1045.2 | 0.0 1045.2 | 0.0 1045.2 | 0.0 1045.2 | 1045.2 0.0 | 1045.2 0.0 | 1045.2 0.0 | 1045.2 0.0 | 1045.2 0.0 | 1045.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 673 2270 | 659 2280 | 644 2286 | 629 2289 | 614 2292 | 614 2296 | 2102 1302 | 2143 864 | 2181 774 | 2210 728 | 2234 704 | 2255 687 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 673 1285 | 659 1296 | 644 1301 | 629 1305 | 614 1307 | 614 1311 | 1117 1054 | 1158 864 | 1197 774 | 1226 728 | 1250 704 | 1271 687 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 673 1225 | 659 1235 | 644 1241 | 629 1244 | 614 1247 | 614 1250 | 1056 1302 | 1097 864 | 1136 774 | 1165 728 | 1189 704 | 1210 687 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 673 977 | 659 987 | 644 993 | 629 996 | 614 999 | 614 1003 | 809 1054 | 850 864 | 888 774 | 917 728 | 941 704 | 962 687 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[大厅] |  | 5.40 | 398.37 | 26 | 60 | 21165.7 | 17 | 35673.3 | 17 | 20.51 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=127.93 K=0.39 D=3.35 | 858.1 575.4 | 808.3 569.9 | 756.0 565.4 | 698.3 594.9 | 654.9 649.6 | 639.0 711.5 | 625.9 774.9 | 615.1 825.9 | 605.5 866.5 | 598.3 890.4 | 588.1 898.5 | 581.8 886.9 |
| 北外墙 | F=38.34 K=0.77 D=4.89 | 269.8 184.9 | 277.9 176.8 | 280.1 172.4 | 277.8 167.7 | 280.2 163.7 | 286.3 160.5 | 270.8 201.1 | 223.8 220.6 | 212.3 225.8 | 203.2 231.7 | 195.9 246.1 | 189.4 260.0 |
| 东外墙 | F=102.60 K=0.77 D=4.89 | 958.3 667.2 | 970.4 644.4 | 968.3 631.9 | 954.9 618.3 | 919.7 606.9 | 888.8 597.7 | 839.7 857.6 | 779.9 1060.1 | 747.0 1166.4 | 720.6 1201.5 | 699.5 1162.5 | 680.6 1079.4 |
| 南外墙 | F=75.60 K=0.77 D=4.89 | 578.7 367.4 | 590.9 351.8 | 577.4 343.6 | 559.1 334.4 | 534.8 326.8 | 515.2 320.7 | 480.0 343.7 | 441.3 379.8 | 419.4 417.0 | 402.0 456.6 | 388.3 500.5 | 375.9 549.9 |
| 西外墙 | F=102.68 K=0.77 D=4.89 | 887.2 694.7 | 1055.7 668.4 | 1199.7 652.8 | 1303.2 636.6 | 1328.4 622.8 | 1285.6 611.6 | 1112.6 644.1 | 834.7 688.5 | 794.7 736.5 | 762.1 785.1 | 735.7 823.6 | 712.1 860.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=10.80 | 231.2 832.7 | 189.5 871.1 | 165.8 859.7 | 141.0 832.1 | 120.3 774.4 | 103.5 766.6 | 302.5 694.7 | 398.4 459.7 | 461.4 392.4 | 565.5 338.9 | 641.8 296.2 | 755.2 258.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 59.0 238.6 | 34.5 260.4 | 26.3 271.3 | 15.4 268.5 | 7.3 246.8 | 1.8 235.9 | 18.1 205.9 | 53.5 167.8 | 97.1 129.7 | 137.9 102.5 | 173.3 83.5 | 208.7 67.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 172.3 594.1 | 155.0 610.8 | 139.5 588.4 | 125.6 563.6 | 113.0 527.6 | 101.7 530.8 | 284.4 488.7 | 344.8 291.9 | 364.4 262.7 | 427.6 236.4 | 468.5 212.8 | 546.5 191.5 |
| 北外门 | F=4.86 K=1.97 | 19.2 77.6 | 11.2 84.6 | 8.6 88.2 | 5.0 87.3 | 2.4 80.2 | 0.6 76.7 | 5.9 66.9 | 17.4 54.6 | 31.6 42.2 | 44.8 33.3 | 56.3 27.1 | 67.8 21.8 |
| 西外门 | F=8.27 K=1.97 | 32.6 132.0 | 19.1 144.0 | 14.6 150.0 | 8.5 148.5 | 4.0 136.5 | 1.0 130.5 | 10.0 113.9 | 29.6 92.8 | 53.7 71.8 | 76.3 56.7 | 95.8 46.2 | 115.4 37.1 |
| 内墙1 | F=74.25 K=0.66 | 215.6 215.6 | 215.6 215.6 | 215.6 215.6 | 215.6 215.6 | 215.6 215.6 | 215.6 215.6 | 215.6 215.6 | 215.6 215.6 | 215.6 215.6 | 215.6 215.6 | 215.6 215.6 | 215.6 215.6 |
| 内窗1 | F=117.44 K=2.73 | 1410.7 1410.7 | 1410.7 1410.7 | 1410.7 1410.7 | 1410.7 1410.7 | 1410.7 1410.7 | 1410.7 1410.7 | 1410.7 1410.7 | 1410.7 1410.7 | 1410.7 1410.7 | 1410.7 1410.7 | 1410.7 1410.7 | 1410.7 1410.7 |
| 挑空楼板 | F=18.00 K=1.50 D=2.22 | 205.3 202.2 | 193.9 207.4 | 184.8 213.2 | 177.6 227.5 | 171.1 241.4 | 166.6 251.2 | 158.5 259.2 | 154.2 261.4 | 149.5 259.1 | 145.5 261.5 | 142.3 267.6 | 182.7 252.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 1673.2 4720.7 | 1434.1 4900.0 | 1254.9 5019.5 | 1135.4 5139.0 | 956.1 5258.5 | 896.3 5318.2 | 2390.2 5437.8 | 3107.3 4003.6 | 3645.1 3226.8 | 4003.6 2689.0 | 4302.4 2270.7 | 4541.4 1912.2 |
| 照明 | 显热(W) | 3187.0 3187.0 | 3187.0 3187.0 | 3187.0 3187.0 | 3187.0 3187.0 | 3187.0 3187.0 | 3187.0 3187.0 | 3187.0 3187.0 | 3187.0 3187.0 | 3187.0 3187.0 | 3187.0 3187.0 | 3187.0 3187.0 | 3187.0 3187.0 |
| 人体 | 显热(W) | 421.8 2681.3 | 361.5 2741.5 | 301.3 2771.7 | 271.1 2801.8 | 210.9 2831.9 | 180.8 2862.0 | 1566.6 2892.2 | 2139.0 1476.2 | 2319.8 903.8 | 2440.3 723.0 | 2530.6 602.5 | 2621.0 512.2 |
|  | 全热(W) | 421.8 6331.3 | 361.5 6391.6 | 301.3 6421.7 | 271.1 6451.9 | 210.9 6482.0 | 180.8 6512.1 | 5216.7 6542.2 | 5789.1 1476.2 | 5969.8 903.8 | 6090.3 723.0 | 6180.7 602.5 | 6271.1 512.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.43 | 0.00 5.43 | 0.00 5.43 | 0.00 5.43 | 0.00 5.43 | 0.00 5.43 | 5.43 5.43 | 5.43 0.00 | 5.43 0.00 | 5.43 0.00 | 5.43 0.00 | 5.43 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4545.3 | 0.0 4545.3 | 0.0 4545.3 | 0.0 4545.3 | 0.0 4545.3 | 0.0 4545.3 | 4545.3 0.0 | 4545.3 0.0 | 4545.3 0.0 | 4545.3 0.0 | 4545.3 0.0 | 4545.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 15402.7 | 0.0 15402.7 | 0.0 15402.7 | 0.0 15402.7 | 0.0 15402.7 | 0.0 15402.7 | 15402.7 0.0 | 15402.7 0.0 | 15402.7 0.0 | 15402.7 0.0 | 15402.7 0.0 | 15402.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 15.08 | 0.00 15.08 | 0.00 15.08 | 0.00 15.08 | 0.00 15.08 | 0.00 15.08 | 15.08 0.00 | 15.08 0.00 | 15.08 0.00 | 15.08 0.00 | 15.08 0.00 | 15.08 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 10949 35002 | 10726 35226 | 10525 35334 | 10345 35454 | 9996 35559 | 9777 35673 | 31629 20749 | 32607 14337 | 33306 13121 | 33828 12481 | 34243 11955 | 34689 11444 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 10949 20494 | 10726 20718 | 10525 20827 | 10345 20947 | 9996 21051 | 9777 21166 | 17121 17099 | 18099 14337 | 18798 13121 | 19321 12481 | 19735 11955 | 20182 11444 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 20.51 20.51 | 20.51 20.51 | 20.51 20.51 | 20.51 20.51 | 20.51 20.51 | 20.51 20.51 | 20.51 20.51 | 20.51 20.51 | 20.51 20.51 | 20.51 20.51 | 20.51 20.51 | 20.51 20.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 10949 19599 | 10726 19823 | 10525 19932 | 10345 20051 | 9996 20156 | 9777 20271 | 16226 20749 | 17204 14337 | 17903 13121 | 18425 12481 | 18840 11955 | 19287 11444 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 10949 15949 | 10726 16173 | 10525 16282 | 10345 16401 | 9996 16506 | 9777 16620 | 12576 17099 | 13554 14337 | 14253 13121 | 14775 12481 | 15190 11955 | 15637 11444 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.43 5.43 | 5.43 5.43 | 5.43 5.43 | 5.43 5.43 | 5.43 5.43 | 5.43 5.43 | 5.43 5.43 | 5.43 5.43 | 5.43 5.43 | 5.43 5.43 | 5.43 5.43 | 5.43 5.43 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[餐厅] |  | 5.40 | 292.84 | 26 | 60 | 36036.4 | 9 | 73373.5 | 9 | 52.92 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 25.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=203.88 K=0.39 D=3.35 | 1367.5 917.0 | 1288.2 908.3 | 1204.8 901.1 | 1112.9 948.0 | 1043.8 1035.3 | 1018.3 1133.9 | 997.4 1234.9 | 980.3 1316.3 | 965.0 1380.9 | 953.5 1419.0 | 937.3 1432.0 | 927.2 1413.5 |
| 顶板1 | F=11.78 K=2.98 | 260.1 260.1 | 260.1 260.1 | 260.1 260.1 | 260.1 260.1 | 260.1 260.1 | 260.1 260.1 | 260.1 260.1 | 260.1 260.1 | 260.1 260.1 | 260.1 260.1 | 260.1 260.1 | 260.1 260.1 |
| 北外墙 | F=12.48 K=0.77 D=4.89 | 87.8 60.2 | 90.4 57.5 | 91.2 56.1 | 90.4 54.6 | 91.2 53.3 | 93.2 52.2 | 88.2 65.4 | 72.8 71.8 | 69.1 73.5 | 66.1 75.4 | 63.8 80.1 | 61.6 84.6 |
| 东外墙 | F=132.33 K=0.77 D=4.89 | 1236.0 860.6 | 1251.6 831.2 | 1248.9 815.0 | 1231.5 797.5 | 1186.2 782.7 | 1146.3 770.8 | 1083.0 1106.1 | 1005.9 1367.2 | 963.4 1504.3 | 929.4 1549.6 | 902.2 1499.3 | 877.7 1392.1 |
| 南外墙 | F=34.57 K=0.77 D=4.89 | 264.6 168.0 | 270.2 160.8 | 264.0 157.1 | 255.6 152.9 | 244.5 149.4 | 235.5 146.6 | 219.5 157.1 | 201.8 173.7 | 191.8 190.6 | 183.8 208.7 | 177.5 228.8 | 171.9 251.4 |
| 西外墙 | F=114.48 K=0.77 D=4.89 | 989.1 774.6 | 1177.0 745.2 | 1337.6 727.8 | 1453.0 709.7 | 1481.1 694.4 | 1433.4 681.9 | 1240.5 718.2 | 930.6 767.6 | 886.0 821.1 | 849.7 875.3 | 820.2 918.3 | 794.0 959.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=43.20 | 1102.2 5259.1 | 917.6 3944.1 | 807.0 3912.6 | 693.3 3781.7 | 597.4 3510.6 | 518.8 3437.1 | 3746.9 3124.5 | 6214.3 2139.2 | 7615.4 1840.0 | 8101.2 1599.0 | 7464.9 1403.9 | 6175.7 1231.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 235.9 954.4 | 137.9 1041.5 | 105.2 1085.0 | 61.7 1074.1 | 29.0 987.0 | 7.3 943.5 | 72.6 823.7 | 214.1 671.3 | 388.3 518.9 | 551.6 410.1 | 693.1 333.8 | 834.6 268.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 866.3 4304.7 | 779.7 2902.6 | 701.7 2827.5 | 631.6 2707.5 | 568.4 2523.5 | 511.6 2493.6 | 3674.3 2300.7 | 6000.2 1467.9 | 7227.1 1321.1 | 7549.6 1189.0 | 6771.8 1070.1 | 5341.0 963.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=32.40 | 693.7 2498.0 | 568.5 2613.4 | 497.5 2579.0 | 423.0 2496.3 | 360.8 2323.1 | 310.6 2299.9 | 907.6 2084.0 | 1195.1 1379.1 | 1384.3 1177.2 | 1696.6 1016.8 | 1925.4 888.7 | 2265.5 775.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 176.9 715.8 | 103.4 781.1 | 78.9 813.8 | 46.3 805.6 | 21.8 740.3 | 5.4 707.6 | 54.4 617.8 | 160.6 503.5 | 291.2 389.2 | 413.7 307.5 | 519.8 250.4 | 626.0 201.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 516.8 1782.2 | 465.1 1832.3 | 418.6 1765.2 | 376.7 1690.7 | 339.1 1582.8 | 305.2 1592.3 | 853.1 1466.2 | 1034.5 875.6 | 1093.1 788.0 | 1282.9 709.2 | 1405.6 638.3 | 1639.5 574.5 |
| 东外门 | F=4.05 K=1.97 | 16.0 64.6 | 9.3 70.5 | 7.1 73.5 | 4.2 72.7 | 2.0 66.8 | 0.5 63.9 | 4.9 55.8 | 14.5 45.5 | 26.3 35.1 | 37.4 27.8 | 46.9 22.6 | 56.5 18.2 |
| 挑空楼板 | F=203.88 K=1.50 D=2.22 | 2325.4 2289.5 | 2196.0 2348.6 | 2092.9 2414.3 | 2011.1 2577.0 | 1937.4 2733.7 | 1886.7 2844.9 | 1795.3 2935.3 | 1746.5 2960.9 | 1692.7 2934.2 | 1647.7 2961.8 | 1611.5 3030.6 | 2069.4 2856.0 |
| 底板1 | F=11.78 K=2.98 | 260.1 260.1 | 260.1 260.1 | 260.1 260.1 | 260.1 260.1 | 260.1 260.1 | 260.1 260.1 | 260.1 260.1 | 260.1 260.1 | 260.1 260.1 | 260.1 260.1 | 260.1 260.1 | 260.1 260.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 410.0 1156.7 | 351.4 1200.7 | 307.5 1229.9 | 278.2 1259.2 | 234.3 1288.5 | 219.6 1303.1 | 585.7 1332.4 | 761.4 981.0 | 893.2 790.7 | 981.0 658.9 | 1054.2 556.4 | 1112.8 468.5 |
| 照明 | 显热(W) | 421.7 2014.8 | 351.4 2061.6 | 304.6 2108.5 | 257.7 2131.9 | 210.8 2155.3 | 187.4 2178.7 | 983.9 2202.2 | 1452.5 1405.6 | 1639.9 913.7 | 1757.1 749.7 | 1850.8 609.1 | 1944.5 515.4 |
| 人体 | 显热(W) | 1240.2 7884.0 | 1063.0 8061.2 | 885.8 8149.8 | 797.3 8238.4 | 620.1 8327.0 | 531.5 8415.5 | 4606.4 8504.1 | 6289.5 4340.6 | 6821.0 2657.5 | 7175.4 2126.0 | 7441.1 1771.7 | 7706.9 1505.9 |
|  | 全热(W) | 1240.2 18616.7 | 1063.0 18793.9 | 885.8 18882.4 | 797.3 18971.0 | 620.1 19059.6 | 531.5 19148.2 | 15339.1 19236.8 | 17022.2 4340.6 | 17553.7 2657.5 | 17908.0 2126.0 | 18173.8 1771.7 | 18439.5 1505.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 15.96 | 0.00 15.96 | 0.00 15.96 | 0.00 15.96 | 0.00 15.96 | 0.00 15.96 | 15.96 15.96 | 15.96 0.00 | 15.96 0.00 | 15.96 0.00 | 15.96 0.00 | 15.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 11137.4 | 0.0 11137.4 | 0.0 11137.4 | 0.0 11137.4 | 0.0 11137.4 | 0.0 11137.4 | 0.0 11137.4 | 11137.4 11137.4 | 11137.4 11137.4 | 11137.4 0.0 | 11137.4 0.0 | 11137.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 37741.8 | 0.0 37741.8 | 0.0 37741.8 | 0.0 37741.8 | 0.0 37741.8 | 0.0 37741.8 | 0.0 37741.8 | 37741.8 37741.8 | 37741.8 37741.8 | 37741.8 0.0 | 37741.8 0.0 | 37741.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 36.96 | 0.00 36.96 | 0.00 36.96 | 0.00 36.96 | 0.00 36.96 | 0.00 36.96 | 0.00 36.96 | 36.96 36.96 | 36.96 36.96 | 36.96 0.00 | 36.96 0.00 | 36.96 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 10674 72942 | 10055 71998 | 9569 72119 | 9128 72215 | 8530 72115 | 8102 72323 | 27512 72515 | 69860 55211 | 72143 52581 | 73373 13788 | 73291 12962 | 73158 11993 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 10674 35605 | 10055 34661 | 9569 34782 | 9128 34878 | 8530 34778 | 8102 34986 | 16779 35178 | 32523 28606 | 34806 25977 | 36036 13788 | 35953 12962 | 35821 11993 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 52.92 52.92 | 52.92 52.92 | 52.92 52.92 | 52.92 52.92 | 52.92 52.92 | 52.92 52.92 | 52.92 52.92 | 52.92 52.92 | 52.92 52.92 | 52.92 52.92 | 52.92 52.92 | 52.92 52.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 10674 35200 | 10055 34256 | 9569 34378 | 9128 34473 | 8530 34373 | 8102 34582 | 27512 34773 | 32118 17469 | 34401 14839 | 35632 13788 | 35549 12962 | 35416 11993 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 10674 24467 | 10055 23523 | 9569 23645 | 9128 23740 | 8530 23640 | 8102 23849 | 16779 24040 | 21385 17469 | 23668 14839 | 24899 13788 | 24816 12962 | 24684 11993 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 15.96 15.96 | 15.96 15.96 | 15.96 15.96 | 15.96 15.96 | 15.96 15.96 | 15.96 15.96 | 15.96 15.96 | 15.96 15.96 | 15.96 15.96 | 15.96 15.96 | 15.96 15.96 | 15.96 15.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[卫生间] |  | 5.40 | 35.69 | 26 | 60 | 2296.6 | 16 | 3596.4 | 16 | 1.84 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=43.10 K=0.77 D=4.89 | 303.4 207.8 | 312.4 198.7 | 314.9 193.9 | 312.3 188.5 | 315.0 184.0 | 321.9 180.4 | 304.5 226.0 | 251.6 248.0 | 238.7 253.9 | 228.4 260.4 | 220.2 276.7 | 212.9 292.3 |
| 西外墙 | F=21.48 K=0.77 D=4.89 | 185.6 145.4 | 220.9 139.8 | 251.0 136.6 | 272.6 133.2 | 277.9 130.3 | 269.0 128.0 | 232.8 134.8 | 174.6 144.0 | 166.3 154.1 | 159.5 164.3 | 153.9 172.3 | 149.0 180.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 83.1 206.0 | 70.2 293.0 | 62.0 415.0 | 53.7 519.5 | 46.7 564.6 | 40.8 552.9 | 90.0 444.7 | 112.0 157.8 | 126.7 136.7 | 151.3 119.5 | 172.8 105.3 | 193.0 92.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 14.7 59.6 | 8.6 65.1 | 6.6 67.8 | 3.9 67.1 | 1.8 61.7 | 0.5 59.0 | 4.5 51.5 | 13.4 42.0 | 24.3 32.4 | 34.5 25.6 | 43.3 20.9 | 52.2 16.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 68.4 146.4 | 61.6 227.9 | 55.4 347.2 | 49.9 452.4 | 44.9 502.9 | 40.4 493.9 | 85.4 393.3 | 98.6 115.9 | 102.4 104.3 | 116.8 93.9 | 129.5 84.5 | 140.8 76.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 149.9 423.0 | 128.5 439.0 | 112.4 449.7 | 101.7 460.4 | 85.7 471.1 | 80.3 476.5 | 214.2 487.2 | 278.4 358.7 | 326.6 289.1 | 358.7 240.9 | 385.5 203.4 | 406.9 171.3 |
| 照明 | 显热(W) | 285.5 285.5 | 285.5 285.5 | 285.5 285.5 | 285.5 285.5 | 285.5 285.5 | 285.5 285.5 | 285.5 285.5 | 285.5 285.5 | 285.5 285.5 | 285.5 285.5 | 285.5 285.5 | 285.5 285.5 |
| 人体 | 显热(W) | 37.8 240.2 | 32.4 245.6 | 27.0 248.3 | 24.3 251.0 | 18.9 253.7 | 16.2 256.4 | 140.4 259.1 | 191.6 132.3 | 207.8 81.0 | 218.6 64.8 | 226.7 54.0 | 234.8 45.9 |
|  | 全热(W) | 37.8 567.3 | 32.4 572.7 | 27.0 575.4 | 24.3 578.1 | 18.9 580.8 | 16.2 583.5 | 467.4 586.2 | 518.7 132.3 | 534.9 81.0 | 545.7 64.8 | 553.8 54.0 | 561.9 45.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 407.2 | 0.0 407.2 | 0.0 407.2 | 0.0 407.2 | 0.0 407.2 | 0.0 407.2 | 407.2 0.0 | 407.2 0.0 | 407.2 0.0 | 407.2 0.0 | 407.2 0.0 | 407.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1380.0 | 0.0 1380.0 | 0.0 1380.0 | 0.0 1380.0 | 0.0 1380.0 | 0.0 1380.0 | 1380.0 0.0 | 1380.0 0.0 | 1380.0 0.0 | 1380.0 0.0 | 1380.0 0.0 | 1380.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 1.35 0.00 | 1.35 0.00 | 1.35 0.00 | 1.35 0.00 | 1.35 0.00 | 1.35 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1045 3215 | 1050 3309 | 1053 3436 | 1050 3545 | 1030 3596 | 1014 3587 | 2974 2164 | 3001 1326 | 3059 1200 | 3109 1135 | 3152 1097 | 3189 1068 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1045 1915 | 1050 2009 | 1053 2136 | 1050 2245 | 1030 2297 | 1014 2287 | 1675 1837 | 1701 1326 | 1759 1200 | 1809 1135 | 1852 1097 | 1889 1068 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1045 1835 | 1050 1929 | 1053 2056 | 1050 2165 | 1030 2216 | 1014 2207 | 1594 2164 | 1621 1326 | 1679 1200 | 1729 1135 | 1772 1097 | 1809 1068 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1045 1508 | 1050 1602 | 1053 1729 | 1050 1838 | 1030 1889 | 1014 1880 | 1267 1837 | 1294 1326 | 1352 1200 | 1402 1135 | 1445 1097 | 1482 1068 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2015[酒吧、茶座] |  | 5.40 | 20.01 | 26 | 60 | 2847.3 | 16 | 4304.5 | 16 | 2.06 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=20.00 K=2.98 | 441.7 441.7 | 441.7 441.7 | 441.7 441.7 | 441.7 441.7 | 441.7 441.7 | 441.7 441.7 | 441.7 441.7 | 441.7 441.7 | 441.7 441.7 | 441.7 441.7 | 441.7 441.7 | 441.7 441.7 |
| 西外墙 | F=17.10 K=0.77 D=4.89 | 147.8 115.7 | 175.8 111.3 | 199.8 108.7 | 217.0 106.0 | 221.2 103.7 | 214.1 101.9 | 185.3 107.3 | 139.0 114.7 | 132.3 122.7 | 126.9 130.7 | 122.5 137.2 | 118.6 143.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 138.6 343.3 | 117.0 488.3 | 103.3 691.6 | 89.5 865.8 | 77.8 941.0 | 68.1 921.5 | 150.0 741.2 | 186.6 263.1 | 211.1 227.9 | 252.2 199.2 | 288.0 175.6 | 321.7 154.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 24.6 99.4 | 14.4 108.5 | 11.0 113.0 | 6.4 111.9 | 3.0 102.8 | 0.8 98.3 | 7.6 85.8 | 22.3 69.9 | 40.4 54.1 | 57.5 42.7 | 72.2 34.8 | 86.9 28.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 114.0 243.9 | 102.6 379.8 | 92.3 578.6 | 83.1 754.0 | 74.8 838.2 | 67.3 823.2 | 142.4 655.4 | 164.3 193.1 | 170.7 173.8 | 194.7 156.4 | 215.8 140.8 | 234.7 126.7 |
| 底板1 | F=20.00 K=2.98 | 441.7 441.7 | 441.7 441.7 | 441.7 441.7 | 441.7 441.7 | 441.7 441.7 | 441.7 441.7 | 441.7 441.7 | 441.7 441.7 | 441.7 441.7 | 441.7 441.7 | 441.7 441.7 | 441.7 441.7 |
| 照明 | 显热(W) | 160.0 160.0 | 160.0 160.0 | 160.0 160.0 | 160.0 160.0 | 160.0 160.0 | 160.0 160.0 | 160.0 160.0 | 160.0 160.0 | 160.0 160.0 | 160.0 160.0 | 160.0 160.0 | 160.0 160.0 |
| 人体 | 显热(W) | 302.6 302.6 | 302.6 302.6 | 302.6 302.6 | 302.6 302.6 | 302.6 302.6 | 302.6 302.6 | 302.6 302.6 | 302.6 302.6 | 302.6 302.6 | 302.6 302.6 | 302.6 302.6 | 302.6 302.6 |
|  | 全热(W) | 669.2 669.2 | 669.2 669.2 | 669.2 669.2 | 669.2 669.2 | 669.2 669.2 | 669.2 669.2 | 669.2 669.2 | 669.2 669.2 | 669.2 669.2 | 669.2 669.2 | 669.2 669.2 | 669.2 669.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 |
| 新风 | 显热(W) | 456.5 456.5 | 456.5 456.5 | 456.5 456.5 | 456.5 456.5 | 456.5 456.5 | 456.5 456.5 | 456.5 456.5 | 456.5 456.5 | 456.5 456.5 | 456.5 456.5 | 456.5 456.5 | 456.5 456.5 |
|  | 全热(W) | 1547.0 1547.0 | 1547.0 1547.0 | 1547.0 1547.0 | 1547.0 1547.0 | 1547.0 1547.0 | 1547.0 1547.0 | 1547.0 1547.0 | 1547.0 1547.0 | 1547.0 1547.0 | 1547.0 1547.0 | 1547.0 1547.0 | 1547.0 1547.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.52 1.52 | 1.52 1.52 | 1.52 1.52 | 1.52 1.52 | 1.52 1.52 | 1.52 1.52 | 1.52 1.52 | 1.52 1.52 | 1.52 1.52 | 1.52 1.52 | 1.52 1.52 | 1.52 1.52 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3546 3719 | 3553 3859 | 3563 4060 | 3566 4232 | 3559 4304 | 3542 4283 | 3595 4108 | 3585 3637 | 3603 3610 | 3639 3590 | 3670 3572 | 3700 3558 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2089 2262 | 2095 2402 | 2106 2603 | 2109 2774 | 2102 2847 | 2085 2826 | 2138 2651 | 2128 2180 | 2146 2153 | 2182 2133 | 2213 2115 | 2243 2101 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1999 2172 | 2005 2312 | 2016 2513 | 2019 2685 | 2012 2757 | 1995 2736 | 2048 2561 | 2038 2090 | 2056 2063 | 2092 2043 | 2123 2025 | 2153 2011 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1632 1805 | 1639 1946 | 1649 2146 | 1653 2318 | 1645 2391 | 1628 2369 | 1681 2195 | 1672 1724 | 1690 1697 | 1725 1676 | 1757 1659 | 1786 1644 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2016[楼梯间] |  | 5.40 | 27.98 | 26 | 60 | 2322.9 | 16 | 3341.8 | 16 | 1.44 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=13.59 K=0.77 D=4.89 | 117.4 91.9 | 139.7 88.5 | 158.8 86.4 | 172.5 84.2 | 175.8 82.4 | 170.1 80.9 | 147.2 85.2 | 110.5 91.1 | 105.2 97.5 | 100.9 103.9 | 97.4 109.0 | 94.2 113.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 166.3 412.0 | 140.3 585.9 | 124.0 830.0 | 107.4 1039.0 | 93.4 1129.2 | 81.7 1105.8 | 180.0 889.5 | 223.9 315.7 | 253.4 273.4 | 302.6 239.0 | 345.6 210.7 | 386.0 185.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 29.5 119.3 | 17.2 130.2 | 13.2 135.6 | 7.7 134.3 | 3.6 123.4 | 0.9 117.9 | 9.1 103.0 | 26.8 83.9 | 48.5 64.9 | 68.9 51.3 | 86.6 41.7 | 104.3 33.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 136.8 292.7 | 123.1 455.7 | 110.8 694.3 | 99.7 904.7 | 89.7 1005.8 | 80.8 987.9 | 170.9 786.5 | 197.2 231.8 | 204.8 208.6 | 233.7 187.7 | 258.9 169.0 | 281.7 152.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.5 331.5 | 100.7 344.1 | 88.1 352.5 | 79.7 360.9 | 67.1 369.3 | 63.0 373.5 | 167.9 381.9 | 218.2 281.2 | 256.0 226.6 | 281.2 188.9 | 302.2 159.5 | 319.0 134.3 |
| 照明 | 显热(W) | 223.8 223.8 | 223.8 223.8 | 223.8 223.8 | 223.8 223.8 | 223.8 223.8 | 223.8 223.8 | 223.8 223.8 | 223.8 223.8 | 223.8 223.8 | 223.8 223.8 | 223.8 223.8 | 223.8 223.8 |
| 人体 | 显热(W) | 29.6 188.3 | 25.4 192.5 | 21.2 194.7 | 19.0 196.8 | 14.8 198.9 | 12.7 201.0 | 110.0 203.1 | 150.2 103.7 | 162.9 63.5 | 171.4 50.8 | 177.7 42.3 | 184.1 36.0 |
|  | 全热(W) | 29.6 444.7 | 25.4 448.9 | 21.2 451.0 | 19.0 453.1 | 14.8 455.2 | 12.7 457.4 | 366.4 459.5 | 406.6 103.7 | 419.3 63.5 | 427.7 50.8 | 434.1 42.3 | 440.4 36.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 319.2 | 0.0 319.2 | 0.0 319.2 | 0.0 319.2 | 0.0 319.2 | 0.0 319.2 | 319.2 0.0 | 319.2 0.0 | 319.2 0.0 | 319.2 0.0 | 319.2 0.0 | 319.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1081.8 | 0.0 1081.8 | 0.0 1081.8 | 0.0 1081.8 | 0.0 1081.8 | 0.0 1081.8 | 1081.8 0.0 | 1081.8 0.0 | 1081.8 0.0 | 1081.8 0.0 | 1081.8 0.0 | 1081.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 655 2586 | 630 2773 | 616 3025 | 603 3243 | 575 3342 | 551 3323 | 2167 2040 | 2265 1015 | 2339 885 | 2418 806 | 2485 745 | 2545 694 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 655 1567 | 630 1754 | 616 2007 | 603 2224 | 575 2323 | 551 2304 | 1148 1784 | 1246 1015 | 1320 885 | 1399 806 | 1466 745 | 1526 694 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 655 1504 | 630 1691 | 616 1944 | 603 2161 | 575 2260 | 551 2241 | 1085 2040 | 1183 1015 | 1258 885 | 1336 806 | 1403 745 | 1463 694 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 655 1248 | 630 1435 | 616 1687 | 603 1905 | 575 2004 | 551 1985 | 829 1784 | 927 1015 | 1001 885 | 1080 806 | 1147 745 | 1207 694 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2025[楼梯间] |  | 5.40 | 27.63 | 26 | 60 | 1725.3 | 14 | 2731.6 | 14 | 1.42 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=38.70 K=0.77 D=4.89 | 272.4 186.6 | 280.5 178.4 | 282.8 174.0 | 280.4 169.2 | 282.8 165.2 | 289.0 162.0 | 273.4 203.0 | 225.9 222.7 | 214.3 227.9 | 205.1 233.8 | 197.7 248.4 | 191.1 262.4 |
| 西外墙 | F=18.65 K=0.77 D=4.89 | 161.2 126.2 | 191.8 121.4 | 217.9 118.6 | 236.7 115.6 | 241.3 113.1 | 233.5 111.1 | 202.1 117.0 | 151.6 125.1 | 144.4 133.8 | 138.4 142.6 | 133.6 149.6 | 129.4 156.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 99.5 335.3 | 81.8 353.5 | 71.7 355.9 | 61.1 347.4 | 52.2 326.6 | 45.0 334.6 | 148.9 313.4 | 184.4 196.9 | 201.3 168.3 | 241.2 145.6 | 278.1 127.3 | 312.8 111.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 24.6 99.4 | 14.4 108.5 | 11.0 113.0 | 6.4 111.9 | 3.0 102.8 | 0.8 98.3 | 7.6 85.8 | 22.3 69.9 | 40.4 54.1 | 57.5 42.7 | 72.2 34.8 | 86.9 28.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 74.9 235.9 | 67.4 245.0 | 60.7 242.9 | 54.6 235.6 | 49.2 223.8 | 44.3 236.3 | 141.3 227.6 | 162.1 127.0 | 160.8 114.3 | 183.7 102.8 | 205.9 92.6 | 225.8 83.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 116.1 327.4 | 99.5 339.9 | 87.0 348.2 | 78.8 356.5 | 66.3 364.7 | 62.2 368.9 | 165.8 377.2 | 215.5 277.7 | 252.8 223.8 | 277.7 186.5 | 298.4 157.5 | 315.0 132.6 |
| 照明 | 显热(W) | 221.1 221.1 | 221.1 221.1 | 221.1 221.1 | 221.1 221.1 | 221.1 221.1 | 221.1 221.1 | 221.1 221.1 | 221.1 221.1 | 221.1 221.1 | 221.1 221.1 | 221.1 221.1 | 221.1 221.1 |
| 人体 | 显热(W) | 29.3 186.0 | 25.1 190.2 | 20.9 192.3 | 18.8 194.3 | 14.6 196.4 | 12.5 198.5 | 108.7 200.6 | 148.4 102.4 | 160.9 62.7 | 169.3 50.2 | 175.5 41.8 | 181.8 35.5 |
|  | 全热(W) | 29.3 439.2 | 25.1 443.3 | 20.9 445.4 | 18.8 447.5 | 14.6 449.6 | 12.5 451.7 | 361.8 453.8 | 401.6 102.4 | 414.1 62.7 | 422.5 50.2 | 428.7 41.8 | 435.0 35.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 315.3 | 0.0 315.3 | 0.0 315.3 | 0.0 315.3 | 0.0 315.3 | 0.0 315.3 | 315.3 0.0 | 315.3 0.0 | 315.3 0.0 | 315.3 0.0 | 315.3 0.0 | 315.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1068.4 | 0.0 1068.4 | 0.0 1068.4 | 0.0 1068.4 | 0.0 1068.4 | 0.0 1068.4 | 1068.4 0.0 | 1068.4 0.0 | 1068.4 0.0 | 1068.4 0.0 | 1068.4 0.0 | 1068.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 899 2704 | 900 2726 | 901 2732 | 897 2726 | 878 2709 | 863 2718 | 2441 1685 | 2468 1146 | 2516 1038 | 2574 980 | 2626 946 | 2673 919 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 899 1698 | 900 1720 | 901 1725 | 897 1719 | 878 1702 | 863 1711 | 1435 1432 | 1462 1146 | 1510 1038 | 1568 980 | 1620 946 | 1666 919 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 899 1636 | 900 1658 | 901 1663 | 897 1657 | 878 1640 | 863 1649 | 1373 1685 | 1400 1146 | 1448 1038 | 1506 980 | 1558 946 | 1604 919 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 899 1383 | 900 1404 | 901 1410 | 897 1404 | 878 1387 | 863 1396 | 1120 1432 | 1147 1146 | 1195 1038 | 1253 980 | 1304 946 | 1351 919 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2029[卫生间] |  | 5.40 | 40.00 | 26 | 60 | 2654.2 | 9 | 4110.9 | 9 | 2.06 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=22.50 K=0.77 D=4.89 | 210.2 146.3 | 212.8 141.3 | 212.3 138.6 | 209.4 135.6 | 201.7 133.1 | 194.9 131.1 | 184.2 188.1 | 171.0 232.5 | 163.8 255.8 | 158.0 263.5 | 153.4 254.9 | 149.2 236.7 |
| 北外墙 | F=43.20 K=0.77 D=4.89 | 304.0 208.3 | 313.1 199.2 | 315.6 194.3 | 313.0 188.9 | 315.7 184.4 | 322.6 180.8 | 305.1 226.5 | 252.1 248.5 | 239.2 254.4 | 228.9 261.0 | 220.7 277.3 | 213.4 292.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 114.8 547.8 | 95.6 410.8 | 84.1 407.6 | 72.2 393.9 | 62.2 365.7 | 54.0 358.0 | 390.3 325.5 | 647.3 222.8 | 793.3 191.7 | 843.9 166.6 | 777.6 146.2 | 643.3 128.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 24.6 99.4 | 14.4 108.5 | 11.0 113.0 | 6.4 111.9 | 3.0 102.8 | 0.8 98.3 | 7.6 85.8 | 22.3 69.9 | 40.4 54.1 | 57.5 42.7 | 72.2 34.8 | 86.9 28.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 90.2 448.4 | 81.2 302.4 | 73.1 294.5 | 65.8 282.0 | 59.2 262.9 | 53.3 259.7 | 382.7 239.7 | 625.0 152.9 | 752.8 137.6 | 786.4 123.8 | 705.4 111.5 | 556.4 100.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 168.0 474.0 | 144.0 492.0 | 126.0 504.0 | 114.0 516.0 | 96.0 528.0 | 90.0 534.0 | 240.0 546.0 | 312.0 402.0 | 366.0 324.0 | 402.0 270.0 | 432.0 228.0 | 456.0 192.0 |
| 照明 | 显热(W) | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 |
| 人体 | 显热(W) | 42.4 269.2 | 36.3 275.3 | 30.3 278.3 | 27.2 281.3 | 21.2 284.4 | 18.2 287.4 | 157.3 290.4 | 214.8 148.2 | 232.9 90.8 | 245.0 72.6 | 254.1 60.5 | 263.2 51.4 |
|  | 全热(W) | 42.4 635.7 | 36.3 641.8 | 30.3 644.8 | 27.2 647.8 | 21.2 650.9 | 18.2 653.9 | 523.8 656.9 | 581.3 148.2 | 599.4 90.8 | 611.5 72.6 | 620.6 60.5 | 629.7 51.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 456.4 | 0.0 456.4 | 0.0 456.4 | 0.0 456.4 | 0.0 456.4 | 0.0 456.4 | 456.4 0.0 | 456.4 0.0 | 456.4 0.0 | 456.4 0.0 | 456.4 0.0 | 456.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1546.6 | 0.0 1546.6 | 0.0 1546.6 | 0.0 1546.6 | 0.0 1546.6 | 0.0 1546.6 | 1546.6 0.0 | 1546.6 0.0 | 1546.6 0.0 | 1546.6 0.0 | 1546.6 0.0 | 1546.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1159 3879 | 1122 3752 | 1088 3756 | 1056 3749 | 1017 3729 | 1000 3724 | 3510 2263 | 3830 1574 | 4028 1437 | 4111 1354 | 4071 1287 | 3958 1221 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1159 2422 | 1122 2295 | 1088 2299 | 1056 2292 | 1017 2272 | 1000 2268 | 2053 1896 | 2374 1574 | 2572 1437 | 2654 1354 | 2614 1287 | 2501 1221 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1159 2332 | 1122 2205 | 1088 2209 | 1056 2202 | 1017 2182 | 1000 2178 | 1963 2263 | 2284 1574 | 2482 1437 | 2564 1354 | 2524 1287 | 2412 1221 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1159 1966 | 1122 1839 | 1088 1843 | 1056 1836 | 1017 1816 | 1000 1811 | 1597 1896 | 1917 1574 | 2115 1437 | 2198 1354 | 2158 1287 | 2045 1221 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001[共享空间] |  | 6.00 | 119.99 | 27 | 60 | 9736.3 | 17 | 10237.1 | 17 | 0.72 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=120.00 K=0.39 D=3.35 | 758.3 493.1 | 711.6 488.0 | 662.5 483.8 | 608.4 511.4 | 567.7 562.7 | 552.7 620.8 | 540.4 680.2 | 530.3 728.1 | 521.3 766.1 | 514.6 788.5 | 505.0 796.2 | 499.1 785.3 |
| 北外墙 | F=81.00 K=0.77 D=4.89 | 508.1 328.6 | 525.0 311.4 | 529.8 302.3 | 524.8 292.2 | 530.0 283.8 | 542.9 277.0 | 510.2 362.8 | 410.8 404.0 | 386.5 415.1 | 367.2 427.4 | 351.9 457.9 | 338.1 487.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=63.00 | 1221.1 4522.5 | 973.3 4776.6 | 831.3 4810.9 | 682.8 4692.3 | 558.7 4400.8 | 458.1 4512.3 | 1912.5 4216.1 | 2409.4 2584.6 | 2645.8 2184.6 | 3204.6 1865.8 | 3721.0 1610.7 | 4206.6 1385.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 172.0 1219.8 | 29.1 1346.8 | -18.5 1410.3 | -82.0 1394.4 | -129.7 1267.4 | -161.4 1203.9 | -66.2 1029.3 | 140.2 807.0 | 394.3 584.8 | 632.4 426.0 | 838.8 314.9 | 1045.2 219.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 1049.1 3302.7 | 944.2 3429.7 | 849.8 3400.6 | 764.8 3297.9 | 688.3 3133.3 | 619.5 3308.4 | 1978.7 3186.8 | 2269.2 1777.5 | 2251.6 1599.8 | 2572.2 1439.8 | 2882.2 1295.8 | 3161.5 1166.2 |
| 挑空楼板 | F=120.00 K=1.50 D=2.22 | 1189.2 1168.1 | 1113.1 1202.9 | 1052.4 1241.6 | 1004.2 1337.3 | 960.9 1429.5 | 931.0 1495.0 | 877.2 1548.2 | 848.5 1563.3 | 816.9 1547.6 | 790.3 1563.8 | 769.1 1604.3 | 1038.5 1501.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 592.8 1185.5 | 499.2 1232.3 | 436.8 1279.1 | 374.4 1310.3 | 327.6 1341.5 | 296.4 1372.7 | 249.6 1388.3 | 624.0 1419.5 | 811.1 1435.1 | 951.5 1045.1 | 1045.1 842.3 | 1123.1 701.9 |
| 照明 | 显热(W) | 1199.9 1199.9 | 1199.9 1199.9 | 1199.9 1199.9 | 1199.9 1199.9 | 1199.9 1199.9 | 1199.9 1199.9 | 1199.9 1199.9 | 1199.9 1199.9 | 1199.9 1199.9 | 1199.9 1199.9 | 1199.9 1199.9 | 1199.9 1199.9 |
| 人体 | 显热(W) | 28.7 118.8 | 23.2 121.5 | 19.1 124.3 | 16.4 125.6 | 13.7 127.0 | 12.3 128.4 | 10.9 129.7 | 72.4 131.1 | 98.3 131.1 | 105.1 68.3 | 112.0 41.0 | 116.1 34.1 |
|  | 全热(W) | 28.7 303.1 | 23.2 305.8 | 19.1 308.6 | 16.4 309.9 | 13.7 311.3 | 12.3 312.7 | 10.9 314.0 | 256.7 315.4 | 282.6 315.4 | 289.4 68.3 | 296.3 41.0 | 300.4 34.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 130.2 | 0.0 130.2 | 0.0 130.2 | 0.0 130.2 | 0.0 130.2 | 0.0 130.2 | 0.0 130.2 | 130.2 130.2 | 130.2 130.2 | 130.2 0.0 | 130.2 0.0 | 130.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 446.7 | 0.0 446.7 | 0.0 446.7 | 0.0 446.7 | 0.0 446.7 | 0.0 446.7 | 0.0 446.7 | 446.7 446.7 | 446.7 446.7 | 446.7 0.0 | 446.7 0.0 | 446.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5498 9647 | 5045 9964 | 4732 10073 | 4411 10100 | 4158 9976 | 3993 10237 | 5301 10156 | 6726 8661 | 7111 8310 | 7764 6959 | 8335 6552 | 9152 6096 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5498 9147 | 5045 9463 | 4732 9572 | 4411 9599 | 4158 9475 | 3993 9736 | 5301 9655 | 6225 8161 | 6610 7810 | 7263 6959 | 7834 6552 | 8652 6096 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5498 9201 | 5045 9517 | 4732 9626 | 4411 9653 | 4158 9529 | 3993 9790 | 5301 9710 | 6280 8215 | 6664 7864 | 7318 6959 | 7888 6552 | 8706 6096 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5498 9016 | 5045 9333 | 4732 9442 | 4411 9469 | 4158 9345 | 3993 9606 | 5301 9525 | 6095 8030 | 6480 7679 | 7133 6959 | 7704 6552 | 8521 6096 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003[陈列室] |  | 6.00 | 255.92 | 26 | 60 | 14426.0 | 17 | 23745.9 | 17 | 13.18 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=255.95 K=0.39 D=3.35 | 1716.7 1151.1 | 1617.1 1140.2 | 1512.5 1131.2 | 1397.1 1190.1 | 1310.3 1299.7 | 1278.4 1423.5 | 1252.1 1550.2 | 1230.6 1652.4 | 1211.4 1733.5 | 1196.9 1781.3 | 1176.6 1797.6 | 1164.0 1774.4 |
| 东外墙 | F=96.00 K=0.77 D=4.89 | 896.7 624.3 | 908.0 603.0 | 906.0 591.3 | 893.4 578.5 | 860.5 567.8 | 831.6 559.2 | 785.7 802.5 | 729.8 991.9 | 698.9 1091.3 | 674.2 1124.2 | 654.5 1087.7 | 636.8 1009.9 |
| 南外墙 | F=96.00 K=0.77 D=4.89 | 734.8 466.6 | 750.4 446.7 | 733.2 436.3 | 710.0 424.7 | 679.2 415.0 | 654.2 407.2 | 609.5 436.4 | 560.4 482.3 | 532.6 529.5 | 510.5 579.8 | 493.0 635.5 | 477.3 698.2 |
| 内墙1 | F=96.00 K=0.66 | 278.8 278.8 | 278.8 278.8 | 278.8 278.8 | 278.8 278.8 | 278.8 278.8 | 278.8 278.8 | 278.8 278.8 | 278.8 278.8 | 278.8 278.8 | 278.8 278.8 | 278.8 278.8 | 278.8 278.8 |
| 挑空楼板 | F=110.00 K=1.50 D=2.22 | 1254.6 1235.2 | 1184.8 1267.1 | 1129.1 1302.6 | 1085.0 1390.3 | 1045.3 1474.8 | 1017.9 1534.9 | 968.6 1583.6 | 942.2 1597.4 | 913.2 1583.0 | 888.9 1597.9 | 869.4 1635.0 | 1116.4 1540.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 1074.9 3032.6 | 921.3 3147.8 | 806.1 3224.6 | 729.4 3301.4 | 614.2 3378.1 | 575.8 3416.5 | 1535.5 3493.3 | 1996.2 2572.0 | 2341.7 2072.9 | 2572.0 1727.5 | 2763.9 1458.7 | 2917.5 1228.4 |
| 照明 | 显热(W) | 2047.3 2047.3 | 2047.3 2047.3 | 2047.3 2047.3 | 2047.3 2047.3 | 2047.3 2047.3 | 2047.3 2047.3 | 2047.3 2047.3 | 2047.3 2047.3 | 2047.3 2047.3 | 2047.3 2047.3 | 2047.3 2047.3 | 2047.3 2047.3 |
| 人体 | 显热(W) | 271.0 1722.5 | 232.2 1761.2 | 193.5 1780.6 | 174.2 1799.9 | 135.5 1819.3 | 116.1 1838.6 | 1006.4 1858.0 | 1374.1 948.3 | 1490.2 580.6 | 1567.7 464.5 | 1625.7 387.1 | 1683.8 329.0 |
|  | 全热(W) | 271.0 4067.3 | 232.2 4106.1 | 193.5 4125.4 | 174.2 4144.8 | 135.5 4164.1 | 116.1 4183.5 | 3351.3 4202.8 | 3719.0 948.3 | 3835.1 580.6 | 3912.5 464.5 | 3970.6 387.1 | 4028.6 329.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.49 | 0.00 3.49 | 0.00 3.49 | 0.00 3.49 | 0.00 3.49 | 0.00 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 0.00 | 3.49 0.00 | 3.49 0.00 | 3.49 0.00 | 3.49 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2919.9 | 0.0 2919.9 | 0.0 2919.9 | 0.0 2919.9 | 0.0 2919.9 | 0.0 2919.9 | 2919.9 0.0 | 2919.9 0.0 | 2919.9 0.0 | 2919.9 0.0 | 2919.9 0.0 | 2919.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 9894.9 | 0.0 9894.9 | 0.0 9894.9 | 0.0 9894.9 | 0.0 9894.9 | 0.0 9894.9 | 9894.9 0.0 | 9894.9 0.0 | 9894.9 0.0 | 9894.9 0.0 | 9894.9 0.0 | 9894.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.69 | 0.00 9.69 | 0.00 9.69 | 0.00 9.69 | 0.00 9.69 | 0.00 9.69 | 9.69 0.00 | 9.69 0.00 | 9.69 0.00 | 9.69 0.00 | 9.69 0.00 | 9.69 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 8275 22798 | 7940 22932 | 7607 23032 | 7315 23251 | 6971 23521 | 6800 23746 | 20724 14395 | 21399 10570 | 21754 9917 | 21976 9601 | 22149 9328 | 22562 8907 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 8275 13478 | 7940 13612 | 7607 13713 | 7315 13931 | 6971 14201 | 6800 14426 | 11404 12050 | 12079 10570 | 12434 9917 | 12656 9601 | 12829 9328 | 13242 8907 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.18 13.18 | 13.18 13.18 | 13.18 13.18 | 13.18 13.18 | 13.18 13.18 | 13.18 13.18 | 13.18 13.18 | 13.18 13.18 | 13.18 13.18 | 13.18 13.18 | 13.18 13.18 | 13.18 13.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 8275 12903 | 7940 13037 | 7607 13137 | 7315 13356 | 6971 13626 | 6800 13851 | 10829 14395 | 11504 10570 | 11859 9917 | 12081 9601 | 12254 9328 | 12667 8907 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 8275 10558 | 7940 10692 | 7607 10793 | 7315 11011 | 6971 11281 | 6800 11506 | 8484 12050 | 9159 10570 | 9514 9917 | 9736 9601 | 9909 9328 | 10322 8907 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 | 3.49 3.49 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3004[陈列室] |  | 6.00 | 128.00 | 26 | 60 | 13866.4 | 17 | 27354.4 | 17 | 18.99 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 13.5(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=128.00 K=0.39 D=3.35 | 858.5 575.7 | 808.7 570.2 | 756.4 565.7 | 698.7 595.2 | 655.3 650.0 | 639.3 711.9 | 626.2 775.3 | 615.4 826.4 | 605.8 866.9 | 598.6 890.8 | 588.4 899.0 | 582.1 887.4 |
| 南外墙 | F=48.00 K=0.77 D=4.89 | 367.4 233.3 | 375.2 223.4 | 366.6 218.1 | 355.0 212.3 | 339.6 207.5 | 327.1 203.6 | 304.8 218.2 | 280.2 241.2 | 266.3 264.7 | 255.3 289.9 | 246.5 317.7 | 238.6 349.1 |
| 挑空楼板 | F=128.00 K=1.50 D=2.22 | 1459.9 1437.3 | 1378.7 1474.4 | 1314.0 1515.7 | 1262.6 1617.9 | 1216.3 1716.2 | 1184.5 1786.1 | 1127.1 1842.8 | 1096.5 1858.9 | 1062.7 1842.1 | 1034.4 1859.4 | 1011.7 1902.6 | 1299.2 1793.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 537.6 1516.8 | 460.8 1574.4 | 403.2 1612.8 | 364.8 1651.2 | 307.2 1689.6 | 288.0 1708.8 | 768.0 1747.2 | 998.4 1286.4 | 1171.2 1036.8 | 1286.4 864.0 | 1382.4 729.6 | 1459.2 614.4 |
| 照明 | 显热(W) | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 |
| 人体 | 显热(W) | 450.2 2861.7 | 385.8 2926.0 | 321.5 2958.1 | 289.4 2990.3 | 225.1 3022.4 | 192.9 3054.6 | 1672.0 3086.7 | 2282.9 1575.5 | 2475.8 964.6 | 2604.4 771.7 | 2700.9 643.1 | 2797.4 546.6 |
|  | 全热(W) | 450.2 5186.2 | 385.8 5250.5 | 321.5 5282.6 | 289.4 5314.8 | 225.1 5346.9 | 192.9 5379.1 | 3996.5 5411.2 | 4607.4 1575.5 | 4800.3 964.6 | 4928.9 771.7 | 5025.4 643.1 | 5121.8 546.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.48 | 0.00 3.48 | 0.00 3.48 | 0.00 3.48 | 0.00 3.48 | 0.00 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 0.00 | 3.48 0.00 | 3.48 0.00 | 3.48 0.00 | 3.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4673.4 | 0.0 4673.4 | 0.0 4673.4 | 0.0 4673.4 | 0.0 4673.4 | 0.0 4673.4 | 4673.4 0.0 | 4673.4 0.0 | 4673.4 0.0 | 4673.4 0.0 | 4673.4 0.0 | 4673.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 15836.9 | 0.0 15836.9 | 0.0 15836.9 | 0.0 15836.9 | 0.0 15836.9 | 0.0 15836.9 | 15836.9 0.0 | 15836.9 0.0 | 15836.9 0.0 | 15836.9 0.0 | 15836.9 0.0 | 15836.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 15.51 | 0.00 15.51 | 0.00 15.51 | 0.00 15.51 | 0.00 15.51 | 0.00 15.51 | 15.51 0.00 | 15.51 0.00 | 15.51 0.00 | 15.51 0.00 | 15.51 0.00 | 15.51 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5402 26514 | 5137 26658 | 4890 26760 | 4698 26956 | 4471 27175 | 4360 27354 | 24387 11723 | 25163 7516 | 25471 6703 | 25669 6404 | 25819 6220 | 26266 5919 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5402 13026 | 5137 13170 | 4890 13272 | 4698 13468 | 4471 13687 | 4360 13866 | 10899 9398 | 11675 7516 | 11983 6703 | 12181 6404 | 12331 6220 | 12778 5919 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 18.99 18.99 | 18.99 18.99 | 18.99 18.99 | 18.99 18.99 | 18.99 18.99 | 18.99 18.99 | 18.99 18.99 | 18.99 18.99 | 18.99 18.99 | 18.99 18.99 | 18.99 18.99 | 18.99 18.99 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5402 10677 | 5137 10821 | 4890 10923 | 4698 11119 | 4471 11338 | 4360 11517 | 8550 11723 | 9326 7516 | 9634 6703 | 9832 6404 | 9982 6220 | 10429 5919 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5402 8353 | 5137 8496 | 4890 8599 | 4698 8795 | 4471 9014 | 4360 9193 | 6226 9398 | 7001 7516 | 7310 6703 | 7507 6404 | 7658 6220 | 8104 5919 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 | 3.48 3.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3006[走廊] |  | 6.00 | 365.65 | 26 | 60 | 21710.4 | 17 | 35026.6 | 17 | 18.83 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=365.62 K=0.39 D=3.35 | 2452.3 1644.4 | 2310.1 1628.8 | 2160.6 1615.9 | 1995.8 1700.1 | 1871.8 1856.6 | 1826.1 2033.5 | 1788.6 2214.5 | 1757.9 2360.4 | 1730.5 2476.3 | 1709.8 2544.6 | 1680.8 2567.9 | 1662.7 2534.8 |
| 东外墙 | F=18.00 K=0.77 D=4.89 | 168.1 117.1 | 170.2 113.1 | 169.9 110.9 | 167.5 108.5 | 161.4 106.5 | 155.9 104.9 | 147.3 150.5 | 136.8 186.0 | 131.1 204.6 | 126.4 210.8 | 122.7 203.9 | 119.4 189.4 |
| 南外墙 | F=66.00 K=0.77 D=4.89 | 505.2 320.8 | 515.9 307.1 | 504.1 299.9 | 488.1 292.0 | 466.9 285.3 | 449.7 280.0 | 419.0 300.0 | 385.3 331.6 | 366.2 364.0 | 351.0 398.6 | 339.0 436.9 | 328.1 480.0 |
| 西外墙 | F=24.00 K=0.77 D=4.89 | 207.4 162.4 | 246.8 156.2 | 280.4 152.6 | 304.6 148.8 | 310.5 145.6 | 300.5 143.0 | 260.1 150.6 | 195.1 160.9 | 185.7 172.1 | 178.1 183.5 | 172.0 192.5 | 166.4 201.2 |
| 内墙1 | F=48.00 K=0.66 | 139.4 139.4 | 139.4 139.4 | 139.4 139.4 | 139.4 139.4 | 139.4 139.4 | 139.4 139.4 | 139.4 139.4 | 139.4 139.4 | 139.4 139.4 | 139.4 139.4 | 139.4 139.4 | 139.4 139.4 |
| 内墙1 | F=68.76 K=0.66 | 335.8 335.8 | 335.8 335.8 | 335.8 335.8 | 335.8 335.8 | 335.8 335.8 | 335.8 335.8 | 335.8 335.8 | 335.8 335.8 | 335.8 335.8 | 335.8 335.8 | 335.8 335.8 | 335.8 335.8 |
| 内窗1 | F=95.94 K=2.73 | 1152.4 1152.4 | 1152.4 1152.4 | 1152.4 1152.4 | 1152.4 1152.4 | 1152.4 1152.4 | 1152.4 1152.4 | 1152.4 1152.4 | 1152.4 1152.4 | 1152.4 1152.4 | 1152.4 1152.4 | 1152.4 1152.4 | 1152.4 1152.4 |
| 内门1 | F=3.24 K=3.00 | 71.9 71.9 | 71.9 71.9 | 71.9 71.9 | 71.9 71.9 | 71.9 71.9 | 71.9 71.9 | 71.9 71.9 | 71.9 71.9 | 71.9 71.9 | 71.9 71.9 | 71.9 71.9 | 71.9 71.9 |
| 挑空楼板 | F=203.81 K=1.50 D=2.22 | 2324.6 2288.6 | 2195.2 2347.7 | 2092.2 2413.5 | 2010.3 2576.1 | 1936.7 2732.7 | 1886.0 2843.9 | 1794.6 2934.2 | 1745.9 2959.8 | 1692.1 2933.2 | 1647.1 2960.7 | 1610.9 3029.5 | 2068.6 2854.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 1535.7 4333.0 | 1316.4 4497.5 | 1151.8 4607.2 | 1042.1 4716.9 | 877.6 4826.6 | 822.7 4881.5 | 2193.9 4991.2 | 2852.1 3674.8 | 3345.7 2961.8 | 3674.8 2468.2 | 3949.1 2084.2 | 4168.5 1755.1 |
| 照明 | 显热(W) | 2925.2 2925.2 | 2925.2 2925.2 | 2925.2 2925.2 | 2925.2 2925.2 | 2925.2 2925.2 | 2925.2 2925.2 | 2925.2 2925.2 | 2925.2 2925.2 | 2925.2 2925.2 | 2925.2 2925.2 | 2925.2 2925.2 | 2925.2 2925.2 |
| 人体 | 显热(W) | 387.1 2461.1 | 331.8 2516.4 | 276.5 2544.0 | 248.9 2571.7 | 193.6 2599.3 | 165.9 2627.0 | 1437.9 2654.7 | 1963.3 1355.0 | 2129.3 829.6 | 2239.9 663.7 | 2322.8 553.1 | 2405.8 470.1 |
|  | 全热(W) | 387.1 5811.4 | 331.8 5866.7 | 276.5 5894.3 | 248.9 5922.0 | 193.6 5949.7 | 165.9 5977.3 | 4788.2 6005.0 | 5313.6 1355.0 | 5479.6 829.6 | 5590.2 663.7 | 5673.1 553.1 | 5756.1 470.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.98 | 0.00 4.98 | 0.00 4.98 | 0.00 4.98 | 0.00 4.98 | 0.00 4.98 | 4.98 4.98 | 4.98 0.00 | 4.98 0.00 | 4.98 0.00 | 4.98 0.00 | 4.98 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4172.0 | 0.0 4172.0 | 0.0 4172.0 | 0.0 4172.0 | 0.0 4172.0 | 0.0 4172.0 | 4172.0 0.0 | 4172.0 0.0 | 4172.0 0.0 | 4172.0 0.0 | 4172.0 0.0 | 4172.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 14137.8 | 0.0 14137.8 | 0.0 14137.8 | 0.0 14137.8 | 0.0 14137.8 | 0.0 14137.8 | 14137.8 0.0 | 14137.8 0.0 | 14137.8 0.0 | 14137.8 0.0 | 14137.8 0.0 | 14137.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 13.85 | 0.00 13.85 | 0.00 13.85 | 0.00 13.85 | 0.00 13.85 | 0.00 13.85 | 13.85 0.00 | 13.85 0.00 | 13.85 0.00 | 13.85 0.00 | 13.85 0.00 | 13.85 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 12205 33440 | 11711 33680 | 11260 33857 | 10882 34227 | 10443 34665 | 10232 35027 | 30154 21371 | 31149 15653 | 31693 14566 | 32040 14055 | 32310 13693 | 33032 13110 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 12205 20124 | 11711 20364 | 11260 20541 | 10882 20911 | 10443 21349 | 10232 21710 | 16838 18020 | 17833 15653 | 18377 14566 | 18724 14055 | 18994 13693 | 19716 13110 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 18.83 18.83 | 18.83 18.83 | 18.83 18.83 | 18.83 18.83 | 18.83 18.83 | 18.83 18.83 | 18.83 18.83 | 18.83 18.83 | 18.83 18.83 | 18.83 18.83 | 18.83 18.83 | 18.83 18.83 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 12205 19302 | 11711 19542 | 11260 19719 | 10882 20089 | 10443 20528 | 10232 20889 | 16017 21371 | 17011 15653 | 17556 14566 | 17902 14055 | 18172 13693 | 18895 13110 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 12205 15952 | 11711 16192 | 11260 16369 | 10882 16739 | 10443 17177 | 10232 17538 | 12666 18020 | 13661 15653 | 14205 14566 | 14552 14055 | 14822 13693 | 15544 13110 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.98 4.98 | 4.98 4.98 | 4.98 4.98 | 4.98 4.98 | 4.98 4.98 | 4.98 4.98 | 4.98 4.98 | 4.98 4.98 | 4.98 4.98 | 4.98 4.98 | 4.98 4.98 | 4.98 4.98 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3012[卫生间] |  | 6.00 | 33.18 | 26 | 60 | 2195.7 | 17 | 3404.0 | 17 | 1.71 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=33.18 K=0.39 D=3.35 | 222.5 149.2 | 209.6 147.8 | 196.1 146.6 | 181.1 154.3 | 169.9 168.5 | 165.7 184.5 | 162.3 201.0 | 159.5 214.2 | 157.0 224.7 | 155.2 230.9 | 152.5 233.0 | 150.9 230.0 |
| 西外墙 | F=22.18 K=0.77 D=4.89 | 191.7 150.1 | 228.1 144.4 | 259.2 141.0 | 281.5 137.5 | 287.0 134.6 | 277.8 132.1 | 240.4 139.2 | 180.3 148.7 | 171.7 159.1 | 164.7 169.6 | 158.9 178.0 | 153.8 186.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 83.1 206.0 | 70.2 293.0 | 62.0 415.0 | 53.7 519.5 | 46.7 564.6 | 40.8 552.9 | 90.0 444.7 | 112.0 157.8 | 126.7 136.7 | 151.3 119.5 | 172.8 105.3 | 193.0 92.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 14.7 59.6 | 8.6 65.1 | 6.6 67.8 | 3.9 67.1 | 1.8 61.7 | 0.5 59.0 | 4.5 51.5 | 13.4 42.0 | 24.3 32.4 | 34.5 25.6 | 43.3 20.9 | 52.2 16.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 68.4 146.4 | 61.6 227.9 | 55.4 347.2 | 49.9 452.4 | 44.9 502.9 | 40.4 493.9 | 85.4 393.3 | 98.6 115.9 | 102.4 104.3 | 116.8 93.9 | 129.5 84.5 | 140.8 76.0 |
| 挑空楼板 | F=0.06 K=1.50 D=2.22 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.8 | 0.6 0.8 | 0.6 0.9 | 0.6 0.9 | 0.6 0.9 | 0.5 0.9 | 0.5 0.9 | 0.5 0.9 | 0.5 1.0 | 0.6 0.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 139.3 393.2 | 119.4 408.1 | 104.5 418.0 | 94.6 428.0 | 79.6 438.0 | 74.7 442.9 | 199.1 452.9 | 258.8 333.4 | 303.6 268.7 | 333.4 224.0 | 358.3 189.1 | 378.2 159.3 |
| 照明 | 显热(W) | 265.4 265.4 | 265.4 265.4 | 265.4 265.4 | 265.4 265.4 | 265.4 265.4 | 265.4 265.4 | 265.4 265.4 | 265.4 265.4 | 265.4 265.4 | 265.4 265.4 | 265.4 265.4 | 265.4 265.4 |
| 人体 | 显热(W) | 35.1 223.3 | 30.1 228.3 | 25.1 230.8 | 22.6 233.3 | 17.6 235.9 | 15.1 238.4 | 130.5 240.9 | 178.1 122.9 | 193.2 75.3 | 203.2 60.2 | 210.8 50.2 | 218.3 42.7 |
|  | 全热(W) | 35.1 527.3 | 30.1 532.3 | 25.1 534.8 | 22.6 537.3 | 17.6 539.9 | 15.1 542.4 | 434.5 544.9 | 482.1 122.9 | 497.2 75.3 | 507.2 60.2 | 514.8 50.2 | 522.3 42.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 378.6 | 0.0 378.6 | 0.0 378.6 | 0.0 378.6 | 0.0 378.6 | 0.0 378.6 | 378.6 0.0 | 378.6 0.0 | 378.6 0.0 | 378.6 0.0 | 378.6 0.0 | 378.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1282.8 | 0.0 1282.8 | 0.0 1282.8 | 0.0 1282.8 | 0.0 1282.8 | 0.0 1282.8 | 1282.8 0.0 | 1282.8 0.0 | 1282.8 0.0 | 1282.8 0.0 | 1282.8 0.0 | 1282.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 1.26 0.00 | 1.26 0.00 | 1.26 0.00 | 1.26 0.00 | 1.26 0.00 | 1.26 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 938 2975 | 924 3075 | 913 3205 | 900 3326 | 867 3395 | 840 3404 | 2675 2049 | 2742 1244 | 2805 1131 | 2861 1071 | 2906 1022 | 2947 977 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 938 1766 | 924 1866 | 913 1996 | 900 2117 | 867 2186 | 840 2196 | 1467 1745 | 1533 1244 | 1597 1131 | 1652 1071 | 1698 1022 | 1739 977 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 938 1692 | 924 1792 | 913 1922 | 900 2043 | 867 2112 | 840 2121 | 1392 2049 | 1459 1244 | 1522 1131 | 1578 1071 | 1623 1022 | 1664 977 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 938 1388 | 924 1488 | 913 1618 | 900 1739 | 867 1808 | 840 1817 | 1088 1745 | 1155 1244 | 1218 1131 | 1274 1071 | 1319 1022 | 1360 977 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3015[楼梯间] |  | 6.00 | 30.82 | 26 | 60 | 2619.2 | 16 | 3741.7 | 16 | 1.59 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.82 K=0.39 D=3.35 | 206.7 138.6 | 194.7 137.3 | 182.1 136.2 | 168.2 143.3 | 157.8 156.5 | 153.9 171.4 | 150.8 186.7 | 148.2 199.0 | 145.9 208.8 | 144.1 214.5 | 141.7 216.5 | 140.2 213.7 |
| 西外墙 | F=17.72 K=0.77 D=4.89 | 153.1 119.9 | 182.2 115.3 | 207.0 112.6 | 224.9 109.8 | 229.2 107.5 | 221.8 105.5 | 192.0 111.1 | 144.0 118.8 | 137.1 127.1 | 131.5 135.5 | 126.9 142.1 | 122.9 148.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 166.3 412.0 | 140.3 585.9 | 124.0 830.0 | 107.4 1039.0 | 93.4 1129.2 | 81.7 1105.8 | 180.0 889.5 | 223.9 315.7 | 253.4 273.4 | 302.6 239.0 | 345.6 210.7 | 386.0 185.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 29.5 119.3 | 17.2 130.2 | 13.2 135.6 | 7.7 134.3 | 3.6 123.4 | 0.9 117.9 | 9.1 103.0 | 26.8 83.9 | 48.5 64.9 | 68.9 51.3 | 86.6 41.7 | 104.3 33.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 136.8 292.7 | 123.1 455.7 | 110.8 694.3 | 99.7 904.7 | 89.7 1005.8 | 80.8 987.9 | 170.9 786.5 | 197.2 231.8 | 204.8 208.6 | 233.7 187.7 | 258.9 169.0 | 281.7 152.1 |
| 挑空楼板 | F=0.14 K=1.50 D=2.22 | 1.6 1.6 | 1.5 1.6 | 1.4 1.6 | 1.4 1.7 | 1.3 1.9 | 1.3 1.9 | 1.2 2.0 | 1.2 2.0 | 1.1 2.0 | 1.1 2.0 | 1.1 2.1 | 1.4 1.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 129.5 365.2 | 111.0 379.1 | 97.1 388.4 | 87.8 397.6 | 74.0 406.8 | 69.3 411.5 | 184.9 420.7 | 240.4 309.8 | 282.0 249.7 | 309.8 208.0 | 332.9 175.7 | 351.4 147.9 |
| 照明 | 显热(W) | 246.6 246.6 | 246.6 246.6 | 246.6 246.6 | 246.6 246.6 | 246.6 246.6 | 246.6 246.6 | 246.6 246.6 | 246.6 246.6 | 246.6 246.6 | 246.6 246.6 | 246.6 246.6 | 246.6 246.6 |
| 人体 | 显热(W) | 32.6 207.5 | 28.0 212.1 | 23.3 214.4 | 21.0 216.8 | 16.3 219.1 | 14.0 221.4 | 121.2 223.8 | 165.5 114.2 | 179.5 69.9 | 188.8 55.9 | 195.8 46.6 | 202.8 39.6 |
|  | 全热(W) | 32.6 489.9 | 28.0 494.5 | 23.3 496.8 | 21.0 499.2 | 16.3 501.5 | 14.0 503.8 | 403.6 506.2 | 447.9 114.2 | 461.9 69.9 | 471.2 55.9 | 478.2 46.6 | 485.2 39.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 351.7 | 0.0 351.7 | 0.0 351.7 | 0.0 351.7 | 0.0 351.7 | 0.0 351.7 | 351.7 0.0 | 351.7 0.0 | 351.7 0.0 | 351.7 0.0 | 351.7 0.0 | 351.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1191.7 | 0.0 1191.7 | 0.0 1191.7 | 0.0 1191.7 | 0.0 1191.7 | 0.0 1191.7 | 1191.7 0.0 | 1191.7 0.0 | 1191.7 0.0 | 1191.7 0.0 | 1191.7 0.0 | 1191.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.17 | 0.00 1.17 | 0.00 1.17 | 0.00 1.17 | 0.00 1.17 | 0.00 1.17 | 1.17 0.00 | 1.17 0.00 | 1.17 0.00 | 1.17 0.00 | 1.17 0.00 | 1.17 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 936 2965 | 904 3152 | 881 3404 | 857 3629 | 819 3742 | 789 3738 | 2551 2363 | 2644 1306 | 2720 1177 | 2799 1102 | 2865 1040 | 2925 984 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 936 1843 | 904 2030 | 881 2282 | 857 2507 | 819 2619 | 789 2616 | 1428 2080 | 1521 1306 | 1597 1177 | 1676 1102 | 1742 1040 | 1803 984 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 936 1774 | 904 1960 | 881 2212 | 857 2437 | 819 2550 | 789 2547 | 1359 2363 | 1452 1306 | 1528 1177 | 1607 1102 | 1673 1040 | 1734 984 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 936 1491 | 904 1678 | 881 1930 | 857 2155 | 819 2268 | 789 2264 | 1077 2080 | 1170 1306 | 1246 1177 | 1325 1102 | 1391 1040 | 1451 984 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3017[陈列室] |  | 6.00 | 80.00 | 26 | 60 | 5309.9 | 17 | 8223.3 | 17 | 4.12 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 13.5(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=80.00 K=0.39 D=3.35 | 536.6 359.8 | 505.5 356.4 | 472.7 353.6 | 436.7 372.0 | 409.6 406.2 | 399.6 444.9 | 391.4 484.6 | 384.6 516.5 | 378.6 541.8 | 374.1 556.8 | 367.8 561.9 | 363.8 554.6 |
| 南外墙 | F=30.00 K=0.77 D=4.89 | 229.6 145.8 | 234.5 139.6 | 229.1 136.3 | 221.9 132.7 | 212.2 129.7 | 204.4 127.3 | 190.5 136.4 | 175.1 150.7 | 166.4 165.5 | 159.5 181.2 | 154.1 198.6 | 149.2 218.2 |
| 挑空楼板 | F=78.99 K=1.50 D=2.22 | 900.9 887.0 | 850.8 909.9 | 810.8 935.4 | 779.1 998.4 | 750.6 1059.1 | 730.9 1102.2 | 695.5 1137.2 | 676.6 1147.1 | 655.8 1136.8 | 638.3 1147.4 | 624.3 1174.1 | 801.7 1106.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 336.0 948.0 | 288.0 984.0 | 252.0 1008.0 | 228.0 1032.0 | 192.0 1056.0 | 180.0 1068.0 | 480.0 1092.0 | 624.0 804.0 | 732.0 648.0 | 804.0 540.0 | 864.0 456.0 | 912.0 384.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1080.0 1080.0 | 1080.0 1080.0 | 1080.0 1080.0 | 1080.0 1080.0 | 1080.0 1080.0 | 1080.0 1080.0 | 1080.0 1080.0 | 1080.0 1080.0 | 1080.0 1080.0 | 1080.0 1080.0 | 1080.0 1080.0 | 1080.0 1080.0 |
| 人体 | 显热(W) | 84.7 538.5 | 72.6 550.6 | 60.5 556.6 | 54.5 562.7 | 42.4 568.7 | 36.3 574.8 | 314.6 580.8 | 429.6 296.5 | 465.9 181.5 | 490.1 145.2 | 508.2 121.0 | 526.4 102.9 |
|  | 全热(W) | 84.7 1271.5 | 72.6 1283.6 | 60.5 1289.6 | 54.5 1295.7 | 42.4 1301.7 | 36.3 1307.8 | 1047.6 1313.8 | 1162.6 296.5 | 1198.9 181.5 | 1223.1 145.2 | 1241.2 121.0 | 1259.4 102.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 912.8 | 0.0 912.8 | 0.0 912.8 | 0.0 912.8 | 0.0 912.8 | 0.0 912.8 | 912.8 0.0 | 912.8 0.0 | 912.8 0.0 | 912.8 0.0 | 912.8 0.0 | 912.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3093.2 | 0.0 3093.2 | 0.0 3093.2 | 0.0 3093.2 | 0.0 3093.2 | 0.0 3093.2 | 3093.2 0.0 | 3093.2 0.0 | 3093.2 0.0 | 3093.2 0.0 | 3093.2 0.0 | 3093.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.03 | 0.00 3.03 | 0.00 3.03 | 0.00 3.03 | 0.00 3.03 | 0.00 3.03 | 3.03 0.00 | 3.03 0.00 | 3.03 0.00 | 3.03 0.00 | 3.03 0.00 | 3.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3168 7785 | 3031 7847 | 2905 7896 | 2800 8004 | 2687 8126 | 2631 8223 | 6978 5244 | 7196 3995 | 7305 3754 | 7372 3651 | 7425 3592 | 7659 3446 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3168 4872 | 3031 4933 | 2905 4983 | 2800 5091 | 2687 5212 | 2631 5310 | 4065 4511 | 4283 3995 | 4392 3754 | 4459 3651 | 4511 3592 | 4746 3446 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3168 4692 | 3031 4753 | 2905 4803 | 2800 4911 | 2687 5033 | 2631 5130 | 3885 5244 | 4103 3995 | 4212 3754 | 4279 3651 | 4331 3592 | 4566 3446 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3168 3959 | 3031 4020 | 2905 4070 | 2800 4178 | 2687 4300 | 2631 4397 | 3152 4511 | 3370 3995 | 3479 3754 | 3546 3651 | 3598 3592 | 3833 3446 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3024[卫生间] |  | 6.00 | 40.00 | 26 | 60 | 2887.8 | 9 | 4344.5 | 9 | 2.06 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=40.00 K=0.39 D=3.35 | 268.3 179.9 | 252.7 178.2 | 236.4 176.8 | 218.3 186.0 | 204.8 203.1 | 199.8 222.5 | 195.7 242.3 | 192.3 258.2 | 189.3 270.9 | 187.1 278.4 | 183.9 280.9 | 181.9 277.3 |
| 东外墙 | F=25.50 K=0.77 D=4.89 | 238.2 165.8 | 241.2 160.2 | 240.7 157.1 | 237.3 153.7 | 228.6 150.8 | 220.9 148.5 | 208.7 213.2 | 193.8 263.5 | 185.7 289.9 | 179.1 298.6 | 173.9 288.9 | 169.1 268.3 |
| 北外墙 | F=48.00 K=0.77 D=4.89 | 337.8 231.4 | 347.9 221.3 | 350.7 215.9 | 347.7 209.9 | 350.8 204.9 | 358.4 200.9 | 339.1 251.7 | 280.2 276.2 | 265.8 282.7 | 254.3 290.0 | 245.2 308.1 | 237.1 325.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 114.8 547.8 | 95.6 410.8 | 84.1 407.6 | 72.2 393.9 | 62.2 365.7 | 54.0 358.0 | 390.3 325.5 | 647.3 222.8 | 793.3 191.7 | 843.9 166.6 | 777.6 146.2 | 643.3 128.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 24.6 99.4 | 14.4 108.5 | 11.0 113.0 | 6.4 111.9 | 3.0 102.8 | 0.8 98.3 | 7.6 85.8 | 22.3 69.9 | 40.4 54.1 | 57.5 42.7 | 72.2 34.8 | 86.9 28.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 90.2 448.4 | 81.2 302.4 | 73.1 294.5 | 65.8 282.0 | 59.2 262.9 | 53.3 259.7 | 382.7 239.7 | 625.0 152.9 | 752.8 137.6 | 786.4 123.8 | 705.4 111.5 | 556.4 100.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 168.0 474.0 | 144.0 492.0 | 126.0 504.0 | 114.0 516.0 | 96.0 528.0 | 90.0 534.0 | 240.0 546.0 | 312.0 402.0 | 366.0 324.0 | 402.0 270.0 | 432.0 228.0 | 456.0 192.0 |
| 照明 | 显热(W) | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 | 320.0 320.0 |
| 人体 | 显热(W) | 42.4 269.2 | 36.3 275.3 | 30.3 278.3 | 27.2 281.3 | 21.2 284.4 | 18.2 287.4 | 157.3 290.4 | 214.8 148.2 | 232.9 90.8 | 245.0 72.6 | 254.1 60.5 | 263.2 51.4 |
|  | 全热(W) | 42.4 635.7 | 36.3 641.8 | 30.3 644.8 | 27.2 647.8 | 21.2 650.9 | 18.2 653.9 | 523.8 656.9 | 581.3 148.2 | 599.4 90.8 | 611.5 72.6 | 620.6 60.5 | 629.7 51.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 456.4 | 0.0 456.4 | 0.0 456.4 | 0.0 456.4 | 0.0 456.4 | 0.0 456.4 | 456.4 0.0 | 456.4 0.0 | 456.4 0.0 | 456.4 0.0 | 456.4 0.0 | 456.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1546.6 | 0.0 1546.6 | 0.0 1546.6 | 0.0 1546.6 | 0.0 1546.6 | 0.0 1546.6 | 1546.6 0.0 | 1546.6 0.0 | 1546.6 0.0 | 1546.6 0.0 | 1546.6 0.0 | 1546.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1489 4101 | 1438 3971 | 1388 3973 | 1337 3974 | 1284 3970 | 1261 3984 | 3764 2556 | 4073 1891 | 4266 1770 | 4344 1696 | 4300 1633 | 4184 1563 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1489 2645 | 1438 2514 | 1388 2516 | 1337 2517 | 1284 2513 | 1261 2528 | 2307 2189 | 2617 1891 | 2809 1770 | 2888 1696 | 2843 1633 | 2727 1563 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1489 2555 | 1438 2424 | 1388 2426 | 1337 2427 | 1284 2423 | 1261 2438 | 2218 2556 | 2527 1891 | 2719 1770 | 2798 1696 | 2753 1633 | 2637 1563 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1489 2188 | 1438 2058 | 1388 2060 | 1337 2061 | 1284 2057 | 1261 2071 | 1851 2189 | 2160 1891 | 2353 1770 | 2431 1696 | 2387 1633 | 2271 1563 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3026[123] |  | 6.00 | 64.02 | 26 | 60 | 4752.7 | 17 | 6860.9 | 17 | 2.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=64.00 K=0.39 D=3.35 | 429.3 287.8 | 404.4 285.1 | 378.2 282.9 | 349.4 297.6 | 327.6 325.0 | 319.7 356.0 | 313.1 387.6 | 307.7 413.2 | 302.9 433.5 | 299.3 445.4 | 294.2 449.5 | 291.1 443.7 |
| 西外墙 | F=48.00 K=0.77 D=4.89 | 414.7 324.8 | 493.5 312.5 | 560.8 305.2 | 609.2 297.6 | 621.0 291.2 | 601.0 285.9 | 520.1 301.1 | 390.2 321.8 | 371.5 344.3 | 356.3 367.0 | 343.9 385.0 | 332.9 402.4 |
| 北外墙 | F=41.70 K=0.77 D=4.89 | 293.5 201.1 | 302.2 192.2 | 304.7 187.5 | 302.1 182.4 | 304.8 178.0 | 311.4 174.5 | 294.6 218.7 | 243.4 239.9 | 230.9 245.6 | 221.0 252.0 | 213.1 267.6 | 206.0 282.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 139.3 469.4 | 114.5 494.9 | 100.3 498.3 | 85.5 486.4 | 73.1 457.3 | 63.0 468.4 | 208.4 438.8 | 258.1 275.7 | 281.8 235.7 | 337.7 203.8 | 389.3 178.3 | 437.9 155.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 34.4 139.2 | 20.1 151.9 | 15.3 158.2 | 9.0 156.6 | 4.2 143.9 | 1.1 137.6 | 10.6 120.1 | 31.2 97.9 | 56.6 75.7 | 80.4 59.8 | 101.1 48.7 | 121.7 39.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 104.9 330.3 | 94.4 343.0 | 85.0 340.1 | 76.5 329.8 | 68.8 313.3 | 62.0 330.8 | 197.9 318.7 | 226.9 177.8 | 225.2 160.0 | 257.2 144.0 | 288.2 129.6 | 316.1 116.6 |
| 挑空楼板 | F=64.00 K=1.50 D=2.22 | 730.0 718.7 | 689.3 737.2 | 657.0 757.9 | 631.3 808.9 | 608.2 858.1 | 592.2 893.0 | 563.5 921.4 | 548.2 929.4 | 531.4 921.1 | 517.2 929.7 | 505.9 951.3 | 649.6 896.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 268.9 758.7 | 230.5 787.5 | 201.7 806.7 | 182.5 825.9 | 153.7 845.1 | 144.1 854.7 | 384.1 873.9 | 499.4 643.4 | 585.8 518.6 | 643.4 432.2 | 691.4 364.9 | 729.9 307.3 |
| 照明 | 显热(W) | 512.2 512.2 | 512.2 512.2 | 512.2 512.2 | 512.2 512.2 | 512.2 512.2 | 512.2 512.2 | 512.2 512.2 | 512.2 512.2 | 512.2 512.2 | 512.2 512.2 | 512.2 512.2 | 512.2 512.2 |
| 人体 | 显热(W) | 70.4 447.3 | 60.3 457.3 | 50.3 462.4 | 45.2 467.4 | 35.2 472.4 | 30.2 477.5 | 261.3 482.5 | 356.8 246.3 | 387.0 150.8 | 407.1 120.6 | 422.2 100.5 | 437.2 85.4 |
|  | 全热(W) | 70.4 810.6 | 60.3 820.7 | 50.3 825.7 | 45.2 830.7 | 35.2 835.8 | 30.2 840.8 | 624.7 845.8 | 720.2 246.3 | 750.3 150.8 | 770.4 120.6 | 785.5 100.5 | 800.6 85.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 730.5 | 0.0 730.5 | 0.0 730.5 | 0.0 730.5 | 0.0 730.5 | 0.0 730.5 | 730.5 0.0 | 730.5 0.0 | 730.5 0.0 | 730.5 0.0 | 730.5 0.0 | 730.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2475.4 | 0.0 2475.4 | 0.0 2475.4 | 0.0 2475.4 | 0.0 2475.4 | 0.0 2475.4 | 2475.4 0.0 | 2475.4 0.0 | 2475.4 0.0 | 2475.4 0.0 | 2475.4 0.0 | 2475.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.42 | 0.00 2.42 | 0.00 2.42 | 0.00 2.42 | 0.00 2.42 | 0.00 2.42 | 2.42 0.00 | 2.42 0.00 | 2.42 0.00 | 2.42 0.00 | 2.42 0.00 | 2.42 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2858 6559 | 2807 6618 | 2765 6652 | 2717 6717 | 2636 6778 | 2574 6861 | 5896 4500 | 5955 3582 | 6042 3362 | 6133 3263 | 6211 3209 | 6435 3086 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2858 4450 | 2807 4509 | 2765 4543 | 2717 4609 | 2636 4670 | 2574 4753 | 3788 4136 | 3847 3582 | 3934 3362 | 4025 3263 | 4103 3209 | 4327 3086 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.97 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 2.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2858 4083 | 2807 4142 | 2765 4176 | 2717 4242 | 2636 4303 | 2574 4386 | 3421 4500 | 3479 3582 | 3567 3362 | 3657 3263 | 3735 3209 | 3960 3086 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2858 3720 | 2807 3779 | 2765 3813 | 2717 3878 | 2636 3939 | 2574 4022 | 3057 4136 | 3116 3582 | 3203 3362 | 3294 3263 | 3372 3209 | 3597 3086 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3027[楼梯间] |  | 6.00 | 26.52 | 26 | 60 | 1786.4 | 17 | 2752.0 | 17 | 1.37 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.52 K=0.39 D=3.35 | 177.8 119.3 | 167.5 118.1 | 156.7 117.2 | 144.7 123.3 | 135.7 134.6 | 132.4 147.5 | 129.7 160.6 | 127.5 171.2 | 125.5 179.6 | 124.0 184.5 | 121.9 186.2 | 120.6 183.8 |
| 北外墙 | F=42.60 K=0.77 D=4.89 | 299.8 205.4 | 308.7 196.4 | 311.3 191.6 | 308.6 186.3 | 311.3 181.8 | 318.1 178.3 | 300.9 223.4 | 248.6 245.1 | 235.9 250.9 | 225.7 257.4 | 217.7 273.4 | 210.4 288.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 119.4 402.4 | 98.2 424.2 | 86.0 427.1 | 73.3 416.9 | 62.6 391.9 | 54.0 401.5 | 178.7 376.1 | 221.3 236.3 | 241.5 202.0 | 289.4 174.7 | 333.7 152.8 | 375.3 133.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 29.5 119.3 | 17.2 130.2 | 13.2 135.6 | 7.7 134.3 | 3.6 123.4 | 0.9 117.9 | 9.1 103.0 | 26.8 83.9 | 48.5 64.9 | 68.9 51.3 | 86.6 41.7 | 104.3 33.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 89.9 283.1 | 80.9 294.0 | 72.8 291.5 | 65.6 282.7 | 59.0 268.6 | 53.1 283.6 | 169.6 273.2 | 194.5 152.4 | 193.0 137.1 | 220.5 123.4 | 247.0 111.1 | 271.0 100.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 111.4 314.2 | 95.5 326.1 | 83.5 334.1 | 75.6 342.0 | 63.6 350.0 | 59.7 354.0 | 159.1 361.9 | 206.8 266.5 | 242.6 214.8 | 266.5 179.0 | 286.4 151.1 | 302.3 127.3 |
| 照明 | 显热(W) | 212.1 212.1 | 212.1 212.1 | 212.1 212.1 | 212.1 212.1 | 212.1 212.1 | 212.1 212.1 | 212.1 212.1 | 212.1 212.1 | 212.1 212.1 | 212.1 212.1 | 212.1 212.1 | 212.1 212.1 |
| 人体 | 显热(W) | 28.1 178.5 | 24.1 182.5 | 20.1 184.5 | 18.0 186.5 | 14.0 188.5 | 12.0 190.5 | 104.3 192.5 | 142.4 98.3 | 154.4 60.2 | 162.4 48.1 | 168.4 40.1 | 174.5 34.1 |
|  | 全热(W) | 28.1 421.4 | 24.1 425.4 | 20.1 427.4 | 18.0 429.4 | 14.0 431.4 | 12.0 433.4 | 347.2 435.4 | 385.3 98.3 | 397.3 60.2 | 405.4 48.1 | 411.4 40.1 | 417.4 34.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 302.5 | 0.0 302.5 | 0.0 302.5 | 0.0 302.5 | 0.0 302.5 | 0.0 302.5 | 302.5 0.0 | 302.5 0.0 | 302.5 0.0 | 302.5 0.0 | 302.5 0.0 | 302.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1025.2 | 0.0 1025.2 | 0.0 1025.2 | 0.0 1025.2 | 0.0 1025.2 | 0.0 1025.2 | 1025.2 0.0 | 1025.2 0.0 | 1025.2 0.0 | 1025.2 0.0 | 1025.2 0.0 | 1025.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 949 2700 | 906 2728 | 870 2735 | 832 2735 | 800 2727 | 788 2752 | 2353 1770 | 2427 1229 | 2480 1120 | 2548 1056 | 2608 1016 | 2663 980 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 949 1734 | 906 1762 | 870 1769 | 832 1770 | 800 1762 | 788 1786 | 1387 1527 | 1461 1229 | 1515 1120 | 1583 1056 | 1643 1016 | 1698 980 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 949 1675 | 906 1702 | 870 1710 | 832 1710 | 800 1702 | 788 1727 | 1328 1770 | 1402 1229 | 1455 1120 | 1523 1056 | 1583 1016 | 1638 980 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 949 1432 | 906 1459 | 870 1467 | 832 1467 | 800 1459 | 788 1484 | 1085 1527 | 1159 1229 | 1212 1120 | 1280 1056 | 1340 1016 | 1395 980 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3028[开水间] |  | 6.00 | 40.00 | 28 | 60 | 1505.9 | 18 | 1671.1 | 18 | 0.25 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=40.00 K=0.39 D=3.35 | 237.2 148.8 | 221.7 147.1 | 205.3 145.7 | 187.3 154.9 | 173.7 172.0 | 168.7 191.4 | 164.6 211.2 | 161.2 227.2 | 158.2 239.8 | 156.0 247.3 | 152.8 249.9 | 150.8 246.2 |
| 北外墙 | F=43.50 K=0.77 D=4.89 | 239.6 143.2 | 248.7 134.0 | 251.3 129.1 | 248.6 123.7 | 251.4 119.1 | 258.3 115.5 | 240.7 161.6 | 187.3 183.7 | 174.3 189.6 | 163.9 196.3 | 155.7 212.6 | 148.3 228.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 74.9 310.7 | 57.2 328.9 | 47.1 331.3 | 36.5 322.9 | 27.6 302.1 | 20.4 310.0 | 124.3 288.9 | 159.8 172.3 | 176.7 143.8 | 216.6 121.0 | 253.5 102.8 | 288.2 86.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | -0.0 74.8 | -10.2 83.9 | -13.6 88.5 | -18.1 87.3 | -21.5 78.2 | -23.8 73.7 | -17.0 61.2 | -2.3 45.4 | 15.9 29.5 | 32.9 18.1 | 47.6 10.2 | 62.4 3.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 74.9 235.9 | 67.4 245.0 | 60.7 242.9 | 54.6 235.6 | 49.2 223.8 | 44.3 236.3 | 141.3 227.6 | 162.1 127.0 | 160.8 114.3 | 183.7 102.8 | 205.9 92.6 | 225.8 83.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 168.0 474.0 | 144.0 492.0 | 126.0 504.0 | 114.0 516.0 | 96.0 528.0 | 90.0 534.0 | 240.0 546.0 | 312.0 402.0 | 366.0 324.0 | 402.0 270.0 | 432.0 228.0 | 456.0 192.0 |
| 照明 | 显热(W) | 200.0 200.0 | 200.0 200.0 | 200.0 200.0 | 200.0 200.0 | 200.0 200.0 | 200.0 200.0 | 200.0 200.0 | 200.0 200.0 | 200.0 200.0 | 200.0 200.0 | 200.0 200.0 | 200.0 200.0 |
| 人体 | 显热(W) | 14.3 91.1 | 12.3 93.2 | 10.2 94.2 | 9.2 95.2 | 7.2 96.3 | 6.1 97.3 | 53.2 98.3 | 72.7 50.2 | 78.8 30.7 | 82.9 24.6 | 86.0 20.5 | 89.1 17.4 |
|  | 全热(W) | 14.3 256.3 | 12.3 258.4 | 10.2 259.4 | 9.2 260.4 | 7.2 261.5 | 6.1 262.5 | 218.4 263.5 | 237.9 50.2 | 244.0 30.7 | 248.1 24.6 | 251.2 20.5 | 254.3 17.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 934 1533 | 884 1560 | 840 1570 | 796 1578 | 756 1583 | 744 1613 | 1188 1671 | 1258 1235 | 1319 1128 | 1387 1059 | 1445 1014 | 1498 971 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 934 1368 | 884 1395 | 840 1404 | 796 1413 | 756 1417 | 744 1448 | 1023 1506 | 1093 1235 | 1154 1128 | 1221 1059 | 1280 1014 | 1332 971 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 934 1533 | 884 1560 | 840 1570 | 796 1578 | 756 1583 | 744 1613 | 1188 1671 | 1258 1235 | 1319 1128 | 1387 1059 | 1445 1014 | 1498 971 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 934 1368 | 884 1395 | 840 1404 | 796 1413 | 756 1417 | 744 1448 | 1023 1506 | 1093 1235 | 1154 1128 | 1221 1059 | 1280 1014 | 1332 971 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |