热负荷计算书

| 工程名称 | 青碳共生 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 北京林业大学园林学院 |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月21日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18991133595 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 新风负荷表	5

14 房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 福建-宁德 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 26.65 |  |
| 东经 | 119.00 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 10350.68 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 16.80 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 福建-福州（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《空气调节设计手册》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 室外计算温度(℃) | 4.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.39 |
| 外墙 | 外墙（填充墙）构造一 | 0.771 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 1.518 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.66 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.66 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.984 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.52 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 | 2.73 | 0.53 |
| 铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 | 2.73 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 113316 | 10350.68 | 10.95 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1230.52 | 92.09 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 负荷 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1016[标本制作室] | 80.00 | 18 | 2875 | 1773 | 0 | 0 | 0 | 4648 | 58.1 |
|  | 1030[绘图室] | 40.00 | 20 | 3111 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 4187 | 104.7 |
|  | 合计 | 120.00 |  | 5986 | 2848 | 0 | 0 |  | 8835 | 73.6 |
| 2层 | 2007[餐厅] | 292.84 | 18 | 15205 | 21634 | 0 | 0 | 0 | 36839 | 125.8 |
|  | 2015[酒吧、茶座] | 20.01 | 20 | 1823 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 2899 | 144.9 |
|  | 合计 | 312.85 |  | 17028 | 22710 | 0 | 0 |  | 39738 | 127.0 |
| 3层 | 3001[共享空间] | 119.99 | 18 | 7028 | 284 | 0 | 0 | 0 | 7312 | 60.9 |
|  | 3004[陈列室] | 128.00 | 20 | 4726 | 11012 | 0 | 0 | 0 | 15738 | 123.0 |
|  | 3006[走廊] | 365.65 | 20 | 20295 | 9831 | 0 | 0 | 0 | 30125 | 82.4 |
|  | 3017[陈列室] | 80.00 | 18 | 2486 | 1773 | 0 | 0 | 0 | 4259 | 53.2 |
|  | 3026[123] | 64.02 | 18 | 3355 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 4774 | 74.6 |
|  | 3028[开水间] | 40.00 | 18 | 2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535 | 63.4 |
|  | 合计 | 797.67 |  | 40425 | 24318 | 0 | 0 |  | 64744 | 81.2 |
| 总计 |  | 1230.52 |  | 63440 | 49876 | 0 | 0 |  | 113316 | 92.1 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 房间面积(㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1016[标本制作室] | 80.00 | 300.00 | 1773 | 22.16 |
|  | 1030[绘图室] | 40.00 | 150.00 | 1075 | 26.88 |
|  | 合计 | 120.00 | 450.00 | 2848 | 23.74 |
| 2层 | 2007[餐厅] | 292.84 | 3660.52 | 21634 | 73.88 |
|  | 2015[酒吧、茶座] | 20.01 | 150.05 | 1076 | 53.77 |
|  | 合计 | 312.85 | 3810.57 | 22710 | 72.59 |
| 3层 | 3001[共享空间] | 119.99 | 48.00 | 284 | 2.36 |
|  | 3004[陈列室] | 128.00 | 1536.00 | 11012 | 86.03 |
|  | 3006[走廊] | 365.65 | 1371.20 | 9831 | 26.88 |
|  | 3017[陈列室] | 80.00 | 300.00 | 1773 | 22.16 |
|  | 3026[123] | 64.02 | 240.09 | 1419 | 22.16 |
|  | 3028[开水间] | 40.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 797.67 | 3495.29 | 24318 | 30.49 |
| 总计 |  | 1230.52 | 7755.86 | 49876 | 40.53 |

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1016[标本制作室] | 屋顶 | 80.00 | 0.39 | 18 | 14.0 | 1.0 | 436.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.03 | 449.0 |
|  | 北外墙 | 85.20 | 0.77 | 18 | 14.0 | 1.0 | 919.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 965.6 | 0.03 | 992.7 |
|  | 北外窗 | 1.20 | 2.73 | 18 | 14.0 | 1.0 | 45.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.2 | 0.03 | 49.5 |
|  | 内墙 | 18.25 | 0.66 | 18 | 14.0 | 0.6 | 101.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.2 | 0.03 | 101.2 |
|  | 内墙 | 23.76 | 0.66 | 18 | 14.0 | 0.4 | 87.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.8 | 0.03 | 87.8 |
|  | 内墙 | 91.91 | 0.66 | 18 | 14.0 | 0.7 | 594.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.5 | 0.03 | 594.5 |
|  | 内门 | 3.24 | 3.00 | 18 | 14.0 | 0.4 | 54.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.4 | 0.03 | 56.0 |
|  | 内门 | 3.24 | 3.00 | 18 | 14.0 | 0.7 | 95.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.3 | 0.03 | 97.9 |
|  | 非周边地面 | 48.00 | 0.30 | 18 | 14.0 | 1.0 | 201.6 |  |  | 0.00 | 201.6 | 0.03 | 207.2 |
|  | 周边地面 | 32.00 | 0.52 | 18 | 14.0 | 1.0 | 233.0 |  |  | 0.00 | 233.0 | 0.03 | 239.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1773.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4648 |
| 1030[绘图室] | 顶板 | 40.00 | 2.98 | 20 | 16.0 | 0.8 | 1432.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1432.3 | 0.03 | 1472.4 |
|  | 北外墙 | 42.00 | 0.77 | 20 | 16.0 | 1.0 | 518.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 544.0 | 0.03 | 559.3 |
|  | 北外窗 | 1.20 | 2.73 | 20 | 16.0 | 1.0 | 52.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.0 | 0.03 | 56.6 |
|  | 内墙 | 18.25 | 0.66 | 20 | 16.0 | 0.6 | 115.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.6 | 0.03 | 115.6 |
|  | 内墙 | 27.00 | 0.66 | 20 | 16.0 | 0.7 | 199.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.6 | 0.03 | 199.6 |
|  | 内墙 | 49.43 | 0.66 | 20 | 16.0 | 0.7 | 365.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.4 | 0.03 | 365.4 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 16.0 | 0.7 | 84.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.7 | 0.03 | 87.0 |
|  | 非周边地面 | 24.00 | 0.30 | 20 | 16.0 | 1.0 | 115.2 |  |  | 0.00 | 115.2 | 0.03 | 118.4 |
|  | 周边地面 | 16.00 | 0.52 | 20 | 16.0 | 1.0 | 133.1 |  |  | 0.00 | 133.1 | 0.03 | 136.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1075.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4187 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8835 |
| 2007[餐厅] | 屋顶 | 203.88 | 0.39 | 18 | 14.0 | 1.0 | 1113.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1113.2 | 0.03 | 1144.4 |
|  | 顶板 | 11.78 | 2.98 | 18 | 14.0 | 0.8 | 369.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.0 | 0.03 | 379.4 |
|  | 北外墙 | 12.48 | 0.77 | 18 | 14.0 | 1.0 | 134.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 141.4 | 0.03 | 145.4 |
|  | 东外墙 | 132.33 | 0.77 | 18 | 14.0 | 1.0 | 1428.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1356.9 | 0.03 | 1394.9 |
|  | 南外墙 | 34.57 | 0.77 | 18 | 14.0 | 1.0 | 373.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 317.1 | 0.03 | 326.0 |
|  | 西外墙 | 114.48 | 0.77 | 18 | 14.0 | 1.0 | 1235.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1173.9 | 0.03 | 1206.8 |
|  | 东外窗 | 43.20 | 2.73 | 18 | 14.0 | 1.0 | 1651.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1568.5 | 0.03 | 1612.5 |
|  | 南外窗 | 32.40 | 2.73 | 18 | 14.0 | 1.0 | 1238.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1052.6 | 0.03 | 1082.1 |
|  | 东外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 14.0 | 1.0 | 111.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.2 | 0.03 | 109.2 |
|  | 内墙 | 58.71 | 0.66 | 18 | 14.0 | 0.6 | 325.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.5 | 0.03 | 325.5 |
|  | 内墙 | 24.21 | 0.66 | 18 | 14.0 | 0.7 | 156.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.6 | 0.03 | 156.6 |
|  | 内门 | 3.24 | 3.00 | 18 | 14.0 | 0.6 | 81.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.6 | 0.03 | 83.9 |
|  | 挑空楼板 | 203.88 | 1.52 | 18 | 14.0 | 1.0 | 4333.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4333.0 | 0.03 | 4454.3 |
|  | 底板 | 76.20 | 2.98 | 18 | 14.0 | 0.8 | 2387.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2387.4 | 0.03 | 2454.3 |
|  | 底板 | 11.78 | 2.98 | 18 | 14.0 | 0.6 | 295.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.2 | 0.03 | 303.5 |
|  | 底板 | 1.01 | 2.98 | 18 | 14.0 | 0.6 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.4 | 0.03 | 26.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21634.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36839 |
| 2015[酒吧、茶座] | 顶板 | 20.00 | 2.98 | 20 | 16.0 | 0.8 | 716.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.3 | 0.03 | 736.4 |
|  | 西外墙 | 17.10 | 0.77 | 20 | 16.0 | 1.0 | 210.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 200.4 | 0.03 | 206.0 |
|  | 西外窗 | 4.50 | 2.73 | 20 | 16.0 | 1.0 | 196.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 186.7 | 0.03 | 192.0 |
|  | 内墙 | 75.62 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 99.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.8 | 0.03 | 99.8 |
|  | 底板 | 20.00 | 2.98 | 20 | 16.0 | 0.6 | 573.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.0 | 0.03 | 589.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1075.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2899 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39738 |
| 3001[共享空间] | 屋顶 | 120.00 | 0.39 | 18 | 14.0 | 1.0 | 655.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655.2 | 0.04 | 681.4 |
|  | 北外墙 | 81.00 | 0.77 | 18 | 14.0 | 1.0 | 874.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 918.0 | 0.04 | 954.8 |
|  | 北外窗 | 63.00 | 2.73 | 18 | 14.0 | 1.0 | 2407.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2528.3 | 0.04 | 2629.4 |
|  | 内墙 | 19.89 | 0.66 | 18 | 14.0 | 0.6 | 110.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.3 | 0.04 | 110.3 |
|  | 挑空楼板 | 120.00 | 1.52 | 18 | 14.0 | 1.0 | 2550.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2550.2 | 0.04 | 2652.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7312 |
| 3004[陈列室] | 屋顶 | 128.00 | 0.39 | 20 | 16.0 | 1.0 | 798.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798.7 | 0.04 | 830.7 |
|  | 南外墙 | 48.00 | 0.77 | 20 | 16.0 | 1.0 | 592.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 503.3 | 0.04 | 523.4 |
|  | 内墙 | 93.57 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 123.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.5 | 0.04 | 123.5 |
|  | 内门 | 2.43 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.6 | 0.04 | 15.2 |
|  | 挑空楼板 | 128.00 | 1.52 | 20 | 16.0 | 1.0 | 3108.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3108.9 | 0.04 | 3233.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11012.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15738 |
| 3006[走廊] | 屋顶 | 365.62 | 0.39 | 20 | 16.0 | 1.0 | 2281.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2281.5 | 0.04 | 2372.7 |
|  | 东外墙 | 18.00 | 0.77 | 20 | 16.0 | 1.0 | 222.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 210.9 | 0.04 | 219.4 |
|  | 南外墙 | 66.00 | 0.77 | 20 | 16.0 | 1.0 | 814.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 692.0 | 0.04 | 719.7 |
|  | 西外墙 | 24.00 | 0.77 | 20 | 16.0 | 1.0 | 296.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.3 | 0.04 | 292.5 |
|  | 内墙 | 44.76 | 0.66 | 20 | 16.0 | 0.6 | 283.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.6 | 0.04 | 283.6 |
|  | 内墙 | 54.87 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 72.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.4 | 0.04 | 72.4 |
|  | 内墙 | 48.00 | 0.66 | 20 | 16.0 | 0.7 | 354.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.8 | 0.04 | 354.8 |
|  | 内墙 | 95.99 | 0.66 | 20 | 16.0 | 0.4 | 405.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.5 | 0.04 | 405.5 |
|  | 内墙 | 48.00 | 0.66 | 20 | 16.0 | 1.0 | 506.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.9 | 0.04 | 506.9 |
|  | 内墙 | 123.57 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 163.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.1 | 0.04 | 163.1 |
|  | 内墙 | 68.76 | 0.66 | 20 | 16.0 | 0.7 | 508.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.3 | 0.04 | 508.3 |
|  | 内墙 | 67.88 | 0.66 | 20 | 16.0 | 0.6 | 430.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.1 | 0.04 | 430.1 |
|  | 内墙 | 24.88 | 0.66 | 20 | 16.0 | 0.7 | 183.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.9 | 0.04 | 183.9 |
|  | 内墙 | 14.72 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 19.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 0.04 | 19.4 |
|  | 内墙 | 146.55 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 193.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.5 | 0.04 | 193.5 |
|  | 内窗 | 95.94 | 2.73 | 20 | 16.0 | 1.0 | 4190.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4190.6 | 0.04 | 4358.2 |
|  | 内门 | 3.24 | 3.00 | 20 | 16.0 | 0.6 | 93.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.04 | 97.0 |
|  | 内门 | 3.24 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 19.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 0.04 | 20.2 |
|  | 内门 | 2.43 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.6 | 0.04 | 15.2 |
|  | 内门 | 3.24 | 3.00 | 20 | 16.0 | 0.7 | 108.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.9 | 0.04 | 113.2 |
|  | 内门 | 3.24 | 3.00 | 20 | 16.0 | 0.6 | 93.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.04 | 97.0 |
|  | 内门 | 3.24 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 19.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 0.04 | 20.2 |
|  | 内门 | 7.56 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.04 | 47.2 |
|  | 挑空楼板 | 203.81 | 1.52 | 20 | 16.0 | 1.0 | 4950.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4950.1 | 0.04 | 5148.1 |
|  | 底板 | 84.49 | 2.98 | 20 | 16.0 | 0.8 | 3025.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3025.4 | 0.04 | 3146.4 |
|  | 底板 | 76.19 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 454.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.7 | 0.04 | 472.9 |
|  | 底板 | 1.12 | 2.98 | 20 | 16.0 | 0.6 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 0.04 | 33.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9830.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30125 |
| 3017[陈列室] | 屋顶 | 80.00 | 0.39 | 18 | 14.0 | 1.0 | 436.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.04 | 454.3 |
|  | 南外墙 | 30.00 | 0.77 | 18 | 14.0 | 1.0 | 323.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 275.2 | 0.04 | 286.3 |
|  | 挑空楼板 | 78.99 | 1.52 | 18 | 14.0 | 1.0 | 1678.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1678.7 | 0.04 | 1745.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1773.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4259 |
| 3026[123] | 屋顶 | 64.00 | 0.39 | 18 | 14.0 | 1.0 | 349.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.4 | 0.04 | 363.4 |
|  | 西外墙 | 48.00 | 0.77 | 18 | 14.0 | 1.0 | 518.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 492.2 | 0.04 | 511.9 |
|  | 北外墙 | 41.70 | 0.77 | 18 | 14.0 | 1.0 | 450.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 472.6 | 0.04 | 491.5 |
|  | 北外窗 | 6.30 | 2.73 | 18 | 14.0 | 1.0 | 240.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 252.8 | 0.04 | 262.9 |
|  | 内墙 | 48.00 | 0.66 | 18 | 14.0 | 0.7 | 310.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.5 | 0.04 | 310.5 |
|  | 挑空楼板 | 64.00 | 1.52 | 18 | 14.0 | 1.0 | 1360.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1360.1 | 0.04 | 1414.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1418.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4774 |
| 3028[开水间] | 屋顶 | 40.00 | 0.39 | 18 | 14.0 | 1.0 | 218.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.4 | 0.04 | 227.1 |
|  | 北外墙 | 43.50 | 0.77 | 18 | 14.0 | 1.0 | 469.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.0 | 0.04 | 512.7 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 2.73 | 18 | 14.0 | 1.0 | 172.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.6 | 0.04 | 187.8 |
|  | 内墙 | 30.00 | 0.66 | 18 | 14.0 | 0.7 | 194.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.0 | 0.04 | 194.0 |
|  | 内墙 | 19.89 | 0.66 | 18 | 14.0 | 0.6 | 110.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.3 | 0.04 | 110.3 |
|  | 底板 | 40.00 | 2.98 | 18 | 14.0 | 0.8 | 1253.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1253.3 | 0.04 | 1303.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2535 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64744 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113316 |