[image: image6.png]




建筑碳排放报告书
公共建筑
	工程名称
	小型度假酒店

	工程地点
	广西-北海

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年12月28日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	建筑碳排放CEEB2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18172093514 


目  录
41 建筑概况


4

2 标准依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 逐日干球温度表

5

4.2 逐月辐照量表

5

4.3 峰值工况

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

6

5.1.1 普通材料

7

5.1.2 其他材料

7

5.2 围护结构作法简要说明

7

6 围护结构概况

8

7 房间类型

8

7.1 房间参数表

8

7.2 作息时间表

8

8 暖通空调系统

8

8.1 系统类型

8

8.1.1 系统分区

9

8.1.2 热回收参数

10

8.2 制冷系统

10

8.2.1 默认冷源

10

8.2.2 多联机/单元式空调能耗

11

8.3 供暖系统

11

8.3.1 默认热源

11

8.3.2 多联机/单元式热泵能耗

12

8.4 空调风机

12

9 照明

12

10 插座设备

13

11 排风机

13

12 生活热水

13

12.1 热水需求

13

12.2 太阳能集热

13

12.3 热水设备

14

13 电梯

14

13.1 直梯

14

13.2 电梯碳排放

14

14 光伏发电

14

15 风力发电

15

16 计算结果

15

16.1 建材生产运输碳排放

15

16.1.1 建材生产阶段

15

16.1.2 建材运输阶段

16

16.2 建筑建造拆除碳排放

16

16.2.1 建筑建造

16

16.2.2 建筑拆除

17

16.3 碳汇

17

16.4 建筑运行碳排放

18

16.5 全生命周期

18

16.5.1 单位面积指标

18

16.5.2 总碳排放量

21

17 附录

21

17.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

22

17.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

22

17.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

23

17.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

24

17.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	小型度假酒店

	工程地点
	广西-北海

	地理位置
	北纬：21.47°
	东经：109.12°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上5865    地下0

	建筑层数
	地上9          地下0

	建筑高度（m）
	地上26.7     地下0.0

	建筑体积(m3)
	16541.54

	建筑外表面积(m2)
	11032.29

	北向角度
	225

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.38

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:7.1-10.30,供暖期:12.20-2.28


 标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2024计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
气象数据
逐日干球温度表
[image: image2.png]SERATHRECC) — BAE — PIE — &

11/112/1

10/1

I

8/1

7

6/1

51

an

31

2/1





逐月辐照量表
[image: image3.png]BERERE(M)/m) W OKTFESGRS B AR EST





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月09日14时
	33.9
	26.7
	19.1
	83.0

	最冷
	12月27日02时
	3.3
	2.8
	4.3
	14.1


围护结构

工程材料

普通材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土砌块
	0.220
	3.601
	700.0
	1158.0
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	1：3水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰水泥砂浆
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.770
	9.650
	1500.0
	1108.7
	0.0000
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	C20细石混凝土
	1.740
	16.487
	2300.0
	934.0
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板
	0.030
	0.325
	35.0
	1380.0
	0.0000
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	sbs改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	5832.3
	0.0000
	湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022

	纤维板(ρ=600)
	0.230
	5.280
	600.0
	2510.0
	0.1130
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯板
	0.033
	0.347
	28.0
	1790.0
	0.0000
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007


其他材料

	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	反射隔热涂料
	0.3
	0.000
	0.25
	

	龙骨+空气层
	0.0
	0.000
	－
	修正系数=1.0


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一（上人屋面） (K=0.394,D=3.069)：（由上到下）
    C20细石混凝土 30mm＋sbs改性沥青防水卷材 3mm＋绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.866,D=4.711)：（由外到内）

    反射隔热涂料 0.3mm＋1：3水泥砂浆 20mm＋龙骨+空气层 0mm＋纤维板(ρ=600) 20mm＋加气混凝土砌块 200mm＋纤维板(ρ=600) 20mm＋龙骨+空气层 0mm＋1：3水泥砂浆 20mm

3. 外窗：80系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E) (K=1.200)：
    传热系数1.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.275

4. 天窗：60系列内平开下悬玻璃钢窗[5涂膜+12A+5Low-E] (K=2.200)：
    传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.222

围护结构概况

	
	设计建筑

	体形系数S
	0.67

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	0.39
3.07

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	0.87(不含反射隔热外饰面等效热阻)
4.71

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	1.13

1.92

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	2.20

0.22

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	北向
	北-默认立面
	0.45
	1.20
	0.28

	
	东向
	东-默认立面
	0.07
	1.20
	0.28

	
	西向
	西-默认立面
	0.32
	1.20
	0.27

	
	
	
	
	
	


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	3星以下客房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	14.3(㎡/人)
	6(W/㎡)
	13(W/㎡)

	休息室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	厨房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	布草间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	酒吧、茶座
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	餐厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)


作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

系统分区

	多联机系统编号
	系列
	型号
	台数
	性能参数

	Sys[大金]
	VRV X10
	RUXYQ104CA～
	4
	制冷量(KW):1176
制热量(KW):1320
制冷能效比:3.85
制热能效比:4.25
APF:5.20


	系统编号
	系统类型
	制冷
SEER
	制热
HSPF
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	1018.77
	1091(1),1108(1),1092(1),2088(2),2087(2),3095(3),5094(5),6035(6),6032(6),6001(6),6028(6),6027(6),6026(6),6002(6),6021(6),6033(6),6022(6),6034(6),6020(6),6031(6),6029(6),6030(6),6025(6),6023(6),6024(6),7169(7),7052(7),7132(7),7138(7),7137(7),7140(7),7139(7),7142(7),7141(7),7146(7),7145(7),7144(7),7143(7),7134(7),7103(7),7136(7),7135(7),7133(7),8001(8),8027(8),8035(8),8028(8),8032(8),8021(8),8022(8),8023(8),8031(8),8020(8),8034(8),8030(8),8002(8),8024(8),8033(8),8025(8),8029(8),8026(8),9165(9),9176(9),9112(9),9177(9),9113(9),9178(9),9114(9),9179(9),9115(9),9014(9),9174(9),9110(9),9099(9),9180(9),9175(9),9116(9),9111(9),10163(10),10096(10)

	Sys[大金]
	多联式空调(热泵)机组
	－
	－
	2168.72
	1001(1),1090(1),2004(2),2086(2),3002(3),3003(3),5005(5)

	dys
	单元式房间空调器
	－
	－
	1588.49
	6007(6),6015(6),6013(6),6014(6),6003(6),6005(6),6017(6),6018(6),6004(6),6009(6),6008(6),6016(6),6012(6),6010(6),6011(6),7046(7),7054(7),7053(7),7056(7),7055(7),7058(7),7057(7),7063(7),7062(7),7061(7),7060(7),7049(7),7051(7),7050(7),7047(7),8008(8),8012(8),8003(8),8013(8),8016(8),8018(8),8005(8),8017(8),8006(8),8011(8),8015(8),8004(8),8014(8),8009(8),8010(8),9017(9),9016(9),9019(9),9018(9),9021(9),9020(9),9023(9),9022(9),9010(9),9009(9),9026(9),9025(9),9012(9),9011(9)


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	－
	－
	－
	－

	Sys
	全热回收
	0.65
	5kJ/kg
	0.68
	10(kJ/kg)

	dys
	全热回收
	0.65
	5kJ/kg
	0.68
	10(kJ/kg)


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	默认


冷水机组

根据《民用建筑绿色性能计算标准》表5.3.4-2的要求，区域冷源按电动离心/螺杆式冷水机组计算。

软件按电动离心式冷水机组计算。

	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	机组1
	水冷-离心式冷水机组
	32.48
	188
	5.80
	1
	235791
	5.90
	39965


冷却水泵

	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	机组1
	188.41
	5.80
	221
	0.0214
	2614
	12357


冷冻水泵

	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	机组1
	188.41
	0.0241
	2614
	11869


冷却塔

	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	188.41
	170
	1.108
	2614
	2897


机组碳排

	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	制冷机组
	39965
	0.5271
	21.065

	冷却水泵
	12357
	
	6.513

	冷冻水泵
	11869
	
	6.256

	冷却塔
	2897
	
	1.527

	合计
	35.362


多联机/单元式空调能耗

	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh/a)
	耗电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	Sys[大金]
	－
	79885
	11657
	0.5271
	6.144

	dys
	3.85[全年能源消耗效率(APF)]
	72731
	18891
	
	9.957

	合计
	5.00
	152616
	30548
	
	16.102


注：其中大金多联机根据逐时室外温度计算逐时能效比，进而计算耗电量。

供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	默认


热水锅炉系统

热水锅炉

	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	锅炉负荷
(kWh/a)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2/a)

	烟煤II
	1.00
	1
	11436
	0.78
	0.92
	89
	5.106


热水循环泵

	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数


热水循环水泵能耗

	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	37.6
	0.1880
	11436
	1145
	43052

	40
	400
	37.6
	0.0940
	0
	0
	0

	60
	600
	37.6
	0.0627
	0
	0
	0

	80
	800
	37.6
	0.0470
	0
	0
	0

	100
	1000
	37.6
	0.0376
	0
	0
	0

	综合
	11436
	1145
	43052


	供暖水泵电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	43052
	0.5271
	22.693


多联机/单元式热泵能耗

	系统编号
	制热HSPF
	耗热量(kWh/a)
	耗电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	Sys[大金]
	－
	15049
	2806
	0.5271
	1.479

	dys
	4.25[全年能源消耗效率(APF)]
	4054
	954
	
	0.503

	合计
	5.08
	19103
	3760
	
	1.982


注：其中大金多联机根据逐时室外温度计算逐时能效比，进而计算耗电量。

空调风机

	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	17835
	0.5271
	9.401

	风机盘管
	1495
	
	0.788

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	10.189


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	3星以下客房
	13.14
	59
	1724
	22652
	0.5271
	11.940

	休息室
	18.04
	1
	71
	1273
	
	0.671

	卫生间
	18.04
	64
	536
	9664
	
	5.094

	厨房
	20.18
	1
	152
	3059
	
	1.612

	大厅
	20.16
	2
	878
	17692
	
	9.326

	布草间
	0.00
	5
	141
	0
	
	0.000

	普通办公室
	18.04
	1
	18
	318
	
	0.168

	楼梯间
	0.00
	22
	400
	0
	
	0.000

	空房间
	0.00
	4
	125
	0
	
	0.000

	设备间
	0.00
	1
	4
	0
	
	0.000

	走廊
	20.16
	15
	557
	11238
	
	5.923

	酒吧、茶座
	29.43
	1
	564
	16615
	
	8.758

	餐厅
	29.43
	2
	556
	16355
	
	8.621

	总计
	52.112


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	3星以下客房
	33.03
	59
	1724
	56932
	0.5271
	30.009

	休息室
	11.80
	1
	71
	832
	
	0.439

	卫生间
	11.80
	64
	536
	6320
	
	3.331

	厨房
	0.00
	1
	152
	0
	
	0.000

	大厅
	0.00
	2
	878
	0
	
	0.000

	布草间
	0.00
	5
	141
	0
	
	0.000

	普通办公室
	11.80
	1
	18
	208
	
	0.110

	楼梯间
	0.00
	22
	400
	0
	
	0.000

	空房间
	0.00
	4
	125
	0
	
	0.000

	设备间
	0.00
	1
	4
	0
	
	0.000

	走廊
	0.00
	15
	557
	0
	
	0.000

	酒吧、茶座
	0.00
	1
	564
	0
	
	0.000

	餐厅
	0.00
	2
	556
	0
	
	0.000

	总计
	33.889


排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	2.8
	2
	0.8
	5
	365
	8176
	0.5271
	4.310

	0.1
	50
	0.5
	3
	365
	2737.5
	
	1.443

	总计
	5.753


注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	客房
	65
	45
	50
	365
	61030

	公共
	10
	45
	20
	365
	3756

	总计
	64786


太阳能集热

	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用天数
	年均集
热效率
	热量
损失率
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	160
	16340
	256
	0.45
	0.23
	64419

	总计
	64419


热水设备

	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	1
	367
	电
	0.9
	407.532

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
耗电量=供热量÷效率。


	生活热水电耗合计(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	408
	0.5271
	0.215


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	200
	1.25
	1600
	1.75
	1100
	1
	365
	2
	27667

	总计
	27667


电梯碳排放

	电梯
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	200
	27667
	0.5271
	14.583

	合计
	14.583


光伏发电

	月
	发电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	1
	27590
	0.5271
	14.5427

	2
	23530
	
	12.4027

	3
	33860
	
	17.8476

	4
	43370
	
	22.8603

	5
	62410
	
	32.8963

	6
	63960
	
	33.7133

	7
	67640
	
	35.653

	8
	64820
	
	34.1666

	9
	62460
	
	32.9227

	10
	50590
	
	26.666

	11
	42550
	
	22.4281

	12
	36790
	
	19.392

	总计
	305.491


风力发电

	地形
	叶片直径(m)
	叶片离地高度(m)
	年可利用
平均风速(m/s)
	转换
效率
	台数
	年供电(kWh/a)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	郊区、厂区
	4.8
	11
	4.1
	0.52
	19
	77786
	466.716

	总计
	466.716


计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	3043.83
	0
	全生命周期
	340
	1034.902

	钢筋
	t
	269.78
	0.5
	全生命周期
	2340
	473.464

	型钢
	t
	11.73
	0.5
	全生命周期
	2365
	20.806

	水泥
	t
	76.24
	0
	全生命周期
	735
	56.036

	预拌砂浆
	t
	1214.01
	0
	全生命周期
	370
	449.184

	砂
	m3
	193.54
	0.3
	全生命周期
	3
	0.494

	绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板
	m3
	278.35
	0
	20
	534
	445.917

	挤塑聚苯板
	m3
	56.99
	0
	全生命周期
	534
	30.433

	砌块
	m3
	381.21
	0
	全生命周期
	349
	133.042

	砖
	m3
	369.48
	0.5
	全生命周期
	336
	93.109

	80系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E)
	m2
	819.41
	0
	20
	129.5
	318.341

	60系列内平开下悬玻璃钢窗[5涂膜+12A+5Low-E]
	m2
	66.42
	0
	20
	129.5
	25.804

	保温门（多功能门）
	m2
	177.49
	0.3
	20
	48.3
	21.861

	内门
	m2
	248.55
	0
	20
	48.3
	36.015

	陶瓷
	m2
	5964.49
	0
	全生命周期
	19.5
	116.308

	涂料
	t
	29.32
	0
	全生命周期
	6550
	192.046

	电缆
	kg
	1237.47
	0.3
	20
	94.1
	296.937

	管材
	kg
	11729.60
	0.3
	20
	3.6
	107.678

	合计
	3852.377


建材运输阶段

	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	7183.43
	40
	全生命周期
	0.115
	33.044

	钢筋
	269.78
	200
	全生命周期
	0.104
	5.611

	型钢
	11.73
	200
	全生命周期
	0.104
	0.244

	水泥
	76.24
	200
	全生命周期
	0.115
	1.754

	预拌砂浆
	1214.01
	40
	全生命周期
	0.115
	5.584

	砂
	309.66
	200
	全生命周期
	0.115
	7.122

	绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板
	9.74
	200
	20
	0.115
	0.672

	挤塑聚苯板
	1.60
	200
	全生命周期
	0.115
	0.037

	砌块
	381.21
	200
	全生命周期
	0.115
	8.768

	砖
	535.75
	100
	全生命周期
	0.115
	6.161

	80系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E)
	16.39
	100
	20
	0.01
	0.049

	60系列内平开下悬玻璃钢窗[5涂膜+12A+5Low-E]
	1.33
	100
	20
	0.01
	0.004

	保温门（多功能门）
	5.32
	100
	20
	0.01
	0.016

	内门
	7.46
	100
	20
	0.01
	0.022

	陶瓷
	178.94
	100
	全生命周期
	0.01
	0.179

	涂料
	29.32
	100
	全生命周期
	0.01
	0.029

	电缆
	1.24
	100
	20
	0.011
	0.004

	管材
	11.73
	100
	20
	0.011
	0.039

	总计
	69.339


建筑建造拆除碳排放

建筑建造

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，采用经验公式法进行估算，公式如下：

Y = X + 1.99 

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则建造阶段碳排放估算值 Cjz=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	建造碳排放量(tCO2)

	5864.79
	9
	10.99
	64.454


建筑拆除

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，建议粗略估算拆除阶段的碳排放，计算方法与建造阶段公式一致即可，公式如下：

Y = X + 1.99 

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则拆除阶段碳排放估算值 Ccc=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	拆除碳排放量(tCO2)

	5864.79
	9
	10.99
	64.454


碳汇

	绿植
	生长期
修正因子
	CO2固定量
(kg/㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	碳固定量
(tCO2)

	落叶小乔木、针叶木或疏叶性乔木（土壤深度>1.0m）
	1
	14.3
	127.6
	50
	91.234

	密植灌木丛（高约0.45m，土壤深度>0.5m）
	1
	5.13
	192.5
	
	49.376

	草花花圃、自然野草、草坪、水生植物
	1
	0.5
	1622.1
	
	40.553

	合计
	181.163


建筑运行碳排放

	电力
	类别
	耗电 

(kWh/㎡)
	碳排放因子

(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	340.72
	0.5271
	2405.794

	
	冷却水泵
	105.35
	
	

	
	冷冻水泵
	101.19
	
	

	
	冷却塔
	24.70
	
	

	
	多联机/单元式空调
	206.28
	
	

	
	供冷合计
	778.24
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0.00
	0.5271
	1227.011

	
	供暖水泵
	367.04
	
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式热泵
	29.88
	
	

	
	供暖合计
	396.92
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	152.05
	0.5271
	509.451

	
	风机盘管
	12.74
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	164.80
	
	

	照明
	842.88
	0.5271
	2605.618

	插座设备
	548.12
	0.5271
	1694.432

	其他(Eo)
	电梯
	235.87
	0.5271
	1027.530

	
	排风机
	93.04
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	3.47
	
	

	
	其他设备
	0.00
	
	

	
	合计
	332.39
	
	

	化石燃料
	所属类别
	消耗量
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	烟煤II 
	供暖:：热源锅炉
	135.867(kWh/㎡)
	89
	255.304

	燃气
	炊事
	0.00(m³/㎡)
	55.54
	0.000

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	182
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	4941.10
	0.5271
	15274.567

	
	风力(Ew)
	13.26
	
	40.999

	建筑运行碳排放合计
	-5590.636


全生命周期

单位面积指标

	类别
	年碳排放量(kgCO2/㎡·a)
	碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	13.14
	656.87

	建筑材料运输
	0.24
	11.82

	建筑建造
	0.22
	10.99

	建筑拆除
	0.22
	10.99

	建筑运行
	-19.06
	-953.22

	碳汇
	-0.62
	-30.89

	合计
	0.00
	0.00


总碳排放量

	类别
	年碳排放量(tCO2/a)
	碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	77.048
	3852.377

	建筑材料运输
	1.387
	69.339

	建筑建造
	1.289
	64.454

	建筑拆除
	1.289
	64.454

	建筑运行
	-111.813
	-5590.636

	碳汇
	-3.623
	-181.163

	合计
	0.000
	0.000


[image: image4.png]FEHTA A i S SRR O P

uEHUEAT
WA IR

HESEET R





[image: image5.png]EFUBATREHEBA R

A ABL
5%

u A
o
o RAL
= RE
W
m A




附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	3星以下客房
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	0
	0
	0
	0

	大厅
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	布草间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	酒吧、茶座
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	3星以下客房
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	0
	0
	0
	0

	大厅
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	布草间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	酒吧、茶座
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	3星以下客房
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29

	
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29

	休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	布草间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	酒吧、茶座
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Sys
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	dys
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Sys
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	dys
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Sys
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100

	dys
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Sys
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100

	dys
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
2

[image: image6.png]