[image: image16.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类  

	工程名称
	小型度假酒店

	工程地点
	广西-北海

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年12月25日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	节能设计Becs2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18172093514


目  录
31 建筑概况


32 设计依据


43 建筑大样


94 规定性指标检查


94.1 工程材料


104.2 围护结构作法简要说明


114.3 体形系数


114.4 窗墙比


124.5 可见光透射比


134.6 天窗


134.7 屋顶


144.8 外墙


154.9 挑空楼板


164.10 外窗热工


204.11 非中空窗面积比


204.12 有效通风换气面积


214.13 可开启窗扇


214.14 外窗气密性


214.15 幕墙气密性


214.16 规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	小型度假酒店

	工程地点
	广西-北海

	气候分区
	夏热冬暖B区

	建筑面积
	地上5865㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上9          地下0

	建筑高度
	26.7m

	建筑（节能计算）体积
	16541.54

	建筑（节能计算）外表面积
	11032.29

	北向角度
	225

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.38

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《广西壮族自治区公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

5. 《建筑反射隔热涂料应用技术规程》JGJ/T 359

建筑大样

[image: image2.wmf]
立面图例

[image: image3.wmf]
1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

[image: image5.wmf]
3层平面

[image: image6.wmf]
4层平面

[image: image7.wmf]
5层平面

[image: image8.wmf]
6层平面

[image: image9.wmf]
7层平面

[image: image10.wmf]
8层平面

[image: image11.wmf]
9层平面

[image: image12.wmf]
10层平面

[image: image13.wmf]
11层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土砌块
	0.220
	3.601
	700.0
	1158.0
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	1：3水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰水泥砂浆
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.770
	9.650
	1500.0
	1108.7
	0.0000
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	C20细石混凝土
	1.740
	16.487
	2300.0
	934.0
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板
	0.030
	0.325
	35.0
	1380.0
	0.0000
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	sbs改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	5832.3
	0.0000
	湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022

	纤维板(ρ=600)
	0.230
	5.280
	600.0
	2510.0
	0.1130
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯板
	0.033
	0.347
	28.0
	1790.0
	0.0000
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007


其他材料

	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	反射隔热涂料
	0.3
	0.000
	0.25
	

	龙骨+空气层
	0.0
	0.000
	－
	修正系数=1.0


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一（上人屋面） (K=0.394,D=3.069)：（由上到下）
    C20细石混凝土 30mm＋sbs改性沥青防水卷材 3mm＋绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.866,D=4.711)：（由外到内）

    反射隔热涂料 0.3mm＋1：3水泥砂浆 20mm＋龙骨+空气层 0mm＋纤维板(ρ=600) 20mm＋加气混凝土砌块 200mm＋纤维板(ρ=600) 20mm＋龙骨+空气层 0mm＋1：3水泥砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=1.126,D=1.920)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板 20mm＋钢筋混凝土 100mm＋水泥砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗：80系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E) (K=1.200)：
    传热系数1.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.275

5. 天窗：60系列内平开下悬玻璃钢窗[5涂膜+12A+5Low-E] (K=2.200)：
    传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.222

体形系数

体形系数

	外表面积
	11032.29

	建筑体积
	16541.54

	体形系数
	0.67


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	3.900
	673.89
	484.79
	2628.18

	2
	1.950
	857.67
	1918.52
	1672.46

	3
	1.950
	979.20
	2473.21
	1909.43

	4
	1.350
	84.04
	1228.36
	115.78

	5
	1.350
	289.00
	597.41
	390.15

	6
	3.300
	724.55
	1406.53
	2391.01

	7
	3.300
	724.12
	687.13
	2394.13

	8
	3.300
	724.12
	684.06
	2394.03

	9
	3.300
	724.12
	684.72
	2394.03

	10
	0.001
	84.08
	783.48
	0.08

	11
	3.000
	0.00
	84.08
	252.24

	合计
	26.70
	5864.79
	11032.29
	16541.54


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	北向
	立面2
	30.98
	69.49
	0.45
	0.70
	适宜

	东向
	立面3
	149.56
	2253.97
	0.07
	0.70
	适宜

	西向
	立面4
	749.27
	2325.31
	0.32
	0.70
	适宜

	标准依据
	《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.2.1条

	标准要求
	建筑每个朝向的窗（ 包括透明幕墙） 墙面积比均不宜大于0.70

	结论
	适宜


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	北向
	立面2
	ZJC8121
	3.94×2.10
	3
	1
	8.28
	8.28
	30.98

	
	
	ZJC8135
	3.94×3.50
	1
	1
	13.79
	13.79
	

	
	
	ZJC8421
	4.24×2.10
	3
	1
	8.91
	8.91
	

	东向
	立面3
	C1209
	1.20×0.90
	5
	2
	1.08
	2.16
	149.56

	
	
	C1209[0209]
	0.20×0.90
	3,5
	2
	0.18
	0.36
	

	
	
	C1209[1009]
	1.00×0.90
	3,5
	2
	0.90
	1.80
	

	
	
	C1209[1209]
	1.20×0.90
	3
	1
	1.08
	1.08
	

	
	
	C1510
	1.50×1.00
	1
	2
	1.50
	3.00
	

	
	
	C1609
	1.60×0.90
	1
	7
	1.44
	10.08
	

	
	
	C2010
	2.00×1.00
	2
	3
	2.00
	6.00
	

	
	
	C2035
	2.00×3.50
	2
	1
	7.00
	7.00
	

	
	
	C2424
	2.40×2.40
	1
	1
	5.76
	5.76
	

	
	
	C3030
	3.00×3.00
	4
	5
	9.00
	45.00
	

	
	
	C3310
	3.30×1.00
	5
	3
	3.30
	9.90
	

	
	
	C3624
	3.60×2.40
	2~3,5
	3
	8.64
	25.92
	

	
	
	C4535
	4.50×3.50
	3
	2
	15.75
	31.50
	

	西向
	立面4
	C2018
	2.00×1.80
	1
	2
	3.60
	7.20
	749.27

	
	
	C2524
	2.50×2.40
	3,5
	7
	6.00
	42.00
	

	
	
	C2535
	2.50×3.50
	2
	4
	8.75
	35.00
	

	
	
	C2724
	2.70×2.40
	6~9
	65
	6.48
	421.20
	

	
	
	C2724
	2.70×2.40
	6
	1
	6.48
	6.48
	

	
	
	C3030
	3.00×3.00
	4
	5
	9.00
	45.00
	

	
	
	C3430
	3.40×3.00
	4
	2
	10.20
	20.40
	

	
	
	C3624
	3.60×2.40
	4,6~10
	6
	8.64
	51.84
	

	
	
	C4021
	4.00×2.10
	3
	3
	8.40
	25.20
	

	
	
	C4035
	4.00×3.50
	1~2
	3
	14.00
	42.00
	

	
	
	C4121
	4.10×2.10
	5
	1
	8.61
	8.61
	

	
	
	C5024
	5.00×2.40
	3
	1
	12.00
	12.00
	

	
	
	ZJC8121
	4.20×2.10
	3
	1
	8.82
	8.82
	

	
	
	ZJC8135
	4.20×3.50
	1
	1
	14.70
	14.70
	

	
	
	ZJC8421
	4.20×2.10
	3
	1
	8.82
	8.82
	


可见光透射比

	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	北向
	立面2
	0.45
	ZJC8121
	0.62
	0.40

	东向
	立面3
	0.07
	C3310
	0.62
	0.60

	西向
	立面4
	0.32
	C3624
	0.62
	0.60

	标准依据
	《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.2.3条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


天窗

天窗屋顶比

	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	2004
	
	24.60
	564.48
	0.04

	3003
	
	24.60
	141.12
	0.17

	整栋建筑
	66.42
	3528.57
	0.02

	标准依据
	《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.2.6条

	标准要求
	天窗面积不应大于屋顶总面积的20%

	结论
	满足


天窗类型

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳
得热系数
	备注

	1
	60系列内平开下悬玻璃钢窗[5涂膜+12A+5Low-E]
	66
	2.20
	0.22
	

	平均
	
	2.20
	0.22
	

	标准依据
	《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.1条

	标准要求
	K≤2.5,SHGC≤0.25

	结论
	满足


屋顶

屋顶构造一（上人屋面）

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土
	30
	1.740
	16.487
	1.00
	0.017
	0.284

	sbs改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板
	80
	0.030
	0.325
	1.20
	2.222
	0.867

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.770
	9.650
	1.15
	0.034
	0.376

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	各层之和∑
	283
	－
	－
	－
	2.377
	3.069

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.39

	标准依据
	《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.40

	结论
	满足


外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	反射隔热涂料
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	1：3水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	龙骨+空气层
	－
	－
	－
	－
	0.000
	－

	纤维板(ρ=600)
	20
	0.230
	5.280
	1.00
	0.087
	0.459

	加气混凝土砌块
	200
	0.220
	3.601
	1.25
	0.727
	3.274

	纤维板(ρ=600)
	20
	0.230
	5.280
	1.00
	0.087
	0.459

	龙骨+空气层
	－
	－
	－
	－
	0.000
	－

	1：3水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.994
	4.711

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.25[取自面材] 修正后:0.38

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.87

	反射隔热涂料等效热阻R
	0.29

	采用反射隔热涂料后K
	0.69

	考虑线性热桥后K
	0.69 + 0.00/3541.48 = 0.69


外墙线性热桥

	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	总计
	
	0.00


标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image14.png]ili
Ky =K +220



     W/(m2K)
式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
               lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
               A  ——  单元墙体的面积， m2
外墙平均热工特性

1.　南向

2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	38.52
	1.000
	0.69
	4.71
	0.38

	考虑线性热桥后K
	0.69 + 0.00/38.52 = 0.69


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1957.48
	1.000
	0.69
	4.71
	0.38

	考虑线性热桥后K
	0.69 + 0.00/1957.48 = 0.69


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1545.48
	1.000
	0.69
	4.71
	0.38

	考虑线性热桥后K
	0.69 + 0.00/1545.48 = 0.69


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	3541.48
	1.000
	0.69
	4.71
	0.38

	考虑线性热桥后K
	0.69 + 0.00/3541.48 = 0.69

	标准依据
	《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-2的规定(K≤1.50)

	结论
	满足


挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	挤塑聚苯板
	20
	0.033
	0.347
	1.00
	0.606
	0.210

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.060
	1.00
	0.057
	0.980

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	各层之和∑
	180
	－
	－
	－
	0.728
	1.920

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.13

	标准依据
	《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.1条

	标准要求
	K≤1.50

	结论
	满足


外窗热工

外窗

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热
系数
	窗太阳
得热系数
	可见光
透射比
	数据来源

	1
	80系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E)
	18
	1.20
	0.28
	0.620
	近零能耗建筑技术标准 GBT51350-2019

	
	
	窗编号

	
	
	C1209，C1209[0209]，C1209[1009]，C1209[1209]，C1510，C1609，C2010，C2035，C2424，C3030，C3310，C3624，C4535，C2018，C2524，C2535，C2724，C3430，C4021，C4035，C4121，C5024，ZJC8121，ZJC8135，ZJC8421


外遮阳类型

百叶遮阳

[image: image15.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
D (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


平均传热系数

1. 南向：

2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	ZJC8121
	3
	1
	8.277
	8.277
	18
	1.200

	2
	ZJC8135
	1
	1
	13.795
	13.795
	18
	1.200

	3
	ZJC8421
	3
	1
	8.907
	8.907
	18
	1.200

	立面总面积(㎡)
	30.979
	立面平均传热系数
	1.200


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1209
	5
	2
	1.080
	2.160
	18
	1.200

	2
	C1209[0209]
	3,5
	2
	0.180
	0.360
	18
	1.200

	3
	C1209[1009]
	3,5
	2
	0.900
	1.800
	18
	1.200

	4
	C1209[1209]
	3
	1
	1.080
	1.080
	18
	1.200

	5
	C1510
	1
	2
	1.500
	3.000
	18
	1.200

	6
	C1609
	1
	7
	1.440
	10.080
	18
	1.200

	7
	C2010
	2
	3
	2.000
	6.000
	18
	1.200

	8
	C2035
	2
	1
	7.000
	7.000
	18
	1.200

	9
	C2424
	1
	1
	5.760
	5.760
	18
	1.200

	10
	C3030
	4
	5
	9.000
	45.000
	18
	1.200

	11
	C3310
	5
	3
	3.300
	9.900
	18
	1.200

	12
	C3624
	2~3,5
	3
	8.640
	25.920
	18
	1.200

	13
	C4535
	3
	2
	15.750
	31.500
	18
	1.200

	立面总面积(㎡)
	149.560
	立面平均传热系数
	1.200


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C2018
	1
	2
	3.600
	7.200
	18
	1.200

	2
	C2524
	3,5
	7
	6.000
	42.000
	18
	1.200

	3
	C2535
	2
	4
	8.750
	35.000
	18
	1.200

	4
	C2724
	6~9
	65
	6.480
	421.200
	18
	1.200

	5
	C2724
	6
	1
	6.480
	6.480
	18
	1.200

	6
	C3030
	4
	5
	9.000
	45.000
	18
	1.200

	7
	C3430
	4
	2
	10.200
	20.400
	18
	1.200

	8
	C3624
	4,6~10
	6
	8.640
	51.840
	18
	1.200

	9
	C4021
	3
	3
	8.400
	25.200
	18
	1.200

	10
	C4035
	1~2
	3
	14.000
	42.000
	18
	1.200

	11
	C4121
	5
	1
	8.610
	8.610
	18
	1.200

	12
	C5024
	3
	1
	12.000
	12.000
	18
	1.200

	13
	ZJC8121
	3
	1
	8.820
	8.820
	18
	1.200

	14
	ZJC8135
	1
	1
	14.700
	14.700
	18
	1.200

	15
	ZJC8421
	3
	1
	8.820
	8.820
	18
	1.200

	立面总面积(㎡)
	749.270
	立面平均传热系数
	1.200


综合太阳得热系数

1. 南向：

2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	ZJC8121
	3
	1
	8.277
	8.277
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	2
	ZJC8135
	1
	1
	13.795
	13.795
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	3
	ZJC8421
	3
	1
	8.907
	8.907
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	立面总面积(㎡)
	30.979
	综合太阳得热系数
	0.275


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1209
	5
	2
	1.080
	2.160
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	2
	C1209[0209]
	3,5
	2
	0.180
	0.360
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	3
	C1209[1009]
	3,5
	2
	0.900
	1.800
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	4
	C1209[1209]
	3
	1
	1.080
	1.080
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	5
	C1510
	1
	2
	1.500
	3.000
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	6
	C1609
	1
	7
	1.440
	10.080
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	7
	C2010
	2
	3
	2.000
	6.000
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	8
	C2035
	2
	1
	7.000
	7.000
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	9
	C2424
	1
	1
	5.760
	5.760
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	10
	C3030
	4
	5
	9.000
	45.000
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	11
	C3310
	5
	3
	3.300
	9.900
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	12
	C3624
	2~3,5
	3
	8.640
	25.920
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	13
	C4535
	3
	2
	15.750
	31.500
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	立面总面积(㎡)
	149.560
	综合太阳得热系数
	0.275


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C2018
	1
	2
	3.600
	7.200
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	2
	C2524
	3,5
	7
	6.000
	42.000
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	3
	C2535
	2
	4
	8.750
	35.000
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	4
	C2724
	6~9
	65
	6.480
	421.200
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	5
	C2724
	6
	1
	6.480
	6.480
	18
	0.275
	百叶遮阳0
	0.604
	0.166

	6
	C3030
	4
	5
	9.000
	45.000
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	7
	C3430
	4
	2
	10.200
	20.400
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	8
	C3624
	4,6~10
	6
	8.640
	51.840
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	9
	C4021
	3
	3
	8.400
	25.200
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	10
	C4035
	1~2
	3
	14.000
	42.000
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	11
	C4121
	5
	1
	8.610
	8.610
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	12
	C5024
	3
	1
	12.000
	12.000
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	13
	ZJC8121
	3
	1
	8.820
	8.820
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	14
	ZJC8135
	1
	1
	14.700
	14.700
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	15
	ZJC8421
	3
	1
	8.820
	8.820
	18
	0.275
	
	1.000
	0.275

	立面总面积(㎡)
	749.270
	综合太阳得热系数
	0.274


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	北向
	立面2
	30.98
	1.20
	0.28
	0.45
	K≤2.50, SHGC≤0.30
	满足

	东向
	立面3
	149.56
	1.20
	0.28
	0.07
	K≤4.00, SHGC≤0.40
	满足

	西向
	立面4
	749.27
	1.20
	0.27
	0.32
	K≤2.50, SHGC≤0.30
	满足

	综合平均
	
	929.81
	1.20
	0.27
	0.20
	
	

	标准依据
	《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-2的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	北向
	立面2
	0.00
	30.98
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	149.56
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	749.27
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


有效通风换气面积

	楼层
	房间
编号
	房间面积(㎡)
	立面面积(㎡)
	门窗
编号
	门窗面积(㎡)
	有效通风面积比
	门窗
类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1091
	15.91
	16.38
	C1510
	1.50
	1.00
	外窗
	1.00
	0.09
	不满足

	
	1092
	15.91
	49.14
	C1510
	1.50
	1.00
	外窗
	1.00
	0.03
	不满足

	
	1108
	16.00
	32.76
	C2424
	5.76
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不满足

	2
	2088
	63.04
	71.37
	C3624
	8.64
	0.58
	外窗
	0.58
	0.07
	不满足

	3
	3095
	33.82
	24.57
	C1209[1009]
	0.90
	1.00
	外窗
	1.00
	0.09
	不满足

	
	
	
	
	C1209[0209]
	0.18
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1209[1209]
	1.08
	1.00
	外窗
	
	
	

	4
	4006
	63.04
	155.82
	C3624
	8.64
	0.58
	外窗
	0.58
	0.03
	不满足

	通风换气装置
	有通风换气装置

	标准依据
	《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.2.7条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不应小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

可开启窗扇

	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	10
	10008(最不利房间)
	楼梯间
	外窗
	C3624
	0.58
	有可开启窗扇

	通风换气装置
	有通风换气装置

	标准依据
	《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.2.7条

	标准要求
	办公建筑主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	6级（窗编号：C2424）
	7级（窗编号：C3624）

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.5条
	《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.5条

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015 中的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015 中的7级

	结论
	满足
	满足


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	有通风换气装置

	标准依据
	《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.6条

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的3级

	结论
	－


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙比
	适宜
	

	2
	可见光透射比
	满足
	

	3
	天窗屋顶比
	满足
	

	4
	天窗类型
	满足
	

	5
	屋顶
	满足
	

	6
	外墙
	满足
	

	7
	挑空楼板
	满足
	

	8
	外窗热工
	满足
	

	9
	非中空窗面积比
	满足
	

	10
	有效通风换气面积
	满足
	

	11
	可开启窗扇
	满足
	

	12
	外窗气密性
	满足
	

	13
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程规定性设计指标满足《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022的要求。
 3 / 3

[image: image16.png]