‌                          卫生器具产品说明‌

‌项目名称‌：赊店古镇文化中心改造工程（4000㎡公共建筑）

‌项目地址‌：河南省南阳市赊店古镇XX街XX号

‌编制单位‌：XX建筑工程有限公司

‌编制日期‌：2024年10月10日

‌一、产品概述‌

本项目为古建改造公共建筑，卫生器具选型需兼顾‌传统风貌协调性、节能环保性、无障碍设计‌及‌高耐久性‌。

所有卫生器具均符合《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2019、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019要求，并满足以下核心需求：

‌节水性能‌：器具需达到国家一级水效标准。

‌无障碍设计‌：公共区域卫浴设施满足《无障碍设计规范》GB 50763-2012要求。

‌仿古风格‌：表面处理工艺与古镇传统木雕、青砖元素协调。

‌二、主要卫生器具技术参数及选型‌

‌产品类别‌	‌型号/规格‌	‌技术参数‌	‌设计特点‌

‌陶瓷坐便器‌	CZ-2024A（壁挂式）	- 水效等级：一级（单次冲水量≤4.0L）

- 材质：抗菌釉面陶瓷

- 承重：≥400kg	- 仿古青花瓷纹饰，与古镇文化呼应

- 隐藏式水箱节省空间，易清洁

‌洗手盆‌	XS-2024B（台下式）	- 材质：人造石（抗污、防刮）

- 台面尺寸：600×450mm

- 龙头：感应式节水龙头	- 台面雕刻仿木纹，与古建风格融合

- 感应龙头避免接触，符合公共卫生要求

‌无障碍小便器‌	XQ-2024C（落地式）	- 水效等级：一级（单次冲水量≤2.0L）

- 材质：纳米抗菌陶瓷

- 安装高度：300mm	- 低位设计方便轮椅使用

- 冲水系统红外感应，节水防误触

‌整体淋浴间‌	LY-2024D（定制款）	- 材质：钢化玻璃+304不锈钢框架

- 尺寸：900×900×2000mm

- 功能：恒温花洒+扶手	- 仿古铜色框架，与古镇金属装饰协调

- 内置无障碍扶手及防滑地板

‌公共区域拖布池‌	TC-2024E（嵌入式）	- 材质：高密度PP塑料

- 尺寸：500×500×300mm

- 排水方式：直排防堵设计	- 隐藏式安装，与墙面平齐

- 防溅水设计，便于清洁维护

‌三、核心性能要求‌

‌节水性能‌：

坐便器、小便器冲水量均低于国家标准20%，年节水总量预计‌1200m³‌。

龙头流量≤0.125L/s，淋浴花洒流量≤0.15L/s。

‌抗菌防污‌：

陶瓷表面采用银离子抗菌釉，抑菌率≥99%。

人造石台面抗污等级达ISO 10545-14 Class 5。

‌无障碍设计‌：

洗手盆下方预留轮椅膝部空间（高度≥650mm，深度≥480mm）。

淋浴间设置L型扶手，承重≥150kg。

‌四、安装与施工要求‌

‌预埋件定位‌：

壁挂式坐便器水箱需在墙体砌筑时预埋钢架，误差≤3mm。

拖布池排水管预埋深度≥100mm，坡度≥2%。

‌管道连接‌：

采用PPR热熔管，工作压力≥0.6MPa，接口无渗漏。

感应龙头电源线需穿PVC套管暗敷，避免与水路交叉。

‌表面保护‌：

仿古纹饰陶瓷安装后贴防刮膜，竣工前拆除。

不锈钢部件涂抹防指纹涂层，减少后期维护。

‌五、验收标准‌

‌功能测试‌：

冲水系统连续操作10次无故障，排水时间≤8s。

感应龙头响应时间≤0.5s，持续出水时间≤30s。

‌外观检查‌：

表面无裂纹、色差，仿古纹饰拼接误差≤1mm。

无障碍设施安装高度误差≤5mm。

‌六、附件‌

‌产品检测报告‌：

陶瓷坐便器冲洗性能检测（GB/T 6952-2015）。

感应龙头电气安全认证（GB 4706.1-2005）。

‌产品安装图纸‌：

壁挂式坐便器预埋钢架节点详图。

无障碍淋浴间三维布局图。

‌供应商资质‌：

卫生器具生产厂家ISO 9001质量体系认证。

节水产品认证证书（中国节水认证标志）。

‌编制人‌：XXX（给排水工程师）

‌审核人‌：XXX（项目经理）

‌编制单位盖章‌：

‌日期‌：2024年10月10日

‌备注‌：

仿古纹饰需与古镇文化中心整体设计团队确认后方可批量生产。

所有感应设备需配备备用电源，确保断电后48小时内正常使用。

施工过程中发现与古镇原有管线冲突时，需立即暂停并联系设计单位调整方案。

本产品说明为赊店古镇文化中心改造工程卫浴设施采购、安装及验收的依据文件。