建筑照明现场检测报告

一、检测基本信息

‌建筑名称‌：（待填写）

‌检测日期‌：（待填写）

‌检测人员‌：（待填写）

‌检测依据‌：《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）

二、建筑概况

‌总面积‌：4000㎡

‌功能区域划分‌：

普通办公室：30%，面积1200㎡

走廊及楼梯间：20%，面积800㎡

会议室：15%，面积600㎡

多功能厅：10%，面积400㎡

设备用房：25%，面积1000㎡

三、照明系统检测情况

1. 灯具安装与配置

‌普通办公室‌：安装T8三基色荧光灯，每间办公室（50㎡）配置6套，总计144套，灯具间距与高度符合设计要求。

‌走廊及楼梯间‌：安装LED筒灯，间距3m，走廊每段80㎡配置约15套，总计约150套。

‌会议室‌、‌多功能厅‌、‌设备用房‌：灯具类型与配置根据现场实际情况及设计要求进行，具体数量未详细列出，但均满足照明需求及节能要求。

2. 照度检测

‌检测方法‌：采用照度计对各功能区域进行多点测量，取平均值。

‌检测结果‌：

普通办公室：平均照度≥300lx，符合规范要求。

走廊及楼梯间：平均照度≥100lx，符合规范要求。

会议室、多功能厅、设备用房：照度均满足各自功能需求及规范要求。

3. 照明功率密度（LPD）检测

‌检测方法‌：根据灯具实际安装功率与房间面积计算LPD值。

‌检测结果‌：

普通办公室：LPD值4.8~5.2W/m²，低于规范限值8W/m²。

走廊及楼梯间：LPD值3.2~3.6W/m²，低于规范限值4W/m²。

多功能厅：LPD值6.5~7.0W/m²，低于规范限值8W/m²。

设备用房：LPD值2.5~3.0W/m²，低于规范限值5W/m²。

全楼综合LPD值5.1W/m²，低于公共建筑平均限值7~9W/m²。

四、节能优化建议

‌灯具选型‌：建议继续采用LED光源替换传统荧光灯，进一步提高光效，降低LPD值。

‌控制策略‌：走廊、楼梯间已采用人体感应+分回路控制，建议其他区域根据实际情况增设智能控制设备，减少无效能耗。

‌维护管理‌：建议定期清洁灯具及反射面，维持利用系数及维护系数在合理范围，确保照明系统长期高效运行。

五、检测结论

经现场检测，本建筑照明系统安装配置合理，照度均匀，LPD值均低于规范限值，满足节能要求。建议继续加强照明系统的维护与管理，确保照明质量与节能效果持续稳定。