‌                      风机及水泵产品性能检测报告‌

‌一、项目概述‌

- ‌项目名称‌：赊店古镇改造建筑（4000㎡）暖通空调系统风机及水泵性能检测

- ‌检测对象‌：

  - 风机：离心式风机（型号：XXX，额定风量：XX m³/h，功率：XX kW）

  - 水泵：离心水泵（型号：XXX，额定流量：XX m³/h，扬程：XX m，功率：XX kW）

- ‌检测目的‌：验证设备运行性能是否符合设计规范及国家标准要求，确保系统安全、高效运行。

- ‌检测日期‌：XXXX年XX月XX日

‌二、检测依据‌

- ‌国家标准‌：

  - 《GB/T 1236-2017 工业通风机 性能试验》

  - 《GB/T 3216-2016 离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》

  - 《GB/T 14294-2019 组合式空调机组》

- ‌行业规范‌：

  - 建筑暖通空调系统设计规范（如《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736）

- ‌设备技术参数‌：制造商提供的设备说明书及性能曲线。

‌三、检测内容及方法‌

‌1. 风机性能检测‌

‌检测项目‌

- ‌风量测试‌：

  - 方法：采用风速仪或风量罩测量风机出风口截面积平均风速，计算实际风量（Q=风速×截面积）。

  - 标准：实测风量偏差≤±10%设计值。

- ‌风压测试‌：

  - 方法：使用微压计测量风机静压、动压及全压。

- ‌功率及效率‌：

  - 方法：通过电参数测试仪测量输入功率，结合风量、风压计算风机效率。

- ‌噪音测试‌：

  - 方法：在距设备1m处使用声级计测量运行噪音（dB(A)）。

  - 标准：≤85 dB(A)（根据设备类型调整）。

‌检测结果‌

| 检测项目 | 设计值 | 实测值 | 偏差率 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风量（m³/h） | 12000 | 11800 | -1.67% | 是 |
| 全压（Pa） | 800 | 780 | -2.5% | 是 |
| 输入功率（kW） | 5.5 | 5.6 | +1.8% | 是 |
| 运行噪音（dB） | ≤85 | 82 | - | 是 |

‌2. 水泵性能检测‌

‌检测项目‌

- ‌流量及扬程‌：

  - 方法：通过超声波流量计和压力表测量实际流量与扬程。

- ‌效率测试‌：

  - 方法：结合输入功率、流量、扬程计算水泵效率（η=输出功率/输入功率×100%）。

- ‌振动与噪音‌：

  - 方法：振动仪测量轴承振动速度，声级计测量运行噪音。

- ‌密封性测试‌：

  - 方法：检查轴封、管路接口是否泄漏，运行1小时后观察。

‌检测结果‌

| 检测项目 | 设计值 | 实测值 | 偏差率 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量（m³/h） | 50 | 48 | -4% | 是 |
| 扬程（m） | 30 | 29.5 | -1.67% | 是 |
| 效率（%） | ≥75 | 73 | -2.67% | 否（需复检） |
| 振动（mm/s） | ≤4.5 | 3.8 | - | 是 |
| 运行噪音（dB） | ≤75 | 72 | - | 是 |

‌四、问题分析与建议‌

- ‌水泵效率不达标‌：

  - 可能原因：叶轮磨损、电机负载异常或安装偏差。

  - 建议：检查叶轮状态、校准电机功率，重新调试安装角度。

- ‌风机输入功率略高‌：

  - 可能原因：传动系统摩擦损耗或电压波动。

  - 建议：检查皮带张紧度、润滑系统，确保供电稳定。

‌五、结论‌

本次检测的风机性能均符合设计要求，水泵效率需复检后确认。建议定期维护设备并记录运行数据，确保长期高效稳定运行。

‌六、附录‌

- 检测仪器校准证书（编号：XXX）。

- 设备安装位置及检测点示意图。

- 原始数据记录表（含环境温度、湿度等参数）。

‌检测单位‌：XXX检测中心
‌检测人员‌：XXX（签字）
‌审核人‌：XXX（签字）

‌注‌：实际报告中需补充具体设备参数、测试环境数据（如温度、湿度）及检测仪器型号。若涉及安全认证（如防爆、节能标识），需单独说明