## Sheet1
负载率(%) | 机组运行 | 水泵运行
20 | 机组名称：机组1 负载率(%)：20 COP：4.22 COP修正系数：1.00 功率(kW)：23.72 | 冷却水泵 类型：单速 台数：1 功率(kW)：31.31 冷却塔功率(kW)：9.60 冷冻水泵 类型：单速 台数：1 功率(kW)：37.57
40 | 机组名称：机组1 负载率(%)：40 COP：5.22 COP修正系数：1.00 功率(kW)：38.28 | 冷却水泵 类型：单速 台数：1 功率(kW)：31.31 冷却塔功率(kW)：9.60 冷冻水泵 类型：单速 台数：1 功率(kW)：37.57
60 | 机组名称：机组1 负载率(%)：60 COP：5.69 COP修正系数：1.00 功率(kW)：52.71 | 冷却水泵 类型：单速 台数：1 功率(kW)：31.31 冷却塔功率(kW)：9.60 冷冻水泵 类型：单速 台数：1 功率(kW)：37.57
80 | 机组名称：机组1 负载率(%)：80 COP：5.62 COP修正系数：1.00 功率(kW)：71.22 | 冷却水泵 类型：单速 台数：1 功率(kW)：31.31 冷却塔功率(kW)：9.60 冷冻水泵 类型：单速 台数：1 功率(kW)：37.57
100 | 机组名称：机组1 负载率(%)：100 COP：5.00 COP修正系数：1.00 功率(kW)：100.00 | 冷却水泵 类型：单速 台数：1 功率(kW)：31.31 冷却塔功率(kW)：9.60 冷冻水泵 类型：单速 台数：1 功率(kW)：37.57